## Vragen_en_antwoorden_472970_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
138 | Bijlage 8 Constructieve voorwaarden | Is het ook toegestaan om een hulpconstructie van staal te maken ipv enkel de ravelen zoals aangegeven? | Uit ons vooronderzoek is gebleken dat er met staal niet voldoende ruimte is tussen het plafond en de vloer voor de installaties, vandaar dat voor deze oplossing is gekozen. Wanneer de aannemer van mening is dat het wel kan met staal dan is die oplossing akkoord. Echter mag dit nooit leiden tot verlaging van plafonds of andere bouwkundige aanpassingen. Daarnaast mag het nooit leiden tot meerwerk wanneer blijkt dat er alsnog lijmwapening moet worden toegepast. Ook mag het niet een stromende aftakkingen van de kanalen verhinderen met geluidsproblemen als gevolg.
139 | Bijlage 8 Constructieve voorwaarden | Klopt het dat de KLW enkel op de onderkant van de verdiepingsvloeren van toepassing is? | Ja dat klopt. Zie hiervoor ook de documenten van Goudstikker de Vries
140 | Bijlage 8 Constructieve voorwaarden | Kan de opdrachtgever aangeven per bouwlaag of er wel of niet KLW toegepast dient te worden? dit om beter te kunnen bepalen waar het wel en niet voorkomt. | Dit staat op de constructieve bijlage aangegeven. Dit aanhouden.
141 | Constructief | Kan de opdrachtgever de KLW-principes aangeven op de tekeningen van de bouwkundige schachten? | De principes zijn duidelijk aangegeven. Het is aan de aannemer om dit principe te vertalen naar de plattegronden.
142 | Constructief | Wat is de dikte van de breedplaat en/of kanaalplaat vloeren waarin sparingen moeten worden gemaakt? | Zie de bijgevoegde bestaande bouwkundige en constructieve tekeningen. De vloeropbouw is conform deze tekeningen als volgt: VBI A-200R + druklaag 60mm + afwerkvloer 50mm.
143 | Bestek Technische installaties 52.00.19-a - pagina 60 | Ten behoeve van een Legionella beheersplan hebben wij een overzicht nodig van de aantal tap-eenheden.Graag ontvangen wij een opgave met de totaal aantal tap-eenheden. | Op de revisie plattegronden staan de diverse tappunten aangegeven. Deze aan te houden.
144 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties | De toegang en/of de gevelopening van de technische ruimte van BWD B is dus danig klein, dat de luchtbehandelingskast niet in delen laat staan in zijn geheel naar binnen kan. Is de adviseur akkoord voor de prijsvorming om de LBK in losse onderdelen op laten bouwen in de technische ruimte? | De extra werkzaamheden om de nieuwe kast in de ruimte te krijgen zijn onderdeel van het werk. Dit kan door grotere gevelopeningen te maken of door de kast in delen samen te bouwen.
145 | Renovatie 5e - 8e verdieping - Klimaat installaties W5 - 8 - d.d. 05-12-2024 | De toegang en/of de gevelopening van de technische ruimte van BWD D is dus danig klein, dat de luchtbehandelingskast niet in delen laat staan in zijn geheel naar binnen kan. Is de adviseur akkoord voor de prijsvorming om de LBK in losse onderdelen op laten bouwen in de technische ruimte? | De extra werkzaamheden om de nieuwe kast in de ruimte te krijgen zijn onderdeel van het werk. Dit kan door grotere gevelopeningen te maken of door de kast in delen samen te bouwen.
146 | Bestek 44.31.10-a | Mogen wij bestaande plafondplaten reviseren en hergebruiken, kunnen wij hierbij vanuit gaan dat de bestaande plafondplaten niet hoeven te voldoen of gelijk zijn aan de geluidsabsorptie (alpha w) als nieuwe? | Het aangegeven plafondraster op de tekeningen zijn nieuwe plafonds met de specificaties zoals gevraagd. Voor de prijsvorming hiervan uit te gaan
147 | Principeschema warmte/koude opwekking | Wij krijgen de verhouding afgifte en opwekking mbt verwarming en koeling niet gelijk. Graag verder inzicht hierin opdat we de juiste componenten kunnen toepassen. | Verwarming is leidend en koeling is richtinggevend. De selectie dus te bepalen op de benodigde warmtevraag.
148 | Principeschema warmte/koude opwekking Tekening P1 | Er is een verschil in vermogen principeschema CV/GKW en de plattegrondtekeningen. Mogen wij voor de prijsvorming uitgaan van het principeschema? | Dat klopt. Hier zit gelijktijdigheid in. Voor de opwekking en de distributie uit te gaan van het schema. Voor de naverwarmers en change-over blokken uit te gaan van de besteksomschrijving.
149 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties W1 - d.d. 05-12-2024 | De LBK lijkt ons niet te passen in de ruimte. Graag opgave van de kast (opgave leverancier) welke wel past. | Keuze is uit Alko, Rosenberg, Robatherm, Systemair, Verhulst
150 | Renovatie 5e - 8e verdieping - Klimaat installaties W5 - 8 - d.d. 05-12-2024 | De LBK lijkt ons niet te passen in de ruimte. Graag opgave van de kast (opgave leverancier) welke wel past. | Keuze is uit Alko, Rosenberg, Robatherm, Systemair, Verhulst
151 | Principeschema warmte/koude opwekking Tekening P1 | De na-verwarmers van bouwdeel K; zitten deze op het leidingtrace van de Vloerverwarming & radiatoren BWD K of op het leidingtrace van de naverwarmers bouwdeel A aangesloten? | Conform schema. Groep naverwarmers bwd A
152 | Principeschema warmte/koude opwekking Tekening P1 | Op het principe schema worden een aparte leidingen getekend voor Bouwdeel B naverwarmers en LBK B1 & B2. Op de plattegrondtekeningen zijn naverwarmers gecombineerd op het leidingtrace van de LBK's. Wat is leidend? | Principeschema aanhouden. Er zijn 2 groepen. Een change-over groep naar de 2 LBK's en een warmtenet tbv de naverwarmers. Hierbij mag de bestaande cv-leiding vanaf A0.33 naar B1.64 worden hergebruikt.
153 | Posities gesloten bronnen | Het realiseren van de bronnen inclusief de voorbereiding en herstelwerk van het terrein is niet realistisch.Is de opdrachtgever akkoord met 3 weken voor en 3 weken na de zomervakantie voor de voorbereiding en herstelwerkzaamheden? | Nee dat is niet akkoord. Wanneer het niet past niet in de zomervakantie voor het toaal dan de tijd ervoor gebruiken en niet erna. Na de zomervakantie is de drukste periode op school en moet het in gebruik kunnen zijn. Maar hier ook graag creatief plan voor maken, wanneer er een aantlan bronnen geboord zijn dan kan vast al wel gestart worden met herstel bestating. en kunnen somminge werkzaamheden deels parralel lopen ipv alles achter elkaar.
154 | Posities gesloten bronnen | Is er al een vergunningsaanvraag gedaan voor het realiseren van de bronnen? | Nee, zie hiervoor het bestek
155 | Posities gesloten bronnen Tekening T1 | Op het parkeerterrein staan diverse laadpalen gesitueerd. Deze staan niet op Tekening T1. Zijn er tekeningen voorhanden met het kabeltrace hiervan? | Hier is geen revisie van aanwezig. Deze kabels gaan echter richting de hoofdverdeelkast op de noordoost hoek van het gebouw.
156 | Posities gesloten bronnen | Hoe dienen wij om te gaan met "verborgen" leidingen/kabels in het terrein? | Dit is een inspanningsverplichting. De informatie vanuit de Klic tekeningen en de informatie die wordt aangereikt door de opdrachtgever dient te worden meegenomen. Blijkt er alsnog iets te liggen wat wordt beschadigd is dat een risico van de opdrachtgever. Vanuit de aannemer geldt hiervoor een inspanningsverplichting.
157 | Posities gesloten bronnen Tekening T1 | De bronleidingen naar de verdeler en de horizontale bronleidingen die naar de Technische ruimte 0-32A toe gaat, doorkruist diverse kandestrale vlakken. is dit eigendom of dient hier niet nog toestemming voor gevraagd te worden bij de eigenaar? | Alleen het fietspad tusssen de school en parkeerterrein is in eigendom van de gemeente overig is in eigendom van DC Terra. Uitgangspunt is dat je hier een keer kan oversteken / doorheen kan om van parkeerterrein naar schoolgebouw te gaan. Eventueel is het ook mogelijk om de leidingen er onderdoor te spuiten.
158 | Posities gesloten bronnen Tekening T1 | De 2 velden bronnen zijn getekend in diverse kadestrale vlakken, namelijk 4587, 4588 en 936. is dit eigendom of dient hier niet nog toestemming voor gevraagd te worden bij de eigenaar? | Dit is eigendom van de school, uitgezonderd het fietspad
159 | Bestek Technische installaties 62.41.90-a - pagina 95 | Om tot een goed ontwerp te komen voor het bronsysteem dienen we het aantal piekuren te ontvangen. Graag ontvangen wij de maximale piekuren. | Het aantal vollasturen zijn in het besteksartikel vermeld. Dit aanhouden.
160 | Renovatie begane grond - Klimaat installaties W0 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 0-15 Meldkamer EXCT./DB, Ruimte 1-16 Kantoor; klopt het dat de ventilatieroosters ontbreken? | Ruimte 0.05, 0.15 en 1.16 te voorzien van een wervelrooster per aansluitkanaal
161 | Klimaat installaties | Voor de nieuwe GKW/CV leidingen, dienen er diverse sparingen/schachten gemaakt te worden, Kunt u deze sparingen/schachten op de tekeningen aangeven? | Deze staan op tekening. De enige schachten die dienen te worden afgewerkt is in lokaal K1.14 en de grotere schacht aan de noordzijde van het centrale wokkeltrappenhuis van de bgg t/m 2e verdieping door de ruimten A0.36/A1.29 en A2.28 (rood omkaderd). Afwerking conform de opgegevens bouwkundige details.
162 | Klimaat installaties | Er is een verschil in ontwerp CV/GKW leidingtracé principe schema en de plattegronden. Welk ontwerp is leidend? | Het principeschema is altijd leidend de plattegronden zijn richtinggevend
163 | Renovatie begane grond - Klimaat installaties | Ruimte 0-32a Technische ruimte; Hier komen diverse installatie onderdelen waaronder een regelkast, TSA, Open verdeler en Expansieautomaat. Hoe moeten wij omgaan indien de ruimte niet toereikend is voor de realisatie van de installatie-onderdelen? | De nieuwe ruimte 0.32 is voor de TSA, expansie, gkw pomp, ontgasser en regelkast. De open verdeler staat echter in ruimte 0.33. Het uitgangspunt is dat dit passend te krijgen is. Anders gaan we uiteraard in overleg.
164 | Bestek Technische installaties | 'Aantal groepen (st.): zoals aangegeven op principeschema's.' Er zijn meer groepen in de nieuwe situatie dan wel in de bestaande situatie. Hoe moeten wij omgaan indien de ruimte niet toereikend is voor de realisatie van de nieuwe verdeler? | Uitgangspunt is dat dit passend te krijgen is. Anders gaan we in overleg.
165 | Bestek Technische installaties | Climarad. Muurdoorvoer met opbouwroosters. Hiervoor ontstaat er een (extra) opening in de gevel. Mogen wij ervan uitgaan dat dit getoetst is en dat er geen aanvullende maatregelen getroffen behoeven te worden. | Uitgangspunt is dat hier geen aanvullende constructieve maatregelen nodig zijn.
166 | Nota van inlichtingen 1 | alle kanaalroosters vervangen voor Swegon KDY Nozzleroosters. Door deze Nozzles toe te passen is de kans zeer aannemelijk dat we niet aan de thermische behagelijkheid voldoen conform bestek 61.00.09 - Hoe dienen wij hiermee om te gaan? | Dit zullen we gezamenlijk bespreken. Financieel is dit het uitgangspunt.
167 | Bestek Technische installaties 61.41.33-a - pagina 80 | Warmtewiel voldoet niet aan klasse B, toch wordt dit toegepast, is dit juist? | Dat is juist
168 | Aanbestedings-leidraad 220082 2.1 Aanleiding - pagina 5 | 'Er wordt gesproken om de binnenklimaat op te waarderen tot frissen scholen klasse B. Klopt het dat het enkel over de luchtverversing gaat? | Dat is juist
169 | Klimaat installaties - Dak | Voor de nieuwe LBK's en luchtkanalen op het dak hebben wij een legplan nodig van de huidge de zonnepanelen? Graag ontvangen wij een legplan van de zonnepanelen. | Zie tekening in de bijlagen: ADV-legplan-PV-panelen-27-02-2023.PDF
170 | Bestek Technische installaties 61.41.33-a - pagina 80 | D1 - Debiet; 20,000 m³/h conform bestek - Als je het debiet optelt conform tekening komen wij op +/- 24.000m³/h uit. Is hier rekening gehouden met een bepaalde gelijktijdigheid? | Ja, dat is juist
171 | Bestek Technische installaties 61.41.33-a - pagina 80 | A4 - Debiet bestaande situatie; 12,000 m³/h - Als je het debiet optelt conform tekening komen wij op +/- 9.500m³/h uit, bestek geeft 7.500m³/h aan. Is hier rekening gehouden met een bepaalde gelijktijdigheid? | Ja, dat is juist
172 | Bestek Technische installaties 61.41.33-a - pagina 80 | A1 - Debiet; 20,000 m³/h conform bestek - Als je het debiet optelt conform tekening komen wij op +/- 22.500m³/h uit. Is hier rekening gehouden met een bepaalde gelijktijdigheid? | Ja, dat is juist
173 | Bestek Technische installaties 61.41.33-c - pagina 84 | In het bestek wordt gesproken over het vervangen van dempercoulissen, deze zijn geplaatst in het aanzuig- en inblaaskanaal. Dienen ze beide vervangen te worden of één van de twee? | Uitgangspunt om alle coulissen van alle dempers te vervangen. Indien bij inspectie blijkt dat dit overbodig is, wordt het heroverwogen.
174 | Bestek Technische installaties 61.13.90-a - pagina 78 | Er is geconstateerd dat het aanzuigkanaal van LBK Informatica en andere aanzuigkanalen gecorrodeerd zijn. Hoe wenst u hiermee om te gaan en de reinheidsklasse H? Vervangen, opnieuw coaten of anders, namelijk; | Uitgangspunt is dat dit met reinigen en opnieuw coaten kan worden opgelost. Anders zal dit worden verrekend.
175 | Bestek Technische installaties 61.11.11-a - pagina 75 | Wij gaan ervan uit dat de te renoveren LBK niet aan corrosie onderhevig is, is dit juist? | Uitgangspunt is volledig reinigen en de vloer en onderste 10cm van de wanden opnieuw te coaten tot aan de verwarmingsbatterij. Indien dit niet afdoende is zal dit worden verrekend.
176 | Renovatie 5e - 8e verdieping - Klimaat installaties W5 - 8 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 08-02 Technische ruimte; Luchtafzuigkanaal keukens naar dakventilator. Is dit een bestaande installatie? | Nee, nieuw op te nemen
177 | Renovatie 5e - 8e verdieping - Klimaat installaties W5 - 8 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 6-06-09 Huishoudkunde; 4.000 m3/h geeft bij een luchtkanaal van 250mm een hoge snelheid, graag juiste gegevens aangeven. | 250mm is de maat van de VAV klep. Het kanaal is 315mm. Capaciteit keuken is maximaal 1200 m3/h toevoer en afzuig
178 | Renovatie 3e verdieping - Klimaat installaties W3 - d.d. 05-12-2024 | Stramien 17; Klopt het dat de brandklep ontbreekt? | Hier dient in beide kanalen en brandklep te zitten. Dit zijn echter bestaande kanalen met bestaande kleppen.
179 | Renovatie 2e verdieping - Klimaat installaties W2 en W-5 - 8- d.d. 05-12-2024 | Ruimte 2-18/A, Ruimte 6-06-14 Kraamlokaal; de Bezetting/debiet ontbreken, graag waarde opgeven. | Ruimte 2-18/A is een overlegruimte. 150 m3/h aan te houden Ruimte 6-06-14 is een lokaal. 800 m3/h aan te houden
180 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties W1 - d.d. 05-12-2024 | Tekstuele opmerking Stramien 22; "Bestaand kanaalwerk handhaven, opnieuw inregelen en overstroom herstellen". Mogen wij uitgaan van de gegeven gegevens? | Ja, dat is uitgangspunt.
181 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties W1 - d.d. 05-12-2024 | Voor ventilatiesysteem C1 volstaat een reiniging en het opnieuw inregelen. Is dit juist? | Ja, dat is uitgangspunt.
182 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties W1 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 0-50 Forum; Luchtdebiet bestaande situatie komt niet overeen met de 12.000m³/h wat op de begane grond vermeld staat. Wat is het luchtdebiet dat moet worden toegepast? | Dat klopt. Dit is ca 3300 m3/h. Dit blijft gehandhaafd.
183 | Renovatie begane grond - Klimaat installaties W0 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 0-65 Gang; het debiet ontbreekt in de ruimte, graag waarde opgeven. | Hier 400 m3/h aan te houden
184 | Renovatie begane grond - Klimaat installaties W0 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 0-64 Spoelkeuken; Klopt het dat een VAV-klep ontbreekt in de retour? | Retourkanala is bestaand. Afzuigventilator wordt geschakeld obv handschakeling in de keuken. Toevoer VAV dient te corrigeren in de spoelkeuken obv de stand van de handschakelaar
185 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties W1 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 1-18A en 19A Spreekruimte; klopt het dat de wandroosters ontbreken? | Voor de beide ruimte een akoestische overstroomvoorziening mee te nemen
186 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties W1 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 1-14 Lokaal; waar dient de retourlucht op aangesloten te worden? Dit is niet te herleiden. | Hier missen twee overstroomroosters in het plafond
187 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties W1 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 1-13 Keuken; Hoe wordt de toevoerlucht geregeld i.c.m. overstroomvoorziening? | Ruimte wordt onder het plafond afgezogen. Toevoer is via overstroom vanuit de gang. Conform tekening.
188 | Renovatie 1e verdieping - Klimaat installaties W1 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 1-04 Spreekruimte; de ventilatieroosters/Bezetting/debiet ontbreken. Graag waarden opgeven. | 250 m3/h / 8 personen aanhouden
189 | Renovatie begane grond - Klimaat installaties W0 en W1 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 0-57 en 58 Restaurant, Ruimte 0-74 Catering, Ruimte 0-80 Auditorium, Ruimte 0-81 Vergaderruimte, Ruimte 0-82 Vergaderruimte, Ruimte 1-14 Lokaal, Ruimte 1-61 praktijkruimte, Ruimte 1-65 Teamkamer; Hoe wordt de retourlucht geregeld i.c.m. de VAV-toevoer kleppen? | De VAV kleppen zullen redelijk strak worden begrensd tussen Vmin en Vmax, omdat de retourlucht hier allemaal vaste capaciteiten zijn. Proefondervindelijk zullen we dus het maximale drukverschil vaststellen. De retourlucht vd nieuwe LBK in dit deel wordt dus niet geregeld.
190 | Renovatie begane grond - Klimaat installaties W0 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 0-50 Forum; 400 personen - ventilatie 12.000m³/h. Behoort deze tot LBK C1? | Dit is idd van de bestaande LBK op het dak van het 'Forum'. De capaciteit dient echter ca. 3500 m3/h te zijn.
191 | Renovatie begane grond - Klimaat installaties W0 en W1 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 0-24 Lokaal, Ruimte 0-27B en C Theorielokaal, Ruimte 0-30 Kantoor, Ruimte 1-14 Lokaal, Ruimte 1-20A Theorielokaal, Ruimte 1-23A, Ruimte 2-10 t/m 2-16 Leerlingbegeleiding, Ruimte 3-13 t/m 3-16; klopt het dat overstroom roosters ontbreken? | Nee, deze staan gewoon op tekening. Elke ruimte krijgt een overstroomvoorziening
192 | Renovatie begane grond - Klimaat installaties W0 - d.d. 05-12-2024 | Ruimte 0-05 Regieruimte; de bezettingsgraad en ventilatievoud ontbreekt, graag waarde opgeven. | 80 m3/h / 2 personen
193 | Principeschema warmte/koude opwekking P1 - d.d. 05-12-2024 | Er dienen diverse sparingen gemaakt te worden in de vloeren van Bouwdeel K. Hoe dienen we om te gaan met aanwezigheid van de vloerverwarming? | Uitgangspunt is dat er in de berging geen vloerverwarming zit
194 | Principeschema warmte/koude opwekking P1 - d.d. 05-12-2024 | Zijn er tekeningen beschikbaar met de zones van de vloerverwarming van bouwdeel K? | Nee, helaas. Deze hebben wij niet kunnen vinden.
195 | 1e nota vraag 115 | Kunnen wij ervan uitgaan dat extra kosten voor afvoer van vervuilde grond verrekend kunnen worden als meerwerk? | Indien de grond vervuild blijkt zal dit worden verrekend
196 | Bestek 01.02.06-05 | Kunnen wij er van uitgaan dat eventuele noodzakelijke akoestische voorzieningen kunnen worden verrekend als meerwerk? Zo nee, gaat de opdrachtgever dan akkoord met een stelpost voor deze werkzaamheden? | Demping van installatiegeluid dient in de prijs te zijn opgenomen. Ruimteakoestiek tbv beperken nagalmtijd kan later worden verrekend.
197 | Bestek 01.02.06-05 | "Zie voor opsomming van de randvoorwaarden en de (on)mogelijkheden de bijlage" Welke bijlage wordt hiermee bedoelt? Kan de opdrachtgever deze bijlage na zenden? | Bijlage 5
198 | Bijlage 7D. 20200608 Riolering | Bestaande riolering van het terrein onder de fietsenstalling/fietsenrekken lijkt niet in kaart gebracht te zijn. Moeten wij dit in kaart brengen op de revisie? | Alles wat wordt tegenkomen dient te worden verwerkt.
199 | Bestek bijlage 8, constructieve randwaarden | Volgens het constructief rapport moeten wij stalen L-profiel plaatsen in de schacht ter ondersteuning van de verdiepingsvloeren. Moeten deze stalen liggers ook worden beschermd tegen brand in de schacht? een en ander om verzwakking van de vloer te voorkomen. | Uitgangspunt is om de hoekprofielen brandwerend te coaten zodat deze 60min beschermd zijn tegen brand.
200 | Bestek bijlage 8, constructieve randwaarden, vraag 106 1e nota | Volgens het constructief rapport moet Kreeft te Hoogeveen nog nadere berekeningen doen voor de KLW, Kreeft geeft aan hiervoor een offerte te hebben uitgebracht aan Goudstikker de Vries. Echter hebben zij nog geen opdracht hiervoor gekregen, indien zij niet tijdig de berekeningen uitvoeren kunnen wij niet een offerte ontvangen voor het leveren en aanbrengen van de KLW. Mogen wij een stelpost zetten voor het aanbrengen van de KLW? | Hiervoor kan een stelpost van 10.000 euro worden meegnomen.
201 | 60.71.30-a CIRCULATIEPOMP | Het debiet van transportpomp verdeler A0.18 is volgens P1 principeschema 9,6 l/s. Als wij alle debieten op verdeler A0.18 optellen dan komen wij op 18,1 l/s. Welke dienen wij aan te houden? | Het te verpompen debiet van verdeler 1 (boven) naar verdeler 2 (beneden) gaat om 700 kW x 85% bij een dT van 11K. Oftewel een flow van 13 l/s. De aangegeven flow is dus idd niet juist. Zie ook vraag 202.
202 | 60.71.30-a CIRCULATIEPOMP | Het debiet van de diverse groepspompen bij de verdelers en transportpomp verdeler A0.18 zijn volgens de principeschema P1 verschillend bepaald. Voor de CV is gerekend met een delta T van 15K (t.b.v. de radiatoren), 7K (t.b.v. de vloerverwarming) en 5K (t.b.v. de naverwarmers). Is dit correct? | De volgende debieten aan te houden in afwijking op het schema: Opwekking en verdeler 1 - 690 kW - dT=10K > 17 l/s Radiatoren D1 - 110 kW - dT=15K > 1,8 l/s Naverwarmers D1 - 64 kW - dT=10K > 1,5 l/s LBK D1 - 32 kW - dT=10K > 0,8 l/s Transport verdeler 2 - 600 kW - dT=11K > 13 l/s Naverwarmers B - 82 kW - dT=10K > 2 l/s LBK B1 en B2 - 77 kW - dT=10K > 1,9 l/s LBK A1 en A2 en A3 en A4 - 92 kW - dT=10K > 2,2 l/s Naverwarmers bwd A - 78 kW - dT=10K > 1,9 l/s Vl.verw+rad bwd K - 21 kW - dT=7K > 0,7 l/s Radiatoren bgg B - 40 kW - dT=15K > 0,7 l/s Radiatoren 1e verd B - 40 kW - dT=15K > 0,7 l/s Radiatoren informatica - 15 kW - dT=15K > 0,3 l/s Radiatoren A Noord - 64 kW - dT=15K > 1,0 l/s Rad BGG/1e A/bgg C/LBK C1 - 130 kW - dT=15K > 2,1 l/s Radiatoren A Zuid - 78 kW - dT=15K > 1,2 l/s
203 | 68.33.11-a AFSLUITER, SERVOMOTOR | Moeten de Climarad convectoren en Daikin kamerkoeler ook voorzien worden van een drukgecompenseerd regelafsluiter IMI Modulator? Of mogen dit traditioneel niet drukgecompenseerd regelafsluiters zijn? | Hiervoor een drukgecompenseerde regelafsluiter toe te passen
204 | 60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE | Voor de overige warm watersystemen worden lokale elektrische boilers opgesteld Dit wordt verder in het bestek niet benoemd of omschreven. Op tekening zijn ze ook niet getekend. Moeten deze uiteindelijk wel komen? Zo ja, dan ontvangen wij graag een opgave met aantallen, fabricaat + type en positie. | Deze zijn geen onderdeel van het werk.
205 | 68.11.39-a VERLICHTINGSSCHAKELING | Helvar dient softwarematig (via BacNet) met Priva te communiceren omtrent de status van elke zone en de status van elke bewegingsmelder. Deze informatie dient te worden verwerkt in de beeldplaatje van Priva. 1. Gaat dit via BacNet MSTP of Bacnet IP? 2. Hoeveel inleeswaardes moeten wij hiervoor opnemen? | Dit is BacNet over IP. Per zone de status en uitsturing van de verlichting Per bewegingsmelder de status
206 | 10.32.09-a DEMONTAGEWERKZAAMHEDEN | Tot de werkzaamheden van de aannemer behoort het demonteren en afvoeren van de diverse installatie onderdelen, welke dienen te worden hergebruik en welke komen te vervallen . Dit zijn onder andere: - Ventilatoren bwd K, bwd B (5x) en zuurkast en keukenafzuig bwd D - Luchtafzuigkasten bwd A en D 1. In regelschema RK4 staan 6 stuks afzuigventilatoren i.p.v. 5 stuks. De 6e afzuigventilator is voor de toiletgroep. Dienen wij deze te handhaven? 2. In regelschema RK1 staat geen luchtafzuigkast Bwd D. In welke regelschema is deze opgenomen? | Uitgangspunt is dat alles dient te worden afgevoerd. Anders zal de opdrachtgever dit tijdig aangeven. De 6e ventilator dient ook te worden vervangen LAK D draat nu stand alone. De nieuwe LBK D dient wel in RK1 te worden opgenomen.
207 | Regelschema RK3 | In de twincoil LBK Informatica is een temperatuuropnemer toegepast in de buitenluchtafblaas sectie (na de twincoil-batterij). De komt in de nieuwe situatie niet terug in principeschema P2 Ventilatie. Is dit correct? | Deze in de nieuwe situatie ook op te nemen
208 | Regelschema RK3 | Wat dienen wij te doen met de bestaande afzuigventilatoren Systeem 1c? | Te demonteren en af te voeren
209 | 68.11.29-b CV/GKW GROEP NAVERWARMERS | Alle naverwarmers dienen op RK2 te komen. Geldt dit ook voor de naverwarmers t.b.v. Bwd D? Deze groep zit namelijk op de hoofdverdeler in techniekruimte Bwd D 8e verdieping. | Nee, deze aan te sluiten op RK1
210 | 61.42.32-a VENTILATORRADIATOR | In paragraaf 61.42.32-a staat benoemend dat de Climarad voorzien moet worden van een thermostatische afsluiter met voeler. Op principeschema P2 Ventilatie staat een motorgestuurde regelklep. Welke dienen wij aan te houden? | Een drukgecompenseerd ventiel icm een thermostatische afsluiter conform de radiatoren
211 | Revisie regelschema's | Wat dienen wij te doen met alle bestaande temperatuuropnerms (TT) in het CV-leidingwerk die ook terug komen in de nieuwe situatie? Moeten wij deze allemaal handhaven of vervangen? | Dompelbuizen mogen worden hergebruikt. Voelers dienen te worden vervangen
212 | Regelschema RK1 | Wat dienen wij te doen met de bestaande drukopnemer (PT) bij de CV-ketels? Deze komt niet terug in principeschema P1 Warmte en koude opwekking | De nieuwe drukopnemer zit bij de drukvereffeningsfles. De andere kan komen te vervallen.
213 | P2 - Principe ventilatie_05-12-2024 | Bij LBK A4 (Informatica) ontbreken de temperatuuropnemers en drukopnemer in het twin-coil leidingwerk. Dienen wij hiervoor 2 stuks TT (1x toevoer en 1x retour) en 1 stuk PT op te nemen? | Ja
214 | P1 - Principe warmte opwekking en distributie_05-12-2024 | Moeten wij ook nieuwe drukgecompenseerde regelafsluiters en pompen leveren t.b.v. de vloerverwarming? Zo ja welke afmeting regelafsluiter kunnen wij aanhouden? | Voor elke verdeler een regelafsluiter te plaatsen met een maximale flow van ca. 0,15 l/s (4 stuks)
215 | P1 - Principe warmte opwekking en distributie_05-12-2024 | De transportpomp t.b.v. de subverdeler A0.18 staat in serie met de hoofdtransportpomp. Wij kunnen een goede werking hiervan niet garanderen. Mogen wij i.p.v. 2 stuks transportpompen naar 1 stuk transportpomp? | Door de externe drukregeling van de pomp staan deze wel in serie maar reageren ze niet op elkaar. Handhaven conform principeschema.
216 | P1 - Principe warmte opwekking en distributie_05-12-2024 | De opgegeven drukverschil van 15kPa bij de hoofdverdeler en subverdeler A0.18 is niet passend i.v.m. de drukgecompenseerde regelafsluiters. De meeste drukgecompenseerde regelafsluiters hebben een voordruk van minimaal 20kPa nodig. Graag ontvangen wij een nieuwe opgave drukverschil wat we kunnen aan houden. | De in te stellen voordruk af te stemmen op de toe te passen regelafsluiters
217 | P1 - Principe warmte opwekking en distributie_05-12-2024 | Een lucht-water warmtepomp heeft als eigenschap dat deze bij lagere buitentemperaturen periodiek moet ontdooien. De warmtepomp voor de tapwaterproductie heeft hier ook mee te maken. Op welke wijze dient de installatie geregeld te worden om deze beïnvloeding te voorkomen? | Met de centrale regeling dient obv de vrijgave signalen te worden voorkomen dat de warmtepompen gelijktijdig in ontdooifunctie schakelen. De buffervaten dienen de temperatuurdip op te vangen. Verder kan er weinig aan worden gedaan.
218 | P1 - Principe warmte opwekking en distributie_05-12-2024 | Een lucht-water warmtepomp heeft als eigenschap dat deze bij lagere buitentemperaturen periodiek moet ontdooien. Dat levert een lagere uittredetemperatuur op en een negatieve beïnvloeding van de centrale CV aanvoertemperatuur naar de verbruikers. 1. Op welke wijze dient de installatie geregeld te worden om deze beïnvloeding te voorkomen? 2. Hoe moeten wij dit dan doen bij 3 lucht-water warmtepompen? | Zie vraag 217
219 | BS - Principes E installaties_05-12-2024 | Op de blokschema van de E-installatie is te zien dat de voedingen naar de regelkasten RK1, RK2, RK3, en RK4 niet worden aangepast/verhoogd. Mogen wij ervan uit gaan dat de huidige E-voeding in de regelkasten toereikend is voor de nieuwe installatie(s)? | Ja, daar mag in deze fase van worden uitgegaan
220 | Revisie regelschema's | In RK1, RK2 en RK5 is te zien dat er in de bestaande situatie diverse buitenvoelers zijn geplaatst. Wij gaan ervanuit uit dat deze in de nieuwe situatie kunnen vervallen i.v.m. de nieuwe weerstation op RK1. Is dit correct? | Dat is correct
221 | Revisie regelschema's | In RK1, RK2 en RK5 is te zien dat er in de bestaande situatie diverse overwerktimers zijn geplaatst. Blijven deze gehandhaafd of moeten ze verwijderd worden? Idem voor RK3 en RK4 | Deze dienen te worden verwijderd. Zie ook 68.11.89-e
222 | Tekening Bladnummer BA.800.04 Principe detail gevelrooster | Mogen wij afwijken van dit detail, met als uitgangspunt dat de uitwerking in gelijke kleur en isolatiewaarde uitgevoerd wordt als het bestek detail. | Er mag worden afgeweken indien dit technisch en estetisch gelijkwaardig is. Technisch gelijkwaardig betekent akoestisch en isolatietechnisch en luchtdichtheid minimaal hetzelfde.
223 | Bestek pag. 156/157, Artikel 70.11.30-a | Op pagina 156/157 staat: “dat de downlights/pendelarmaturen boven de werkplekken door middel van een aanwezigheidsmelder en een pulsschakelaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie ook par.68.11.39” Bij par.68.11.39 staat dat dit via het bedienpaneel van Helvar bij de conciërge mogelijk moet zijn, en wordt er niet gesproken over pulsschakelaars. Wat dienen we aan te houden, ook omdat er geen schakelaars op tekening zijn weergegeven? | Voor de werkplekken Zie antwoord 47 uit nota 1 (via Priva touchpoint paneel) Voor de verkeersgebieden dient dit te kunnen worden overbrugd via het Helvar paneel
224 | Bestek 10.32.09-a | Bij plaatselijk sloopwerk 10.32.09-a spreekt men over verwijderen van overbodige zonwering schakelaars inclusief bekabeling naar relaiskasten. Welke schakelaars betreft dit, aangezien er op de E-tekeningen niets is weergegeven? | De handmatige zonweringsschakelaars op de buitengevel
225 | Bestek 10.32.09-a | Bij plaatselijk sloopwerk 10.32.09-a staat bij demonteren “voedingen van componenten die vervallen”. Het betreft vervangen van verlichtingsarmaturen. Is het juist dat er verder geen voedingen naar overige componenten gedemonteerd moeten worden. | Wel van de voeding uit de regelkasten van onderdelen die vervallen en van de dakventilatoren en LBK A middengebied die vervalt. Zie bestek.
226 | Bestek blz80 61.41.33-a constructie | Ivm de constructie Kunt u de specificatie van de LBK-opstellingsframes; afmetingen profieltypes opgeven ? | Nee. Dit is afhaneklijk van fabrikaten en types en dit is door de installateur te bepalen. Lijkt me voor de prijsvorming ook niet relevant
227 | Bestek | Mogen we ervan uitgaan dat de bouwkundige constructie voldoende draagkracht/stevigheid heeft voor de te installeren componenten ? | Ja
228 | Bestek blz 80 61.41.33-a constructie | U schrijft voor houten baddingen of poeren waarop de buiten LBK frames worden geplaatst. De afmetingen van het frame volgen dan de afmetingen van de LBK. Hoeveel poeren of baddingen zijn er benodigd waarbij de dakconstructie de gewichten veilig kan dragen of kunt u een stelpost hiervoor opgeven ? | Baddingen volledig onder de randen van alle kastelementen door.
229 | Bijage 7, BA.800.04 | Kunt u de specificatie verstrekken van te gebruiken materialen voor het dichtzetten van de gevelroosters in de aluminiumkozijnen | Zie hiervoor het verstrekte detail, binnen- en buitenzijde aluminium in kleur kozijn.
230 | 24001-ADV-bouwkundig-04-12-2024 | Ivm onleesbaarheid. Is het mogelijk om een versie van dit document te ontvangen met dunnere tekstlijndikte? | Niet duidelijk welk document hiermee wordt bedoeld. In nota 1 zijn nieuwe tekeningen verstrekt met betere lijndiktes
231 | Algemeen bouwkundig | Er ontbreken (bouwkundige) doorsnede tekeningen waarop de peilhoogten, dikte van de vloeren, type vloeren en de brandscheidingen vermeld staan. Kunt u deze verstrekken zo niet hoe dienen wij hier mee om te gaan of welke uitgangspunten kunnen we hanteren? | Zie de bijgevoegde aanvullende bouwkundige en constructieve informatie
232 | Nota 1: vraag 16, betalingstermijn | Dank voor uw antwoord dat de bankgarantie loopt tot en met afhandeling restpunten. Echter blijft staan een behoorlijk negatieve cashflow (einde van een deeloplevering 8x10%, 10% totaal oplevering, 7% afhandeling restpunten en 3% einde garatietermijn). Verzoek is of we obv de plannning een punten/termijnschema mogen indienen na gunning die beter aansluit op een evenwichtigere cashflow. Graag uw reactie? | 9x 10% tot aan de oplevering mag ook gedeclareerd als 16x5%. 7% bij afhandeling alle restpunten blijft staan 3% na afhandeling onderhoud en finentunen gehele installatie blijft ook staan
233 | Verplaatsen PV Panelen tbv. Kanaalwerk | "Nieuwe LBK's B2, A1,2 en 3. De Werktuigbouwkundige tekeningen , DCTerra-AdV_W2 en W4 werktuigkundige installatie, vermelden dat PV Panelen verplaatst dienen te worden. Echter is hier geen vermelding van in het bestek. Is dit onderdeel van de scope of wordt dit door derden gedaan?" | Tekeningen zijn onderdeel van het bestek. Dus het verplaatsen van de panelen behoort tot de werkzaamheden.
234 | Bijlage 5 Concept faseringsplan | In de conceptplanning geeft u aan de volgorde van de diverse bouwdelen. Bwdl K, Bwdl D 5/6/7, Bwdl D 2/3/4 Bwdl, Bwdl A0+A1 oost etc.. Mogen we in ons voorstel PvA en planning van de volgorde van de bouwdelen afwijken of liggen deze vast? | Er mag zeker worden afgeweken, maar het is wel goed om rekening te houden met de wensen van de gebruiker. Wetende dat in mei examens worden afgegeven welke vooral in bwd D plaatsvinden. Voor de kerst is vooral A2 en A3 druk bezet. Maar men mag zeker creatief omgaan met deze planning. Dit zal worden beoordeeld in welke mate dit voldoet aan de wensen en eisen van de gebruikers. Zoals ook omschreven wordt de volgorde en planning definitief gemaakt in overleg met de opdrachtgever ivm roostering enz.
235 | klic-melding | Is de digitale klic-melding ook aangevraagd? Zo ja zou het document hiervan ook gedeeld kunnen worden? | Zie de bijlage bij deze nota
236 | Tekening E3, E4-8 | Hierop staan diverse wandcontactdozen aangegeven. We gaan ervan uit dat deze buiten de scope vallen. Is dat juist? | Zie hiervoor de gewijzigde tekeningen in de nota. Maar wcd's in de verblijfsruimten zijn bestaande wcd's en vallen derhalve buiten de scope.
237 | Tekeningen E0 t.m. E4-8 | Kunnen we ervan uitgaan dat de op deze tekeningen weergegeven systeemplafonds allemaal nieuw zijn? | Ja
238 | Bestek 70.52.10-a en b | Tekst: "Bestaande voedingskabels vanaf trafo oplengen en omleggen naar de nieuwe tussenkast HK, vanaf kast HK nieuwe voedingskabels aan te brengen naar de bestaande kast HKL". Hoe moeten wij het 'oplengen' van de bestaande voedingskabels HLK (630A) interpreteren? Zijn de huidige voedingskabels vanaf de trafo lang genoeg om op de nieuwe HK aan te sluiten en is de doorsnede voldoende voor de nieuwe HK met een railsysteem en hoofdschakelaar van 1000A? | De nieuwe kast HK staat iets verder weg dan de kast HKL. De trafo staat echter direct buiten de gevel. Mogelijk dat oplengen niet nodig is indien de kabel volledig wordt vrijgegraven. Anders laskast of mof toepassen. De bestaande kabel is voldoende dik.
239 | Bestek 70.81-10-b en c | Hier worden decentrale noodverlichtingsarmaturen omschreven, terwijl er volgens de revisietekeningen in het gebouw een noodverlichtingscentrale is opgesteld en de verdeelinrichting HLN overneemt bij spanningsuitval. Vervalt deze NV-centrale of blijft deze gehandhaafd en kan er centrale noodverlichting worden toegepast? | De bestaande centrale installatie vervalt volledig (en dient te worden afgevoerd) en dient te worden vervangen door de omschreven decentrale installatie voor zowel algemene noodverlichting als vluchtpictogrammen.
240 | Tekeningen E0 t.m. E4-8 | Moeten alle vluchtwegaanduidingsarmaturen die op de tekeningen staan (inclusief het centrale deel) vervangen worden? | Ja
241 | NVI 1 - vraag 17 | De laatste betalingstermijn van 3% vervalt pas na afloop van de onderhoudstermijn van 12 maanden na oplevering van het werk. De aannemer dient dan onredelijk lang op betaling van het resterende deel van de aannemingssom te wachten: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dermate groot deel van de aannemingssom gedurende een dergelijke lange termijn achter te houden? (b) Ontvangt de aannemer een vergoeding ter hoogte van de wettelijke handelsrente over het ingehouden bedrag? (c) Is de opdrachtgever bereid om het betreffende percentage te verlagen tot 1% of hiervoor een bankgarantie te aanvaarden? | Omdat voor deze 3% ook garantie en onderhoud gepleegd moet worden, alsook finetunen en afstellen van de installatie, beheer van het geheel en maken van trendregistraties.
242 | Bestek 01.02.22-01 | De opdrachtgever verlangt een garantietermijn van 5 jaar. Het is ongebruikelijk en onredelijk om voor installatietechnische werkzaamheden een dergelijk lange garantie te verlangen. Voor een opdrachtnemer wordt het naarmate de garantie langer duurt, steeds moeilijker om te bepalen voor wiens verantwoordelijkheid een gebrek komt. De positie van de opdrachtnemer wordt met een dergelijke termijn onredelijk belast. Daarnaast kunnen er voor een dergelijke termijn nadere voorschriften van de fabrikant gelden ten aanzien van beheer en onderhoud: (a) Waarom kiest de opdrachtgever voor een dergelijke, onredelijke termijn? (b) Is de opdrachtgever anders bereid om voor de installatietechnische werkzaamheden een garantie te aanvaarden van twaalf maanden na oplevering, eventueel uit te verlengen met de duur van het stookseizoen? (c) Is de opdrachtgever anders bereid om na opdrachtverstrekking de aard en omvang van de nadere onderhoudsverplichtingen in het kader van een dergelijke garantie dan te verrekenen? | De garantie geldt alleen op de functionaliteit zoals omschreven en dus niet op de individuele onderdelen. Met de opgeleverde installatie moet dus een bepaalde werking kunnen worden gegarandeerd. Dit lijkt ons geen onredelijke eis. De garantie op materialen en onderdelen is gewoon 12 maanden.
243 | Bestek 00.02.42-01 | De kortingsbepaling is buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van het werk: (a) Is de opdrachtgever bereid om het kortingsbedrag te verlagen tot EUR 150,- per dag? (b) Is de opdrachtgever bereid om de totale korting te limiteren tot 5% van de aannemingssom? | Ons inziens is de planning vrij ruim opgesteld en zijn de kortingsbedragen van €200,- per schooldag (dus geen kalenderdag) welke na een maand wordt verhoogd naar €500,- per schooldag ook binnen de normale proporties. Bij een vertraging van 2 maanden is de totale boete dus ca. 20x €200,- en 20x €500,- = € 14.000,-. Dit lijkt ons een zeer billijke afspraak en volgens ons is dit risico goed te dragen.
244 | Bestek 30.36.12-a | "Bestaande gevelroosters dichtzetten en thermisch afwerken". Wie neemt dit mee, bouwkundig?. "conform bijgevoegd principe", waar kunnen wij dit principe vinden?. Hoe uitvoeren, graag nader specificeren? | Zie de gewijzigde details in de bijlage. Deze zitten ook bij de oorspronkelijke stukken.
245 | Tek-P1 | 2e en 3e L/W warmtepompen en CV-ketels zijn omkaderd, waarvoor dient deze omkadering? | Dat hangt van Enexis af. Uitgangspunt is dat de ketel wordt afgevoerd en dat er 3 luchtwarmtepompen worden geplaatst. Indien er onvoldoende vermogen beschikbaar is dan worden er twee luchtwarmtepompen uitgesteld en blijft er 1 cv-ketel bestaan. Voor de prijsvorming gaan we echter uit van het gunstige scenario (dus gasloos). Vooralsnog geeft Enexis aan dat dit net op tijd gaat lukken.
246 | Tekeningen Luchtbeh. | Tekeningen zijn zéér slecht leesbaar ivm dikte van lijnen (oranje). Kunt u een goed leesbare versie verstrekken? | Zie de verstrekte tekeningen bij de eerste nota
247 | Tekeningen Luchtbeh. | Klopt het dat alleen de in oranje aangegeven kanalen/roosters en appendages nieuw geleverd en gemonteerd dienen te worden? | Zie de vragen in de eerste nota
248 | Bestek 62.71.42-a | Hier staat een verwijzing naar par: 60.71.41. deze paragraaf bestaat echter niet. Kunt u een omschrijving van de toe te passen vacuum ontgassser toevoegen? | Zie de eerste nota
249 | Bestek 60.32.10-a | Kunnen wij er van uitgaan dat alle cv-leidingen tbv naverwarmers niet in zicht lopen, en in Rehau kunnen worden uitgevoerd?. Indien er wel leidingen in zicht lopen kunt u dan aangeven waar en in welk materiaal deze dan moeten worden uitgevoerd? | Alles boven het plafond mag in Rehau worden uitgevoerd. Leidingen die in het zicht lopen dienen in Mapress of ViegaPress te worden uitgevoerd. Dat laatste zijn uitzonderingen in kasten, bergingen en diverse aansluitleidingen.
250 | Bestek 60.11.10-a | Kunnen wij er van uitgaan dat alle radiatoren welke dienen te worden aangepast als in dit artikel genoemd op de verstrekte revisietekeningen zijn terug te vinden?. Indien dit niet het geval is kunt u dan de aantallen opgeven welke dienen te worden gecalculeerd? | Alle radiatoren staan volgens ons op de verstrekte revisietekeningen
251 | Bestek 60.11.10-a | De luchtgordijnen zijn niet terug te vinden op de revisietekeningen. Kunt u aangeven om hoeveel luchtgordijnen het hier gaat, en wat de aansluitdiameter is? | Om de luchtgordijnen bij de twee entree's aan de noordzijde. Tussen de stramienen 7/8 en 24/25 zoals aangegeven op de klimaattekeningen bgg. Dit zijn dunwandige cv-leidingen DN15.
252 | Tekeningen | Het leidingverloop van bron via TSA naar Technische ruimte 8e verdieping en onderstations klopt ons inziens niet, en is in ieder geval zeer onduidelijk weergegeven. Kunt u hiervoor een duidelijk ontwerptekening aanleveren? | Principeschema aanhouden. Deze is wel duidelijk.
253 | Tek-W01 | Gaat de aangegeven verdeler-2 (9-groeps+voeding) in ruimte 0-33 passen? Ons inziens is deze ruimte te klein. | De achterwand en zijwand is samen ca 5 meter lengte (1,4 + 3,6). Dus 0,5 meter per aansluiting. Dit is ons inziens mogelijk indien dit prefab wordt uitgevoerd. Eventueel een sinusverdeler toepassen.
254 | Algemeen | Zijn er voldoende kruipluiken naar de kruipruimte aanwezig volgens de huidige normering? | Niet volgens de huidige norm, maar volgens de normen tijdens de realisatie. Dit zijn er echter best relatief veel. Zie hiervoor de meegzonden bijlagen van de bestaande bouwkundige situatie. Er zullen echter aanvullende maatregelen zoals extra ventilatie en kruipwachten nodig zijn. De ruimte is echter goed bereikbaar en heeft voldoende hoogte.
255 |  | Op de begane grond en de eerste verdieping wordt gevraagd om de kanaalroosters te vervangen door Nozzleroosters. Echter de nozzlerooster zijn geschikt voor grote ruimts, zoals b.v. sporthallen, zwembaden enzovoort. Bij comfort toepassingen genieten de roosteren welke op tekening staan onze voorkeur. Graag horen wij van u wat aan te houden. | Voor de prijsvorming de gevraagde roosters aanhouden. In overleg zullen we de beste oplossing zoeken.
256 | Schouw | Is het mogelijk dat wij met een onderaannemer nog een keer op locatie kunnen kijken. | Zoals eerder aangeven kan dat, wanneer er van te voren wordt aangegeven wanneer en met wie en het past in de planning van de gebouwbeheerders/concierges dan kan dat zeker
257 | Transport intern | Mogen wij de lift voor het transport van materiaal en personeel gebruiken? | Indien de lift volledig wordt bekleed en voor gebruik een nulmeting wordt gedaan mbt beschadigingen etc.
258 | Bestaande Plafondtekeningen | Graag ontvangen wij indien aanwezig de plafondtekeningen van de huidige /bestaande situatie. | Op de meegezonden oorspronkelijke revisietekeningen van de elektra zijn de bestaande plafondtegels opgenomen
259 | Bestaande Constructie tekeningen | Graag onvtangen wij indien aanwezig de constrcutie tekeningen van de huidige /bestaande situatie m.b.t. vloersparingen e.d. | Zie de meegezonden tekeningen van Blaauw (origineel uit 2003) en Goudstikker (van de renovatie in 2016)
260 | 1e nota nr. 115 Schoon grond verklaring | Is er een schoon grondverklaring aanwezig? Zo ja mogen wij deze ontvangen. Antw: Nee, deze dient door de aannemer te worden verzorgd? Nieuwe vraag: Normaliter wordt dit verzorgt door de opdrachtgever. Kunnen wij er nu vanuitgaan dat de grond niet is vervuild (maw uitgangspunt is schone grond) en mocht de grond vervuild zijn dat dit wordt verrekend in een later stadium? | Deze is niet aanwezig. Maar voor de prijs mag er van worden uitgegaan dat de grond niet is vervuild. Eventuele meerkosten zullen idd worden verrekend.
261 | Bestek Nr. 22.011-Ew par. 01.02.07 | Hier staat : aanvang voorlopig 1 maart 2025 maar in bijlage 6 Aanzetplanning DCTerra AdV 70 27-09-2024 staat Week 18 dat is dan 28 april 2024. Wat aanhouden? | Aanvang engineering en voorbereiding is 1 maart 2025. Start bouw op locatie voor de Meivakantie van 2025, dit omdat er dan meteen kan worden gestart met werkzaamheden als schachten zagen enz. We willen graag sturen dat de echt overlast gevende werkzaamheden zoveel mogelijk in de schoolvakanties uitgevoerd worden
262 | Bestek Nr. 22.011-Ew par. 10.00.20 | Hier staat : Alle meubilair en inrichtingszaken zal door de opdrachtgever per ruimte worden verzamelden tegen stof worden afgeschermd. Deze blijven dus wel in de ruimte staan. Maar in bijlage 5 d.d. 27-09-2024 werkzaamheden door DCTerra tijdens uitvoering staat :dat DC Terra het Leeghalen van de ruimte: • Meubels • Kleine inrichting als losse kapstokken/ prullenbakken enz.• Demontabele stofvering – gordijnen enz. • Losse decoratie als schilderijen/ posters enz. verzorgt. (dus dat er niet blijft staat. Vraag: Worden verzamelde meubels in de ruimtes opgeslagen waar ze stonden of worden de meubels verzameld en elders opgeslagen zodat de wekzaamheden in 1 stroom kunnen worden uitgevoerd? (je moet de meubels e.d. anders telkens verplaatsen) | Meubels blijven niet in de ruimte, dus de ruimten zijn leeg tijdens de bouw. Dit wordt uitgevoerd door de opdrachtgever. Dit echter wel op tijdig aangeven van de aannemer. De aannemer dient per ruimte minimaal 3 weken van te voren aan te geven wanneer en hoe lang er in de ruimten gewerkt dient te worden.
263 | Bestek Nr. 22.011-Ew par. 10.00.20 | Hier staat : de wanden te beschermen tegen stof en/of mechanische beschadiging.? Welke wanden waarmee hoe? | Wanden - vloeren enz blijft bestaan, wanneer er werkzaamheden zijn waarbij de kans bestaat dat er beschadigingen plaatsvinden dan de wanden en vloer beschermen. Denk aan werkzaamheden als schachten maken enz.
264 | Bestek Nr. 22.011-Ew par. 30.36.12-a | dichtzetten gevelroosters. Mogen deze afzonderrlijk van de fasering in 1 fase te worden uitgevoerd? | Ja dat mag, er zijn meer werkzaamheden welke wel uitgevoerd kunnen worden los van de fasering. Denk aan bijvoorbeeld maken van schachten enz. Deze kunnen dan weer tijdelijk worden dichtgezet / afgeschermd.
265 | Bestek Nr. 22.011-Ew par. 30.36.12-a | hier staat: De bestaande gevelroosters in bouwdeel K, B, C en D dienen te worden dichtgezet en dienen thermisch te worden afgewerkt, conform bijgevoegd principe. DICHTZETTEN ROOSTER De bestaande gevelroosters dicht te zetten en te fixeren middels een borgschroef o.g. Hierna de doorvoer van binnenuit thermisch af te werken. .01 NATUURLIJKE GEVELROOSTERS Alle natuurlijke gevelroosters die niet meer nodig zijn vanwege de gebalanceerde ventilatie. Klopt het dat de roosters van bouwdeel A blijven zitten? Want moeten deze gevel roosters in bouwdeel A nu ook niet dichtgezet wordn ivm de gebalenceerde ventilatie? | Dit geldt ook voor bouwdeel A. Eea conform het principedetail.
266 | Bestek Nr. 22.011-Ew par. 30.36.12-a | De panelen die in de aluminium en houtenkozijnen komen dienen deze ook nog te voldoen aan een bepaalde waarde van geluidswerendheid? Zo ja wat zijn de waardes? | Hier wordt niet op getoetst. De panelen conform de detaillering uit te voeren.
267 | Bestek Nr. 22.011-Ew par. 44 | De metal stud systeemwanden worden niet omschreven in het bestek? (in het document wordt een Scheidingswand Gyproc GF RF V/75.2 og aangegeven. Dit is een voorzetwand. Wat aanhouden voor een gewone - en een 60 min brandwerende metal stud wand? | Voor de scheidingswanden kan het volgende worden aangehouden: Gyproc 110 ECO DGS/2.50.2 of gelijkwaaridg en voor de schachtwanden : Gyproc GF105 DGS V/75.2 of gelijkwaardig
268 | Bestek Nr. 22.011-Ew par. 44 | De metal stud systeemwanden worden niet omschreven in het bestek? Dienen de nieuwe wanden ook nog aan bepaalde geluidseisen te voldoen? Zo ja wat zijn de waardes? | Voor de scheidingswanden kan het volgende worden aangehouden: Gyproc 110 ECO DGS/2.50.2 of gelijkwaaridg en voor de schachtwanden : Gyproc GF105 DGS V/75.2 of gelijkwaardig
269 | Bijlage 5 pag 1 van 2 | Kunt u aangeven in welke weken de exames gepland zijn in 2025 en 2026 | periode 1: 09-5-2025 t/m 26-05-2025 - periode 2: 17-06-2025 t/m 24-06-2025. Daarnaast worden in het MBO op andere momenten ook examnes afgenomen. Deze periodes weten we nog niet. Maar dit volgt ook na aanleiding van het overleg van de fasering planning door het gebouw, waarbij wij de input van roostering inbrengen. Dit ook zoals onderdeel van het plan van aanpak.
270 | Bijlage 7 BA.100 d.d. 04-12-2024 | De nieuw te maken schachtwanden e.d. dienen deze ook brandwerend te worden uitgevoerd? Zo ja hoeveel minuten? Vanaf 1 zijde of 2 zijden? | Uitgangspunt is 60 minuten van buiten naar binnen. Materialisering: Voor de scheidingswanden kan het volgende worden aangehouden: Gyproc 110 ECO DGS/2.50.2 of gelijkwaaridg Voor de schachtwanden : Gyproc GF105 DGS V/75.2 of gelijkwaardig
271 | Bijlage 7 BA.100 d.d. 04-12-2024 | Algemene omschrijving schachten, Hier staat dat de schachten nadat ze zijn gemaakt tijdelijk afgeschermd dienente worden met stijl en regelwerk vzv houten plaatmateriaal. Hoe om te gaan met de brandcomparimentering wordt deze zo wel voldoende gewaarborgd? | Indien tijdelijk wordt dit in een bouwgebied geaccepteerd.
272 | Bijlage 7 BA.100 d.d. 04-12-2024 | Algemene omschrijving schachten, Hier staat afwerking wanden scan en2x sausen . Schilderwerk wordt niet omschreven? Wel of niet opnemen in de prijsaanbieding? (moet er nog meer geschilderd worden? | Ja het 2x sausen van de wanden is onderdeel van de aanbesteding. Overig schilderwerk valt niet onder de aanbesteding. Wanneer er beschadigingen aan het bestaand zijn ontstaan, bijvoorbeeld aan kozijnen dan dienen deze wel weer bijgewertk / gerepareerd te worden
273 | Bijlage 7 BA.100 d.d. 04-12-2024 | Algemene omschrijving schachten, Hier staat afwijking op afwerking schachtwanden in sanitaire ruimten geen afwerking? Wordt dit door derden compleet afgewerkt? (Want op de wand in de bestaande sanitaire ruimtes ziten nu wandtegels .) | Klopt is geen onderdeel van deze aanbesteding. In deze ruimten moeten waarschijnlijk meer aanpassingen gedaan worden en nemen we mee in deze werkzaamheden welke geen onderdeel zijn van deze aanbesteding.
274 | Bijlage 7 BA.100 d.d. 04-12-2024 | BA.100.22 sparing schacht 03 in 8e verd vloer? Welke constructieve voorziening dienen te worden opgenomen, want de sparingj wijkt erg af van de basis zoals aangegeven op tekening C-01 blad 4 vanr de constructeur ? | voorzieningen en schachtafmeting in de vloer aanhouden volgens stukken goudstikker de vries
275 | Bijlage 7 BA.100 d.d. 04-12-2024 | BA.100.23 schacht 03 in het dak? Op tekening 22.001 W5-8 renovatie 5e t/m 8e verdieping heeft deze een andere afmeting en komt op een andere plaats? Wat aahouden? | Tekeningen Nijeboer-Hage aanhouden
276 | Bijlage 7 BA.100 d.d. 04-12-2024 | BA.100.23 schacht 03 in het dak? Diene wij hier ook constructieve voorzieningen op te nemen? Zo ja graag aangeven wat we moeten aanhouden. | Stelpost voor constructieve aanpassingen opnemen voor deze van € 1.500,-
277 | Bijlage 7 BA.100 d.d. 04-12-2024 | BA.100.26 dakluik in het dak? Dient hiervoor ook een constructieve voorziening te worden opgenomen want de constructeur geeft hiervoor niets aan in document C-01 | Stelpost voor constructieve aanpassingen opnemen voor deze van € 1.500,-
278 | Bijlage 8 Constructieve randvoorwaarden tek C-01 d.d. 27-09-2024 | blad 2 stramien C-21 moet dit 1 sparing zijn en moet deze deze sparing niet bij as 20 zitten? Zie tekening BA.100 d.d. 04-12-2024 | Tekening Nijeboer-Hage aanhouden voor positie en afmeting schachten wanneer er verschillen zijn in de verschillende tekeningen
279 | Bijlage 8 Constructieve randvoorwaarden tek C-01 d.d. 27-09-2024 | Gelden deze constructieve voorzieningen voor schacht 01 t/m 04 voor alle verdiepingsvloeren en dakvloeren van de desbetreffende schacht die worden doorbroken | Ja dat is het uitgangspunt.
280 | Bijlage 8 Constructieve randvoorwaarden tek C-01 d.d. 27-09-2025 | Principe raveelconatructie Stramien E-29 (Schacht 03) in bouwdeel D , de koolstoflijmwapening tegen de ok van de vloer moet door diverse diverse bestaande wanden heen? Hoe dit te maken? | Wanneer de wanden aansluiten tegen de vloer aan hier sparingen in de wanden maken tpv aanbrengen van de wapening, en deze later weer dichtzetten ivm geluid- en brandscheiding. Dit is boven het plafond