Bijlage 2A

METEN EN BEMONSTEREN VAN AFVAL-, HEMEL- en PROCESWATER

2026 - 2029

Perceel 1 – Noord, Oost en Noord-West

Referentienummer 9543745

Bijlage 2A Werkomschrijving

Het bemonsteren en analyseren van afvalwater, hemelwater en proceswater namens het Rijsvastgoedbedrijf op objecten van het Ministerie van Defensie

Colofon

|  | Directie Vastgoedbeheer Afdeling Expertise & Realisatie Defensie |
| --- | --- |
|  | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| Contactpersoon | Dhr. Ing. P. van Haren |
|  | Projectleider |
|  | Mevr. Ing. M. van Dommelen Adviseur Water Mevr. S. Algoo Projectondersteuning |
| Versie | Definitief 4.0 ¦ 26 maart 2025 |
| Opdrachtgever | Rijksvastgoedbedrijf |
| Projectnummer | 9543745 |

Inhoud

Colofon	2

1	Inleiding	5

2	Zuiveringsheffing	6

2.1	Algemene bepalingen	6

2.2	Eisen bij bemonsteren	7

2.3	Rapportage en Advies	8

3	Vergunningsplicht en/of Zorgplicht	9

3.1	Algemene bepalingen	9

3.2	Eisen bij bemonsteren	9

3.3	Rapportage en Advies	10

4	06C02 Vliegbasis Leeuwarden	11

4.1	Lozingsvergunning	11

4.1.1	Lozingen op hemelwaterriool	11

4.1.2	Lozingen op vuilwaterriool	12

4.1.3	Lozingen op vuilwaterriool o.a. emulsiesplitter (hangaar 15)	13

4.2	Zorgplicht Vergunning	14

4.2.1	Effluent emulsiesplitter (hangaar 15)1	14

4.2.2	Oefening Frisian Flag	14

5	06F02 Willem van Nassaukazerne	15

5.1	Zorgplicht Vergunning	15

6	09B50 Joost Dourleinkazerne	16

6.1	Lozingsvergunning	16

6.1.1	Lozen van afvalwater en hemelwater op oppervlaktewater (Mokbaaij)	16

7	14B03 Nieuwe Haven	17

7.1	Zuiveringsheffing	17

7.2	Zorgplicht Vergunning	18

7.2.1	Lozingen op VWA	18

7.2.2	Lozingen op aansluitpunt persleiding HHNK	19

7.2.3	Lozingen op oppervlaktewater	20

8	09B50 Joost Dourleinkazerne	21

8.1	Lozingsvergunning	21

8.1.1	Lozen van afvalwater en hemelwater op oppervlaktewater (Mokbaaij)	21

9	14B46 Maritiem Vliegkamp de Kooy	22

9.1	Zuiveringsheffing	22

9.2	Vergunningsplicht	22

9.2.1	Lozing op de afvalwaterpersleiding	22

9.3	Zorgplicht Vergunning	23

9.3.1	Lozing op afvalwaterpersleiding	23

10	31H29 Centraal Militair Hospitaal	24

10.1	Vergunningsplicht	24

10.1.1	Meetlocatie 1	24

10.1.2	Meetlocatie  2 en 3	24

10.2	Zorgplicht Vergunning	25

11	32C05 Domeinen Soesterberg	26

11.1	Lozingsvergunning	26

11.1.1	Meetlocatie 1, Pompput gemeenteriool	26

11.1.2	Meetlocatie 2, Pletplaats en meetlocatie 3, inleverterrein.	26

12	32C00 Zeisterspoor	27

12.1	Zuiveringsheffing	27

13	32D10 Matlogco Techniek	28

13.1	Zuiveringsheffing	28

13.2	WABO – vergunning	29

13.2.1	Lozing Totaal afvalwater	29

13.2.2	Effluent ultrafiltratie	29

13.3	Zorgplicht Vergunning	31

13.3.1	Afvalwater totaal	31

13.3.2	Afvalwater van diepwaterbassin	31

14	32D20 Bernhardkazerne	32

14.1	Zuiveringsheffing	32

15	39B01 Militair Revalidatie Centrum Aardenburg	33

15.1	Zorgplicht Vergunning (Wm)	33

16	Inmeten bemonsteringpunten middels GPS	34

# Inleiding

De opdrachtnemer voert namens het Rijksvastgoedbedrijf bemonsteringen en bemetingen uit bij objecten van het Ministerie van Defensie. De werkzaamheden zijn per object verschillend en omvatten de volgende onderdelen;

- Totale Ontzorging van de jaarlijkse zuiveringsheffing per Defensieobject. (planning, bemonstering, analyse, rapportage, aanvraag beschikking, aangifte zuiveringsheffing, contacten B.G. melden van storingen etc.)

- (Kleine) correctieve werkzaamheden ten behoeve van een goede werking van de aanwezige bemonsteringsapparatuur is bij de prijs inbegrepen.

- Bemonsteren van afvalwater, hemelwater en proceswater i.h.k.v . naleving wettelijke verplichtingen, rapportage en advisering.

- Uitvoeren van bemonsteringen i.h.k.v. (opgelegde) zorgplicht en/of aanvullende interne bedrijfsregels van Defensie, rapportage en advisering.

- Voor het doen van de analyses gebruik maken van een laboratorium geaccrediteerd tegen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 conform de per parameter geldende NEN-(EN) normen.

- Jaarlijkse controle van de “GPS Locatie document” bij wijziging de locaties markeren op de bij dit bestek geleverde kaartmateriaal en Exel document. Doorgeven van x,y coördinaat in XML bestand aan het RVB. Tekeningen en tabel worden beschikbaar gesteld bij start van het project.

- Het in bezit hebben of kunnen verkrijgen van een geldige VOG en/of type 4 Defensiepas.

- De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er overdracht plaatsvindt met de vorige aannemer. Deze overdracht dient ertoe om kennis te nemen van de aard van de objecten, bemonsteringslocaties,  en de hierin opgenomen elementen. Hiervoor kan beroep worden gedaan op een aantal overleg-uren voor de start van het contract.

- Bijzonderheden en afwijkingen die zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voordoen dienen door de opdrachtnemer zoveel mogelijk, met in kennisstelling van de opdrachtgever op locatie opgelost te worden.

Deze werkomschrijving maakt onderdeel uit van het contract meten en bemonsteren van afval, -hemel en proceswater bij het Ministerie van Defensie 2026 - 2029, perceel 1.

# Zuiveringsheffing

## Algemene bepalingen

Naast de bij de objecten aangegeven detailleringen en de te verrichten werkzaamheden zijn de volgende voorzieningen en bepalingen inbegrepen in de prijsopgave:

- Totale verzorging van de jaarlijkse Zuiveringsheffing op basis van afgegeven beschikkingen. Hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden; bemonstering, analyse, rapportage, opmaken planning, aanvraag beschikking, aangifte zuiveringsheffing per object, opname watermeterstanden, contacten onderhouden BG;

- In jaar 1 zal de aanvraag meetbeschikking door de huidige contractant worden verzorgd en ter beschikking worden gesteld. De daaropvolgende jaren zal de nieuwe opdrachtnemer de aanvraag meetbeschikking en kennisgeving (waar vereist) verzorgen en dit afstemmen met de opdrachtgever. De bestekshoeveelheden voor het jaar 2026 zijn gebaseerd op ervaringen uit eerdere jaren;

- Een eerste planning (meetkalender) afkomstig van het Waterschap wordt door opdrachtgever met Defensie afgestemd. Bij goedkeuring zal deze ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtnemer;

- In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes, oefeningen en relevante werkzaamheden, voor zover bekend bij de opmaak. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer gedurende het kalenderjaar tijdig (binnen 5 werkdagen) op de hoogte van wijzigingen;

- Alle werkzaamheden, benodigdheden en voorzieningen voor het uitvoeren van de metingen en bemonsteringen;

- In perceel Noord wordt, op object 32D10 Matlogco na, GEEN gebruik gemaakt van permanente meet- en bemonsteringsapparatuur. Deze dient door de opdrachtnemer te worden geleverd in de vorm van mobiele bemonsteringsapparatuur incl. Debietmeter. De meetvoorziening moet voldoen aan de door het Bevoegd Gezag gestelde eisen;

- De opdrachtnemer zal de meterstanden van de debietmeter, hoofd- en (tussen)watermeters opnemen en rapporteren;

- Certificaten van de IJkingen worden aan het einde van elke kalenderjaar ter beschikking geteld aan de opdrachtnemer voor aangifte van de afvalwaterheffing;

- Wijzigingen of nadere eisen die gesteld worden door het bevoegd gezag zullen conform de bestekstarieven worden verrekend. Prijsstelling is verdeeld in de analyse en de monstername van het afvalwater;

- Voor bepaling van de CZV/TCO factor is een post onvoorzien opgenomen. Aannemer wordt geacht i.o.m. Waterschap en opdrachtgever invulling te geven aan het bepalen van de Verhoudingsfactor CZV/TCO conform die nieuwe Heffingsmethode verordening Zuiveringsheffing van de Unie van Waterschappen.

## Eisen bij bemonsteren

- Bemonsteren en analyseren van het afvalwater conform de actuele meetbeschikking of verordening zuiveringsheffing van het bevoegd gezag;

- De bemonsteringen worden uitgevoerd conform de NEN 6600-1 (2019) en de opdrachtnemer dient hiervoor in het bezit te zijn van een accreditatie voor monsterneming, NEN-EN ISO 17025:2018, RVA T021;

- Het geheel aan metingen en bemonsteringen moet voor medio december zijn uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is binnen de voorschriften van de vigerende vergunning, meetbeschikking en toegankelijkheid;

- Het schoon, verzorgd en stand-by/gereed achterlaten van de aanwezige meet -en bemonsteringsvoorziening;

- Werkzaamheden worden uitgevoerd conform geldende Arbo- en veiligheidsregels;

- Kennis hebben en naleven van toegangsprotocollen van de diverse Defensie objecten. Dit mag niet leiden tot meerwerk. Bij extreme afwijkingen wordt per ommegaande de opdrachtgever geïnformeerd. Schadeloosstelling wordt per geval bekeken;

## Rapportage en Advies

De rapportage vindt plaats conform de meetbeschikking en verordening zuiveringsheffing van het bevoegd gezag en wordt periodiek verstrekt aan de opdrachtgever. De rapportage bevat tenminste de onderstaande gegevens:

- Gegevens over de gebruikte meet- en bemonsteringsapparatuur;

- Opname van de meterstanden van de debietmeter(s) lozing per meetdag;

- Opname alle meterstanden ingenomen drinkwater per meetdag;

- Waterbalans per meetdag en een totaal aan het einde van elke kalender jaar;

- Gegevens van de bemonstering (datum, omstandigheden, afwijkingen en tijdstip);

- Analyseresultaten per meetlocatie per meetdag;

- Heffingsberekening van (niet)zuurstofbindende stoffen;

- Storing in metingen, bemonstering, analyse of overschrijding van de toegestane normen, moeten binnen 24 uur ter kennis name (alarmering) worden gemeld aan de contactpersoon van de opdrachtgever (RVB);

- Digitaal beschikbaar stellen  aan de opdrachtgever van de (analyse)resultaten binnen 2 weken na bemonstering leveren in PDF en CSV/XML bestand;

- Het opnemen van de beschikkingen, aangifte, meetkalender en meet, -en analyseresultaten in WebisMeet;

# Vergunningsplicht en/of Zorgplicht

## Algemene bepalingen

Naast de bij de objecten aangegeven detailleringen en de te verrichten werkzaamheden  zijn de volgende bepalingen  inbegrepen in de prijsopgave:

- Afgeven van een jaarplanning. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes, oefeningen en relevante werkzaamheden, voor zover bekend bij de opmaak. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer gedurende het kalenderjaar tijdig (binnen 5 werkdagen) op de hoogte van wijzigingen;

- Storing in meting, bemonstering, analyse of overschrijding van de toegestane (wettelijke) normen, moeten binnen 24 uur na vaststelling ter kennis name worden gemeld aan de opdrachtgever. Telefonisch bij de Adviseur Noord en een bevestiging per mail postbus.rvb.afvalwaterbeheer@rijksoverheid.nl;

- Waterbemonsteringen die van (stromend) hemelwater genomen moeten worden, dienen binnen 2 werkdagen na regenval te zijn uitgevoerd. Zie NEN-EN 6600-1 paragraaf 8.2.1. Bij periodes van lange droogte kunnen bemonsteringen komen te vervallen, dit kan alleen in overleg met de opdrachtgever;

- Wijzigingen in vergunningen en toestemmingen die gedurende de contractperiode optreden en leiden tot meerwerk, worden op basis van de contractuele verrekenprijzen in de inschrijfstaat opgedragen;

## Eisen bij bemonsteren

- Bemonsteren en analyseren van het afval,- hemel,- en proceswater, conform de in dit document beschreven werkomschrijvingen per Defensieobject;

- De bemonsteringen worden uitgevoerd conform de NEN 6600-1 Afvalwater en de NEN 6600-2 Oppervlaktewater (2019) en de opdrachtnemer dient hiervoor in het bezit te zijn van een accreditatie voor monsterneming, NEN-EN ISO 17025:2018, RVA T021;

- Het geheel aan metingen en bemonsteringen moet voor medio december van elk kalenderjaar te zijn uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is binnen de voorschriften van de lozingsvergunning, meetbeschikking en toegankelijkheid;

- Het stand-by/gereed achterlaten van de aanwezige meet -en bemonstervoorzieningen;

- De parameters pH, zuurstof en temperatuur dienen in het veld te worden gemeten;

- Werkzaamheden worden uitgevoerd conform geldende Arbo- en veiligheidsregels;

- Kennis hebben en naleven van toegangsprotocollen van de diverse Defensie objecten. Dit mag niet leiden tot meerwerk. Bij extreme afwijkingen wordt per ommegaande de opdrachtgever geïnformeerd. Schadeloosstelling wordt per geval bekeken;

## Rapportage en Advies

De opdrachtgever ontvangt van elke bemonstering en per object een rapportage van de resultaten. Deze rapportage dient ten minste te bestaan uit:

- Gegevens bemonstering (datum, tijdstip en evt. afwijkende omstandigheden) per monsterlocatie;

- Analyse resultaten (inclusief lozingsnorm en analysenorm) per monsterlocatie;

- Toetsing van de resultaten aan de opgegeven normen;

- Melding van overschrijdingen en relevante bijzonderheden;

- Digitaal beschikbaar stellen  van de (analyse)resultaten binnen 2 weken na het beëindigen van de bemonstering zowel in PDF, XML, Excel als CSV bestand beschikbaar zijn. De opdrachtgever dient rekening te houden met de aanvulling van de X, Y coördinaten van de bemonsteringslocaties in de rapportages, zodat gegevens ontsloten kunnen worden in een GIS systeem

Definities:

Vergunningsplicht

Bemonstering voortkomende uit de voorschriften die vermeldt staan in vigerende vergunningen

Zorgplicht vergunning

Bemonstering voortkomende uit de zorgplichtverplichting die vermeldt staan in vigerende vergunningen of toestemmingen.

Zorgplicht Defensie

Bemonstering voortkomende uit de zorgplicht voor borging van interne bedrijfsprocessen van Defensie.

# 06C02 Vliegbasis Leeuwarden

Adres		: 	Keegsdijkje 7

Postcode		: 	8919 AK

Plaats / gemeente		: 	Leeuwarden

## Lozingsvergunning

### Lozingen op hemelwaterriool

Bemonsteringswijze		: 	Steekmonster hemelwater

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		: 	18 (volgens nummering Wvo vergunning)

De volgende afscheiders moeten worden bemonsterd:

803 (Zuid 3 platform)

821 (Noord platform)

832 (Opstelplaats Fuel-trucks en wasplaats C110)

837 (BOS-pomp)

852 (Zuid 2 platform)

853 (AFS Oost)

855 (Auto Hobby Club K54)

856 (Hangaar 18)

859 (C88)

861 (Stalling baanveegauto’s C129)

862 (AFS Oost)

863 (AFS Noord)

864 (Zuid 1 platform)

868 (Drainageplaats Hangaar 3)

870 (Platform nieuwe brandweerkazerne)

872 (Log. Oost; wasplaats bedrijfsstoffenloods)

873 (Log. Oost; milieudepot)

874 (Log. Oost; L2)

Opmerking		: 	Steekmonster moet van stromend hemelwater worden genomen.

Parameters en Norm	:

| Onopgeloste bestanddelen | 30 mg/l |
| --- | --- |
| Minerale Olie | 20 mg/l |
| BTEX Som-totaal | 100 µg/l |
| Benzeen | 10 µg/l |
| VOX | 20 µg/l |
| Zware metalen Som-totaal | 1000 µg/l |
| Kwik | < 1 µg/l |
| Cadmium | < 1 µg/l |
| Arseen | 200 µg/l |
| Chroom | 500 µg/l |
| Koper | 500 µg/l |
| Nikkel | 500 µg/l |
| Lood | 500 µg/l |
| Zink | 500 µg/l |

Opmerkingen			: 	Steekmonster moet van stromend hemelwater  worden genomen.

Totaal aantal monster per jaar	:	 36

### Lozingen op vuilwaterriool

Bemonstering			:	Steekmonster vuilwater

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	4

- spoelen WAT (werkeenheid wapentechniek) op locatie C 43;

- wasplaats KMAR op locatie KMAR1;

- ontwateringscontainers op chemopark;

- ontwateringscontainer Run-up op locatie H14.

Parameters en Norm 		:

| Minerale Olie | 20 mg/l |
| --- | --- |
| BTEX Som-totaal | 100 µg/l |
| Benzeen | 10 µg/l |
| VOX | 20 µg/l |
| PAK’s | 50 µg/l |
| Zware metalen Som-totaal | 1000 µg/l |
| Kwik | < 1 µg/l |
| Cadmium | 10 µg/l |
| Arseen | 200 µg/l |
| Chroom | 500 µg/l |
| Koper | 500 µg/l |
| Nikkel | 500 µg/l |
| Lood | 500 µg/l |
| Zink | 500 µg/l |

Totaal aantal monster per jaar	:	 8

### Lozingen op vuilwaterriool o.a. emulsiesplitter (hangaar 15)

Bemonstering			: 	Steekmonster

Meetfrequentie			: 	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		: 	8

a.  vliegtuigwaswater op locatie H9

b.  vliegtuigwaswater op locatie H15

c.  helikopterwaswater op locatie H18; Gaat via tank 857

d.  helikoptermotor spoelen op locatie H18

e.  fueltanks wassen op locatie C105; Gaat via locatie H9

h.  grondtank schilderen/corrosie op locatie H8;

j.   grondtank BWR (banden, wielen, remmen) op locatie C 43;

r.   restafvalwaterstromen zoals chemotanks, borstelwagens en bupycleaners op locatie H15.

Zelfde waterstroom als b

Parameters en Norm 	:

| Minerale Olie | 20 mg/l |
| --- | --- |
| BTEX Som-totaal | 100 µg/l |
| Benzeen | 10 µg/l |
| VOX | 20 µg/l |
| Zware metalen Som-totaal | 1000 µg/l |
| Kwik | < 1 µg/l |
| Cadmium | 10 µg/l |
| Arseen | 200 µg/l |
| Chroom | 500 µg/l |
| Koper | 500 µg/l |
| Nikkel | 500 µg/l |
| Lood | 500 µg/l |
| Zink | 500 µg/l |

Opmerking			: Bemonstering is mogelijk in combinatie met de bemonstering van de 			  emulsiesplitter H15. Afvalwaterstromen a, b, c, d, e, j, en r worden nabehandeld 		  middels een Waterzuivering1

Totaal aantal monsters per jaar	: 	32

## Zorgplicht Vergunning

### Effluent emulsiesplitter (hangaar 15)1

Bemonstering			:	Steekmonster  proceswater

Meetfrequentie			: 	12 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Effluent emulsiesplitter hangaar 15

Opmerking	: 	Defensie levert zelf genomen monsters aan bij Adviesbureau.

Parameters en Norm		:

| Cadmium | 10 µg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar	:	12

### Oefening Frisian Flag

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			: 	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	7

- Olieafscheider 821

- Olieafscheider 803

- Olieafscheider 864

- Olieafscheider 852

- Hemelwater Sloot Noordzijde

- Hemelwater Sloot Zuidzijde

- Hemelwater Sloot gehele Basis

Opmerking		: 	Bemonsteringen vinden plaats binnen 24 uur voor de oefening en 			binnen 24 uur na beëindiging van de oefening.

Parameters en Norm		:

| Arseen | 200 µg/l |
| --- | --- |
| Cadmium | 1 µg/l |
| Chroom | 500 µg/l |
| Koper | 500 µg/l |
| Kwik | 1 µg/l |
| Lood | 500 µg/l |
| Nikkel | 500 µg/l |
| Zink | 500 µg/l |
| Benzeen | 10 µg/l |
| BTEX | 100 µg/l |
| PAK (EPA) | 50 µg/l |
| Minerale Olie | 20 µg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	:	14

# 06F02 Willem van Nassaukazerne

Adres				:	Strandweg 21

Postcode 			:	9974 SM

Plaats/gemeente 			:	Zoutkamp

## Zorgplicht Vergunning

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			: 	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	2

Registratie verplichting 		: 	Bij houden logboek Defensie

- LP3 Effluent Bospomp

- LP4 Effluent Afspuitplaats

Parameters en Norm 		:

| Minerale Olie | 5 mg/l |
| --- | --- |
| Zuurgraad (pH) | 6,5 – 9 |
| Onopgeloste bestanddelen | 60 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	:	4

# 09B50 Joost Dourleinkazerne

Adres		: 	Mokweg 18

Postcode		: 	1797 SB

Plaats / gemeente		: 	Den Hoorn / Texel

## Lozingsvergunning

### Lozen van afvalwater en hemelwater op oppervlaktewater (Mokbaaij)

Bemonsteringswijze		: 	Steekmonster hemelwater

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		: 	2

Bevoegd Gezag			:	Rijkswaterstaat

Afvalwater en hemelwater afkomstig van 2 was-/spuitplaatsen voor voer- en vaartuigen.

2 lozingspunten, vanaf wasplaats, via de monsternameput van de OBAS naar de Mokbaaij.

Parameters en Norm

| Onopgeloste bestanddelen | 50 mg/l |
| --- | --- |
| Minerale olie | 20 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4

# 14B03 Nieuwe Haven

Adres		: 	Rijkszee- en Marinehaven 1

Postcode		:	1781ZZ

Plaats / gemeente		: 	Den Helder

Bevoegd Gezag heffing		:	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Contactgegevens			:	R. de Boer

fiscaaltechnologen@HHNK.nl

06-10485663

## Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar		:	2

Locaties 				:	1

Leveren mobiele apparatuur	 	:	Ja

EMF meter aanwezig		:	Ja

Debiet				:	ca. 600 m3/etmaal

Watermeters			:	Ja, worden opgenomen door het RVB.

13 stuks (12 tussen en 1 hoofdmeter)

Overige info			: 	Locatie is niet bereikbaar met de auto.

Ca. 50 meter alleen te voet af te leggen over een 							gras bedekte dijk.

Zuurstofbindend

Aantal monster per meetweek	: 	6 verzamelmonsters (5x dagelijks en 1x 48-uurs 								verzamelmonster)

Paramater(s) per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof

TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof

TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof

Totaal aantal monsters per jaar	:	12

Niet zuurstofbindend

Aantal monsters per meetweek	:	1 weekmengmonster

Parameter(s) per monster		:	Chroom

Koper

Lood

Nikkel

Zink

Chloride

Totaal Fosfor

Totaal aantal monsters per jaar	:	2

## Zorgplicht Vergunning

### Lozingen op VWA

Bemonstering			: 	Steekmonsters (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie 			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	18

| Locaties | Parameters | Norm |
| --- | --- | --- |
| 14B03 - N002 (testbassin) | Minerale olie | 200 mg/l |
| 14B03 - R004, N017 | Onopgeloste bestanddelen | 300 mg/l |
| 14B03 - S26A, S27A, 3K, 3T, OBC Spitsbergen, 3A | Minerale olie Onopgeloste bestanddelen | 200 mg/l 300 mg/l |
| 14B03 - R061 (Zeehaen) | Minerale olie Onopgeloste bestanddelen Koper | 200 mg/l 300 mg/l 2 mg/l |
| 14B03 - E 015 (Zeearend) | Minerale olie Onopgeloste bestanddelen Zink | 200 mg/l 300 mg/l 2 mg/l |
| 14B03 - D004, 130, D300, D401,D403, D403, G007 | Minerale olie Onopgeloste bestanddelen PAK (10 van VROM) VOX Som van vijf zware metalen (Zn, PB, CU, Cr en Ni) | 200 mg/l 300 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 5 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	: 	72

### Lozingen op aansluitpunt persleiding HHNK

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie 			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Aansluitpunt persleiding HHNK

Parameters en Signaleringswaarde	:

| Zuurgraad | 6,8 ≤ pH ≤ 9 |
| --- | --- |
| Sulfaatgehalte | ≤ 300 mg/l |
| Minerale olie | ≤ 200 mg/l |
| Dierlijke en Plantaardige oliën en vetten (PE- bestanddelen) | ≤ 200 mg/l |
| Temperatuur | ≤ 30 C |
| Onopgeloste bestanddelen | ≤ 300 mg/l |
| Zink (Zn) | > 500 µg/l |
| Lood (Pb) | > 25 µg/l |
| Arseen (As) | > 5 µg/l |
| Cadmium (Cd) | > 2 µg/l |
| Kwik (Hg) | > 3 µg/l |
| Nikkel (Ni) | > 5 µg/l |
| Chroom (Cr) | > 50 µg/l |
| Koper (Cu) | > 150 µg/l |
| BZV/N(kj) | >3,5 >40 |
| BZV/TP | >15 >150 |
| CZV/BZV | >3 |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie 			:	min. 1 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	2

- Monsterpunt talud

- Duiktank.

Parameters en opmerkingen 		:

| CZV cfn NEN 6633 Kj-N cfn NEN 6646 Lood Nikkel Arseen Kwik Koper Cadmium IJzer Mangaan Titaan Zink Chroom 3+ Chroom 4+ Molybdeen Tin Barium Aluminium Vanadium Cobalt Zwavel Fosfaat totaal cfn NEN-EN-ISO 17294 Fluoride cfn NEN-EN-ISO 10304-1 SiliciumOxide cfn NF T90-007 | 1x per jaar vindt er in overleg met de gebruiker een lozing plaats van Laswater. Deze dient bemonsterd te worden. Voor een juiste bemonstering moeten er 2 monsters genomen worden. Bemonsteringen afstemmen met het RVB en de gebruiker. (Gerrit Weerstand) |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar	:	2

### Lozingen op oppervlaktewater

Bemonstering			: 	Steekmonsters (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie 			:	1 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	4

- 14B03K (FRISC) OWS

Parameters en Norm	:

| Minerale olie | 5 mg/l |
| --- | --- |
| Onopgeloste bestanddelen | 50 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4

# 09B50 Joost Dourleinkazerne

Adres		: 	Mokweg 18

Postcode		: 	1797 SB

Plaats / gemeente		: 	Den Hoorn / Texel

## Lozingsvergunning

### Lozen van afvalwater en hemelwater op oppervlaktewater (Mokbaaij)

Bemonsteringswijze		: 	Steekmonster hemelwater

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		: 	2

Bevoegd Gezag			:	Rijkswaterstaat

Afvalwater en hemelwater afkomstig van 2 was-/spuitplaatsen voor voer- en vaartuigen.

2 lozingspunten, vanaf wasplaats, via de monsternameput van de OBAS naar de Mokbaaij.

Parameters en Norm

| Onopgeloste bestanddelen | 50 mg/l |
| --- | --- |
| Minerale olie | 20 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4

# 14B46 Maritiem Vliegkamp de Kooy

Adres		: 	Rijksweg 20

Postcode		: 	1786 PT

Plaats / gemeente		: 	Den Helder

Bevoegd Gezag heffing		: 	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Contactgegevens			: 	R. de Boer

fiscaaltechnologen@HHNK.nl

06-10485663

## Zuiveringsheffing

Verrekening op basis van Coëfficiënt

Meetweken per jaar		:	0

Locaties 				:	2

EMF meter aanwezig		:	Opname 12 x per jaar

Ingenomen Watermeter		:	Opname 12x per jaar

Overige info			: 	Watermeter binnen het object. 
Gegevens invoeren in WEBismeet

## Vergunningsplicht

### Lozing op de afvalwaterpersleiding

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	3

- Meetput persleiding HHNK

- Wasplaats Helikopters

- Oefenplaats Brandweer

Parameters en Norm 		:

| Onopgeloste bestanddelen | 100 mg/l |
| --- | --- |
| Temperatuur | < 30°C |
| Zuurgraad (pH) | 6,5 – 10 |
| Sulfaat | 300 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	6

## Zorgplicht Vergunning

### Lozing op afvalwaterpersleiding

Bemonstering			:	Steekmonster  (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Controlevoorziening wasplaats helikopter

Parameters en Norm 		:

| Minerale Olie | 200 mg/l |
| --- | --- |
| PAK (EPA) | 50 µg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4

# 31H29 Centraal Militair Hospitaal

Adres		: 	Heidelberglaan 100

Postcode		:	3509 AA

Plaats / gemeente		:	Utrecht

## Vergunningsplicht

### Meetlocatie 1

Bemonstering			: 	Steekmonster

Meetfrequentie			:	2 x per jaar, minimaal 5 maanden tussen de 2 monsternames

Aantal meetlocaties		:	1

- Totaal afvalwaterput hoofdingang

Parameters en Norm 		:

| Som zware Metalen | <1000 µg/l |
| --- | --- |
| Chroom |  |
| Koper |  |
| Lood |  |
| Nikkel |  |
| Zink |  |
| Som BTEX | <10 µg/l |
| Som VOX | <20 µg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	2

### Meetlocatie  2 en 3

Bemonstering			: 	Steekmonster

Meetfrequentie			:	2 x per jaar, minimaal 5 maanden tussen de 2 monsternames

Aantal meetlocaties		:	2

- Totaal afvalwaterput Heidelberglaan

- Totaal afvalwaterput zijde Stratenum

Parameters en Norm 		:

| Som zware Metalen | <1000 µg/l |
| --- | --- |
| Chroom |  |
| Koper |  |
| Lood |  |
| Nikkel |  |
| Zink |  |
| Som VOX | <20 µg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

## Zorgplicht Vergunning

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	3

- Totaal afvalwaterput hoofdingang

- Totaal afvalwaterput Heidelberglaan

- Totaal afvalwaterput zijde Stratenum

Parameters en Norm		:

| Fenol-index | 1.500 µg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	6

# 32C05 Domeinen Soesterberg

Adres		: 	Zuiderweg ongenummerd, Toegankelijk via Voorzijde

Postcode		: 	-

Plaats / gemeente		: 	Soesterberg, gemeente Soest

Let op: Object maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën. Aanmeldingen dienen via servicedesk@domeinenrz.nl te worden gedaan.

## Lozingsvergunning

Aantal meetlocaties		: 	3 (binnen het hek)

### Meetlocatie 1, Pompput gemeenteriool

Bemonstering			: 	Steekmonster

Meetfrequentie			: 	2x per jaar

Aantal meetlocaties		: 	1

Parameters en Norm		:

| Temperatuur lozing | 30 gr C |
| --- | --- |
| pH | 6.5 -10 |
| Sulfaat | 300 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	:	2

### Meetlocatie 2, Pletplaats en meetlocatie 3, inleverterrein.

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			: 	2x per jaar

Aantal meetlocaties		:	2

Parameters en Norm		:

| Som Zware metalen Cu, Pb, Chr, Ni, Zn | 9 mg/l |
| --- | --- |
| Min. Olie | 200 mg/l |
| Totaal BTEX | 1,5 mg/l |
| VOX | 0,03 mg/l |
| Totaal PAK (16 EPA) | 1,5 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

# 32C00 Zeisterspoor

Adres			: 	Zeisterspoor 8 (LC Kamp Soesterberg)

Postcode			: 	3769 AP

Plaats / gemeente			: 	Soesterberg, gemeente Soest

Bevoegd Gezag heffing			: 	GBLT (Gemeente -en Waterschapsbelastingen)

Contactgegevens				: 	M.G.M. van Vilsteren

mvanvilsteren@gblt.nl

T: 06-12273629

## Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar			:	2

Locaties 					:	1 (LC Kamp Soesterberg)

Leveren mobiele apparatuur	 		:	Ja

EMF meter aanwezig			:	Nee

Debiet 					:	ca. 100 m3/etmaal

Watermeters				:	Ja, 1 Hoofdmeter (Dumoulinkazerne),

1 Tussenmeter (Buiten objecten)

Overige info				: 	Watermeter binnen het object.

Zuurstofbindend

Aantal monster per meetweek		: 	5 verzamelmonsters (4x dagelijks en

1x in het weekend i.c.m. met vrijdag)

Analyse per monster			:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof

TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof

TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof

Totaal aantal monsters per jaar 		:	10

Niet zuurstofbindend

Aantal monsters per meetweek		:	1 verzamelmonster (Aanvulling op het eerst

genomen monster van de meetweek)

Parameter(s) per monster			:	Arseen

Cadmium

Chroom

Koper

Kwik

Lood

Nikkel

Zink

Totaal aantal monsters per jaar		:	2

# 32D10 Matlogco Techniek

Adres		:	Kolonel H.L van Royenweg 3

Postcode		: 	3832 RN

Plaats / gemeente		: 	Leusden

Bevoegd Gezag heffing		: 	GBLT (Gemeente –en Waterschapsbelastingen)

Contactgegevens			: 	M.G.M. van Vilsteren

mvanvilsteren@gblt.nl

T: 06-12273629

## Zuiveringsheffing

Meetdagen per jaar		:	20

Locaties 				:	1 (Pompgebouw)

Leveren bemonsteringsapparatuur 	:	Nee

EMF meter aanwezig		:	Ja

Watermeters			:	Nee

Overige info			: 	-

Zuurstofbindend

Aantal monsters per meetdag	: 	1 verzamelmonster

Analyse per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof

TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof

TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof

Totaal aantal monsters per jaar 	:	20

Niet zuurstofbindend

Aantal monsters per meetdag	:	1 verzamelmonster

Parameter(s) per monster		:	Arseen

Cadmium

Chroom

Koper

Kwik

Lood

Nikkel

Zink

Totaal aantal monsters per jaar	: 	2

## WABO – vergunning

### Lozing Totaal afvalwater

Bemeting				:	Debietmeter en draaiuren

Meetfrequentie			:	2 x per jaar (begin en eind van elke jaar)

Aantal meetlocaties		:	1

- Lozingspunt 1, lozing op gemeente riool.

Debieteis				:	13.000 m3 / jaar

2.882 m3 / etmaal

120 m3 / uur

Totaal aantal bemetingen per jaar	:	 2

### Effluent ultrafiltratie

Bemeting				:	Debietmeter en draaiuren

Meetfrequentie			:	2 x per jaar (begin en eind van elke jaar)

Aantal meetlocaties		:	1

- Meetpunt 3, via Lozingspunt 1 op gemeente riool.

Debieteis				:	1.300 m3 / jaar

60 m3 / etmaal

2,5 m3 / uur

Totaal aantal bemetingen per jaar	:	2

Bemonstering			: 	Steekmonster (bemonstering door Defensie/IBL)

Meetfrequentie		:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties 		:	1

- Meetpunt 3, effluent van Ultrafiltratie

Opmerking		:	Matlogco geeft de monsteromschrijvingen en barcodes door aan het 		adviesbureau. Wanneer er niet geloosd is, wordt dit ook doorgegeven. 		Het adviesbureau levert de monsterflessen aan Matlogco en haalt de 		gevulde monsterflessen op.

Parameters en Norm		:

| AOX | 0,3 mg/l |
| --- | --- |
| VOX | 0,3 mg/l |
| Fenolindex | 1,5 mg/l |
| BTEX Totaal | 3 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

Opmerking 			: 	Rapportage binnen 1 maand na afloop van elk kwartaal

- Meetpunt 3, effluent van de ultratfiltratie.

Parameters en norm		:

| Cadmium | 0,15 mg / l |
| --- | --- |
| Chroom Totaal | 1,5 mg/l |
| Chroom6+ | 0,3 mg/l |
| Koper | 0,6 mg/l |
| Nikkel | 0,5 mg/l |
| Lood | 0,9 mg/l |
| Zink | 4,5 mg/l |
| Cyanide | 1,5 mg/l |
| Minerale olie | 20 mg/l |
| Sulfide | 6 mg/l |
| Sulfaat | 300 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

Bemonstering		: 	Volume proportioneel etmaal monster (bemonstering door Defensie 		(CLAS/Matlogco/Techniek/Platform ondersteuning)).

Meetfrequentie		: 	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Meetpunt 3, effluent van Ultrafiltratie

Opmerking		: 	Matlogco geeft de monsteromschrijvingen en barcodes door aan het 		adviesbureau. Wanneer er niet geloosd is, wordt dit ook doorgegeven. 		Het adviesbureau levert de monsterflessen aan Matlogco en haalt de 		gevulde monsterflessen op.

Parameters en Norm		:

| Cadmium | 0,05 mg/l |
| --- | --- |
| Chroom Totaal | 0,5 mg/l |
| Chroom6+ | 0,1 mg/l |
| Koper | 0,1 mg/l |
| Lood | 0,3 mg/l |
| Nikkel | 0,5 mg/l |
| Zink | 1,5 mg/l |
| Cyanide | 0,5 mg/l |
| Minerale olie | 20 mg/l |
| Sulfide | 5 mg /l |
| Sulfaat | 100 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	:	4

## Zorgplicht Vergunning

### Afvalwater totaal

Bemonstering			: 	Steekmonster

Meetfrequentie			: 	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Lozingspunt 1

Parameters en norm		:

| Minerale olie | 100 mg / l |
| --- | --- |
| Temperatuur | 30 °C |

Totaal aantal monsters per jaar	:	4

### Afvalwater van diepwaterbassin

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	2

- Meetpunt 4  en 5

Parameters en norm		:

| Minerale olie | 200 mg/l |
| --- | --- |
| Onopgeloste bestanddelen | 200 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	:	4

# 32D20 Bernhardkazerne

Adres				:	Barchman Wuytierslaan 198
Postcode				:	3818 LN

Plaats/gemeente			:	Amersfoort

Bevoegd Gezag			:	GBLT (Gemeente -en Waterschapsbelastingen)

Contactgegevens			:	M.G.M. van Vilsteren

mvanvilsteren@gblt.nl

T: 06-12273629

## Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar		:	2

Locaties 				:	1 (buiten het object)

Leveren mobiele apparatuur		 :	Ja

EMF meter aanwezig		:	Nee

Debiet				:	420 m3/etmaal

Watermeters			:	Ja, 1 buiten het object.

Overige info			: 	-

Zuurstofbindend

Aantal monster per meetweek	: 	5 verzamelmonsters (4x dagelijks en

1x in het weekend i.c.m. met vrijdag)

Analyse per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof

TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof

TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof

Totaal aantal monsters per jaar 		:	10

Niet zuurstofbindend

Aantal monsters per meetweek	:	1 verzamelmonster (Aanvulling op het eerst

genomen monster van de meetweek)

Parameter(s) per monster		:	Arseen

Cadmium

Chroom

Koper

Kwik

Lood

Nikkel

Zink

Totaal aantal monsters per jaar		:	2

# 39B01 Militair Revalidatie Centrum Aardenburg

Adres		: 	Korte Molenweg 3

Postcode		: 	3941 PW

Plaats / gemeente			: 	Doorn

## Zorgplicht Vergunning (Wm)

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	3

- Meetlocatie 1: Gebouw 30 werkplaats/Orthopedie

- Meetlocatie 2: Gebouw 32 Verpleeg/Medisch Centrum

- Meetlocatie 3: Gebouw 32D Verpleeg/Medisch Centrum

Opmerkingen			: 	Rioolput in terrein

Parameters en Norm		:

| Zuurgraad (pH) | 6,5 - 10 |
| --- | --- |
| Sulfaat | 300 mg/l |
| Temperatuur | <30 °C |
| Onopgeloste bestanddelen | 50 mg/l |
| Vetgehalte | 300 mg/l |
| Min. Olie | 200 mg/l |
| Chloride | 200 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	: 	6

# Inmeten bemonsteringpunten middels GPS

Vanaf 2026 dienen alle nieuwe of ontbrekende bemonsteringspunten ingemeten te zijn middels GPS coördinaten.

Deze locaties worden op kaart en in het document “GPS locatie document” aangebracht met een duidelijke markering en uitleg of referentie, zodat de opdrachtgever de locatie kan terug herleiden in het veld.