Bijlage 2B

METEN EN BEMONSTEREN VAN AFVAL-, HEMEL- en PROCESWATER

2026 - 2029

Perceel 2 – Zuid

Referentienummer 9543745

Bijlage 2B Werkomschrijving

Het bemonsteren en analyseren van afvalwater, hemelwater en proceswater namens het Rijsvastgoedbedrijf op objecten van het Ministerie van Defensie

Colofon

|  | Directie Vastgoedbeheer Afdeling Expertise & Realisatie Defensie |
| --- | --- |
|  | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| Contactpersoon | Dhr. Ing. P. van Haren |
|  | Projectleider |
|  | Mevr. Ing. A. Davidse –Demmers Adviseur Water Shivani Algoo Project ondersteuning |
| Versie | Definitief 4.0 ¦ 26 maart 2025 |
| Opdrachtgever | Rijksvastgoedbedrijf |
| Projectnummer | 9543745 |

Inhoud

Colofon	2

1	Inleiding	5

2	Zuiveringsheffing	6

2.1	Algemene bepalingen	6

2.2	Eisen bij bemonsteren	7

2.3	Rapportage en Advies	8

3	Vergunningsplicht en/of Zorgplicht	9

3.1	Algemene bepalingen	9

3.2	Eisen bij bemonsteren	9

3.3	Rapportage en Advies	10

4	49G01 Vliegbasis Woensdrecht	11

4.1	Zuiveringsheffing	11

4.2	Zorgplicht Vergunnig	12

4.2.1	Lozingen op hemelwaterriool	12

4.2.2	Lozing hemelwater op oppervlaktewater	12

4.2.3	Lozingen op vuilwaterriool 1	13

4.2.4	Lozingen op vuilwaterriool 2	13

4.2.5	Lozing op vuilwaterriool 3	14

4.2.6	Lozing op vuilwaterriool 4	14

4.2.7	Lozingen op vuilwaterriool 5	15

5	45H03 Vliegbasis Volkel	16

5.1	Zuiveringsheffing	16

5.2	Lozingsvergunning Waterwet	17

5.2.1	Lozing afvalwater vanuit Slibontwateringscontainer.	17

5.2.2	Lozing afvalwater van waterzuivering waswater vliegtuigen.	17

5.3	Zorgplicht Vergunning	18

5.3.1	Lozing van afvalwater via olieafscheiders	18

5.4	Zorgplicht Defensie	18

5.4.1	Oppervlaktewater	18

6	51D05 Vliegbasis Eindhoven	19

6.1	Zuiveringsheffing	19

6.2	Zorgplicht Defensie	19

6.2.1	Oppervlaktewater	19

6.2.2	Lozing effluent waterzuivering waswater vliegtuigen (flocculatie unit = FPU) op DWA	20

6.2.3	Lozing totaal afvalwater op hoofdgemaal	21

7	50E03 Vliegbasis Gilze-Rijen	22

7.1	Zorgplicht Vergunning Gemaal Gilze	22

7.1.1	Registratie Lozingsdebiet Gemaal Gilze	22

7.1.2	Lozing afvalwater via Rioolgemaal Gilze	22

7.1.3	Lozing hemelwater richting oppervlaktewater	23

7.1.4	Lozing mogelijk verontreinigd hemelwater JSFI op rioolgemaal Gilze	24

7.1.5	Lozing afvalwater baanveegvuilcontainer op rioolgemaal Gilze	24

7.1.6	Lozing afvalwater flushen op rioolgemaal Gilze	24

7.2	Zorgplicht gemaal Julianastraat	24

7.2.1	Registratie Lozingsdebiet Gemaal Julianastraat	24

7.2.2	Lozing afvalwater gemaal Julianastraat	25

7.2.3	Lozing plantaardige oliën en vetten	25

7.2.4	Lozing Laboratorium POL en Gezondheidscentrum	25

7.2.5	Lozing afvalwater waterzuivering waswater Helikopters	25

8	52A01 Lt. Gen. Bestkazerne	27

8.1	Zorgplicht Defensie	27

8.1.1	Oppervlaktewater	27

9	51B12 Genmaj. De Ruyter van Steveninckkazerne	28

9.1	Zuiveringsheffing	28

9.2	Zorgplicht vergunning	29

9.2.1	Lozing hemelwater van vloeistofdichte bodem beschermende voorziening	29

9.3	Zorgplicht Defensie	29

9.3.1	Oppervlaktewater	29

10	44D02 Kon. Militaire academie	30

10.1	Zorgplicht Defensie	30

10.1.1	Oppervlaktewater	30

11	45C21 Brederode/Lunettenkazerne	31

11.1	Zorgplicht Defensie	31

11.1.1	Oppervlaktewater	31

12	Inmeten bemonsteringpunten middels GPS	32

# Inleiding

De opdrachtnemer voert namens het Rijksvastgoedbedrijf bemonsteringen en bemetingen uit bij objecten van het Ministerie van Defensie. De werkzaamheden zijn per object verschillend en omvatten de volgende onderdelen;

- Totale Ontzorging van de jaarlijkse zuiveringsheffing per Defensieobject. (planning, bemonstering, analyse, rapportage, aanvraag beschikking, aangifte zuiveringsheffing, contacten B.G. melden van storingen etc.)

- (Kleine) correctieve werkzaamheden ten behoeve van een goede werking van de aanwezige bemonsteringsapparatuur is bij de prijs inbegrepen.

- Bemonsteren van afvalwater, hemelwater en proceswater i.h.k.v. naleving wettelijke verplichtingen, rapportage en advisering.

- Uitvoeren van bemonsteringen i.h.k.v. (opgelegde) zorgplicht en/of aanvullende interne bedrijfsregels van Defensie, rapportage en advisering.

- Voor het doen van de analyses gebruik maken van een laboratorium geaccrediteerd tegen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 conform de per parameter geldende NEN-(EN) normen.

- Jaarlijkse controle van de “GPS Locatie document” bij wijziging de locaties markeren op de bij dit bestek geleverde kaartmateriaal en Exel document. Doorgeven van x,y coördinaat in XML bestand aan het RVB. Tekeningen en tabel worden beschikbaar gesteld bij start van het project.

- Het in bezit hebben of kunnen verkrijgen van een geldige VOG en/of type 4 Defensiepas.

- De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er overdracht plaatsvindt met de vorige aannemer. Deze overdracht dient ertoe om kennis te nemen van de aard van de objecten, bemonsteringslocaties,  en de hierin opgenomen elementen. Hiervoor kan beroep worden gedaan op een aantal overleg-uren voor de start van het contract.

- Bijzonderheden en afwijkingen die zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voordoen dienen door de opdrachtnemer zoveel mogelijk, met in kennisstelling van de opdrachtgever op locatie opgelost te worden.

Deze werkomschrijving maakt onderdeel uit van het contract meten en bemonsteren van afvalwater bij het Ministerie van Defensie 2026 - 2029, perceel 2.

# Zuiveringsheffing

## Algemene bepalingen

Naast de bij de objecten aangegeven detailleringen en de te verrichten werkzaamheden zijn de volgende voorzieningen en bepalingen inbegrepen in de prijsopgave:

- Totale verzorging van de jaarlijkse Zuiveringsheffing op basis van afgegeven beschikkingen. Hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden; bemonstering, analyse, rapportage, opmaken planning, aanvraag beschikking, aangifte zuiveringsheffing per object, opname watermeterstanden, contacten onderhouden BG;

- In jaar 1 zal de aanvraag meetbeschikking door de huidige contractant worden verzorgd en ter beschikking worden gesteld. De daaropvolgende jaren zal de nieuwe opdrachtnemer de aanvraag meetbeschikking en kennisgeving (waar vereist) verzorgen en dit afstemmen met de opdrachtgever. De bestekshoeveelheden voor het jaar 2026 zijn gebaseerd op ervaringen uit eerdere jaren;

- Een eerste planning (meetkalender) afkomstig van het Waterschap wordt door opdrachtgever met Defensie afgestemd. Bij goedkeuring zal deze ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtnemer;

- In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes, oefeningen en relevante werkzaamheden, voor zover bekend bij de opmaak. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer gedurende het kalenderjaar tijdig (binnen 5 werkdagen) op de hoogte van wijzigingen;

- Alle werkzaamheden, benodigdheden en voorzieningen voor het uitvoeren van de metingen en bemonsteringen;

- In perceel Zuid wordt gebruik gemaakt van permanente meet- en bemonsteringsapparatuur;

- De opdrachtnemer zal de meterstanden van de debietmeter, hoofd- en (tussen)watermeters opnemen en rapporteren;

- Certificaten van de IJkingen worden aan het einde van elke kalenderjaar ter beschikking geteld aan de opdrachtnemer voor aangifte van de afvalwaterheffing;

- Wijzigingen of nadere eisen die gesteld worden door het bevoegd gezag zullen conform de bestekstarieven worden verrekend. Prijsstelling is verdeeld in de analyse en de monstername van het afvalwater;

- Voor bepaling van de CZV/TCO factor is een post onvoorzien opgenomen. Aannemer wordt geacht i.o.m. Waterschap en opdrachtgever invulling te geven aan het bepalen van de Verhoudingsfactor CZV/TCO conform die nieuwe Heffingsmethode Verordening Zuiveringsheffing van de Unie van Waterschappen.

## Eisen bij bemonsteren

- Bemonsteren en analyseren van het afvalwater conform de actuele meetbeschikking of verordening zuiveringsheffing van het bevoegd gezag;

- De bemonsteringen worden uitgevoerd conform de NEN 6600-1 (2019) en de opdrachtnemer dient hiervoor in het bezit te zijn van een accreditatie voor monsterneming, NEN-EN ISO 17025:2018, RVA T021;

- Het geheel aan metingen en bemonsteringen moet voor medio december zijn uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is binnen de voorschriften van de vigerende vergunning, meetbeschikking en toegankelijkheid;

- Het schoon, verzorgd en stand-by/gereed achterlaten van de aanwezige meet -en bemonsteringsvoorziening;

- Werkzaamheden worden uitgevoerd conform geldende Arbo- en veiligheidsregels;

- Kennis hebben en naleven van toegangsprotocollen van de diverse Defensie objecten. Dit mag niet leiden tot meerwerk. Bij extreme afwijkingen wordt per ommegaande de opdrachtgever geïnformeerd. Schadeloosstelling wordt per geval bekeken;

## Rapportage en Advies

De rapportage vindt plaats conform de meetbeschikking en verordening zuiveringsheffing van het bevoegd gezag en wordt periodiek verstrekt aan de opdrachtgever. De rapportage bevat tenminste de onderstaande gegevens:

- Gegevens over de gebruikte meet- en bemonsteringsapparatuur;

- Opname van de meterstanden van de debietmeter(s) lozing per meetdag;

- Opname alle meterstanden ingenomen drinkwater per meetdag;

- Waterbalans per meetdag en een totaal aan het einde van elke kalender jaar;

- Gegevens van de bemonstering (datum, omstandigheden, afwijkingen en tijdstip);

- Analyseresultaten per meetlocatie per meetdag;

- Heffingsberekening van (niet)zuurstofbindende stoffen;

- Storing in metingen, bemonstering, analyse of overschrijding van de toegestane normen, moeten binnen 24 uur ter kennis name (alarmering) worden gemeld aan de contactpersoon van de opdrachtgever (RVB);

- Digitaal beschikbaar stellen  aan de opdrachtgever van de (analyse)resultaten binnen 2 weken na bemonstering leveren in PDF en CSV/XML bestand;

- Het opnemen van de beschikkingen, aangifte, meetkalender en meet, -en analyseresultaten in WebisMeet;

# Vergunningsplicht en/of Zorgplicht

## Algemene bepalingen

Naast de bij de objecten aangegeven detailleringen en de te verrichten werkzaamheden  zijn de volgende bepalingen  inbegrepen in de prijsopgave:

- Afgeven van een jaarplanning. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes, oefeningen en relevante werkzaamheden, voor zover bekend bij de opmaak. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer gedurende het kalenderjaar tijdig (binnen 5 werkdagen) op de hoogte van wijzigingen;

- Storing in meting, bemonstering, analyse of overschrijding van de toegestane (wettelijke) normen, moeten binnen 24 uur na vaststelling ter kennis name worden gemeld aan de opdrachtgever. Telefonisch bij de Adviseur Zuid en een bevestiging per mail postbus.rvb.afvalwaterbeheer@rijksoverheid.nl;

- Waterbemonsteringen die van (stromend) hemelwater genomen moeten worden, dienen binnen 2 werkdagen na regenval te zijn uitgevoerd. Zie NEN-EN 6600-1 paragraaf 8.2.1. Bij periodes van lange droogte kunnen bemonsteringen komen te vervallen, dit kan alleen in overleg met de opdrachtgever;

- Wijzigingen in vergunningen en toestemmingen die gedurende de contractperiode optreden en leiden tot meerwerk, worden op basis van de contractuele verrekenprijzen in de inschrijfstaat opgedragen;

## Eisen bij bemonsteren

- Bemonsteren en analyseren van het afval,- hemel,- en proceswater, conform de in dit document beschreven werkomschrijvingen per Defensieobject;

- De bemonsteringen worden uitgevoerd conform de NEN 6600-1 Afvalwater en de NEN 6600-2 Oppervlaktewater (2019) en de opdrachtnemer dient hiervoor in het bezit te zijn van een accreditatie voor monsterneming, NEN-EN ISO 17025:2018, RVA T021;

- Het geheel aan metingen en bemonsteringen moet voor medio december van elk kalenderjaar te zijn uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is binnen de voorschriften van de lozingsvergunning, meetbeschikking en toegankelijkheid;

- Het stand-by/gereed achterlaten van de aanwezige meet -en bemonstervoorzieningen;

- De parameters pH, zuurstof en Temperatuur dienen in het veld te worden gemeten;

- Werkzaamheden worden uitgevoerd conform geldende Arbo- en veiligheidsregels;

- Kennis hebben en naleven van toegangsprotocollen van de diverse Defensie objecten. Dit mag niet leiden tot meerwerk. Bij extreme afwijkingen wordt per ommegaande de opdrachtgever geïnformeerd. Schadeloosstelling wordt per geval bekeken;

## Rapportage en Advies

De opdrachtgever ontvangt van elke bemonstering en per object een rapportage van de resultaten. Deze rapportage dient ten minste te bestaan uit:

- Gegevens bemonstering (datum, tijdstip en evt. afwijkende omstandigheden) per monsterlocatie;

- Analyse resultaten (inclusief lozingsnorm en analysenorm) per monsterlocatie;

- Toetsing van de resultaten aan de opgegeven normen;

- Melding van overschrijdingen en relevante bijzonderheden;

- Digitaal beschikbaar stellen  van de (analyse)resultaten binnen 2 weken na het beëindigen van de bemonstering zowel in PDF, XML, Excel als CSV bestand beschikbaar zijn. De opdrachtgever dient rekening te houden met de aanvulling van de X, Y coördinaten van de bemonsteringslocaties in de rapportages, zodat gegevens ontsloten kunnen worden in een GIS systeem

Definities:

Vergunningsplicht

Bemonstering voortkomende uit de voorschriften die vermeldt staan in vigerende vergunningen

Zorgplicht vergunning

Bemonstering voortkomende uit de zorgplichtverplichting die vermeldt staan in vigerende vergunningen of toestemmingen.

Zorgplicht Defensie

Bemonstering voortkomende uit de zorgplicht voor borging van interne bedrijfsprocessen van Defensie.

# 49G01 Vliegbasis Woensdrecht

Adres		: 	Kooiweg 40-41

Postcode		: 	4631 SZ

Plaats / gemeente			: 	Hoogerheide

Bevoegd gezag zuiveringsheffing	: 	Waterschap Brabantse Delta

Contactgegevens			: 	mw. N. Norbart

M&B@brabantsedelta.nl

T: (076) 564 1579 /(076) 564 1000 (meldingen)

## Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar		:	4

Locaties 				:	1

Leveren mobiele apparatuur		:	Nee

EMF meter aanwezig		:	Ja

Debiet				:

Watermeters			:	1

Overige info			:

Zuurstofbindend

Aantal monster per meetweek	: 	6 verzamelmonsters (5x dagelijks en 1x 48-uurs 								verzamelmonster)

Paramater(s) per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof

TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof

TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof

Totaal aantal monsters per jaar	:	24

Niet zuurstofbindend

Aantal monsters per meetweek	:	2 verzamelmonsters

Parameter(s) per monster		:	Cadmium

Chroom

Koper

Lood

Nikkel

Zink

Totaal aantal monsters per jaar	:	8

## Zorgplicht Vergunnig

### Lozingen op hemelwaterriool

Bemonsteringswijze		: 	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		: 	9

Olieafscheiders;

- 842sow-m, 838sow-m, 825 sow-m, 827sow-m, 837sow-m, 839sowc-m, 809 sowc-m 810 sowc-m en 806 sowc-m

Opmerkingen			:	Controleput ter plaatse van afloop (richting oppervlaktewater 3 (806) en 					2 (overige))

Parameters en Norm		:

| Minerale olie | 10 mg/l |
| --- | --- |
| Onopgeloste bestanddelen | 300 mg/l |

Totaal aantal monster per jaar	:	 36

### Lozing hemelwater op oppervlaktewater

Bemonsteringswijze		: 	steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			: 	4 x per jaar, steekmonster

Aantal meetlocaties		: 	2

- LP2 Kop van de Baan

- LP3 EMVO noord

Opmerkingen			:	ter plaatse van Lozingspunt 2 en Lozingspunt 3 richting 							oppervlaktewater (conform bestaande invulling zorgplicht M&B)

Parameters en Richtlijn		:

| PH | 6,5-9 |
| --- | --- |
| Zuurstof (mg/l) | >2 mg/l |
| Temperatuur (°C) | - |
| CZV (mg/l) | 120 mg/l |
| BZV5 (mg/l) | 10 mg/l |
| NKj (mg/l) | 4,4 mg/l |
| Minerale olie GC | 6 mg/l |
| Cadmium | 0,002 mg/l |
| Chroom | 0,040 mg/l |
| Koper | 0,006 mg/l |
| Lood | 0,050 mg/l |
| Nikkel | 0,020 mg/l |

Totaal aantal monster per jaar	:	 8

### Lozingen op vuilwaterriool 1

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	2 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	4

| Ten behoeve van | Controle voorziening | Naamgeving tbv afvalwaterstroom |
| --- | --- | --- |
| Lozingspunt 1 en Meetinrichting pompput Kooiweg | 815sow-m | Verontreinigd hemelwater, gebouw 1B platform BOS pomp overslag brandstoffen |
|  | 829sow-m | Spoelwater NDO en penetrant installatie, gebouw B |
|  | 843sow-m | Spoelwater chemische en mechanische reiniging |
|  | 834sow-m | Waswater uitwendig wassen voertuigen, gebouw G / afvalwater SOW-container afkomstig van periodiek onderhoud slib/olie/waterafscheiders op de vliegbasis |

Opmerkingen	:	Controlepunt ter plaatse van afloop OBAS 815sow-m, 829sow-m, 	843sow-m en 834 	sow-m (en vandaar uit op rioolgemaal Postweg op 	RWZI Bath in beheer waterschap).

Bemonstering van afloop OBAS 815 sow-m dient bij regenachtige 		omstandigheden plaats te vinden.

Parameters en Norm 		:

| Minerale olie | 200 mg/l |
| --- | --- |
| Onopgeloste bestanddelen | 300 mg/l |
| Debiet (alleen 829sow-m) | 200 m3/jaar |

Totaal aantal monster per jaar	:	 8

### Lozingen op vuilwaterriool 2

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	2

| Ten behoeve van | Controle voorziening | Naamgeving tbv afvalwaterstroom |
| --- | --- | --- |
| Lozingspunt 1 en Meetinrichting pompput Kooiweg | 807sow-m | Waswater inpandig wassen luchtvaartuigen, gebouw W |
|  | 835sowc-m | Waswater uitpandig wassen luchtvaartuigen en verontreinigd hemelwater brandstof overslag luchtvaartuigen, gebouw Q, platform Noord |

Opmerkingen			:	ter plaatse van afloop OBAS 807sow-m en 835sowc-m 							(en vandaar uit op rioolgemaal Postweg op RWZI Bath in 							beheer waterschap)

Parameters en Norm 		:

| Minerale Olie | 200 mg/l |
| --- | --- |
| Onopgeloste bestanddelen | 300 mg/l |
| Cadmium | 10 µg/l |
| Zware metalen Som-totaal | 2 mg/l |
| Chroom |  |
| Koper |  |
| Nikkel |  |
| Lood |  |
| Zink |  |

Totaal aantal monsters per jaar	:	 8

### Lozing op vuilwaterriool 3

Bemonstering			: 	steekmonster

Meetfrequentie			: 	12 x per jaar

Aantal meetlocaties		: 	1 (Afvoer chemische reiniging)

Opmerking			: 	Steekmonster wordt door personeel LCW genomen

en in koelkast bewaard.  Adviesbureau levert de monsterflessen aan LCW en deze haalt de gevulde monsterflessen op. T.b.v. afvoer naar Moerdijk. Op uitvraag van acceptant.

Parameters en Richtlijn		:

| pH | 6,5-9 |
| --- | --- |
| Cadmium | 0,002 mg/l |
| Chroom | 0,040 mg/l |
| Koper | 0,006 mg/l |
| Lood | 0,050 mg/l |
| Nikkel | 0,020 mg/l |
| Zink | - |
| Onopgeloste best. | - |
| Min. Olie GC | 6 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	:	 12

### Lozing op vuilwaterriool 4

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	12 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1 (effluent FC-zuivering)

| Ten behoeve van | Controle voorziening | Naamgeving tbv afvalwaterstroom |
| --- | --- | --- |
| Lozingspunt 1 en Meetinrichting pompput Kooiweg | Controlevoorziening effluent FC Zuivering | Effluent FC-zuivering bestaande uit gezuiverd - Spoelwater Galvano - Spoelwater chemische reiniging - Spoelwater HAS (vanuit gebouw E) en Regeneratiewater demiwaterbereiding |

Opmerkingen			:	Controlepunt ter plaatse van afloop effluent FC-zuivering  (en vandaar 					uit op rioolgemaal Postweg op RWZI Bath in beheer waterschap; 						conform bestaande invulling zorgplicht M&B)

Steekmonster wordt door personeel LCW genomen (conform kalender)

en in koelkast bewaard.  Adviesbureau levert de monsterflessen aan LCW en deze haalt de gevulde monsterflessen op.

Parameters en Norm 		:

|  | gemiddeld | Enig steekmonster |
| --- | --- | --- |
| Cadmium | 5 µg/l | 10 µg/l |
| Chroom | 0,5 mg/l | 1,5 mg/l |
| Koper | 0,5 mg/l | 1,5 mg/l |
| Lood | 0,5 mg/l | 1,5 mg/l |
| Nikkel | 0,5 mg/l | 1,5 mg/l |
| Zink | 0,5 mg/l | 1,5 mg/l |
| Zilver (als Ag) | 0,1 mg/l | 0,3 mg/l |
| VOX |  | 0,1 mg/l |
| Minerale Olie GC |  | 200,0 mg/l |
| Onopgeloste bestanddelen |  | 50,0 mg/l |
| pH |  | 6,5-9 |

Totaal aantal monsters per jaar	:	 12

### Lozingen op vuilwaterriool 5

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Hoofdgemaal Kooiweg

| Ten behoeve van | Controle voorziening | Naamgeving tbv afvalwaterstroom |
| --- | --- | --- |
| Lozingspunt 1 en Meetinrichting Pompput Kooiweg | Meetinrichting pompput Kooiweg | Totale bedrijfsafvalwaterstroom dat loost via pompput Kooiweg op gemaal |

Opmerkingen			:	Rioolgemaal Postweg op RWZI Bath in beheer waterschap (conform 					bestaande invulling zorgplicht M&B)

Parameters en Norm/richtlijn 	:

|  | Enig steekmonster |
| --- | --- |
| pH | ≥6,5 en ≤9 |
| Minerale olie | 200 mg/l |
| Plantaardige vet | 300 mg/l |
| Cadmium | 0,01 mg/l |
| Zware metalen (som) | 2 mg/l |
| Onopgeloste bestanddelen | 300 mg/l |
| debiet | 30 m3/ uur 720 m3/etmaal 85.000 m3/ jaar |

Totaal aantal monsters per jaar	:	 4

# 45H03 Vliegbasis Volkel

Adres		: 	Zeelandsedijk 10

Postcode		:	5408 SM

Plaats / gemeente		: 	Volkel

Bevoegd gezag heffing		:	Belastingsamenwerking Oost Brabant

Contactgegevens			:	Dhr. van der Bolt

meetbedrijven@bs-ob.nl

088-551 0066

## Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar		:	2

Locaties 				:	1

Leveren mobiele apparatuur	 	:	Nee

EMF meter aanwezig		:	Ja

Debiet				:	250 m3/etmaal

Watermeters			:	2

Overige info			: 	-

Zuurstofbindend

Aantal monster per meetweek	: 	7 verzamelmonsters

Paramater(s) per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof

TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof

TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof

Totaal aantal monsters per jaar	:	14

Niet zuurstofbindend

Aantal monsters per meetweek	:	2 (met verspringende etmalen)

Parameter(s) per monster		:	Koper

Zink

Totaal aantal monsters per jaar	:	4

## Lozingsvergunning Waterwet

### Lozing afvalwater vanuit Slibontwateringscontainer.

Bemonstering			: 	Steekmonster

Meetfrequentie 	:	1x Tijdens de lozing (OUD: 2x bij start en na beëindiging van de reinigingswerkzaamheden)

Aantal meetlocaties		:	1 (BOS-pomp)

- Controlevoorziening afvalwater Slibontwateringscontainer

Opmerking:	:	Er geldt een meldingsplicht bij het Waterschap 5 dagen voorafgaande aan de lozing. Verzorgt door de MICO Vliegbasis Volkel.

Parameters en Norm		:

| Cadmium | 0,6 mg/l |
| --- | --- |
| Minerale olie | 200 mg/l |
| Chroom Koper Lood Nikkel Zink | Som: 7,5 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar	: 	1

### Lozing afvalwater van waterzuivering waswater vliegtuigen.

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie 			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	2

- Influent en effluent waterzuivering

Opmerking:	Steekmonster wordt door personeel Service Dienst genomen (conform kalender)  en in koelkast bewaard. Adviesbureau levert de monsterflessen aan en deze haalt de gevulde monsterflessen op basis afroep op.

Parameters en Norm		:

| Cadmium | 0,6 mg/l |
| --- | --- |
| Minerale olie | 200 mg/l |
| Chroom Koper Lood Nikkel Zink | Som: 7,5 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	8

## Zorgplicht Vergunning

### Lozing van afvalwater via olieafscheiders

Bemonstering			: 	Steekmonsters (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie 			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	5

- OBAS 832 BOS pomp, OBAS 834 POL Centrum, OBAS 840 Brandweer, OBAS Trauma helikopter, OBAS 838 POL West

Parameters en Norm		:

| Minerale olie | 200 mg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	20

## Zorgplicht Defensie

### Oppervlaktewater

Bemonstering			: 	Steekmonsters (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie 			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	3

- LP1 Gat van Holland,  LP4 Molenterrein, LP5 Run-up (vh POL Noord)

Parameters en Richtlijn oppervlaktewater	:

| PH Zuurstof (mg/l) Temperatuur (°C) CZV (mg/l) BZV5 (mg/l) NKj (mg/l) Minerale olie GC Zware metalen 8 Onopgeloste best. | 6,5-9 >2 mg/l - - - - 2 mg/l - 30 mg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	12

# 51D05 Vliegbasis Eindhoven

Adres		: 	Flightforum 1550

Postcode		: 	5657 EZ

Plaats / gemeente		: 	Eindhoven

Bevoegd gezag heffing		: 	Waterschap de Dommel

Contactgegevens			: 	Dhr. P. Zengers

meetbedrijven@dommel.nl

(0411) 618 356

In geval van onregelmatigheden	:	(0411) 618 256 / (041) 618 618

## Zuiveringsheffing

Locaties 				:	4

Pompgebouw buiten de inrichting, Hoofdgemaal (820383)

Leveren mobiele apparatuur 		:	Nee

EMF meter aanwezig		:	Ja, 1

Debiet				:

Watermeters			:	3

Overige info			:	1x per jaar opname meterstanden.

## Zorgplicht Defensie

### Oppervlaktewater

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	6

- LP1 Corridor , LP2 Platform, LP3 Kanaalpoort, LP4 Ekkersryt, LP5 Landsaard, LP6 Zuidelijk rondweg

Parameters en Norm 		:

| PH Zuurstof (mg/l) Temperatuur (°C) CZV (mg/l) BZV5 (mg/l) NKj (mg/l) Minerale olie GC Zware metalen 8 Onopgeloste best. | 6,5-9 >2 < 30 125 12 30 30 Som < 2 mg/l < 50 |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	24

### Lozing effluent waterzuivering waswater vliegtuigen (flocculatie unit = FPU) op DWA

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	2

- Influent en effluent waterzuivering

Opmerking	: 	Steekmonster wordt door personeel Service Dienst genomen (conform kalender)  en in koelkast bewaard. Adviesbureau levert de monsterflessen aan en deze haalt de gevulde monsterflessen op basis afroep op.

Parameters en Norm 		:

| PH Cadmium Chroom Koper Lood Nikkel Zink Onopgeloste best. | ≥6,5 – ≤10 ≤ 0,1 mg/l Som: ≤ 5 mg/l ≤ 300 mg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	8

### Lozing totaal afvalwater op hoofdgemaal

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Hoofdgemaal

Parameters en Norm 		:

| Parameters | Norm |
| --- | --- |
| Temperatuur pH Sulfaat Zware metalen (SOM) Onopgeloste bestanddelen | 30 ≥6,5 – ≤10 300 mg/l 5 mg/l 150 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4

# 50E03 Vliegbasis Gilze-Rijen

Adres		: 	Rijksweg 121

Postcode		:	5121 RD

Plaats / gemeente		:	Rijen

Bevoegd gezag zuiveringsheffing	: 	Waterschap Brabantse Delta

Contactgegevens			: 	mw. N. Norbart

M&B@brabantsedelta.nl

T: (076) 564 1579 /(076) 564 1000 (meldingen)

## Zorgplicht Vergunning Gemaal Gilze

### Registratie Lozingsdebiet Gemaal Gilze

Meetfrequentie	: 1x per jaar opnemen van de effluent meterstand Gemaal Gilze Lozingspunt 2.

Aantal meetlocaties 	: 1

Norm		: < 8.000 m3/jaar

### Lozing afvalwater via Rioolgemaal Gilze

Bemonstering			: Steekmonster

Meetfrequentie			: 4 x per jaar

Aantal meetlocaties		: 1

- Lozingspunt 2 Rioolgemaal Gilze

Parameters en Norm

|  | Norm in enig steekmonster |
| --- | --- |
| PH Minerale olie GC | 6,5-9 ≤200 mg /l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

### Lozing hemelwater richting oppervlaktewater

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	5

- LP3 HAL A11, LP4 Kop van de Baan, LP5 Bezinkvijver schietbaan, LP6 Tilburgseweg, LP7 Langenbergseweg

Parameters en Norm		:

|  | Norm in enig steekmonster | Norm (gemiddeld) |
| --- | --- | --- |
| PH Zuurstof (mg/l) Temperatuur (°C) CZV (mg/l) BZV5 (mg/l) N (mg/l) Minerale olie GC Zware metalen 8 Onopgeloste best. Bezinksel (na 60 min) Chloride PAK Sulfaat | 6,5-9 >5 mg/l ≤120 mg/l ≤10 mg/l ≤10 mg/l ≤6 mg/l Som < 0,25 mg/l ≤30 mg/l ≤0,5 mg/l ≤200 mg /l ≤5 µg/l ≤100 mg/l | ≤60 mg/l ≤ 5 mg/l ≤5 mg/l ≤3 mg/l ≤1 µg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	20

### Lozing mogelijk verontreinigd hemelwater JSFI op rioolgemaal Gilze

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Controlevoorziening 815 Hemelwater JSFI

Parameters en Norm		:

| Minerale olie | ≤200 mg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

### Lozing afvalwater baanveegvuilcontainer op rioolgemaal Gilze

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Controlevoorziening 840 afvalwater baanveegvuilcontainer

Parameters en Norm		:

| Minerale olie | ≤200 mg/l |
| --- | --- |
| Onopgeloste bestanddelen | ≤300 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

### Lozing afvalwater flushen op rioolgemaal Gilze

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	1

- Controlevoorziening 825 afvalwater flushen

Parameters en Norm		:

| Minerale olie | ≤200 mg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

## Zorgplicht gemaal Julianastraat

### Registratie Lozingsdebiet Gemaal Julianastraat

Meetfrequentie	: 1x per jaar opnemen van de effluent meterstand Gemaal Julianastraat Lozingspunt 1.

Aantal meetlocaties 	: 1

Norm		: < 27.500 m3/jaar

### Lozing afvalwater gemaal Julianastraat

Bemonstering 	: Steekmonsters

Meetfrequentie	: 4x per jaar

Aantal meetlocaties 	: 1

| Parameter | Norm in enig steekmonster |
| --- | --- |
| PH Minerale olie GC Onopgeloste best. | 6,5-9 200 mg/l 50 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

### Lozing plantaardige oliën en vetten

Bemonstering 		: Steekmonster

Meetfrequentie 		: 4x per jaar

Aantal locatie 		: 1

| Parameter | Norm in enig steekmonster |
| --- | --- |
| Extraheerbaar vet | 300 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

### Lozing Laboratorium POL en Gezondheidscentrum

Bemonstering 	: Steekmonster

Meetfrequentie 	: 4x per jaar

Aantal locaties	: 2

| Parameter | Norm in enig steekmonster |
| --- | --- |
| Kwik Cadmium Zware metalen 5 VOX EOX BTEX | 0,01 mg/l 0,02 mg/l 2 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	8

### Lozing afvalwater waterzuivering waswater Helikopters

Bemonstering			:	Steekmonster

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties			:	2

- Influent en effluent waterzuivering waswater

Parameters en Norm		:

| Minerale olie | 200 mg/l | Norm gesteld in toestemming Waterwet |
| --- | --- | --- |
| Onopgeloste best. Cadmium Zware metalen Chroom Koper Lood Nikkel Zink | 50 mg/l 10 ug/l Som: 1 mg/l | Geen normen opgenomen in toestemming Waterwet |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	8

# 52A01 Lt. Gen. Bestkazerne

Adres		: 	Ripseweg 1

Postcode		: 	5816AC

Plaats / gemeente		: 	Vredepeel

Bevoegd gezag heffing		: 	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

Contactgegevens			: 	H. Hendriks

wvob2@bsgw.nl

T: (088) 842 0405

## Zorgplicht Defensie

### Oppervlaktewater

Bemonstering			: 	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie 			:	4x per jaar

Aantal meetlocaties		:	4

- LP1 Boezem, LP2 peri-stop (KHR), LP3 Brug Peelkanaal 236, LP4 Veld boer Klaassen

Parameters en Norm		:

| PH Zuurstof (mg/l) Minerale olie GC Zware metalen 8 Onopgeloste best. | 6,5-9 >2 mg/l 20 mg/l 5 mg/l 30 mg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar	: 	16

# 51B12 Genmaj. De Ruyter van Steveninckkazerne

Adres		: 	Eindhovensedijk 42

Postcode		: 	5688 GN

Plaats / gemeente		: 	Oirschot

Bevoegd gezag heffing		: 	Waterschap De Dommel

Contactgegevens			: 	P. Zengers

meetbedrijven@dommel.nl

T: (0411) 618356

In geval van onregelmatigheden	: 	(0411) 618 256 / (0411) 618 618

## Zuiveringsheffing

Meetdagen per jaar		:	26

Locaties 				:	1

Pompgebouw op het terrein, hoofdgemaal

(lozingspuntcode 213065)

Leveren mobiele apparatuur	 	:	Nee

EMF meter aanwezig		:	Ja

Debiet 				:	250 m3/etmaal

Watermeters			:

Overige info			: 	-

Zuurstofbindend

Aantal monsters			: 	1  verzamelmonster per meetdag

Analyse per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof

TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof

TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof

Totaal aantal monsters per jaar 	:	26

Niet zuurstofbindend

Aantal monsters			:	1 verzamelmonster per meetdag

Parameter(s) per monster		:	Koper

Zink

Chroom

Lood

Nikkel

Totaal aantal monsters per jaar	:	12 (alternerende etmaalmonsters)

## Zorgplicht vergunning

### Lozing hemelwater van vloeistofdichte bodem beschermende voorziening

Bemonstering			: 	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4x per jaar

Aantal meetlocaties		: 	1

- BOS-pomp

Parameters en norm		:

| Minerale olie GC (mg/l) | 200 mg/l |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar	: 	4

## Zorgplicht Defensie

### Oppervlaktewater

Bemonstering			: 	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie 			:	4x per jaar

Aantal meetlocaties		:	4

- LP1 Ekkersreyt, LP2 Eindhovensedijk, LP3 Overstort buffer wasplaats voertuigen, LP4 Overstort

Parameters en Richtlijn		:

| PH Zuurstof (mg/l) Temperatuur (°C) CZV (mg/l) BZV5 (mg/l) NKj (mg/l) Minerale olie GC (mg/l) Zware metalen 8 Onopgeloste best. | 6,5-9 >2 < 30 125 12 30 30 Som < 2 mg/l < 50 |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar	: 	16

# 44D02 Kon. Militaire academie

Adres		:	Kasteelplein 10

Postcode		:	4811 XC

Plaats / gemeente		: 	Breda

## Zorgplicht Defensie

### Oppervlaktewater

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	4

- LP1 Spanjaardsgat, LP3 Botenhuis, LP4 Blokhuis, LP5 Gebouw F

Parameters en Richtlijn		:

| PH Zuurstof (mg/l) Temperatuur (°C) CZV (mg/l) BZV5 (mg/l) NKj (mg/l) Minerale olie GC (mg/l) Zware metalen 8 Onopgeloste best. | 6,5-9 >2 < 30 125 12 30 30 Som < 2 mg/l < 50 |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	16

# 45C21 Brederode/Lunettenkazerne

Adres		:	Lunettenlaan 102

Postcode		: 	5263NT

Plaats / gemeente		: 	Vught

## Zorgplicht Defensie

### Oppervlaktewater

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)

Meetfrequentie			:	4 x per jaar

Aantal meetlocaties		:	3

- LP1 Lunettenkazerne, LP2 Broekleij, LP3 Broekleij

Parameters en Norm		:

| PH Zuurstof (mg/l) Temperatuur (°C) CZV (mg/l) BZV5 (mg/l) NKj (mg/l) Minerale olie GC Zware metalen 8 Onopgeloste best. | 6,5-9 >2 < 30 125 12 30 30 Som < 2 mg/l < 50 |
| --- | --- |

Totaal aantal monsters per jaar 	:	12

# Inmeten bemonsteringpunten middels GPS

Vanaf 2026 dienen alle nieuwe of ontbrekende bemonsteringspunten ingemeten te zijn middels GPS coördinaten.

Deze locaties worden op kaart en in het document “GPS locatie document” aangebracht met een duidelijke markering en uitleg of referentie, zodat de opdrachtgever de locatie kan terug herleiden in het veld.