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[bookmark: _Toc194586192]Colofon


	

	


	



	[bookmark: classif_type_first2]


[bookmark: header1]Concept | Meten en Bemonsteren van afvalwater 2017| 9 oktober 2017











	[bookmark: colofone]
	Directie Vastgoedbeheer
Afdeling Expertise & Realisatie Defensie  

	
	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: lauthor]Contactpersoon
	[bookmark: author]Dhr. Ing. P. van Haren

	
	Projectleider

	
	Dhr. H. Hartings
Projectmedewerker/Adviseur
Dhr. L. Sillekens
Technische toezichthouder

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: lversion]Versie
	2.0

	[bookmark: lcommisioned_by]Opdrachtgever
	Rijksvastgoedbedrijf

	[bookmark: lproject_number]Projectnummer
	18609




Definitief | Meten en Bemonsteren van afvalwater 2026 – 2030 perceel 2 | 13 maart 2025

	[bookmark: lpage] 
	[bookmark: classif_type_first1]




	[bookmark: lpage_first][bookmark: lof_first] Pagina 2 van 2
	[bookmark: classif_type_first3]





	[bookmark: ltoc]
	Directie Vastgoedbeheer
Afdeling Expertise & Realisatie Defensie  

	
	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Contactpersoon
	Dhr. Ing. P. van Haren

	
	Projectleider

	
	Mevr. Ing. A. Davidse –Demmers
Adviseur Water
Shivani Algoo
Project ondersteuning

	
	

	
	

	
	

	Versie
	Definitief 4.0 | 26 maart 2025

	Opdrachtgever
	Rijksvastgoedbedrijf

	[bookmark: lauthors]Projectnummer
	9543745




Inhoud
[bookmark: tuk]


Colofon	2
1	Inleiding	5
2	Zuiveringsheffing	6
2.1	Algemene bepalingen	6
2.2	Eisen bij bemonsteren	7
2.3	Rapportage en Advies	8
3	Vergunningsplicht en/of Zorgplicht	9
3.1	Algemene bepalingen	9
3.2	Eisen bij bemonsteren	9
3.3	Rapportage en Advies	10
4	49G01 Vliegbasis Woensdrecht	11
4.1	Zuiveringsheffing	11
4.2	Zorgplicht Vergunnig	12
4.2.1	Lozingen op hemelwaterriool	12
4.2.2	Lozing hemelwater op oppervlaktewater	12
4.2.3	Lozingen op vuilwaterriool 1	13
4.2.4	Lozingen op vuilwaterriool 2	13
4.2.5	Lozing op vuilwaterriool 3	14
4.2.6	Lozing op vuilwaterriool 4	14
4.2.7	Lozingen op vuilwaterriool 5	15
5	45H03 Vliegbasis Volkel	16
5.1	Zuiveringsheffing	16
5.2	Lozingsvergunning Waterwet	17
5.2.1	Lozing afvalwater vanuit Slibontwateringscontainer.	17
5.2.2	Lozing afvalwater van waterzuivering waswater vliegtuigen.	17
5.3	Zorgplicht Vergunning	18
5.3.1	Lozing van afvalwater via olieafscheiders	18
5.4	Zorgplicht Defensie	18
5.4.1	Oppervlaktewater	18
6	51D05 Vliegbasis Eindhoven	19
6.1	Zuiveringsheffing	19
6.2	Zorgplicht Defensie	19
6.2.1	Oppervlaktewater	19
6.2.2	Lozing effluent waterzuivering waswater vliegtuigen (flocculatie unit = FPU) op DWA	20
6.2.3	Lozing totaal afvalwater op hoofdgemaal	21
7	50E03 Vliegbasis Gilze-Rijen	22
7.1	Zorgplicht Vergunning Gemaal Gilze	22
7.1.1	Registratie Lozingsdebiet Gemaal Gilze	22
7.1.2	Lozing afvalwater via Rioolgemaal Gilze	22
7.1.3	Lozing hemelwater richting oppervlaktewater	23
7.1.4	Lozing mogelijk verontreinigd hemelwater JSFI op rioolgemaal Gilze	24
7.1.5	Lozing afvalwater baanveegvuilcontainer op rioolgemaal Gilze	24
7.1.6	Lozing afvalwater flushen op rioolgemaal Gilze	24
7.2	Zorgplicht gemaal Julianastraat	24
7.2.1	Registratie Lozingsdebiet Gemaal Julianastraat	24
7.2.2	Lozing afvalwater gemaal Julianastraat	25
7.2.3	Lozing plantaardige oliën en vetten	25
7.2.4	Lozing Laboratorium POL en Gezondheidscentrum	25
7.2.5	Lozing afvalwater waterzuivering waswater Helikopters	25
8	52A01 Lt. Gen. Bestkazerne	27
8.1	Zorgplicht Defensie	27
8.1.1	Oppervlaktewater	27
9	51B12 Genmaj. De Ruyter van Steveninckkazerne	28
9.1	Zuiveringsheffing	28
9.2	Zorgplicht vergunning	29
9.2.1	Lozing hemelwater van vloeistofdichte bodem beschermende voorziening	29
9.3	Zorgplicht Defensie	29
9.3.1	Oppervlaktewater	29
10	44D02 Kon. Militaire academie	30
10.1	Zorgplicht Defensie	30
10.1.1	Oppervlaktewater	30
11	45C21 Brederode/Lunettenkazerne	31
11.1	Zorgplicht Defensie	31
11.1.1	Oppervlaktewater	31
12	Inmeten bemonsteringpunten middels GPS	32



[bookmark: _Toc194586193]Inleiding
De opdrachtnemer voert namens het Rijksvastgoedbedrijf bemonsteringen en bemetingen uit bij objecten van het Ministerie van Defensie. De werkzaamheden zijn per object verschillend en omvatten de volgende onderdelen; 

1. Totale Ontzorging van de jaarlijkse zuiveringsheffing per Defensieobject. (planning, bemonstering, analyse, rapportage, aanvraag beschikking, aangifte zuiveringsheffing, contacten B.G. melden van storingen etc.)

2. (Kleine) correctieve werkzaamheden ten behoeve van een goede werking van de aanwezige bemonsteringsapparatuur is bij de prijs inbegrepen.

3. Bemonsteren van afvalwater, hemelwater en proceswater i.h.k.v. naleving wettelijke verplichtingen, rapportage en advisering. 

4. Uitvoeren van bemonsteringen i.h.k.v. (opgelegde) zorgplicht en/of aanvullende interne bedrijfsregels van Defensie, rapportage en advisering.

5. Voor het doen van de analyses gebruik maken van een laboratorium geaccrediteerd tegen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 conform de per parameter geldende NEN-(EN) normen.

6. Jaarlijkse controle van de “GPS Locatie document” bij wijziging de locaties markeren op de bij dit bestek geleverde kaartmateriaal en Exel document. Doorgeven van x,y coördinaat in XML bestand aan het RVB. Tekeningen en tabel worden beschikbaar gesteld bij start van het project. 

7. Het in bezit hebben of kunnen verkrijgen van een geldige VOG en/of type 4 Defensiepas.

8. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er overdracht plaatsvindt met de vorige aannemer. Deze overdracht dient ertoe om kennis te nemen van de aard van de objecten, bemonsteringslocaties,  en de hierin opgenomen elementen. Hiervoor kan beroep worden gedaan op een aantal overleg-uren voor de start van het contract.

9. Bijzonderheden en afwijkingen die zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voordoen dienen door de opdrachtnemer zoveel mogelijk, met in kennisstelling van de opdrachtgever op locatie opgelost te worden.


Deze werkomschrijving maakt onderdeel uit van het contract meten en bemonsteren van afvalwater bij het Ministerie van Defensie 2026 - 2029, perceel 2.  







	
 


[bookmark: _Toc194586194]Zuiveringsheffing
[bookmark: _Toc194586195]Algemene bepalingen

Naast de bij de objecten aangegeven detailleringen en de te verrichten werkzaamheden zijn de volgende voorzieningen en bepalingen inbegrepen in de prijsopgave:

1. Totale verzorging van de jaarlijkse Zuiveringsheffing op basis van afgegeven beschikkingen. Hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden; bemonstering, analyse, rapportage, opmaken planning, aanvraag beschikking, aangifte zuiveringsheffing per object, opname watermeterstanden, contacten onderhouden BG;

2. In jaar 1 zal de aanvraag meetbeschikking door de huidige contractant worden verzorgd en ter beschikking worden gesteld. De daaropvolgende jaren zal de nieuwe opdrachtnemer de aanvraag meetbeschikking en kennisgeving (waar vereist) verzorgen en dit afstemmen met de opdrachtgever. De bestekshoeveelheden voor het jaar 2026 zijn gebaseerd op ervaringen uit eerdere jaren;

3. Een eerste planning (meetkalender) afkomstig van het Waterschap wordt door opdrachtgever met Defensie afgestemd. Bij goedkeuring zal deze ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtnemer;

4. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes, oefeningen en relevante werkzaamheden, voor zover bekend bij de opmaak. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer gedurende het kalenderjaar tijdig (binnen 5 werkdagen) op de hoogte van wijzigingen;

5. Alle werkzaamheden, benodigdheden en voorzieningen voor het uitvoeren van de metingen en bemonsteringen;

6. In perceel Zuid wordt gebruik gemaakt van permanente meet- en bemonsteringsapparatuur;

7. De opdrachtnemer zal de meterstanden van de debietmeter, hoofd- en (tussen)watermeters opnemen en rapporteren;

8. Certificaten van de IJkingen worden aan het einde van elke kalenderjaar ter beschikking geteld aan de opdrachtnemer voor aangifte van de afvalwaterheffing;

9. Wijzigingen of nadere eisen die gesteld worden door het bevoegd gezag zullen conform de bestekstarieven worden verrekend. Prijsstelling is verdeeld in de analyse en de monstername van het afvalwater;

10. Voor bepaling van de CZV/TCO factor is een post onvoorzien opgenomen. Aannemer wordt geacht i.o.m. Waterschap en opdrachtgever invulling te geven aan het bepalen van de Verhoudingsfactor CZV/TCO conform die nieuwe Heffingsmethode Verordening Zuiveringsheffing van de Unie van Waterschappen. 





[bookmark: _Toc194586196]Eisen bij bemonsteren

1. Bemonsteren en analyseren van het afvalwater conform de actuele meetbeschikking of verordening zuiveringsheffing van het bevoegd gezag;

2. De bemonsteringen worden uitgevoerd conform de NEN 6600-1 (2019) en de opdrachtnemer dient hiervoor in het bezit te zijn van een accreditatie voor monsterneming, NEN-EN ISO 17025:2018, RVA T021;

3. Het geheel aan metingen en bemonsteringen moet voor medio december zijn uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is binnen de voorschriften van de vigerende vergunning, meetbeschikking en toegankelijkheid;

4. Het schoon, verzorgd en stand-by/gereed achterlaten van de aanwezige meet -en bemonsteringsvoorziening;

5. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform geldende Arbo- en veiligheidsregels;

6. Kennis hebben en naleven van toegangsprotocollen van de diverse Defensie objecten. Dit mag niet leiden tot meerwerk. Bij extreme afwijkingen wordt per ommegaande de opdrachtgever geïnformeerd. Schadeloosstelling wordt per geval bekeken;



[bookmark: _Toc208385682][bookmark: _Toc280191950][bookmark: _Toc299952847][bookmark: _Toc299952879][bookmark: _Toc194586197] Rapportage en Advies

De rapportage vindt plaats conform de meetbeschikking en verordening zuiveringsheffing van het bevoegd gezag en wordt periodiek verstrekt aan de opdrachtgever. De rapportage bevat tenminste de onderstaande gegevens:

1. Gegevens over de gebruikte meet- en bemonsteringsapparatuur;
2. Opname van de meterstanden van de debietmeter(s) lozing per meetdag;
3. Opname alle meterstanden ingenomen drinkwater per meetdag;
4. Waterbalans per meetdag en een totaal aan het einde van elke kalender jaar;
5. Gegevens van de bemonstering (datum, omstandigheden, afwijkingen en tijdstip);
6. Analyseresultaten per meetlocatie per meetdag;
7. Heffingsberekening van (niet)zuurstofbindende stoffen;
8. Storing in metingen, bemonstering, analyse of overschrijding van de toegestane normen, moeten binnen 24 uur ter kennis name (alarmering) worden gemeld aan de contactpersoon van de opdrachtgever (RVB);
9. Digitaal beschikbaar stellen  aan de opdrachtgever van de (analyse)resultaten binnen 2 weken na bemonstering leveren in PDF en CSV/XML bestand;
10. Het opnemen van de beschikkingen, aangifte, meetkalender en meet, -en analyseresultaten in WebisMeet;
11. 

[bookmark: _Toc194586198]Vergunningsplicht en/of Zorgplicht
[bookmark: _Toc194586199]Algemene bepalingen

Naast de bij de objecten aangegeven detailleringen en de te verrichten werkzaamheden  zijn de volgende bepalingen  inbegrepen in de prijsopgave:

1. Afgeven van een jaarplanning. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes, oefeningen en relevante werkzaamheden, voor zover bekend bij de opmaak. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer gedurende het kalenderjaar tijdig (binnen 5 werkdagen) op de hoogte van wijzigingen;

2. Storing in meting, bemonstering, analyse of overschrijding van de toegestane (wettelijke) normen, moeten binnen 24 uur na vaststelling ter kennis name worden gemeld aan de opdrachtgever. Telefonisch bij de Adviseur Zuid en een bevestiging per mail postbus.rvb.afvalwaterbeheer@rijksoverheid.nl;

3. Waterbemonsteringen die van (stromend) hemelwater genomen moeten worden, dienen binnen 2 werkdagen na regenval te zijn uitgevoerd. Zie NEN-EN 6600-1 paragraaf 8.2.1. Bij periodes van lange droogte kunnen bemonsteringen komen te vervallen, dit kan alleen in overleg met de opdrachtgever;

4. Wijzigingen in vergunningen en toestemmingen die gedurende de contractperiode optreden en leiden tot meerwerk, worden op basis van de contractuele verrekenprijzen in de inschrijfstaat opgedragen;

 
[bookmark: _Toc194586200]Eisen bij bemonsteren	

1. Bemonsteren en analyseren van het afval,- hemel,- en proceswater, conform de in dit document beschreven werkomschrijvingen per Defensieobject; 

2. De bemonsteringen worden uitgevoerd conform de NEN 6600-1 Afvalwater en de NEN 6600-2 Oppervlaktewater (2019) en de opdrachtnemer dient hiervoor in het bezit te zijn van een accreditatie voor monsterneming, NEN-EN ISO 17025:2018, RVA T021;

3. Het geheel aan metingen en bemonsteringen moet voor medio december van elk kalenderjaar te zijn uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is binnen de voorschriften van de lozingsvergunning, meetbeschikking en toegankelijkheid;

4. Het stand-by/gereed achterlaten van de aanwezige meet -en bemonstervoorzieningen;

5. De parameters pH, zuurstof en Temperatuur dienen in het veld te worden gemeten; 

6. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform geldende Arbo- en veiligheidsregels;

7. Kennis hebben en naleven van toegangsprotocollen van de diverse Defensie objecten. Dit mag niet leiden tot meerwerk. Bij extreme afwijkingen wordt per ommegaande de opdrachtgever geïnformeerd. Schadeloosstelling wordt per geval bekeken;


[bookmark: _Toc194586201]Rapportage en Advies

De opdrachtgever ontvangt van elke bemonstering en per object een rapportage van de resultaten. Deze rapportage dient ten minste te bestaan uit:

1. Gegevens bemonstering (datum, tijdstip en evt. afwijkende omstandigheden) per monsterlocatie;
2. Analyse resultaten (inclusief lozingsnorm en analysenorm) per monsterlocatie;
3. Toetsing van de resultaten aan de opgegeven normen;
4. Melding van overschrijdingen en relevante bijzonderheden;
5. Digitaal beschikbaar stellen  van de (analyse)resultaten binnen 2 weken na het beëindigen van de bemonstering zowel in PDF, XML, Excel als CSV bestand beschikbaar zijn. De opdrachtgever dient rekening te houden met de aanvulling van de X, Y coördinaten van de bemonsteringslocaties in de rapportages, zodat gegevens ontsloten kunnen worden in een GIS systeem 

Definities:

[bookmark: _Hlk193720452]Vergunningsplicht
Bemonstering voortkomende uit de voorschriften die vermeldt staan in vigerende vergunningen 

Zorgplicht vergunning
Bemonstering voortkomende uit de zorgplichtverplichting die vermeldt staan in vigerende vergunningen of toestemmingen.

Zorgplicht Defensie
Bemonstering voortkomende uit de zorgplicht voor borging van interne bedrijfsprocessen van Defensie.

[bookmark: start][bookmark: _Toc245963697][bookmark: begin][bookmark: _Toc194586202][bookmark: _Toc281989721]49G01 Vliegbasis Woensdrecht
Adres		: 	Kooiweg 40-41
Postcode		: 	4631 SZ 
Plaats / gemeente			: 	Hoogerheide 

Bevoegd gezag zuiveringsheffing	: 	Waterschap Brabantse Delta
Contactgegevens			: 	mw. N. Norbart
			 	 	M&B@brabantsedelta.nl
			 	 	T: (076) 564 1579 /(076) 564 1000 (meldingen)

[bookmark: _Toc194586203]Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar		:	4
Locaties 				:	1
Leveren mobiele apparatuur		:	Nee
EMF meter aanwezig		:	Ja
Debiet				:	
Watermeters			:	1
Overige info			: 	
	
Zuurstofbindend
Aantal monster per meetweek	: 	6 verzamelmonsters (5x dagelijks en 1x 48-uurs 								verzamelmonster)
Paramater(s) per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof
					TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof
					TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof	

Totaal aantal monsters per jaar	:	24
	

Niet zuurstofbindend			
Aantal monsters per meetweek	:	2 verzamelmonsters
Parameter(s) per monster		:	Cadmium
					Chroom
					Koper
					Lood
					Nikkel
					Zink
					
Totaal aantal monsters per jaar	:	8


[bookmark: _Toc4586845][bookmark: _Toc194586204]Zorgplicht Vergunnig

[bookmark: _Toc194586205][bookmark: _Toc4586846]Lozingen op hemelwaterriool 

Bemonsteringswijze		: 	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		: 	9 

Olieafscheiders;
· 842sow-m, 838sow-m, 825 sow-m, 827sow-m, 837sow-m, 839sowc-m, 809 sowc-m 810 sowc-m en 806 sowc-m

Opmerkingen			:	Controleput ter plaatse van afloop (richting oppervlaktewater 3 (806) en 					2 (overige))
Parameters en Norm		:      
	Minerale olie
	10 mg/l

	Onopgeloste bestanddelen
	300 mg/l



Totaal aantal monster per jaar	:	 36


[bookmark: _Toc4586847][bookmark: _Toc194586206]Lozing hemelwater op oppervlaktewater 

Bemonsteringswijze		: 	steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden) 
Meetfrequentie			: 	4 x per jaar, steekmonster 
Aantal meetlocaties		: 	2 
· LP2 Kop van de Baan 
· LP3 EMVO noord
Opmerkingen			:	ter plaatse van Lozingspunt 2 en Lozingspunt 3 richting 							oppervlaktewater (conform bestaande invulling zorgplicht M&B)
						
Parameters en Richtlijn		:
	PH
	6,5-9

	Zuurstof (mg/l)
	>2 mg/l

	Temperatuur (°C)
	- 

	CZV (mg/l)
	120 mg/l

	BZV5 (mg/l)
	10 mg/l

	NKj (mg/l)
	4,4 mg/l

	Minerale olie GC 
	6 mg/l

	Cadmium
	0,002 mg/l

	Chroom
	0,040 mg/l

	Koper
	0,006 mg/l

	Lood
	0,050 mg/l

	Nikkel
	0,020 mg/l



Totaal aantal monster per jaar	:	 8


[bookmark: _Toc4586848][bookmark: _Toc194586207]Lozingen op vuilwaterriool 1

Bemonstering			:	Steekmonster 
Meetfrequentie			:	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	4

	Ten behoeve van 
	Controle voorziening
	Naamgeving tbv afvalwaterstroom

	Lozingspunt 1 en Meetinrichting pompput Kooiweg
	815sow-m
	Verontreinigd hemelwater, gebouw 1B platform BOS pomp overslag brandstoffen

	
	829sow-m
	Spoelwater NDO en penetrant installatie, gebouw B

	
	843sow-m
	Spoelwater chemische en mechanische reiniging

	
	834sow-m
	Waswater uitwendig wassen voertuigen, gebouw G / afvalwater SOW-container afkomstig van periodiek onderhoud slib/olie/waterafscheiders op de vliegbasis



Opmerkingen	:	Controlepunt ter plaatse van afloop OBAS 815sow-m, 829sow-m, 	843sow-m en 834 	sow-m (en vandaar uit op rioolgemaal Postweg op 	RWZI Bath in beheer waterschap).
		Bemonstering van afloop OBAS 815 sow-m dient bij regenachtige 		omstandigheden plaats te vinden. 
Parameters en Norm 		: 
	Minerale olie
	200 mg/l

	Onopgeloste bestanddelen
	300 mg/l

	Debiet (alleen 829sow-m)
	200 m3/jaar



Totaal aantal monster per jaar	:	 8


[bookmark: _Toc4586849][bookmark: _Toc194586208]Lozingen op vuilwaterriool 2 

Bemonstering			:	Steekmonster 
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	2

	Ten behoeve van 
	Controle voorziening
	Naamgeving tbv afvalwaterstroom

	Lozingspunt 1 en Meetinrichting pompput Kooiweg
	807sow-m
	Waswater inpandig wassen luchtvaartuigen, gebouw W

	
	835sowc-m
	Waswater uitpandig wassen luchtvaartuigen en verontreinigd hemelwater brandstof overslag luchtvaartuigen, gebouw Q, platform Noord



Opmerkingen			:	ter plaatse van afloop OBAS 807sow-m en 835sowc-m 							(en vandaar uit op rioolgemaal Postweg op RWZI Bath in 							beheer waterschap)
Parameters en Norm 		: 
	Minerale Olie
	200 mg/l

	Onopgeloste bestanddelen
	300 mg/l

	Cadmium
	10 µg/l

	Zware metalen Som-totaal
	2 mg/l

	Chroom
	

	Koper
	

	Nikkel
	

	Lood
	

	Zink
	



Totaal aantal monsters per jaar	:	 8
[bookmark: _Toc4586850][bookmark: _Toc194586209]Lozing op vuilwaterriool 3

Bemonstering			: 	steekmonster
Meetfrequentie			: 	12 x per jaar 
Aantal meetlocaties		: 	1 (Afvoer chemische reiniging)
Opmerking			: 	Steekmonster wordt door personeel LCW genomen
en in koelkast bewaard.  Adviesbureau levert de monsterflessen aan LCW en deze haalt de gevulde monsterflessen op. T.b.v. afvoer naar Moerdijk. Op uitvraag van acceptant. 

Parameters en Richtlijn		:
	pH
	6,5-9

	Cadmium
	0,002 mg/l

	Chroom
	0,040 mg/l

	Koper
	0,006 mg/l

	Lood
	0,050 mg/l

	Nikkel
	0,020 mg/l

	Zink 
	-

	Onopgeloste best. 
	- 

	Min. Olie GC
	6 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	:	 12


[bookmark: _Toc4586851][bookmark: _Toc194586210]Lozing op vuilwaterriool 4 

Bemonstering			:	Steekmonster 
Meetfrequentie			:	12 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1 (effluent FC-zuivering)

	Ten behoeve van 
	Controle voorziening
	Naamgeving tbv afvalwaterstroom

	Lozingspunt 1 en Meetinrichting pompput Kooiweg
	Controlevoorziening effluent FC Zuivering
	Effluent FC-zuivering bestaande uit gezuiverd
· Spoelwater Galvano
· Spoelwater chemische reiniging
· Spoelwater HAS (vanuit gebouw E) en
Regeneratiewater demiwaterbereiding
 



Opmerkingen			:	Controlepunt ter plaatse van afloop effluent FC-zuivering  (en vandaar 					uit op rioolgemaal Postweg op RWZI Bath in beheer waterschap; 						conform bestaande invulling zorgplicht M&B)
Steekmonster wordt door personeel LCW genomen (conform kalender) 
en in koelkast bewaard.  Adviesbureau levert de monsterflessen aan LCW en deze haalt de gevulde monsterflessen op.
	


Parameters en Norm 		: 
	
	gemiddeld
	Enig steekmonster

	Cadmium
	5 µg/l
	10 µg/l

	Chroom
	0,5 mg/l
	1,5 mg/l

	Koper
	0,5 mg/l
	1,5 mg/l

	Lood
	0,5 mg/l
	1,5 mg/l

	Nikkel
	0,5 mg/l
	1,5 mg/l

	Zink
	0,5 mg/l
	1,5 mg/l

	Zilver (als Ag)
	0,1 mg/l
	0,3 mg/l

	VOX
	
	0,1 mg/l

	Minerale Olie GC
	
	200,0 mg/l

	Onopgeloste bestanddelen
	
	50,0 mg/l

	pH
	
	6,5-9



Totaal aantal monsters per jaar	:	 12


[bookmark: _Toc4586852][bookmark: _Toc194586211]Lozingen op vuilwaterriool 5 

Bemonstering			:	Steekmonster 
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1

· Hoofdgemaal Kooiweg 

	Ten behoeve van 
	Controle voorziening
	Naamgeving tbv afvalwaterstroom

	Lozingspunt 1 en Meetinrichting Pompput Kooiweg
	Meetinrichting pompput Kooiweg
	Totale bedrijfsafvalwaterstroom dat loost via pompput Kooiweg op gemaal



Opmerkingen			:	Rioolgemaal Postweg op RWZI Bath in beheer waterschap (conform 					bestaande invulling zorgplicht M&B)

Parameters en Norm/richtlijn 	: 
	
	Enig steekmonster

	pH
	≥6,5 en ≤9

	Minerale olie
	200 mg/l

	Plantaardige vet
	300 mg/l

	Cadmium
	0,01 mg/l

	Zware metalen (som)
	2 mg/l

	Onopgeloste bestanddelen
	300 mg/l

	debiet
	30 m3/ uur
720 m3/etmaal
85.000 m3/ jaar




Totaal aantal monsters per jaar	:	 4



[bookmark: _Toc194586212]45H03 Vliegbasis Volkel
Adres		: 	Zeelandsedijk 10
Postcode		:	5408 SM
Plaats / gemeente		: 	Volkel

Bevoegd gezag heffing		:	Belastingsamenwerking Oost Brabant
Contactgegevens			:	Dhr. van der Bolt
			 		meetbedrijven@bs-ob.nl
			  		088-551 0066
	
[bookmark: _Toc281989722][bookmark: _Toc194586213]Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar		:	2 
Locaties 				:	1
Leveren mobiele apparatuur	 	:	Nee
EMF meter aanwezig		:	Ja
Debiet				:	250 m3/etmaal
Watermeters			:	2
Overige info			: 	-

Zuurstofbindend
Aantal monster per meetweek	: 	7 verzamelmonsters 
Paramater(s) per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof
					TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof
					TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof	
	
Totaal aantal monsters per jaar	:	14
	

Niet zuurstofbindend			
Aantal monsters per meetweek	:	2 (met verspringende etmalen)
Parameter(s) per monster		:	Koper
					Zink
					
Totaal aantal monsters per jaar	:	4
	



[bookmark: _Toc194586214]Lozingsvergunning Waterwet

[bookmark: _Toc194586215]Lozing afvalwater vanuit Slibontwateringscontainer. 

Bemonstering			: 	Steekmonster 
Meetfrequentie 	:	1x Tijdens de lozing (OUD: 2x bij start en na beëindiging van de reinigingswerkzaamheden)
Aantal meetlocaties		:	1 (BOS-pomp)

· Controlevoorziening afvalwater Slibontwateringscontainer

Opmerking:	:	Er geldt een meldingsplicht bij het Waterschap 5 dagen voorafgaande aan de lozing. Verzorgt door de MICO Vliegbasis Volkel.

Parameters en Norm		:
	Cadmium
	0,6 mg/l

	Minerale olie
	200 mg/l

	Chroom
Koper
Lood
Nikkel
Zink
	Som: 7,5 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	: 	1 



[bookmark: _Toc194586216]Lozing afvalwater van waterzuivering waswater vliegtuigen.

Bemonstering			:	Steekmonster 
Meetfrequentie 			:	4 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	2

· Influent en effluent waterzuivering

Opmerking:	Steekmonster wordt door personeel Service Dienst genomen (conform kalender)  en in koelkast bewaard. Adviesbureau levert de monsterflessen aan en deze haalt de gevulde monsterflessen op basis afroep op. 	
Parameters en Norm		:
	Cadmium
	0,6 mg/l

	Minerale olie
	200 mg/l

	Chroom
Koper
Lood
Nikkel
Zink
	Som: 7,5 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	8

		

[bookmark: _Toc194586217]Zorgplicht Vergunning

0. [bookmark: _Toc194586218]Lozing van afvalwater via olieafscheiders 

Bemonstering			: 	Steekmonsters (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie 			:	4 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	5

· OBAS 832 BOS pomp, OBAS 834 POL Centrum, OBAS 840 Brandweer, OBAS Trauma helikopter, OBAS 838 POL West 

Parameters en Norm		: 
	Minerale olie
	200 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	: 	20	


0. [bookmark: _Toc194586219]Zorgplicht Defensie

1. [bookmark: _Toc194586220]Oppervlaktewater

Bemonstering			: 	Steekmonsters (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie 			:	4 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	3

· LP1 Gat van Holland,  LP4 Molenterrein, LP5 Run-up (vh POL Noord)

Parameters en Richtlijn oppervlaktewater	: 
	PH
Zuurstof (mg/l)
Temperatuur (°C)
CZV (mg/l)
BZV5 (mg/l)
NKj (mg/l)
Minerale olie GC 
Zware metalen 8
Onopgeloste best.
	6,5-9
>2 mg/l
-
-
-
-
2 mg/l
-
30 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	: 	12	
	
	



[bookmark: _Toc194586221]51D05 Vliegbasis Eindhoven 
Adres		: 	Flightforum 1550
Postcode		: 	5657 EZ 
Plaats / gemeente		: 	Eindhoven

Bevoegd gezag heffing		: 	Waterschap de Dommel
Contactgegevens			: 	Dhr. P. Zengers
			 	 	meetbedrijven@dommel.nl
			 	 	(0411) 618 356
In geval van onregelmatigheden	:	(0411) 618 256 / (041) 618 618				


[bookmark: _Toc281989724][bookmark: _Toc194586222]Zuiveringsheffing


Locaties 				:	4 
					Pompgebouw buiten de inrichting, Hoofdgemaal (820383)
Leveren mobiele apparatuur 		:	Nee
EMF meter aanwezig		:	Ja, 1 
Debiet				:	
Watermeters			:	3
Overige info			:	1x per jaar opname meterstanden.


[bookmark: _Toc194586223]Zorgplicht Defensie 

[bookmark: _Toc194586224]Oppervlaktewater 

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	6

· LP1 Corridor , LP2 Platform, LP3 Kanaalpoort, LP4 Ekkersryt, LP5 Landsaard, LP6 Zuidelijk rondweg

Parameters en Norm 		:
	PH
Zuurstof (mg/l)
Temperatuur (°C)
CZV (mg/l)
BZV5 (mg/l)
NKj (mg/l)
Minerale olie GC 
Zware metalen 8
Onopgeloste best.
	6,5-9
>2 
< 30
125
12
30
30 
Som < 2 mg/l
< 50




Totaal aantal monsters per jaar 	: 	24




[bookmark: _Toc194586225]Lozing effluent waterzuivering waswater vliegtuigen (flocculatie unit = FPU) op DWA       

Bemonstering			:	Steekmonster  
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	2 

· Influent en effluent waterzuivering

Opmerking	: 	Steekmonster wordt door personeel Service Dienst genomen (conform kalender)  en in koelkast bewaard. Adviesbureau levert de monsterflessen aan en deze haalt de gevulde monsterflessen op basis afroep op.

Parameters en Norm 		:
	PH
Cadmium
Chroom
Koper
Lood
Nikkel
Zink 
Onopgeloste best.
	≥6,5 – ≤10
≤ 0,1 mg/l
Som: ≤ 5 mg/l




≤ 300 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	: 	8	




[bookmark: _Toc194586226]Lozing totaal afvalwater op hoofdgemaal

Bemonstering			:	Steekmonster  
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1

· Hoofdgemaal

Parameters en Norm 		:
	Parameters
	Norm

	Temperatuur
pH
Sulfaat
Zware metalen (SOM)
Onopgeloste bestanddelen
	30
≥6,5 – ≤10
300 mg/l
5 mg/l
150 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4


[bookmark: _Toc194586227]50E03 Vliegbasis Gilze-Rijen
Adres		: 	Rijksweg 121
Postcode		:	5121 RD
Plaats / gemeente		:	Rijen

Bevoegd gezag zuiveringsheffing	: 	Waterschap Brabantse Delta
Contactgegevens			: 	mw. N. Norbart
			 	 	M&B@brabantsedelta.nl
			 	 	T: (076) 564 1579 /(076) 564 1000 (meldingen)


[bookmark: _Toc194586228]Zorgplicht Vergunning Gemaal Gilze

1. [bookmark: _Toc194586229]Registratie Lozingsdebiet Gemaal Gilze

Meetfrequentie	: 1x per jaar opnemen van de effluent meterstand Gemaal Gilze Lozingspunt 2.
Aantal meetlocaties 	: 1
Norm		: < 8.000 m3/jaar

1. [bookmark: _Toc194586230]Lozing afvalwater via Rioolgemaal Gilze
Bemonstering			: Steekmonster 
Meetfrequentie			: 4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		: 1

· Lozingspunt 2 Rioolgemaal Gilze
Parameters en Norm 
	
	Norm in enig steekmonster 


	PH
Minerale olie GC 
	6,5-9
≤200 mg /l




Totaal aantal monsters per jaar 	:	4




1. [bookmark: _Toc194586231]Lozing hemelwater richting oppervlaktewater                                                                                        

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	5

· LP3 HAL A11, LP4 Kop van de Baan, LP5 Bezinkvijver schietbaan, LP6 Tilburgseweg, LP7 Langenbergseweg

Parameters en Norm		: 
	
	Norm in enig steekmonster 

	Norm (gemiddeld)


	PH
Zuurstof (mg/l)
Temperatuur (°C)
CZV (mg/l)
BZV5 (mg/l)
N (mg/l)
Minerale olie GC 
Zware metalen 8
Onopgeloste best.
Bezinksel (na 60 min)
Chloride
PAK
Sulfaat
	6,5-9
>5 mg/l

≤120 mg/l
≤10 mg/l
≤10 mg/l
≤6 mg/l
Som < 0,25 mg/l
≤30 mg/l
≤0,5 mg/l
≤200 mg /l
≤5 µg/l
≤100 mg/l
	


≤60 mg/l
≤ 5 mg/l
≤5 mg/l
≤3 mg/l




≤1 µg/l




Totaal aantal monsters per jaar 	:	20





1. [bookmark: _Toc194586232]Lozing mogelijk verontreinigd hemelwater JSFI op rioolgemaal Gilze

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1

· Controlevoorziening 815 Hemelwater JSFI

Parameters en Norm		: 
	Minerale olie
	≤200 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

1. [bookmark: _Toc194586233]Lozing afvalwater baanveegvuilcontainer op rioolgemaal Gilze
                                  
Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1

· Controlevoorziening 840 afvalwater baanveegvuilcontainer 

Parameters en Norm		: 
	Minerale olie
	≤200 mg/l

	Onopgeloste bestanddelen
	≤300 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	4


1. [bookmark: _Toc194586234]Lozing afvalwater flushen op rioolgemaal Gilze  

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1

· Controlevoorziening 825 afvalwater flushen 

Parameters en Norm		: 
	Minerale olie
	≤200 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	4


0. [bookmark: _Toc194586235]Zorgplicht gemaal Julianastraat 

2. [bookmark: _Toc194586236]Registratie Lozingsdebiet Gemaal Julianastraat

Meetfrequentie	: 1x per jaar opnemen van de effluent meterstand Gemaal Julianastraat Lozingspunt 1.
Aantal meetlocaties 	: 1
Norm		: < 27.500 m3/jaar



2. [bookmark: _Toc194586237]Lozing afvalwater gemaal Julianastraat 
Bemonstering 	: Steekmonsters
Meetfrequentie	: 4x per jaar
Aantal meetlocaties 	: 1


	Parameter
	Norm in enig steekmonster 


	PH
Minerale olie GC 
Onopgeloste best.

	6,5-9
200 mg/l
50 mg/l




Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

2. [bookmark: _Toc194586238]Lozing plantaardige oliën en vetten 
Bemonstering 		: Steekmonster
Meetfrequentie 		: 4x per jaar
Aantal locatie 		: 1

	Parameter
	Norm in enig steekmonster 


	Extraheerbaar vet 

	300 mg/l




Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

2. [bookmark: _Toc194586239]Lozing Laboratorium POL en Gezondheidscentrum
Bemonstering 	: Steekmonster
Meetfrequentie 	: 4x per jaar
Aantal locaties	: 2

	Parameter
	Norm in enig steekmonster 


	Kwik
Cadmium 
Zware metalen 5
VOX
EOX
BTEX

	0,01 mg/l
0,02 mg/l
2 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l



 
Totaal aantal monsters per jaar 	:	8

2. [bookmark: _Toc194586240]Lozing afvalwater waterzuivering waswater Helikopters 

Bemonstering			:	Steekmonster
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties			:	2

· Influent en effluent waterzuivering waswater

Parameters en Norm		: 
	Minerale olie
	200 mg/l
	Norm gesteld in toestemming Waterwet

	Onopgeloste best.
Cadmium
Zware metalen 
Chroom
Koper
Lood
Nikkel
Zink 
	50 mg/l
10 ug/l
Som: 1 mg/l




	Geen normen opgenomen in toestemming Waterwet



Totaal aantal monsters per jaar 	:	8

		
	
 
[bookmark: _Toc194586241]52A01 Lt. Gen. Bestkazerne 
Adres		: 	Ripseweg 1
Postcode		: 	5816AC
Plaats / gemeente		: 	Vredepeel

Bevoegd gezag heffing		: 	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
Contactgegevens			: 	H. Hendriks
			 	 	wvob2@bsgw.nl
			 	 	T: (088) 842 0405


[bookmark: _Toc194586242]Zorgplicht Defensie

[bookmark: _Toc194586243]Oppervlaktewater

Bemonstering			: 	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie 			:	4x per jaar
Aantal meetlocaties		:	4

· LP1 Boezem, LP2 peri-stop (KHR), LP3 Brug Peelkanaal 236, LP4 Veld boer Klaassen

Parameters en Norm		:
	PH
Zuurstof (mg/l)
Minerale olie GC 
Zware metalen 8
Onopgeloste best.
	6,5-9
>2 mg/l
20 mg/l
  5 mg/l
30 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	: 	16



[bookmark: _Toc194586244]51B12 Genmaj. De Ruyter van Steveninckkazerne 
Adres		: 	Eindhovensedijk 42
Postcode		: 	5688 GN
Plaats / gemeente		: 	Oirschot

Bevoegd gezag heffing		: 	Waterschap De Dommel
Contactgegevens			: 	P. Zengers
			 		meetbedrijven@dommel.nl
			  		T: (0411) 618356
In geval van onregelmatigheden	: 	(0411) 618 256 / (0411) 618 618


[bookmark: _Toc281989736][bookmark: _Toc194586245]Zuiveringsheffing
Meetdagen per jaar		:	26
Locaties 				:	1 
Pompgebouw op het terrein, hoofdgemaal          
(lozingspuntcode 213065)
Leveren mobiele apparatuur	 	:	Nee
EMF meter aanwezig		:	Ja
Debiet 				:	250 m3/etmaal
Watermeters			:	
Overige info			: 	- 
		
Zuurstofbindend	
Aantal monsters			: 	1  verzamelmonster per meetdag
Analyse per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof
					TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof
					TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof	


Totaal aantal monsters per jaar 	:	26
	
	
Niet zuurstofbindend					
Aantal monsters			:	1 verzamelmonster per meetdag
Parameter(s) per monster		:	Koper
					Zink
					Chroom
					Lood
					Nikkel
						
Totaal aantal monsters per jaar	:	12 (alternerende etmaalmonsters)




[bookmark: _Toc194586246]Zorgplicht vergunning 

[bookmark: _Toc194586247]Lozing hemelwater van vloeistofdichte bodem beschermende voorziening 

Bemonstering			: 	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4x per jaar
Aantal meetlocaties		: 	1
· BOS-pomp	

Parameters en norm		:
	Minerale olie GC (mg/l)
	 200 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	: 	4


[bookmark: _Toc194586248]Zorgplicht Defensie

[bookmark: _Toc194586249]Oppervlaktewater 

Bemonstering			: 	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie 			:	4x per jaar
Aantal meetlocaties		:	4

· LP1 Ekkersreyt, LP2 Eindhovensedijk, LP3 Overstort buffer wasplaats voertuigen, LP4 Overstort 

Parameters en Richtlijn		:
	PH
Zuurstof (mg/l)
Temperatuur (°C)
CZV (mg/l)
BZV5 (mg/l)
NKj (mg/l)
Minerale olie GC (mg/l)
Zware metalen 8
Onopgeloste best.
	6,5-9
>2 
< 30
125
12
30
30 
Som < 2 mg/l
< 50



Totaal aantal monsters per jaar	: 	16



[bookmark: _Toc194586250][bookmark: _Toc281989741]44D02 Kon. Militaire academie 
Adres		:	Kasteelplein 10
Postcode		:	4811 XC
Plaats / gemeente		: 	Breda


[bookmark: _Toc281989738][bookmark: _Toc194586251]Zorgplicht Defensie

2. [bookmark: _Toc194586252]Oppervlaktewater 

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	4

· LP1 Spanjaardsgat, LP3 Botenhuis, LP4 Blokhuis, LP5 Gebouw F

Parameters en Richtlijn		: 
	PH
Zuurstof (mg/l)
Temperatuur (°C)
CZV (mg/l)
BZV5 (mg/l)
NKj (mg/l)
Minerale olie GC (mg/l)
Zware metalen 8
Onopgeloste best.
	6,5-9
>2 
< 30
125
12
30
30 
Som < 2 mg/l
< 50



Totaal aantal monsters per jaar 	:	16





[bookmark: _Toc194586253]45C21 Brederode/Lunettenkazerne 
Adres		:	Lunettenlaan 102
Postcode		: 	5263NT
Plaats / gemeente		: 	Vught


[bookmark: _Toc194586254]Zorgplicht Defensie

2. [bookmark: _Toc194586255]Oppervlaktewater

Bemonstering			:	Steekmonster (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	3

· LP1 Lunettenkazerne, LP2 Broekleij, LP3 Broekleij

Parameters en Norm		: 
	PH
Zuurstof (mg/l)
Temperatuur (°C)
CZV (mg/l)
BZV5 (mg/l)
NKj (mg/l)
Minerale olie GC 
Zware metalen 8
Onopgeloste best.
	6,5-9
>2 
< 30
125
12
30
30 
Som < 2 mg/l
< 50



Totaal aantal monsters per jaar 	:	12










[bookmark: _Toc194586256]Inmeten bemonsteringpunten middels GPS
[bookmark: _Hlk191556675]Vanaf 2026 dienen alle nieuwe of ontbrekende bemonsteringspunten ingemeten te zijn middels GPS coördinaten. 
Deze locaties worden op kaart en in het document “GPS locatie document” aangebracht met een duidelijke markering en uitleg of referentie, zodat de opdrachtgever de locatie kan terug herleiden in het veld. 
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