## Blad1
Liftnummer | Liftnaam | KI-nummer | Gebouwnaam | Adres | Postcode | Plaats | Datum/tijd melding | Melding | Opmerkingen | Afspraak | Opdrachtnummer | Monteur | Status melding | Terugkoppeling | Locatie | Sublocatie | Actie | Aankomsttijd | Vertrektijd | Stilstand | Opsluiting | Vandalisme | Externe oorzaak
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2024-02-14 14:57 | Opsluiting | Mevr. op de 1ste etage, alleen in de lift |  |  | RST | Afgesloten | De technische dienst had de mensen al bevrijd. Besturing uitgelezen en een aantal fouten op het vanenplan. Vanenplan schoon gemaakt en het error geheugen gewist. Een aantal ritten gemaakt en de fouten komen niet terug. | Externe oorzaak | Melding niet waargenomen | Geinspecteerd | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 16:20 | nee | ja | nee | ja
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2024-01-20 11:54 | Lift staat stil | LIft staat stil. |  |  | PSO | Afgesloten | lift stil op bovenste etage met gesloten deuren. na reset weer bij lift veel ritten laten maken lift blijft bij . | Besturing | Software vastgelopen | Geinspecteerd | 2024-01-20 17:30 | 2024-01-20 18:30 | ja | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2024-01-15 08:57 | Deur gaat niet open | Op verdieping 0 gaan de deuren niet open. op -3 wel |  |  | LKR | Afgesloten | de achterste kooi deuren wouden niet sluiten deuren gericht en wou die niet op de bovenste etage sluiten na deuren af te hebben gesteld wou de deuren sluiten op de bovenste etage en reed de lift zonder bijzonderheden | Kooitoegang | Deur(paneel) | Gerepareerd | 2024-01-15 11:30 | 2024-01-15 15:00 | nee | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-12-30 16:37 | Lift staat stil | staat stil, rode lampje niet brandend maar reageert niet |  |  | ZZPLYI | Afgesloten | Lift was weer in bedrijf gesteld door medewerkers. Drukknop op -1 correct georiÃ«nteerd. Besturing moet uitgelezen worden. | Besturing | Zie opmerking | Alleen reset uitgevoerd | 2023-12-30 17:00 | 2023-12-30 18:30 | ja | nee | nee | nee
A14905 | Lift 5 experience NL0220119 | 10000007627 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-12-29 14:27 | Overige melding | touwtje hangt in de cabine los erbij |  |  | CKU | Afgesloten | Op de 6e etage was de kabel van het sluitgewicht gebroken. Nieuwe kabel gemonteerd en alle andere etages gecontroleerd. Lift weer in normaal bedrijf achter gelaten. | Schachttoegang | Aircord | Vervangen | 2023-12-29 15:30 | 2023-12-29 17:45 | nee | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-12-29 08:28 | Lift staat stil | lift staat stil |  |  | CVO | Afgesloten | Lift functioneerde bij aankomst. In het foutgeheugen stonden diverse fouten op deur sluiten ingang 2 op niveau 3. Momenteel sluiten de deuren goed. Diverse ritten gemaakt en alles blijft goed werken. Lift weer bijgezet en foutgeheugen opgeschoond. | Kooitoegang | Zie opmerking | Geinspecteerd | 2023-12-29 08:50 | 2023-12-29 09:50 | ja | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-12-29 07:29 | Lift staat stil | deur gaat niet meer dicht binnendeur staat schuin | 2023-12-29 08:00 |  | CVO | Afgesloten | Lift stond stil op -1 met een kromme kooideur. Tevens was de wagen ook krom gebogen. Samen met Prawien snelle vleugel met schaats gedemonteerd en langzame vleugel en mechaniek hersteld. | Kooitoegang | Deur(paneel) | Gerepareerd | 2023-12-29 09:50 | 2023-12-29 13:00 | ja | nee | ja | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-12-12 13:35 | Lift staat stil | De lift staat stil op -3. De deur reageert nog wel |  |  | PSO | Afgesloten | freqentie regeling waarschijnlijk defect | Besturing | Frequentieregeling | Defect | 2023-12-12 14:50 | 2023-12-13 11:30 | ja | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-11-29 08:38 | Lift staat stil | De lift staat stil op de bg met pendelende deuren |  |  | LKR | Afgesloten | kooideuren aan de achterzijde gericht dat de bijde sensorlijsten weer recht tegenover elkaar kwamen | Kooitoegang | Sensorlijst | Gerepareerd | 2023-11-29 11:30 | 2023-11-29 13:00 | ja | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-10-18 12:37 | Lift staat stil | Stil op de bg met de deuren open. |  |  | RST | Afgesloten | De gelijkrichter op de voedingsprint is kapot en zit er vast op. De print moet vervangen worden. | Voeding | Zie opmerking | Defect | 2023-10-18 14:15 | 2023-10-18 16:30 | ja | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-10-07 22:06 | Lift staat stil | lift stil op de bg, lift deuren blijft open staan, lift gaat niet rijden | 2023-10-08 08:00 |  | RST | Afgesloten | De lift was zijn positie kwijt. Dit hersteld en het fout geheugen gewist. | Schacht informatie systeem | Impulseur liftkooi | Geinspecteerd | 2023-10-08 10:10 | 2023-10-08 10:50 | ja | nee | nee | nee
A14903 | Lift 3 kantoren NL0220117 | 10000007625 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-09-28 08:21 | Lift staat stil |  |  |  | PSO | Afgesloten | lift stil op min 1. uitgelezen foutcode 72. hoofdstroom relais niet goed deze vervangen. rem relais besteld | Besturing | Relais | Defect | 2023-09-28 12:00 | 2023-09-28 16:00 | ja | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-08-15 10:57 | Lift hapert/pendelt | 7 personen zaten vast. Deuren bleven dicht op de 0-2. Personen wel uit de lift maar graag nakijken. |  |  | GBE | Afgesloten | lift positie hersteld en getest lift werkt weer. | Algemeen | Zie opmerking | Gerepareerd | 2023-08-15 12:50 | 2023-08-15 14:00 | nee | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-08-05 01:43 | Deur pendelt | Deur blijft pendelen bgg Men is vanaf 09.00 uur aanwezig |  |  | RST | Afgesloten | De lift met de hand omlaag getornd. Schachtdeur kontakt goed afgesteld en deuren opnieuw ingeleerd. Na een aantal testritten valt de deurregeling weer in storing. Dit een paar keer gedaan maar gaat elke weer in storing. I.O.M De klant de bordjes laten hangen zodat de klanten niet met de lift gaan. Graag een nieuwe deurregeling aanbieden RT300 ( zie foto) | Kooitoegang | Deurmachine electrisch | Geinspecteerd | 2023-08-05 09:40 | 2023-08-05 11:15 | nee | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-08-04 10:21 | Lift staat stil | Op de bg met de deuren die open en dicht gaan. |  |  | CVO | Afgesloten | Schachtdeur begane grond sloot niet. Eerst contact afgesteld en vleugels, maar hielp niet. Toen deuren opnieuw ingeleerd en toen functioneerde het weer goed. | Kooitoegang | Deurmachine electrisch | Ingesteld | 2023-08-04 14:30 | 2023-08-04 15:20 | ja | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-07-31 17:35 | Lift staat stil | Lift staat stil -1. | 2023-08-01 08:00 |  | CDE | Afgesloten | impulseur is in bestelling lift was positie kwijt | Schacht informatie systeem | Impulseur liftkooi | Geinspecteerd | 2023-08-01 09:30 | 2023-08-01 11:00 | ja | nee | nee | nee
A14905 | Lift 5 experience NL0220119 | 10000007627 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-07-23 16:13 | Lift hapert/pendelt | De lift valt vaak in storing. op locatie resetten ze de lift steeds | 2023-07-24 14:00 |  | CVO | Afgesloten | Lift in werking bij aankomst. Veel fouten op fasecontrole. Relais is recent al vervangen. Na zoeken zag ik dat er op de voedingsprint 2 condensatoren erg lekte. Eerst moet deze print vervangen worden, het is erg aannemelijk dat de besturing hier af en toe door verstoort raakt. Voeding nagemeten en is voldoende, maar ik kan wel begrijpen dat pieken niet afgevlakt worden waardoor besturing in storing raakt. Technische dienst zal proberen zelf de lift te resetten mocht hij storen. Hoop van de week nieuwe print te plaatsen, hangt van voorraden bij ons of leverancier af. | Besturing | Zie opmerking | Geinspecteerd | 2023-07-24 14:00 | 2023-07-24 16:00 | nee | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-07-18 16:52 | Lift staat stil |  | 2023-07-19 08:00 |  | CDE | Afgesloten | kooideur contact afgesteld | Kooitoegang | Deurcontact | Gerepareerd | 2023-07-19 08:16 | 2023-07-19 09:00 | ja | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-07-13 15:50 | Lift staat stil | Lift staat op de 4e etage stil met een niveauverschil | 2023-07-14 08:00 |  | CVO | Afgesloten | Lift had zichzelf al gereset. Samen met technische dienst naar parkeergarage lift gekeken omdat er een klacht was geweest. Geen rare dingen kunnen vinden. | Schacht informatie systeem | Zie opmerking | Geinspecteerd | 2023-07-14 08:15 | 2023-07-14 10:00 | ja | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-07-11 15:37 | Lift staat stil | -1 etage | 2022-07-12 11:30 |  | CVO | Afgesloten | Lift werkte bij aankomst. 1 foutje op vanen opgeslagen, 3e optische schakelaar is nog in bestelling, zodra die binnen is vervang ik hem meteen. Ter info, bijgeluid uit de hoofd motor wordt erger. | Schacht informatie systeem | Impulseur liftkooi | Geinspecteerd | 2023-07-12 13:00 | 2023-07-12 14:00 | ja | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-07-06 08:42 | Lift staat stil | Op de -5 etage. |  |  | CVO | Afgesloten | Besturing uitgelezen, fout op schacht informatie systeem, de Besturing ziet lift bewegen terwijl hij stil staat. 2x Optische Impulseur vervangen, 3e bij besteld. | Schacht informatie systeem | Impulseur liftkooi | Vervangen | 2023-07-06 11:45 | 2023-07-06 13:35 | ja | nee | nee | nee
A14905 | Lift 5 experience NL0220119 | 10000007627 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-06-29 11:59 | Lift hapert/pendelt | Lift stond stil. Melder heeft een reset gedaan (3de keer deze week). Lift rijd voor nu, graag nakijken. |  |  | CDE | Afgesloten | na het sluiten van veiligheidslijn punt 10 (volledig) ontstond er niet een vertrek signaal. De rem opende niet en dit kwam door de hele hoge weerstand waarde, deze heb ik vervangen. sensorlijst bleef ook zo nu en dan hoog staan dit kwam doordat er iets in ondergeleiding van de kooideur zat | Besturing | Relais | Vervangen | 2023-06-29 13:00 | 2023-06-29 16:30 | nee | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-05-31 17:41 | Lift staat stil | lift stil op onbekende etage, iom mag storing morgen op de planning | 2023-06-01 09:00 |  | CVO | Afgesloten | Lift werkte goed bij aankomst. Veel fouten op de vanen in schacht, zowel bij stilstand als tijdens rit. Foutcode 0129. 3 nieuwe Optische vanensensoren besteld. | Schacht informatie systeem | Zie opmerking | Geinspecteerd | 2023-06-01 10:15 | 2023-06-01 11:50 | ja | nee | nee | nee
A14902 | Lift 2 kantoren NL0220116 | 10000007624 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-05-09 11:24 | Lift staat stil | Op de 3e met de deuren dicht. |  |  | CVO | Afgesloten | Diagnose gesteld storing frequentieregeling. 2 DC relais vervangen, graag 2 x bestellen voor auto voorraad. | Besturing | Relais | Vervangen | 2023-05-09 12:30 | 2023-05-09 16:55 | ja | nee | nee | nee
A14908 | Lift 8 parkeergarage NL0220121 | 10000007628 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-05-03 15:55 | Lift staat stil | Lift staat stil op de BG. | 2023-05-04 08:00 |  | CDE | Afgesloten | - brugstuk van schachtdeur op de 0 etage vervangen - contact van de schachtdeur op de 0 etage vervangen - grendelschaats ingeregeld , gereinigd en gangbaar gemaakt | Schachttoegang | Grendelcontact | Gerepareerd | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-04 11:15 | ja | nee | nee | nee
A14904 | Lift 6 experience NL0220118 | 10000007626 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-04-24 14:28 | Leuning los/defect | Leuning de lift zit los. Graag bij gelegenheid oppakken |  |  | CVO | Afgesloten | Met Ron getracht de leuning vast te zetten, maar we komen op geen enkele manier bij de voorste bevestiging. Uiteindelijk op moeten geven, want vanwege de vakantie was het te druk om verder te gaan. Wordt bij volgend onderhoud opgepakt. | Cabine | Zie opmerking | Ingesteld | 2023-04-26 15:45 | 2023-05-01 15:30 | nee | nee | nee | nee
A14902 | Lift 2 kantoren NL0220116 | 10000007624 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-01-18 09:33 | Deur gaat niet open | Deuren gaan maar 10 cm open. Lift is handmatig op storing gezet. |  |  | CDE | Afgesloten | geleidrol was van de bovengeleiding afgekomen dit heb ik hersteld | Kooitoegang | Deur(paneel) | Gerepareerd | 2023-01-18 11:10 | 2023-01-18 12:05 | nee | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-01-09 15:06 | Lift staat stil | Lift is een paar uur terug stil komen te staan. Er is een reset gedaan en de lift heeft het even gedaan. Maar staat nu weer stil, op de 1ste etage. | 2022-01-10 09:30 |  | MLE | Afgesloten | lift weer stil op remcontacten dit ingesteld | Aandrijving | Rem | Ingesteld | 2023-01-10 09:45 | 2023-01-10 12:00 | ja | nee | nee | nee
A14901 | Lift 1 kantoren NL0220115 | 10000007629 | Beeld en Geluid | Media Parkboulevard 1 | 1217WE | HILVERSUM | 2023-01-02 13:44 | Lift staat stil |  |  |  | CKU | Afgesloten | ass verleend remcontacten doorgemeten en opnieuw afgesteld werkt nu wel remcontacten zijn besteld | Aandrijving | Zie opmerking | Ingesteld | 2023-01-02 14:00 | 2023-01-03 15:30 | ja | nee | nee | nee