## ReportExportOELDetail
OEL (Object Elementen Lijst)
Export objectinformatie Object - OBL - Contract
datum uitvoer: 24-7-2024 14:15
[5 empty] | OBL informatie | [21 empty] | Contract-info
Systeemnummer | Objectnummer | Objecttype | Onderhoudsstrategie | ITK gewenst | BouwdeelCode | Volgnr | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Omvang | Aantal | Bouwjaar | Techn. levensduur | Integrale vervangingswaarde | Conditiescore Brand | Conditiescore Onderhoud | Conditiescore Energie | Conditiescore Inzicht | Toelichting | Materiaal | Eigenaar | Verantw. | Locatie | Etage | Elm Ruimte | Equipment | Contractnummer | naam | Partij | Ingangsdatum | Einddatum
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 130200 | 1 | Kelder incl. koekoek |  |  |  |  | 1969 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Betonnen kelder onder het gebouw bestaat uit een gang, archiefruimten, opslagruimten, technische ruimte en fietsenstalling. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 160100 | 1 | Funderingsconstr (m2 voetprint) |  |  |  |  | 1969 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Beton fundering en keldervloer op betonnen heipalen. De uitbouwen op de begane grond zijn voorzien van een kruipruimte (ca. 60 cm v.v. betonnen werkvloer). Gemiddelde grondwaterpeil onbekend; Aanlegdiepte onbekend; |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 170000 | 1 | Paalfunderingen (m2 voetprint) |  |  |  |  | 1969 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Betonnen paalfundering. Gemiddelde grondwaterpeil onbekend; Aanlegdiepte onbekend; |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 210000 | 3 | Gevel |  |  |  |  | 1969 | 60 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | Uitgewassen grind elementen aan de gevels en luifels en dakranden. Gevels opgebouwd uit betonnen prefab gevel elementen - spouw (v.v. isolatie in 2005) - metselwerk betonsteen borstwering binnenblad na-geïsoleerd met 100mm isolatie en afgewerkt met gipsplaat in 2005. Gevelopeningen gevuld met stalen vliesgevel en deels structural glazing op begane grond en houten kozijnen v.v. beglazing en houten luiken op de verdiepingen. Zonwering aan de buitenzijde tussen houten kozijn en betonelement. Uitgesplitst naar oriëntatie: N: 215 m² / O: 986 m² / Z: 244 m² / W: 1106 m². --- Betonnen plint van de kelderconstructie dekkend geschilderd, uitgesplitst naar oriëntatie: N: 116m² / O: 25m² / Z: 129m² / W: 212m². |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 210000 | 5 | Gevel | Ducowall | W30 |  |  | 2000 | 60 | 35796 | 1 | 1 | 1 | 0 | Omkasting van installaties op de daken, vervaardigd uit aluminium lamellen voorzien van prepaint systeem in kleur aan een staalconstructie. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 210000 | 6 | Gevel |  |  |  |  | 1969 | 60 | 93600 | 1 | 2 | 1 | 0 | Dakopbouwen van MBI gevelstenen halfsteens metselwerk grijs geschilderd. N: 72 m2 / O: 84 m2 / Z: 72 m2 / W: 84m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 222100 | 1 | Binnenwanden |  |  |  |  | 2000 | 60 | 1489050 | 1 | 1 | 0 | 0 | Constructieve binnenwanden (2520 m2), binnen gesloten gevelconstructie uitvoering in beton en metselwerk/baksteen. Afwerking sanitaire ruimten v.v. tegelwerk keramische. wanden in gangen v.v. stucwerk v.v. sauswerk, wanden in kelder enkel v.v. sauswerk. De niet dragende binnenwanden (2535 m2) in met name de kantoren betreffen aluminium cassette wanden voorzien van beglazing. |  | Verhuurder | Service |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 231100 | 1 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) |  |  |  |  | 1969 | 60 | 2982250 | 1 | 2 | 6 | 0 | Betonnen vloerconstructie in het werk gestort. Dikte bg: 160mm, verdiepingen: 180mm. Alle vloeren v.v. cement dekvloer 50mm en diverse vloerafwerkingen. Vloerconstructie vormt het plafond van de onderliggende ruimte. Peilmaten b.k. vloer: bg=Peil=0 / 1e: 4920+ / 2e: 8070+ / 3e: 11220+. Oppervlaktes: bg: 3193m2 / 1e: , 2080m2 / 2e: 2080m2 / 3: 2080m2. Vloer bg t.p.v. uitbouwen (1434m2) aan de onderzijde in het middengebied ondersteund met een houten constructie en na-geïsoleerd met spuitisolatie boven kruipruimte. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 231100 | 2 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) |  |  |  |  | 2005 | 60 | 59500 | 1 | 1 | 2 | 0 | Staalplaatbetonvloer van de loopbrug, dikte 140mm v.v. 50mm cement gebonden dekvloer en vloerbedekking. Vloer is opgelegd op staalprofielen HE140A h.o.h. 625mm waartussen minerale wol is aangebracht dikte 120mm. Onderzijde (buiten) afgewerkt met SAB stalen golfplaten op houten achterconstructie. |  | Beheer | Beheer | loopbrug |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 233000 | 1 | Vloer buiten (incl balkon) |  |  |  |  | 1969 | 60 | 181800 | 1 | 2 | 0 | 1 | Betonvloer van uitgewassen grindstrook langs de voorgevel 306 m2 en kunstwerken 300 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 240100 | 1 | Trap binnen |  |  |  |  | 2022 | 30 | 79120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 stuks gegalvaniseerde stalen steektrappen richting technische dakopbouwen. Afmetingen 0.7 x 4.7 m. Trappen uitgevoerd met stalen balustrade a 1 m. hoog. 2 stuks IHW gestorte betonnen vluchttrappen in vleugels A en D. Betonnen steektrappen van 10 elementen van 2.6 x 1.0 m, voorzien van 10 bordessen 1.6 x 2.6 m. Trappen voorzien van stalen gecoate balustrade en hardgebakken tegelwerk. 3 stuks IHW gestorte betonnen trappen in de kernen tussen de vleugels A & B, B & C en C & D. Betonnen steektrappen van 10 elementen van 2.6 x 1.2 m, voorzien van 10 bordessen 1.6 x 2.6 m. Trappen voorzien van stalen gecoate balustrade van 1,1 m hoog en hardgebakken tegelwerk. 3 stuks stalen steektrappen voorzien houten transparant gelakte trede met rvs inlays. 1.2 x 5.5m. Trappen uitgevoerd met hardglazen balustrades van 1.2 m hoog. Trap begane grond voorzien van rustbordes, 1.2 x 1.2 m.. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 240600 | 1 | Trap buiten |  |  |  |  | 1969 | 30 | 4099.32 | 1 | 2 | 0 | 0 | Betonnen trappen van uitgewassen grind bij de ingang aan de voorgevel tussen de betonnen kunstwerken en in de tuin achtergevel. Trappen zijn niet voorzien van conservering. |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 240600 | 2 | Trap buiten |  |  |  |  | 2000 | 30 | 11682 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 gegalvaniseerde trappen (1.0 x 1.0 m,) en 2 bordessen (1.7 x 13.1 m) bij de techniche dakopbouwen en de installatie ruimten op het dak. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 240700 | 1 | Helling buiten |  |  |  |  | 1969 | 30 | 2655 | 1 | 1 | 0 | 0 | Betonnen hellingbaan bij de ingang afgewerkt met anti-slip coating. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 240800 | 1 | Ladders en klimijzers buiten | Dirks | DOU2x10 |  |  | 2016 | 30 | 3025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 st stalen Ladder opstelplaats. 5 stuks op de dakopbouwen, 3 stuks bij de luifels voorgevel en 3 stuks bij de uitbouwen aan de achterzijde. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OBOEI.21.004 |  | PLANON BUILDING MANAGEMENT B.V. | 2021-02-23 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 270100 | 1 | Dak constructie |  |  |  |  | 1969 | 60 | 757460 | 1 | 1 | 2 | 0 | Beton dak, vzv 100 mm isolatie (bovenzijde). Hoge dak met dakopbouwen en daken van de uitbouwen. Op het dak zijn 3 dakopbouwen van metselwerk met betondak en 2 dakopbouwen t.b.v. installaties, verzinkt stalen skeletconstructie, stalen dakplaten, aluminium gecoat lamelrooster beplating. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 270100 | 2 | Dak constructie |  |  |  |  | 2005 | 60 | 15400 | 1 | 1 | 2 | 0 | Dak van de loopbrug cellenbeton (d=150mm) dakconstructie op HE140A staalconstructie aanbuitenzijde afgewerkt met 60mm drukvaste isolatie en EPDM dakbedekking. |  | Beheer | Beheer | loopbrug |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 270300 | 1 | Luifel |  |  |  |  | 1969 | 30 | 50976 | 1 | 1 | 0 | 0 | Betonnen luifels aan de voorzijde. Dakrand van gewassen grind elementen, EPDM dakbedekking v.v. grind ballast en aluminium daktrim. Onderzijde v.v. Trespa plafond afwerking. Houten regels achter Trespa afgewerkt met dekkend schildersysteem. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 281100 | 1 | Skeletdeel buiten |  |  |  |  | 1969 | 60 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 st. beton kolommen onder de uitkragende bouwdelen aan de oostgevel (voorgevel) 400x400mm, 4185mm lang, onbehandeld. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 281100 | 2 | Skeletdeel buiten |  |  |  |  | 2005 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Stalen vakwerkconstructie van de noord- en zuidgevel van de loopbrug tussen de 2 gebouwen, gemoffeld staalwerk, aan de boven- en onderzijde een IPE450 waartussen een vakwerk van kokers 100x100x8mm. hoogte 3,4m1, lengte 22m1. Loopbrug is ondersteund door 2st. stalen kokers 180x180, lengte 7,8m1. |  | Beheer | Beheer | loopbrug |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310100 | 1 | Kozijnwerk buiten |  |  |  |  | 2004 | 30 | 540310 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gemoffelde aluminium kozijnen begane grond, achterzijde en uitbouwen v.v. HR ++beglazing en aluminium gemoffelde waterslagen. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310100 | 2 | Kozijnwerk buiten |  |  |  |  | 1982 | 30 | 531690.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Dekkend geschilderde hardhouten kozijnen in de gevel 1 2 3 e verdieping v.v. HR glas en 318 st. dichte draaiende delen. Onderzijde v.v. loodslabbe naar goot. Uitgesplitst naar oriëntatie: N: 163 m2 / O: 1054 m2 / Z: 268 m2 / W: 623 m2. Kozijnen in 2005 v.v. nieuw HR++ glas en nieuwe afdichtingen in de sponning van de houten draailuiken. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310100 | 3 | Kozijnwerk buiten |  |  |  |  | 2005 | 30 | 14411.34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 st stalen kelderkozijnen met 6 deuren in de W-gevel 14 m2 3 st stalen kozijnen in de dakopbouwen met 6 deuren in de O-gevel 15 m2 allen dekkend geschilderd. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310100 | 4 | Kozijnwerk buiten |  |  |  |  | 2000 | 30 | 24436.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stalen kozijnen en panelen van de elektra/trafo kasten naast de ingang van het parkeer dek. Afwerking prepaint coating. In de kozijnen zijn 3 st. dubbele stalen deur en 8m2 metalen roosters aanwezig. Kozijnpartij van NUTSbedrijf |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310100 | 5 | Kozijnwerk buiten |  |  |  |  | 2000 | 30 | 1615 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lamellen zonwering voor alle houten kozijnen 1-2-3 verdieping Bouwdeel niet (meer) aanwezig of foutief opgenomen, te verwijderen door RVB. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310400 | 1 | Vliesgevel | Jansen | Viss TV |  |  | 2005 | 30 | 740001.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Stalen vliesgevel op de begane grond, Hoogte is 3100mm. Gevel gevuld met HR++ inbraakwerend veiligheidsglas (gekit) en sandwichpanelen (gekit), elektrische schuifdeur bij hoofdentree en 3 enkele- en 2 dubbele deuren in de O-gevel en 2 dubbele deuren in de W-gevel. Aluminium waterslagen op aansluiting naar betonnen plint. Zonzijde is v.v. screens. Uitgesplitst naar oriëntatie: N: 287 m2 / O: 254 m2 / Z: 242 m2 / W: 186 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310520 | 1 | Beglazing isolatieglas buiten |  |  |  |  | 2005 | 15 | 218241 | 1 | 1 | 2 | 0 | Droge beglazing in de houten kozijnen 1-2-3e verd HR++ glas. Op de 1e verdieping is het glas inbraakwerend en de beglazing in de N- en Z-gevel is doorvalbeperkend. Uitgesplitst naar oriëntatie (80% van kozijnoppervlakte): N: 130 m2 / O: 843 m2 / Z: 241 m2 / W: 498 m2. |  | Verhuurder | Service |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310520 | 2 | Beglazing isolatieglas buiten |  |  |  |  | 2004 | 15 | 85760 | 1 | 1 | 1 | 0 | Droge beglazing in aluminium kozijnen begane grond achtergevel en uitbouwen , HR ++ beglazing. |  | Verhuurder | Service |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310530 | 1 | Beglazing veiligheidsglas buit. |  |  |  |  | 2000 | 30 | 132750 | 1 | 5 | 2 | 0 | Structural glazing. HR++ glas elementen verdiepingshoog 3100mm op begane grond in de N-/O-hoek van het gebouw in vliesgevel. Glaselementen onderling gekit. |  | Afnemer | Service |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310530 | 2 | Beglazing veiligheidsglas buit. |  |  |  |  | 2005 | 30 | 72481.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | Inbraakwerend HR++ glas in de stalen vliesgevels op de begane grond. Nat beglaasd, glaslatten staal. Uitgesplitst naar oriëntatie: N: 86 m2 / O: 203 m2 / Z: 73 m2 / W: 93 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 310530 | 3 | Beglazing veiligheidsglas buit. |  |  |  |  | 2005 | 30 | 19116 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30/60min WBDBO beglazing in houten kozijnen 1-2-3e verd HR++ inbraakwerend en doorvalbeperkend glas. Nat beglaasd. Uitgesplitst naar oriëntatie: N: 36 m2 / Z: 36 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 313000 | 3 | Deuren buiten |  |  |  |  | 2000 | 15 | 23800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 houten deuren in de dakopbouw, 6 houten deuren in de kelder toegang, 5 stalen deuren tbv meterkasten bij het parkeerterrein allen dekkend geschilderd , 3 gemoffeld alluminium vluchtdeuren aan de voorgevel |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 342200 | 1 | Hekwerken/leuningen buiten |  |  |  |  | 1982 | 60 | 61200 | 1 | 1 | 0 | 0 | Stalen leuning gegalvaniseerd 328 m1 op de dakrand van het hoge dak, Onderste buis is geschilderd en tussen de buizen zit een staalkabel gesitueerd. 12 m1 rvs balustrade (beugel delen) ter plaatse van hoofdentree. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 411110 | 1 | Voegwerk |  |  |  |  | 1969 | 30 | 19880.64 | 1 | 2 | 0 | 0 | Voegwerk platvol cementgebonden t.p.v. de metselwerk dakopbouwen MBI stenen. Wanden zijn voorzien van dekkend schildersysteem. N: 72 m2 / O: 84 m2 / Z: 72 m2 / W: 84m2 |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 411200 | 1 | Bekleding gevel |  |  |  |  | 2005 | 30 | 3504.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | Geschroefde volkern gevelbeplating in de W-gevel rondom de aansluiting van de loopbrug tussen de 2 gebouwen,stroken 60 cm hoog. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 411200 | 2 | Bekleding gevel |  |  |  |  | 1982 | 30 | 15080.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | Draaiende multiplex panelen tussen de houten kozijnen 1-2-3 verdieping. Uitgesplitst naar oriëntatie: N: 35 m2 / O: 36 m2 / Z: 35 m2 / W: 36 m2. Panelen dekkend geschilderd. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 411400 | 1 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand |  |  |  |  | 2005 | 10 | 20900.16 | 1 | 4 | 0 | 0 | Elastische kit tussen de uitgewassen grind elementen als voegafdichting/vochtkering t.p.v. dakranden, borstwering dak en luifel. Uitgesplitst naar oriëntatie: N: 22 m1 / O: 142 m1 / Z: 22 m1 / W: 142 m1. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 411400 | 2 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand |  |  |  |  | 1969 | 10 | 212.4 | 1 | 5 | 0 | 0 | Elastische kit tussen de betonnen keerwand elementen als voegafdichting/grondkering. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 431400 | 1 | Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer |  |  |  |  | 2005 | 15 | 8411.04 | 1 | 5 | 0 | 0 | Elastische kitvoegen op rugvulling in de gebouwdilataties in de vloer en binnenzijde van de gevel op alle verdiepingen op as 36, 62 en 88. Dilataties ca. 10-20mm breedt en over het algemeen afgedekt door aftimmeringen en systeemwanden, op enkele posities is de kit wel zichtbaar. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 432100 | 1 | Vaste afwerklaag vloer |  |  |  |  | 2014 | 30 | 1146080 | 1 | 3 | 0 | 0 | PU gietvloer v.v. vlammend patroon afgewerkt met transparante toplaag; 6513 m2 en keramische vloertegeltjes; 650 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 432200 | 1 | Losse afwerklaag vloer |  |  |  |  | 2014 | 15 | 225610 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tapijttegels: 3919 m2, linoleum 309 m2, rubberring inloopmat 28 m2, pvc vloerbekleding 13 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 451200 | 2 | Verlaagd systeemplafond |  |  |  |  | 2019 | 20 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bouwdeel niet (meer) aanwezig of foutief opgenomen, te verwijderen door RVB. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 453100 | 1 | Plafondafwerkingen buiten |  |  |  |  | 2005 | 30 | 21027.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Geschilderde houtentegels onder de luifels aan de oostgevel. Verder is de onderzijde van het plafond afgewerkt met volkernplaten. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 453100 | 2 | Plafondafwerkingen buiten |  |  |  |  | 1968 | 30 | 151653.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dekkend geschilderde geprofileerde metalen plafonds onder de uitkragende bouwdelen aan de oostgevel (voorzijde), opgehangen aan de vloer van de 1e verdieping. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 453100 | 3 | Plafondafwerkingen buiten | SAB | SAB 18/899 |  |  | 2005 | 30 | 13381.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Stalen golfplaatplafond onder de stalen loopbrug v.v. prepaint coating, model SAB 18/988, dikte 0,63mm gemonteerd op rachelwerk 40x50mm hoh 1000mm. |  | Beheer | Beheer | loopbrug |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 471100 | 1 | Dakbedekking vlak dak |  |  |  |  | 2000 | 20 | 872517.96 | 1 | 2 | 5 | 0 | Dakbedekking EPDM op drukvaste isolatie (dikte onbekend) en v.v. grindballast. Uitgesplitst per dakvlak: - hoge dak excl. dakopbouwen (120m2): 2136 m2, dakbedekking is ca. 20cm opgeplakt tegen de betonnen gevel elementen (328m1) en vastgezet met een knelstrip en aluminium kap (blank geanodiseerd) en t.p.v. metselwerk dakopstallen v.v. 3x 26m1 loodaansluiting en 315m2 betontegel looppaden. Op het hoge dak zijn diverse kunststof luchtkanalen aanwezig van de LBK’s - uitbouwen begane grond: 1187 m2 v.v 297 aluminium daktrim en 154m1 aluminium knelstrip aan de gevelzijde en 119m2 betontegel looppaden - 3 luifels voorzijde: 3x 47m2 v.v. 3x 26m1 aluminium daktrim en 3x 14m1 aluminium knelstrip aan de gevelzijde. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 471100 | 2 | Dakbedekking vlak dak |  |  |  |  | 2000 | 20 | 22365.72 | 1 | 4 | 1 | 0 | EPDM dakbedekking op de metselwerk dakopbouwen 3x40m2. Dakrand v.v. aluminium dubbele daktrim. Op het dak is bliksemafleiding, en valbeveiliging aanwezig en zijn kunststof looppaden geplaatst. Isolatie onbekend, ruimte eronder is onverwarmd. EPDM dakbedekking op de metalen technische dakopbouwen 2 x 78 m2. Dakrand vervaardigd uit gemoffelde stalen delen. De dakafwerking vertoont hier en daar plooivorming. Dit is echter een producteigenschap van EPDM en doet geen afbreuk aan de theoretische levensduur van het materiaal. Er zijn geen gebreken opgenomen voor deze plooiing. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 471100 | 3 | Dakbedekking vlak dak |  |  |  |  | 2005 | 20 | 7434 | 1 | 2 | 2 | 0 | EPDM dakbedekking op loopbrug richting rechtbank (rechtbank buiten scope inspectie). Op 60mm drukvaste isolatie (Rockwool Taurox duo), dakranden van 46m1 gezet metalen afdekkappen (b=200mm) v.v. prepaint coating. Dakrandopstand is v.v. hwa afvoeren met bladvangers. Op dakvlak zijn een tweetal dakventilatoren gesitueerd. |  | Beheer | Beheer | loopbrug |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 472300 | 1 | Valbeveiligingen | Latchways |  |  |  | 2016 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.60.21-35: 3 st Dak ankerpunten 33.60.63-35: 6 st Lijnsystemen valbeveiliging 114 st ankerpunten |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OBOEI.21.004 |  | PLANON BUILDING MANAGEMENT B.V. | 2021-02-23 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490110 | 2 | Bu. dekkend watergedragen |  |  |  |  | 2008 | 6 | 13253.76 | 1 | 4 | 0 | 0 | Dekkend sauswerk op het metselwerk van de dakopbouwen, toegepast systeem onbekend, niet beschut gesitueerd, RAL 7016 (antraciet grijs), eenzijdig vlakvol gemeten N: 72 m2 / O: 84 m2 / Z: 72 m2 / W: 84m2. Bijhorende hemelwaterafvoeren v.v. eenzelfde schildersysteem a 4 m2. |  | Beheer | Beheer | Dakopbouw |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490110 | 3 | Bu. dekkend watergedragen |  |  |  |  | 2008 | 6 | 15356.52 | 1 | 2 | 0 | 0 | Dekkend sauswerk op de betonnen plint van het gebouw en de betonnen keerwanden, toegepast systeem onbekend, niet beschut gesitueerd, eenzijdig vlakvol gemeten, uitgesplitst naar oriëntatie: N: 116m² / O: 25m² / Z: 129m² / W: 212m². |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490110 | 4 | Bu. dekkend watergedragen |  |  |  |  | 2022 | 6 | 22500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 750 m2. Watergedragen dekkend schildersysteem op betonnen kunstwerk ter plaatse van voorgevel. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490120 | 1 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  |  |  |  | 2008 | 6 | 159.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dekkend schilderwerk op 3 st. multiplex panelen boven roosters in de dakopbouwen, systeem onbekend, eenzijdig vlakvol gemeten, niet beschut gesitueerd. Totaal W: 3m2 |  | Beheer | Beheer | dakopbouw |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490120 | 2 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  |  |  |  | 2008 | 6 | 5880 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dekkend geschilderde draaiende multiplex panelen tussen de houten kozijnen 1-2-3 verdieping. Uitgesplitst naar oriëntatie: N: 35 m2 / O: 36 m2 / Z: 35 m2 / W: 36 m2. . |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490120 | 3 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  |  |  |  | 2008 | 6 | 119793.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | Dekkend schilderwerk op hardhouten kozijnen, luiken, multiplex tussen kozijnen 1-2-3 e verdieping en houten deuren van de dakopstallen, toegepast systeem onbekend, niet beschut gesitueerd, eenzijdig vlakvol gemeten uitgesplitst naar oriëntatie: N: 198 m2 / O: 1096 m2 / Z: 303 m2 / W: 659 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490120 | 7 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  |  |  |  | 2008 | 6 | 24426 | 1 | 2 | 0 | 0 | Dekkend schilderwerk op de houten buitenplafonds (regelwerk tussen volkernplaten) onder de 3 luifels (180m2) en de metalen plafondplaten (280m2) onder de uitkragende verdiepingen aan de oostgevel (voorgevel), beschut gesitueerd, vlakvol eenzijdig gemeten O: 460 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490120 | 8 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  |  |  |  | 2008 | 6 | 3610.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | Dekkend schilderwerk op stalen kozijnen, panelen en deurbeplating electra/trafo kasten bij parkeerterrein, stalen deuren en kozijnen kelder en stalen kozijnen dakopbouwen. toegepast systeem onbekend, niet beschut gesitueerd, eenzijdig vlakvol gemeten uitgesplitst naar oriëntatie: N: 39 m2 / O: 15 m2 / W: 14 m2 |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490130 | 1 | Bu. dekkend prepaint |  |  |  |  | 2005 | 6 | 42819.84 | 1 | 3 | 0 | 0 | Prepaint coating op aluminium gevels technische installaties dak, toegepast systeem onbekend, niet beschut gesitueerd, eenzijdig vlakvol gemeten x factor 1,5 i.v.m. profilering N: 72m² / O: 264m² / Z: 72m² / W: 264m². |  | Beheer | Beheer | dakopstal |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490130 | 2 | Bu. dekkend prepaint |  |  |  |  | 2005 | 6 | 10704.96 | 1 | 2 | 0 | 0 | prepaint coating op staalskelet loopbrug, toegepast systeem onbekend, niet beschut gesitueerd, uitgeslagen profieloppervlak N: 84m2 / Z: 84m2. |  | Beheer | Beheer | loopbrug |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490130 | 4 | Bu. dekkend prepaint |  |  |  |  | 2005 | 6 | 110235.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | Prepaint coating op stalen vliesgevel incl. vlakvulling. Toegepast systeem onbekend, niet beschut gesitueerd, vlakvol eenzijdig gemeten uitgesplitst naar oriëntatie: N: 287 m2 / O: 254 m2 / Z: 242 m2 / W: 186 m2. En prepaint coating op aluminium kozijnwerken westgevel, toegepast systeem onbekend. 761 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490130 | 5 | Bu. dekkend prepaint |  |  |  |  | 2000 | 6 | 4779 | 1 | 2 | 0 | 0 | Prepaint coating op stalen hekwerk binnentuin aan de W-gevel, toegepast systeem onbekend, vakvulling is onbehandeld. hekwerk is deels beschut door uitbouwen begane grond en is deels overgroeid, eenzijdig vlakvol gemeten W: 75m2 |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490130 | 6 | Bu. dekkend prepaint |  |  |  |  | 2005 | 6 | 10832.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Prepaint coating op horizontale staalprofielen (b=140mm) achter betonnen gevelelementen, toegepast systeem onbekend, profielen beschut gesitueerd, bereikbaarheid deels belemmerd door screens. 1215 m1 |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490130 | 7 | Bu. dekkend prepaint |  |  |  |  | 2005 | 6 | 6690.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | Prepaint coating op de stalen golfplaten buitenplafond onder de loopbrug, toegepast systeem onbekend, beschut gesitueerd, eenzijdig vlakvol gemeten x factor 1,5 i.v.m. profilering uitgesplitst naar oriëntatie: W: 105m². |  | Beheer | Beheer | loopbrug |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490510 | 1 | Bin. dekkend watergedragen |  |  |  |  | 2022 | 12 | 52200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204 m2 dekkend schilderwerk op stalen interieurkozijn. 666 m2 dekkend schilderwerk op houten interieurkozijn. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490510 | 2 | Bin. dekkend watergedragen |  |  |  |  | 2022 | 12 | 305160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5086 m2 watergedragen interieur sauswerk op plafonds en wanden. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490520 | 2 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend |  |  |  |  | 2022 | 9 | 252000 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dekkend schildersysteem op de binnenzijde van de buitenkozijnen. 2256 m2 op de houten kozijnen & luiken, 196 m2 op de houten, multiplex tussenpanelen en 68 m2. op de binnenzijde van de staalkozijnen. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490530 | 1 | Bin. dekkend prepaint |  |  |  |  | 2022 | 12 | 271440 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2262 m2 prepaint systeem op aluminium en stalen interieurkozijnwerk. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490530 | 2 | Bin. dekkend prepaint |  |  |  |  | 2022 | 9 | 103800 | 1 | 1 | 0 | 0 | Prepaintsysteem op de binnenzijde van het alminium buitenkozijnwerk (761 m2) en de stalen vliesgevel (969 m2). Toegepaste systeem onbekend. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 490550 | 1 | Bin. transparant |  |  |  |  | 2022 | 6 | 2200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 m2, transparant schildersysteem op houten treden van stalen trappen. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 661100 | Ah 08-01 | Liftinstallatie | Lohdijk | Personenlift | 600 |  | 1991 | 25 | 60000 | 1 | 3 | 3 | 1 | Fabr. Lohdijk Liften, Tractie Personenlift. Bouwjaar: 1991, ombouw 2012; 5 stopplaatsen, 5 schachttoegangen, 1 kooitoegang; hefvermogen 600 kg, snelheid 1,0 m/s, CBI: Bureau Veritas, P0864, Fabrieksnr LTP 557, Lift Noordzijde |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OBOEI.21.004 |  | PLANON BUILDING MANAGEMENT B.V. | 2021-02-23 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 661100 | Ah 08-02 | Liftinstallatie | Lohdijk | Personenlift | 1000 |  | 1991 | 25 | 60000 | 1 | 2 | 3 | 1 | Fabr. Lohdijk Liften, Tractie Personenlift. Bouwjaar: 1991; 5 stopplaatsen, 5 schachttoegangen, 1 kooitoegang; hefvermogen 600 kg, snelheid 1,0 m/s, CBI: Bureau Veritas, P0865, Fabrieksnr LTP 557, Lift |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OBOEI.21.004 |  | PLANON BUILDING MANAGEMENT B.V. | 2021-02-23 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 661100 | Ah 08-03 | Liftinstallatie | Schindler | MKL Personenlift | 1000 |  | 2005 | 25 | 65000 | 1 | 2 | 3 | 1 | Fabr. Schindler, MKL Tractie Personenlift. Bouwjaar: 2005; 5 stopplaatsen, 5 schachttoegangen, 2 kooitoegang; hefvermogen 1000kg, snelheid 1,0 m/s, CBI: Bureau Veritas, P1746, Fabrieksnr 017.260, Lift |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OBOEI.21.004 |  | PLANON BUILDING MANAGEMENT B.V. | 2021-02-23 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 781065 | 0320-- | Landschapskunst/terreinvormg. | Beljon, Joop |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Buiten, rond de voorkant van het gebouw, vormgeving van het terrein rond de voorgevel van het gebouw, door middel van wallen van beton en baksteen. |  | Beheer | Beheer | Buiten | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 831311 | 1 | deuren elektrisch | Diversen | Diversen | 2 |  | 2004 | 15 | 9450 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1st dubbele schuifdeur, entre, bwj 2004 4st Powerswing-1, bwj 2004 1st draaideur, Record DFA127, bwj 2004 |  | Beheer | Service | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 851010 | 1 | Opstellings-/stookruimte (SR) | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 2005 | 60 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | Opstellingsruimte LBK's (stalen dakopbouw). Afmeting ca 100 m2. WBDBO niet van toepassing (dakopbouw, geen eis WBDBO bekend). Inclusief ventilatievoorziening. |  | Beheer | Beheer | DAK |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 851020 | 1 | Ventilatievoorziening | Onbekend | Onbekend | 500 |  | 2004 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | Buitenluchtroosters incl. dwarsventilatie. Materiaal staal, afmeting 600x600mm. |  | Beheer | Beheer | Alg |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 851200 | 1 | warmteopwekeenheid centraal | APV/Pasillac | H17 MGS 10/1 | 500 |  | 2004 | 20 | 15000 | 1 | 3 | 3 | 1 | TSA platenwisselaar t.b.v. stadsverwarming |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 851300 | 1 | warmteopwekeenheid lokaal | Trox | - | 10 |  | 2004 | 20 | 7360 | 1 | 3 | 1 | 1 | Naverwarmers, cap. 10 kW 5-7-2021: niet aangetroffen tijdens inspectie. |  | Beheer | Beheer | Diverse |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 852110 | 1 | Hemelwaterafvoer binnen | Onbekend | Onbekend |  |  | 2004 | 30 | 75000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 500 m1, deels PE, 200 m1 gietijzer |  | Beheer | Beheer | Alg |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 852160 | 1 | Pompinstall + put + app. | Duijvelaar Pompen | Diverse | 1 |  | 2024 | 15 | 1500 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 pompputten, 1 pomput (bwj 2009) bij trappenhuis met totaal 2 pompen, bwjr 2024; 1 in de gang ter hoogte van zittingszaal met 1 pomp. Type DVV76 WS VD G 6/4 1.4301 0,55kW 1x230V 50Hz 2P 2850rpm Dol ip68 bwjr 2016 |  | Beheer | Beheer | V-1 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 852310 | 1 | Scheidingsinstall. afvoeren | Nering Bögel | Onbekend | 4 |  | 2004 | 30 | 7890 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vetafscheider tbv keuken. |  | Beheer | Service | TER |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 852400 | 1 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Onbekend | Onbekend |  |  | 2004 | 30 | 110 | 0 | 2 | 3 | 0 | 300 m1 Kunststof |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 853103 | 1 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | - | - |  |  | 2004 | 30 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 560 m1 leidingnet tapwater, toevoer warmwater geisoleerd. Materiaal Cu. |  | Beheer | Beheer | Alg |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 853105 | 1 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Diverse | Diverse |  |  | 2004 | 30 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | Niet bekend hoeveel keerkleppen er aanwezig zijn. In het keerklepcontrole rapport van WEL-inspectie zijn er 69 gecontroleerd op steekproefbasis. |  | Beheer | Beheer | Alg |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 853140 | 1 | Drukverhogingsinstallaties | Grundfos | Hydro Multi-E 2CME3-3 | 6 |  | 2024 | 15 | 5080 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 pompsuitvoering, vermogen per pomp 0.37kW. Opvoerhoogte min 12m. 1st drukvat Grundfos GT-H-35 V, bwj 2016 |  | Beheer | Beheer | -1.42 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 853213 | 1 | Boiler elektrisch | Daalderop | Diversen | 120 |  | 2004 | 15 | 8320 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1st Itho Daalderop Duo Koper 120ltr, bwj 2017, 3240W, expeditie 1st Daalderop Mono-3 Koper 120ltr, bwj 2005, 7500W, expeditie 1st Daalderop Duo Koper 50ltr, bwj 2013, 2150W, ruimte -1.40 1st Daalderop Close-up 15ltr, bwj 2004, 2200W, ruimte 3.21 1st Daalderop Close-in 15ltr, bwj 2004, 2200W, Pantry 3e 1st Daalderop Close-in 15ltr, bwj 2004, 2200W, Pantry 3e 1st Daalderop Close-up 15ltr, bwj 2004, 2200W, ruimte 2.18 1st Daalderop Close-in 15ltr, bwj 2004, 2200W, Pantry 2e 1st Daalderop Close-in 15ltr, bwj 2004, 2200W, Pantry 2e 1st Daalderop Close-up 15ltr, bwj 2004, 2200W, ruimte 1.16 1st Daalderop Close-in 15ltr, bwj 2014, 2200W, Pantry 1e 1st Daalderop Close-in 15ltr, bwj 2004, 2200W, Pantry 1e 1st Daalderop Close-up 15ltr, bwj 2004, 2200W, ruimte 0.64 1st Daalderop Close-in 15ltr, bwj 2014, 2200W, Pantry bg 1st Daalderop Close-in 15ltr, bwj 2014, 2200W, Pantry bg |  | Beheer | Beheer | Diverse |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 853500 | 1 | waterbehandeling | Lubron | Softstar |  |  | 2014 | 15 | 1500 | 0 | 2 | 0 | 0 | t.b.v. vaatwasser Begane Grond Hars inhoud 6ltr |  | Beheer | Beheer | -1.40 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 855100 | 1 | koudeopwekeenheid lokaal | Daikin | Diversen | 2 |  | 2004 | 15 | 11700 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1st Daikin RXS20L2V1B / FTXS20KV1B, bwj 2014, R410A/0.80kg, Kelder rmt. -1.46 / Kelder rmt. -1.42. 1st Daikin FTXP35/RXP35, bwj 2022, R32/0.70kg, Luifel voorzijde / Receptie 4 st. Computair Fabr. Emicon (op GKW systeem), Bwj 2004 (deze zijn te klein voor de ruimte ,ontwerp fout is aangegeven bij de om'er dhr. B. Vermeulen ruimte valt niet onder archief wetgeving geen verbetervoorstel gevraagd) 1 st. Computair Fabr. Emicon is buiten gebruik. |  | Beheer | Beheer | DAK |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 855200 | 1 | Koudeopwekeenheid centraal | York | YLCA-50G1TP 380 T, | 552 |  | 2014 | 20 | 65000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 st. Fabr. YORK, Type YLCA-50G1TP 380 T, 13kg R410a, Bwj 2014, Loc. dak laag. |  | Beheer | Beheer | Lage dak |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 855200 | 2 | Koudeopwekeenheid centraal | Carrier | RBP-0160 | 196 |  | 2019 | 20 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carrier RBP-0160, R-410A/21kg, 196KW bwj 2019, Loc. dak hoog. |  | Beheer | Beheer | Hoge dak |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 855200 | 3 | Koudeopwekeenheid centraal | Carrier | RBP-0160 | 196 |  | 2019 | 20 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carrier RBP-0160, R-410A/21kg, 196KW bwj 2019, Loc. dak hoog. |  | Beheer | Beheer | Hoge dak |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 855302 | 1 | pompen >2kW, fundatiep. koelen | Biral | Red Line LX 802 | 80 |  | 1994 | 15 | 3000 | 0 | 3 | 3 | 0 | tbv. KM1 en KM-2; In omkasting Verhulst VKD 9. |  | Beheer | Beheer | Dak |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 855303 | 1 | Leidingnet + app. koelen | Onbekend | Onbekend |  |  | 1994 | 30 | 125000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Dikwandig gelaste stalen buis vzv Armaflex isolatie, inclusief 2 st. buffervat KM1 en KM2; 2 st. regelklep centraal tbv 246 inductieunits" BKW klimaatproblematiek 3.0 ingediend en afgekeurd d.d.24-1-17 |  | Beheer | Beheer | Alg |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 855306 | 1 | Expansievoorzieningen koelen | Flamco | Flexcon 35/1 | 35 |  | 1994 | 15 | 750 | 0 | 3 | 0 | 0 | tbv KM-1 en KM-2 |  | Beheer | Beheer | DAK |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 856101 | 1 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Diverse | Divers | 9 |  | 1994 | 30 | 1080 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1st stalen verdeler met 4 groepen inclusief pompen en handafsluiters, 3st Biral Redline MXE15 1st stalen verdeler met 5 groepen inclusief pompen en handafsluiters, 4st Biral Redline MXE1 |  | Beheer | Beheer | Kelder |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 856102 | 1 | pompen >2 kW, fundatiep. verwarm | Biral | ModulA-D 100-12 450 RED | 100 |  | 2018 | 15 | 10160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 pomp twin-uitvoering |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 856103 | 1 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Onbekend | Onbekend |  |  | 2009 | 30 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | Dikwandig stalen gelaste buis met isolatie (inschatting L=2000 m1), incl. 660 st. regelklep 2-weg; VA7820-66A 12, VG94D 1S1K, VG94F1S1K, VA7820-GGA-12, VG94C, 1S1K" |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 856109 | 1 | Expansievoorz. verwarmen | Flamco | Flexcon mk b-800 | 800 |  | 2019 | 15 | 7240 | 0 | 1 | 0 | 0 | Expansieautomaat |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 856117 | 1 | Afgifte element warmte | Onbekend | Onbekend |  |  | 2004 | 25 | 501880 | 0 | 2 | 3 | 0 | 660 st. stralingspaneel; 54 st. convectoren; 41 st. radiatoren; 95 st. thermostatische radiatorventielen" |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857200 | 1 | Afzuiginstallaties | Diversen | Diversen | 0,68 |  | 1991 | 20 | 11700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 st. LBK Afvoer, Fabr. Verhulst, Type VKD 2A, Cap. 0,68 m3/s, Bwj 1991; 1 st. LBK Afvoer, Fabr. Menerga, Cap. 800 m3/h, Bwj 2004, Loc. -1.041; 1 st LBK Afvoer, Fabr Menerga, Cap. ca 5.000 m3/h+WTW, Loc. -1.02, Bwj 2004 2 st. LBK Afvoer, Fabr. Menerga, Cap. 6 m3/s, Bwj 2004 (dakopbouw); 1 st. LBK Afvoer, Fabr. Gea Happel, Type ComPlus CL30AVBV, Cap. 6000 m3/h + WTW, Bwj 2013 (dak); 1st afzuigventilator, Comefri thle 400 A LG, kelder, bwj 1991 1st afzuiging fietsenstalling noord, TCFT/4-315/H- kelder, bwj 1991 1st Afzuig ventilator 17, Verhulst T96 237, capaciteit 0,44m3/h,kelder, bwj 1991 1st Afzuigventilator toilet B/C, dak, bwj 1991 3st wandventilator, gegevens niet leesbaar, bwj 1991 1st dakventilator, Emod ASE188-35/6, bwj 2004, dak 7st dakventilator, gegevens onbekend, bwj 1991 1st buisventilator, Rosenberg RS315L, LS-ruimte 1st wandventilator, gegevens onbekend, bwj 1991 |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857510 | LBK 1 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Menerga | - | 0,9 |  | 2004 | 20 | 6500 | 0 | 2 | 1 | 0 | LBK tbv archief. Filtersectie en ventilatie. LET OP! kast is buiten werking 5-7-2021: Niet aangetroffen |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857510 | LBK 1 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Menerga | 682101 | 6.38 |  | 2004 | 20 | 48660 | 0 | 2 | 2 | 0 | LBK 1 Kantoren. filter sectie, koeling en WTW (kruisstroomwisselaar) (DX koelbatterij), incl. koelaggregaat 36kg R407c 1st Biral Redline LX 322 |  | Beheer | Beheer | Dak |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857510 | LBK 2 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Menerga | 82101 | 6,48 |  | 2004 | 20 | 48660 | 0 | 2 | 2 | 0 | LBK 2 Kantoren. filter sectie, koeling en WTW (kruisstroomwisselaar) (DX koelbatterij), incl. koelaggregaat 36kg R407c 1st Biral Redline LX 322 |  | Beheer | Beheer | Dak |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857510 | LBK 3 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Verhulst | VKD 1,5B | 0,98 |  | 1991 | 20 | 6600 | 0 | 2 | 3 | 0 | LBK 11 N/O bg bouwdeel D. Ventilatie, Filtersectie, koeling 1st Biral Redline LX 402 |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857510 | LBK 5 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Menerga | 680701 | 2.27 |  | 2004 | 20 | 13840 | 0 | 2 | 2 | 0 | LBK 3 kantoren Filter sectie, koeling en WTW (kruisstroomwisselaar) (DX koelbatterij), incl. koelaggregaat 18kg R407c |  | Beheer | Beheer | -1.26 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857510 | LBK 6 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Verhulst | VKD 1,5 | 0,63 |  | 1991 | 20 | 6600 | 0 | 3 | 3 | 0 | Toevoer luchtbehandelingskast kelder gebouw B-C. Ventilatie, stoombevochtiging en koeling koudwater en filterraam. 1st Biral Redline LX 402 |  | Beheer | Beheer | -1.18 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857510 | LBK 7 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Verhulst | VKD 1,5 | 1 |  | 1991 | 20 | 6600 | 0 | 2 | 3 | 0 | Toevoer luchtbehandelingskast kelder gebouw A+B. Ventilatie alleen koeling koudwater en bevochtiging en filterraam. 1st Biral redline LX 403 |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857510 | LBK 8 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | GEA Happel | ComPlus CL30AVBV | 20 |  | 2013 | 20 | 48660 | 0 | 1 | 3 | 0 | Filtersectie, ventilatie, koeling en WTW (Warmtewiel) |  | Beheer | Beheer | Dak |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857704 | 1 | Brandklep | Trox | Diversen |  |  | 2004 | 30 | 60000 | 1 | 1 | 0 | 1 | Type FKR / FKRS / FKN |  | Beheer | Beheer | OB |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857705 | 1 | Ventilatorconvector | Horos | Onbekend | 6 |  | 2004 | 20 | 5190 | 0 | 3 | 0 | 0 | Alleen koelen. Cap. ingeschat |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857706 | 1 | Inductie-unit | Halton | CBD en CBV | 5 |  | 2004 | 25 | 319800 | 0 | 2 | 0 | 0 | Alleen koeling. 3 x inductieunit DID312-DE-LR-4-M-ML-0/3000x3000x293/P1/RAL 7038/0 bwjr 2017 |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857709 | 1 | VAV-box | Trox | Diversen |  |  | 2004 | 20 | 356400 | 0 | 3 | 0 | 0 | constant debiet tbv luchttoevoer en -afvoer |  | Beheer | Beheer | Alg |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 857714 | 1 | Luchtkanalen, app & isolatie | Onbekend | Onbekend |  |  | 2004 | 30 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | Luchtkanalen diversen afmetingen circa 150 mtr. mrt zowel glaswol isolatie als armaflex Inclusief 36 st. geluiddemper extern, 2 st Luchtverdeelslang L=23m (Begane Grond restaurant). |  | Beheer | Beheer | Alg |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 858110 | RK | verdeel/regelkast klimaat | Priva | Blue ID |  |  | 2021 | 20 | 501880 | 0 | 1 | 1 | 1 | GARANTIE UNICA TOT 7-5-2022! CRK1, 1 st. regelaar Priva Blue ID S10, 56 st. datapunten I/O, ruimte -1.42; CRK2, 1 st. regelaar Priva Blue ID S10, 106 st. datpunten I/O, 52 st. Naregelingen, ruimte -1.28; CRK3, 2 st. regelaar Priva Blue ID S10, 62 st. datpunten I/O, 64 st. Naregelingen, ruimte -1.07; CRK4, 1 st. regelaar Priva Blue ID S10, 44 st. datpunten I/O, 72 st. Naregelingen, dakopbouw B/C; CRK5, 1 st. regelaar Priva Blue ID S10, 40 st. datpunten I/O, 72 st. Naregelingen, dakopbouw A/B; |  | Beheer | Beheer | Binnen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 861113 | 1 | No-Break-installatie | Diverse | Diverse | 20 |  | 2013 | 15 | 17500 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 st. preferent omschakelkast. Via Walburgstraat; 1 st. Bypass kast 3x63A, Rmt -1.46 bwj 2013; 1 st RPS BBX 1900 480V BB V8 3T, 40x 12v accu 12V/100Ah incl. bwj 2020 1 st UPS Fabr. Sentryum, Cap. 20kVA, Bwj. 2020; 1 st. UPS Riello 1000VA tbv CCTV systeem, Rmt bij BMC. |  | Beheer | Service | -1.46 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 861200 | 1 | Aarding algemeen | Schaap | HAR |  |  | 2005 | 35 | 3500 | 0 | 2 | 0 | 1 | Veiligheidsaarding centraal aardpunt; 0;5 Ohm |  | Beheer | Beheer | Ls ruimte |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 861300 | 1 | Bekabeling/distributie elektra | Diverse | Diverse |  |  | 1991 | 30 | 500000 | 1 | 1 | 0 | 1 | Inclusief WCD en schakelaars (Gira), kabelgoten (Geel) en P25 gootjes. 4 st Oplaadpunten(2 palen) tbv auto's |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 861500 | 1 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | Diverse | Diverse | 125 |  | 1991 | 25 | 78780 | 1 | 3 | 0 | 1 | L-2-C, 2x HS 63A, 3x 3-f, 29x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 2.47 L-2-D, 2x HS 63A, 2x 3-f, 24x 1-f, 2x relais, bwj 1989, Trappenhuis D v2 L-1-A, 2x HS 63A, 2x 3-f, 29x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 1.12 L-1-B, 2x HS 63A, 2x 3-f, 32x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 1.28 L-1-C, 2x HS 63A, 3x 3-f, 29x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 1.47 L-1-D, 2x HS 63A, 2x 3-f, 33x 1-f, 2x relais, bwj 1989, Trappenhuis D v1 L-0-D, 2x HS 63A, 4x 3-f, 24x 1-f, 6x relais, bwj 1989, Trappenhuis D v0 L-0-C, 2x HS 63A, 3x 3-f, 37x 1-f, 6x relais, bwj 1989, portier L-0-A, 2x HS 63A, 3x 3-f, 37x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 0.65 L-0-E, 2x HS 63A, 2x 3-f, 24x 1-f, 3x relais, bwj 1989, Trappenhuis A v0 L-0-B, 2x HS 63A, 3x 3-f, 41x 1-f, 4x relais, bwj 1989, 0.46 L0-B-2, 1x HS 40A, 3x aardlekschakelaar, 10x 1-f, 1x trafo, bwj -, 0.46 LOCK, 1x HS 125A, 7x 3-f, 22x 1-f, 1x kWh-meter, bwj 2004, 0.018 (keuken) HVK-HL, 1x HS 1000A, 25x 3-fase, 1x OSB, 4x vermogensmeter. |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 861500 | 16 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | OK | Center 1600F | 1000 |  | 1989 | 25 | 11680 | 1 | 3 | 0 | 1 | HVK-HL, 1x HS 1000A, 25x 3-fase, 1x OSB, 4x vermogensmeter. |  | Beheer | Beheer | 0.23, Capitool |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 861500 | 17 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | Diverse | Diverse | 125 |  | 1969 | 25 | 78780 | 1 | 3 | 0 | 1 | POK, 1x HS 63A, 1x 3-f, 15x 3-f, bwj 2004, 0.23 capitool HCV, 1x HS 160A, 9x 3-f, 1x OSB, bwj 1989, 0.23 capitool L-01-A, 2x HS 250A, 1x HS 160A, 8x 3-f, 12x 1-f, 3x relais, bwj 1989, kelder archief L0-1B, 2x HS 250A, 6x 3-f, 15x 1-f, 1x relais, bwj 1989, -1.032 L-01-C, 1x HS 160A, 1x HS 125A, 5x 3-f, 13x 1-f, 1x relais, bwj 1989, -1.28 L-01-D, 2x HS 250A, 8x 3-f, 20x 1-f, 3x relais, bwj 1989, -1.42 L4B, 1x HS 63A, 6x 1-f, bwj 1969, Liftmachinekamer B/C L4A, 1x HS 63A, 6x 1-f, bwj 1969, Liftmachinekamer A/B L-3-B, 2x HS 63A, 2x 3-f, 27x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 3.35 L-3-C, 2x HS 63A, 3x 3-f, 30x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 3.51 L-3-A, 2x HS 63A, 2x 3-f, 28x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 3.17 L-2-A, 2x HS 63A, 2x 3-f, 29x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 2.14 L-2-B, 2x HS 63A, 2x 3-f, 29x 1-f, 3x relais, bwj 1989, 2.30 |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 861710 | 1 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Schaap | Diverse | 9 |  | 1995 | 30 | 4000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 400 m1 daknet met 9 stuks valleiding |  | Beheer | Beheer | dak en gevel |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 862226 | 1 | Elektrische verwarming | Diverse | Diverse | 1 |  | 2004 | 30 | 880 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2st Sinus 1000-WD, 1000W, dak omkasting Verhulst VKD 9 2st Schultze A40, 1000W liftmachinekamer |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 863130 | 1 | laagspanningsinstallatie | Diverse | Diverse |  |  | 2005 | 25 | 376410 | 1 | 2 | 0 | 1 | Laagspannings installatie met 8 stuks 30mamp aardlekschakelaars, 23 stuurrelais divers schakelmateriaal van fabricaat Gira |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 863140 | 1 | Verlichtingsarmaturen | Diversen | Diversen |  |  | 2005 | 20 | 759200 | 1 | 3 | 3 | 1 | 45 st. PL Louis Polsen AJ Eklipta; 466 st. PL inbouw Philips; 84 st. lumiance inbouwspots LED bwjr 2020 814 st. FL HF Konitech/Etap; 176 st. FL HF refelctor Etap; 284 st. FL HF montagebalk Philips/Luminux; 18 st. monumentaal Glo-Ball S2; 5 st. SON/SOX/HQI Philips KCS101 6 st lichtmasten totaal 11 st armaturen LED |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 863210 | 1 | Noodverlichtingsarmatuur | Etap | diversen | 8 |  | 2005 | 15 | 91350 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 stuks type K488/8N opbouw noodverl. buiten;; 25 stuks type K9697/3N opb. Inclusief ETAP Safety Manager Systeem, 84 st. Ledstips bwjr 2018; 28 stk K9R433/1X2 (LED) in Kelder bwj 2020 |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 864100 | 1 | Signalering | EBT | Onbekend |  |  | 2005 | 20 | 1300 | 0 | 3 | 0 | 1 | afm. 1000x800 schak.materiaal EAO Figroen 61 serie verz. bedieningspaneel |  | Beheer | Beheer | portiersl. |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 864120 | 1 | Personen-zoek-installatie | Ascom Nira | Onbekend | 125 |  | 2005 | 15 | 18520 | 1 | 3 | 0 | 1 | "1 stuks centrale apparatuur incl. software type T942C; 125 stuks pzi ontvangers alfa nummeriek type H912AC; 1 stuks koppeling telefoon type T942PX; 1 stuks koppeling BMC type T942SI2 stuks zender en antenne 5W-50Ohm type H952T en CW492; 4 stuks laadrekken type T967MC 8 input; 4 stuks koppeling beveiliging type T941AM/32 32 input; 12 stuks laadrekken type T967EC 8 input. Koppeling met securitymanagementsysteem en brandmeldcentrale. Onderhoud uit te voeren door Honeywell i.v.m. vertrouwelijkheid en koppeling (complexiteit en toegankelijkheid) installatie. SPECIALISTISCH ONDERHOUD DOOR Honeywell ivm. codes, koppelingen met Security management systeem." |  | Beheer | Service | V0 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 864220 | 1 | Intercominstallatie | Stentofon | Diverse |  |  | 2005 | 12 | 6600 | 0 | 3 | 0 | 0 | Intercominstallatie bestaande uit: 2x intercomcentrale type 18AB, 2x intercomcentrale type 12AB, 1x intercomcentrale type6AB, 1x intercomcentrale type 78AB,67x abonnemenevenposten type VB, 23x inluisterposten, 2x loketintercoms type Hako LK en 1xintercomversterker incl. 3x 12V/10A voeding, 1x 24V/10A voeding, 5x accu 12V/5Ah en 3x bedieningspaneel. Koppeling met securitymanagementsysteem. Onderhoud uit te voeren door Honeywell i.v.m. vertrouwelijkheid en koppeling (complexiteit en toegankelijkheid) installatie. SPECIALISTISCH ONDERHOUD DOOR Honeywell ivm. codes, koppelingen met Security management systeem. |  | Beheer | Service | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 864230 | 1 | Portofoon/Mobilofooninstallatie | Motorola | Impres | 1 |  | 2005 | 10 | 2810 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1st laadstation met 6st portofoon. |  | Afnemer | Service | V0 |  |  |  | OBOEI.21.004 |  | PLANON BUILDING MANAGEMENT B.V. | 2021-02-23 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 864310 | 1 | CCTV-installatie | ARAS Security | Diverse | 12 |  | 2005 | 10 | 175000 | 0 | 3 | 0 | 1 | CCTV installatie bestaande uit: 6x Monitor 12inch, 5x Monitor 17inch, 2x Monitor 9inch, 22x camera's, 2x Videofoons, 1x AD1476X, 1x AD1472X,, 5x Matrix EVM 81, 1x Videomatrix Sm164A, 2x Camera, 8x CCTV monitor, 2x Quad, 4x Camera z/w, 6x Camera. Cellenwacht: 4x Camera's kleur,7 st camera's bwjr 2017, 2x Monitor 15inch, 2x Quad-converters, 1x CCTV-matrix/bediendeel. Bodebalie 7: 2x camera kleur, 1x Monitor TFT15inch, 1x CCTV matrix/bediendeel. Voorheen:Camtech kdatel dvmre triplex 2p. Bosch matrix. Allegiant video. Alarm interface + 2x sata unit. Power supply LTC 4657/50. Bosch video transmitter LTC 4744. Bosch video receiver LTC 4745. Video rec + data LTC 4629. 2x bi phase LTC 4651. Ethernet transceiver LTC 4681. Koppeling met securitymanagementsysteem van honeywell. Onderhoud uit te voeren door Honeywell i.v.m. vertrouwelijkheid en koppeling (complexiteit en toegankelijkheid) installatie |  | Beheer | Service | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 864410 | 1 | Data-installatie | Isolectra | 800x800x46HE | 464 |  | 2005 | 10 | 25000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 st. patchkast maximaal aantal aansluitingen 464 st |  | Beheer | Service | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 864620 | 1 | Centraal-antenne-installatie | Astro | - | 86 |  | 2004 | 25 | 15360 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAI centrale 1x Retec TRIS 102 + Astro HVO-vario 35 tratec splitter 3, dB 2voudig, locatie BG 0406. 2x Astro HFT 820 8voudig splitter, locatie BG 0406 en 0402 |  | Beheer | Service | 0406+0402 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865110 | BM01 | Brandmeldinstallatie | Siemens | Cerberus |  |  | 2020 | 15 | 200000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1st BMC Siemens FC724-ZA, 1st nevenpaneel FT2010, 220st optische rookmelder, 8st multi-sensormelder, 1 st thermische melder, 35st handmelder, 4st Siemens FDCIO222, 11st Siemens FDCIO221, 2st Siemens FDS229-R, 1 st Siemens FP120-Z12st accu 26Ah/12v, 2st 7Ah/12v, doormelding SMC alarmcentrale |  | Beheer | Beheer | TR |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865130 | 1 | Lokale brandblustoestellen | Diversen | diversen |  |  | 2005 | 20 | 24750 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4st Smeba CO2 blusser 5kg bwj 2014 20st Smeba schuimblusser 6ltr bwj 2014 5st Smeba schuimblusser 6ltr bwj 2019 1st Smeba schuimblusser 6ltr bwj 2020 1st Smeba schuimblusser 6ltr bwj 2016 2st Smeba schuimblusser 6ltr bwj 2017 1st Smeba schuimblusser 6ltr bwj 2018 1st Smeba ventblusser 6ltr bwj 2018 27st Ajax haspel 3/4" bwj 2005 1st Smeba CO2 blusser 5kg bwj 2015 |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865140 | 1 | Brandwerende doorvoeringen | Diversen | Diversen |  |  | 1991 | 15 | 20000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200 stuks brandwerende doorvoering door het gebouw. |  | Beheer | Beheer | Gebouw |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865150 | OI01 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Ateis | Diva-8M | 10 |  | 2016 | 15 | 125470 | 1 | 2 | 0 | 1 | - 19" 42HE Rackkast met de benodigde apparatuur zoals: - Een DIVA systeemmanager voorzien van de benodigde ingangen voor het ontruimingspaneel, berichten module en bewakingsunit. - Zes 4EVAC loopdrive unit totaal 6 lussen - Diverse versterkers voor voldoende voeding van de luidsprekers - Een reserve versterker gelijkwaardig aan de grootste gebruikte versterker - Noodstroomunit met accu`s voor voldoende stand-by tijd, bwj 2019 - 2 opbouw ontruimingspaneel geschikt voor totaal 24 zones en alle zones. |  | Beheer | Beheer | TR |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865180 | 1 | Brandventilatie voorzieningen | Hoefnagels Branddeuren | EW60 |  |  | 2014 | 15 | 6700 | 1 | 2 | 1 | 1 | Rookschermen incl. brandschakeling vanuit portiersloge 2st Firelock brandwerende rolluiken, Hoefnagels Branddeuren EW60, bwj 2014, 1st sleutelschakelaar. |  | Beheer | Beheer | bg |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865210 | 1 | Inbraaksignaleringsinstall. | ESD/Honeywell | Onbekend | 7 |  | 2005 | 15 | 125470 | 0 | 3 | 0 | 0 | inbraaksignalereing bestaande uit: Prioflex in-outmodules en deurstandsignalering i.c.m. toegangscontrole, 77x PIR type Longbeam, 2x inschakelpaneel voor 7 zones incl. codeslot, 16x oproepdrukker bodedienst, 52x overvaldrukker, 2x elektroschakelaar puls incl. voeding, 9x glasbreukmelder en 1x codebediendeel, 66x high-securitye beveil.print, 35x seismische trildetector type GS620, 88x PIR wide/longbeam type CX-502AM (gangen). Koppeling met securitymanagementsysteem. Onderhoud uit te voeren door Honeywell i.v.m vertrouwelijkheid en koppeling (complexiteit en toegankelijkheid) installatie. SPECIALISTISCH ONDERHOUD DOOR Honeywell ivm. codes, koppelingen met Security management systeem. |  | Beheer | Service | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865220 | 1 | Toegangscontrole | ESD/Honeywell | Onbekend | 1000 |  | 2005 | 15 | 125470 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1x Server Dell EMC bwj 2021, 3x beheercomputer (client) bwj 2021, 1x serverswitch, 1x BCC prioflec-unit 4p, 1x No-breakunit Victron, 8x Conflex kaartlezerconcentrator (frecon), 2x bedieningspaneel (meldkamer en receptiebalie): 76x prioflex in-outmodule, 80x Magneet- en schootcontact, 66x magneetstriplezer Omron, 66x kaartlezerinterface, 10x Nooddrukker met indrukglaasje en 2x PLC incl. 24V voeding, 30x kaartlezer, 42x kaartlezerinterface, 14x deuropendrukker, 27x nooddrukker met indrukglaasje, 44x magneetcontact, 9x Espanjoletsignalering, 4x sturing derden (lift, TQ, enz.)bestaande uit: 1x Fileserver, 2x HUB, 1x Lanconnectunit 8p. |  | Beheer | Service | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865225 | 1 | Elektr deurbedien (grendel/magn) | Diversen | diversen |  |  | 2005 | 10 | 116180 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 st. Solenoid sloten (koppeling met securitymanagement); 11 st. Slot ES rustroomprincipe (koppeling met securitymanagement); 5 st. dagschootdeuropener, rustroomprincipe) 29 st. Elektrosloten incl. Batterij-unit en cilinder; 12 st. 3-puntsvergrendeling; dubbelzijdig gecontroleerd (koppeling met securitymanagement); 35 st. Elektrische grendel +print; 6 st. grendel; 37 st. Elektrische grendel (koppeling met securitymanagementsysteem) |  | Beheer | Service | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865250 | 1 | Overval-alarminstallatie | ESD/Honeywell | Divers |  |  | 2005 | 15 | 2600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 st. bedieningsunit PC, 16 st. oproepdrukker bodedienst, 52 st. overvaldrukker en 9 st. overvalknop type PASP1. Koppeling met inbraaksignalering en security managementsysteem. |  | Beheer | Service | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865310 | 1 | Zonweringsinstallaties buiten | Delta/Halcomaster | WZ 3000 |  |  | 2005 | 15 | 125470 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 stuks besturingsunit b.j. 2009, 292 stuks Buitenjalouzieen elektrisch bediend, 1 stuks zon-/windautomaat. |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865360 | 1 | Wateroverlastmelder | solar | Onbekend |  |  | 2016 | 20 | 780 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 wateroverlast melders 1 in bouwdeel B en 1 in bouwdeel D in de kelder melding gaat via RK 1 en 2 naar het GBS |  | Beheer | Beheer | kelder |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 865400 | 1 | Sociale alarmering | Tyco | Onbekend |  |  | 2005 | 30 | 1500 | 1 | 2 | 0 | 1 | Akoestische en optische signalering incl. trekkoord. 2st BG, 1st verdieping 1, 1st verdieping 2, 1st verdieping 3 |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 867300 | 1 | gebouwbeheersysteem | Priva | Blue ID |  |  | 2021 | 10 | 10700 | 0 | 1 | 1 | 0 | GARANTIE UNICA TOT 7-5-2022. 1 st. centrale bedien PC, software GBS TC Manager. |  | Beheer | Beheer | Binnen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 873200 | 1 | Grootkeuken/rest.-apparatuur | Metos | Diverse |  |  | 2008 | 10 | 58310 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1st Kookplaat Metos bwj 2014 1st Koelwerkbank Metos KST03TN H71 TAV R134A/0,27kg bwj 2014 1st Bakplaat Metos bwj 2014 1st Koelkast Metos A700R TN R134A/0,265kg bwj 2008 1st Combisteamer Metos MCMP61 bwj 2014 1st Vriezer A700 R BT R404A/0,295kg bwj 2008 1st Afzuigkap Metos incl. 3 filters en 3 lampen bwj 2014 1st Vaatwasser Wexiodisk WD-7 bwj 2016 2st Koelbak Wiha Gastro Snack 2 R134A/1kg bwj 2014 |  | Beheer | Service | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 873200 | 3 | Grootkeuken/rest.-apparatuur | Metos | Diverse | 10 |  | 2011 | 10 | 25000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1st Vrieskast Angelopo R404A/0,3kg bwj 2018, 1st Slanghaspel Neder bwj 2011, 1st Vrieskast Angelopo R452A/0,4kg bwj 2018, 1st Vriezer Metos D70LBT R404/0,25kg bwj 2014, 1st Koelkast Metos S140TN, R134A/0,38kg bj 2014, 1st Icecrusher Metos GB902 A-Q bwj 2014, 1st Koelkast UT60TNARM R134A/0,8kg bwj 2014, 1st Koelkast Catertech AN07X2510-BO R290/0,08kg bwj 2018 1st Vriezer Metos S70R BT R404A/0,255kg bwj 2014, 1st Warmhoudplaat Culion bwj 2014 |  | Beheer | Beheer | - |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 873205 | 1 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | Metos | Diverse |  |  | 2013 | 10 | 58310 | 0 | 4 | 0 | 1 | Incl. koelaggregaat koudemiddel <3kg soort R407c |  | Beheer | Service | V0 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 874100 | 1 | Toiletgroep | Sphinx | Diverse | 12 |  | 2004 | 20 | 50220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 st toilet, 5 st Miva toilet, 20st urinoir, 24st dubbele wasbak RVS, 5st wasbak MIVA |  | Beheer | Beheer | Algemeen |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 874320 | 1 | Douchegroep | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 1991 | 15 | 5000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Incl. thermostatische wandmengkraan |  | Beheer | Service | V-1 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 883100 | 1 | Losse keukenapparatuur | Diversen | Diversen |  |  | 2013 | 10 | 40000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Zie 873200/1 en 873200/3 |  | Afnemer | Service | V0 |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 890340 | 1 | Slagb, verk.licht & roadbarrier | VNP Parkeersystemen | Onbekend |  |  | 1996 | 15 | 8220 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1st Slagboom ingang, bwj 1996, besturing Feigg van 2014, 1st aanwezigheidlus 1st Slagboom iuitang, bwj 1996, besturing GTE FST-75 van 2014, 1st aanwezigheidlus Gegevens uit onderhoudsrapport d.d. 11-6-2021 |  | Beheer | Service |  | BG |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 890620 | OPL | Krachtstroominstallatie extern |  |  |  |  | 2023 | 25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 elektrische laadpalen oftewel 24 laadpunten JLZ-A1972 JLZ-A1973 JLZ-A1974 JLZ-A1975 JLZ-A1976 JLZ-A1977 JLZ-A1978 JLZ-A1979 JLZ-A1980 JLZ-A1983 JLZ-A1984 JLZ-A1985 |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OPL.19.02 overeenkomst 793806 | Laadpalen perceel 2 | Unica Installatietechniek B.V. | 2022-07-13 | 2025-02-19
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 890655 | V01 | Detectoren | Rapiscan | Orion 918 CX |  |  | 2019 | 15 | 10000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x röntgenonderzoeksysteem, Rapiscan Orion 918 CX, 1x Monitor, Bj. 2019 1x Metaaldetetctiepoort, Rapiscan systems, Metor 6M, Bj. 2019 |  | Beheer | Beheer | Entree |  |  |  | OEK.21.406-628113 |  | TIBN Technisch Beheer & Onderhoud B.V. | 2021-01-01 | 2025-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 902000 | 1 | Opstallen |  |  |  |  | 1969 | 25 | 106200 | 0 | 3 | 0 | 0 | Kunstwerk aan de voorzijde bestaande uit hellende betonelementen, straatwerk van betonklinkers, armaturen en glaselementen. Dilataties tussen betonelementen v.v. kitwerk. Totaal oppervlakte ca. 750 m2 (bovenaanzicht). Betonwerk voorzien van dekkend schildersysteem. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 902000 | 2 | Opstallen |  |  |  |  | 2022 | 25 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Opstal, rookhok buitenzijde ter plaatse van achtergevel. Opstal vervaardigd uit metalen gegalvaniseerd raamwerk voorzien van houten regelwerk als aftimmering. Opstal 5 m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 903000 | 1 | Omheiningen/schuttingen |  |  |  |  | 2000 | 25 | 8740.26 | 1 | 2 | 0 | 0 | Gecoat stalen afscheidings hekken op de keerwand rond het terras van 2m hoog voorzien van enkele toegangspoort. Gecoat stalen afscheidings hekken op de keerwand nabij de hellingbaan van 1 m1 hoog. Eén van de kelderinritten voorzien van 2 stuks gegalvaniseerde lage poorten en de andere kelderinrit voorzien van 2 stuks gecoate hoge poorten. Laag poortje, gecoat aan achterzijde bouwwerk bij terrasopgang. 2 grote gecoate poorten ter plaatse van helling parkeerdek. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 903100 | 1 | Muren |  |  |  |  | 1969 | 25 | 32922 | 0 | 2 | 0 | 0 | In het werk gestort beton keerwanden (hoogte ca 1 meter) rondom tuinen en parkeerterrein achterzijde gebouw. Wand voorzien van dekkend schildersysteem en dilataties gevuld met kit. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 904000 | 1 | Terreinafwerkingen |  |  |  |  | 2000 | 30 | 38741.76 | 1 | 3 | 1 | 0 | bestrating uitgewassen grindtegels en betontegels terras 400m2 en de keienbestrating inritten naar de kelder 182 m2. 2 st. Gietijzeren Lijngoot roosters onderaan hellingbanen. En klinker bestrating tussen betondelen kunstwerk voorgevel, 330 m2. |  | Afnemer | Service |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 904000 | 2 | Terreinafwerkingen |  |  |  |  | 2000 | 30 | 124540.74 | 1 | 3 | 1 | 0 | betonvloer met asfaltlaag, het parkeerterrein achter het gebouw. Varkensruggen t.p.v. parkeervakken, belijning aangebracht tbv markering. |  | Afnemer | Service |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31
100418 | 100418G01 | kantoorgebouw | Strategisch | 2.1 | 904000 | 3 | Terreinafwerkingen |  |  |  |  | 1969 | 30 | 5649.84 | 1 | 2 | 1 | 0 | Grind langs de gevel op anti-worteldoek 47m2. Groenvoorziening in tuinen achterzijde 485m2. |  | Beheer | Beheer |  |  |  |  | OB.19.247-491928 |  | Bouwbedrijf Kreeft B.V. | 2019-01-01 | 2024-12-31