## Inbegrepen Assets OH 2026
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Locatie | Frequentie Onderhoud | Laatst onderhoud | Conditie | Opmerking
31 | Zonweringen | 77 | screen | Divers |  | 2012 | gevel | 1 x per jaar | 2024 | 3
3102 | Overheaddeuren brandweerkazerne | 3 | Grawford | overhead | inst. nrs. 111201605 (deur 3), 111201606 (deur 1), 111201607 (deur 2) | 2012 | gevel | 1 x per jaar | 2024 | 2 | Preferred supplier: Assa Abloy (Reden: De brandweer kazerne (VRH) heeft ook een service overeenkomst met firma Assa Abloy voor de storingen. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud en grote vervangingen)
51 | WKO installatie | 1 | Haitjema |  | projectnr OH: C20110037 - 370 MWh | 2012 | bodem | 2x per jaar OH, 12x per jaar registratie, 1 x per 5 jaar evaluatie rapport | 2024 | 5 | Geplande werkzaamheden in 2025: vervangen warme bronpomp 1 vervangen koude bronpomp 2
52 | Vet- en olieafscheider riolering | 1 | ACO-Passavant | OLEOPATOR NG-6-1200 | Volume slibvangput 1210 Liter | 2013 | buiten voor garage brandweer | 1 x per jaar + reinigen | 2024 | 1
53 | Keerkleppen | 40 | diverse |  |  | 2013 | diverse | 1 x per jaar | 2024 | 1
53 | Tapwaterpomp procescode 650 | 1 | Grundfos | UP15-14 BXA PM | DN15 |  | G2.29 boilerruimte | 1 x per jaar | 2024 | 1
53 | Drukverhogingsinstallatie, pomp nr 12368911 | 1 | Duijvelaar | Hu 3 dpvme 6/3 hr cII 1x100L | 3 pomps | 2011 | NSA ruimte BG | 1 x per jaar | 2024 | 2
55 | Expansievat 110 liter | 2 | Flamco | Flexcon | 110 liter | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
55 | water/water warmtepomp 12004-117137-01 | 1 | IBK Compac | NECS-W/H 0352 | 1x 8,2 kg R410A 101 kW cool / 117 kW Heat | 2012 | begane grond | 1 x per jaar | 2024 | 3
55 | water/water warmtepomp 12004-117137-02 | 1 | IBK Compac | NECS-W/H 0704 | 2x 8,7 kg R410A 203 kW cool / 234 kW Heat | 2012 | begane grond | 1 x per jaar | 2024 | 3
55 | Warmtepomp boiler | 1 | Vaillant | aroStor VWL B 270/5 | 270 ltr. | 2022 | Brandweer | 1 x per jaar | 2024 | 1
55 | Warmtepomp boiler | 1 | Vaillant | aroStor VWL B 270/5 | 270 ltr. | 2022 | g2.29 | 1 x per jaar | 2024 | 1
55 | Warmtepomp boiler | 1 | Vaillant | aroStor VWL B 270/5 | 270 ltr. | 2022 | g2.29 | 1 x per jaar | 2024 | 1
55 | magneetfilter | 1 | Microline | 1050 | 5 Ltr. | 2018 | techniekruimte G0.42 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 1
55 | filter en ontgasser koelwatersysteem | 1 | Olymp HC8SE |  |  | 2019 | techniekruimte G0.42 (BG) | 26x schoonmaken/ vervangen, 1x jaarlijks OH | 2024 | 1
5501 | Koelunit split computair 12004-117137-03 | 1 | IBK Compac | AXU-15 | 1x 7,4 kg R410A | 2012 | server-ruimte | 1 x per jaar | 2024 | 5 | Geplande werkzaamheden in 2025: CCU computair Condensor luchtgekoeld vervangen
5501 | Koelunit split computair 12004-117137-01 | 1 | IBK Compac | AXU-15 | 1x 8,05 kg R410A | 2012 | server-ruimte | 1 x per jaar | 2024 | 5 | Geplande werkzaamheden in 2025: Airco compactunit/computair incl. buitenunit
5531 | GKW pomp t.b.v.oplaadpomp GKW | 1 | Grundfos | TPD 125-110/4 | DN125 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 2
5531 | GKW pomp t.b.v.transportpomp | 2 | Grundfos | TPE 100-240/2S | DN100 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 2
5531 | GKW pomp t.b.v. transportpomp WP 1 | 1 | Grundfos | TPE 100-90/2S | DN100 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 2
553180 | Regelklep met servomotor koudedistributie | 2 |  |  |  | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 2
56 | naverwarmers | 145 | VEAB CWW 250 |  |  | 2013 | diverse | 1 x per jaar | 2024 | 1
56 | stralingspaneel | 3 |  | plafond remise | 1 x 3 mtr | 2013 | brandweergarage | 1 x per jaar | 2024 | 1
56 | Radiatoren | 38 |  |  |  | 2013 | diverse | 1 x per jaar | 2024 | 1
56 | convectoren | 4 |  |  |  | 2013 | diverse | 1 x per jaar | 2024 | 1
56 | platenwisselaar betonkernactivering | 1 |  |  | 64 kW | 2013 | techniekruimte G0.42 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 2
56 | platenwisselaar betonkernactivering | 1 |  |  | 11.4 kW | 2013 | techniekruimte G0.42 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 2
56 | platenwisselaar WKO | 1 |  |  | Kw | 2013 | techniekruimte G0.42 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 2 | Geplande werkzaamheden in 2025: Reinigen en revisie TSA inc;. nieuwe isolatie
56 | magneetfilter | 1 | Microline | 1050 | 5 Ltr. | 2018 | techniekruimte G0.42 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 1
56 | filter en ontgasser verwarmingsysteem | 1 | Olymp HC8SE |  |  | 2019 | techniekruimte G0.42 (BG) | 26x schoonmaken/vervangen, 1x jaarlijks OH | 2024 | 1
5610 | Leidingsysteem | 1 |  |  |  | 2012 | Gebouw | 1 x per jaar | 2024 | 1 | In 2022 geheel gespoeld
561010 | Regelklep met servomotor warmtedistributie | 7 |  |  |  | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 2
561030 | Expansievat 200 liter warmtedistributie | 1 | Flamco | Flexcon | 200 liter | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp [transportpomp CV] | 1 | Grundfos | TPE 100-60/4-S | DN100 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 2
561040 | CV pomp t.b.v.magneetfilter | 1 | Wilo | Stratos pico 25/1-4 | DN25 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp t.b.v.magneetfilter | 1 | Wilo | Stratos pico 25/1-4 | DN25 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp t.b.v. transportpomp CV WP2 | 1 | Grundfos | MAGNA3 65-120 F 340 1x230V PN16 | DN65 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp t.b.v. vloerverwarming | 1 | Grundfos | ALPHA1 20-40 130 1x230V 50Hz 6H | DN20 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp t.b.v. transportpomp betonkern | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 80-60 F 360 1x230V PN16 | DN80 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp t.b.v. transportpomp CV WP1 | 1 | Grundfos | MAGNA3 65-120 F 340 1x230V PN16 | DN65 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp t.b.v. fitness | 1 | Grundfos | ALPHA1 20-40 130 1x230V 50Hz 6H | DN20 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp t.b.v. transportpomp CV WP2 | 1 | Grundfos | Magna3 80 | DN80 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 3
561040 | CV pomp | 1 | Grundfos | TP 25-50/2-A-O-I-BUBE 1X230 50HZ | DN50 | 2012 |  | 1 x per jaar | 2024 | 2
57 | uitlaatgas afzuig installatie in remise | 1 | Systemair |  | 0.9 kW | 2013 | brandweerkazerne | 1 x per jaar | 2024 | 1
57 | dakventilator kantine | 1 | Systemair | DVG-H-315D-XL | 0,77 m3/s | 2020 | dak | 1 x per jaar | 2024 | 1
57 | dakventilator schijf 5 | 1 | Systemair | DVG-H-315D-XL | 1,36 m3/s | 2020 | dak | 1 x per jaar | 2024 | 1
57 | dakventilator ademlucht en werkplaats | 1 | Systemair | MUB 5600 | ? m3/h | 2012 | dak | 1 x per jaar | 2024 | 2
57 | buisventilator | 1 | Systemair |  | ? | 2013 | kantine | 1 x per jaar | 2024 | 3
57 | LBK 30.000-50.000 m3/h | 1 | Carrier | 39HQ 18.08 | Toevoer 10,42 m3/s; afvoer 8,88 m3/s | 2011 | techniekruimte G0.27 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 5
57 | LBK <5000 m3/h | 1 | Carrier | 39HQ 06.04 | < 1,389 m3/s | 2011 | techniekruimte G0.42 (/BG) | 1 x per jaar | 2024 | 5
5711 | Rookluiken | 12 |  | electr.bediend | 12 stuks electr. bediend | 2012 | Dak | 1 x per jaar | 2024 | 1
5761 | Stoomvormer (elektrisch) | 1 | Electro Vap | ELMC 90 HC | 98 kg/h | 2022 | techniekruimte G0.27 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 1
5761 | Stoomvormer (elektrisch) | 1 | Electro Vap | ELMC 90 HC | 98 kg/h | 2022 | techniekruimte G0.27 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 1
5761 | Stoomvormer (elektrisch) | 1 | Electro Vap | ELMC 60 HC | 65 kg/g | 2022 | techniekruimte G0.27 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 1
5770 | Luchtkanalen | 1 |  |  |  |  | Gebouw | 1 x per jaar | 2024 | 1
58 | Onderstation | 16 | Priva |  | diverse onderstations OS1-S1-V2 enz. | 2013 | BG,techniekruimte G0.42 | 1 x per jaar | 2024 | 2
58 | frequentieregelaars | 2 | Elektroproject |  |  | 2011 | techniekruimte G0.27 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 4
58 | frequentieregelaars | 2 | Danfoss | VLT HVAC Drive |  | 2011 | techniekruimte G0.42 (/BG) | 1 x per jaar | 2024 | 2
58 | Regelkast | 3 |  | RK WKO, RK1 en RK4 |  | 2013 | techniekruimte G0.42 (/BG) | 1 x per jaar | 2024 | 2
5800 | Servomotor/stelmotor naverwarmers | 145 |  |  |  | 2012 | Gebouw | 1 x per jaar | 2024 | 2
61 | zonnecollector installatie (panelen) | 22 | SMA | aan de gevel |  | 2013 | dak & gevel | 1 x per jaar | 2024 | 2
61 | PV cellen installatie | 3 | SMA | sunny-boy | 3 omvormers (cellen gevel BG/1, cellen gevel 2, cellen dak) | 2012 | dak & gevel | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.0 | Hoofdverdeelinrichting HKL | 1 | Eaton | 800/630 A 19 gr | HKL | 2012 | kast t.o. G0.47, bij personeelingang | 1 x per jaar | 2024 | 3
61.0 | Verdeelkast K (K0-01 tbv NSA) | 1 | Eaton | NSA ruimte |  | 2012 | NSA-ruimte | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.0 | Verdeelkast K (K0-02 tbv serverruimte) | 1 | Eaton | serverruimte |  | 2012 | serverruimte | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.0 | Verdeelkast K (K0-03 tbv PV-panelen) | 1 | Eaton | 1x PV-cellen |  | 2012 | BG gang naar techn.ruimte Go.42 | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 0-01 | 1 | Eaton | 160 A/ 29 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 3
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 0-02 | 1 | Eaton | 160 A/ 30 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 0-03 Brandweer | 1 | Eaton | 63 A/ 28 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 1-01 | 1 | Eaton | 100 A/ 29 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 5
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 1-02 | 1 | Eaton | 100 A/ 29 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 1-03 | 1 | Eaton | 160 A/ 29 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 2-01 | 1 | Eaton | 63 A/ 21 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 2
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 2-02 | 1 | Eaton | 63 A/ 19 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 4
61.1 | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 2-03 | 1 | Eaton | 50 A/ 31 gr |  | 2012 | BG, 1e & 2e etage | 1 x per jaar | 2024 | 2
6110 | Noodstroomaggregaat | 1 | Zwart Techniek |  | 250 KVA | 2012 | NSA ruimte BG | - 12x per jaar onbelast testen - 1x per jaar volledig belast testen (dit in overleg met de opdrachtgever). | 2024 | 2
6130 | Kanalisatie (bekabeling) | 1 |  |  |  | 2012 | Gebouw | 1 x per jaar | 2024 | 1
65 | brandmeldinstallatie 1x intelligente brandmeldinstallatie, 128x optische melder, 23xhandmelders, 52 slowwhoops, bedienpaneel, ontruimpaneel | 1 | Dräger | D5000 BMC 5004 Zonder GRP Uitlezing | 5767 m2 | 2013 | techniekruimte G0.19 (BG t.o. kantine) | 1x per jaar OH en hercertificering, 2x per jaar flitslicht | 2024 | 4
65 | blusgasinstallatie serverruimte | 1 | tyco | D5000 BMC 5004 Zonder GRP Uitlezing | 4 cylinders | 2012 | techniekruimte G0.27 (BG) | 1 x per jaar | 2024 | 4
65.39 | bliksembeveiliging installatie | 1 |  |  |  | 2013 | dak | 1 x per jaar | 2024 | 1
6721 | Gebouwbeheer-systeem | 222 | Priva | BlueID | 222 AIO | 2023 | Technische ruimte | 1 x per jaar | 2024 | 1
6721 | Gebouwbeheer-systeem Naregeling 81 stuks Comforte CX2 66 stuks Touchpoint one wit | 81 | Priva | Naregelingen |  | 2024 | Technische ruimte | 1 x per jaar | 2024 | 1
6721 | Gebouwbeheer-systeem Naregeling 22 stuks Comforte CX2 32 stuks Touchpoint one wit | 22 | Priva | Naregelingen |  | 2023 | Technische ruimte | 1 x per jaar | 2024 | 1
75 | valbeveiliging | 1 | Latchways |  | 22 ankerpunten, 2 2 harnasgordels . (rapport: 16 ankerpunten en 5) | 2012 | Dak | 1 x per jaar | 2024 | 2
8520 | Ladders gevel | 1 |  |  |  | 2012 | Dak | 1 x per jaar | 2024 | 1
90 | Sedudak | 1 |  |  |  | 2013 | dak | 1 x per jaar | 2024 | 2