AWZI Leiden ZW

De casus is als volgt:

De AWZI beschikt over 2 tanks t.b.v. de slibvergisting, waarvan 1 de SGT (slibgistingstank) en 1 de SBT (slibbuffertank). De tank die gereinigd dient te worden is de slibbuffertank (zie omkaderde tank in afbeelding hieronder).

Karakteristieken:

- Oppervlakte totaal				ca. 200 m2

- Max. volume medium totaal		2.200 m3

  - Hoogte tank				ca. 13 m

- Slibgehalte 					3  % droge stof

Door middel van circulatie over warmtewisselaars wordt inhoud tank verwarmd.

Het sediment bestaat uit slib, zand, roostergoed en vet. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het uit gebruik nemen van de SBT. Opdrachtgever zal de tank inblokken zodat al het in- en uitgaande slibstromen over de SGT zal gaan. Ook zal Opdrachtgever de SBT elektrisch veiligstellen zodat Opdrachtnemer veilig kan werken.

Tot de opdracht behoren tenminste de volgende werkzaamheden:

- Uitvoeren Lototo-procedure, zodat opdrachtnemer en opdrachtgever er van verzekerd zijn dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd;

- Voor casus kan bijgevoegde P&ID gebruikt worden t.b.v. Lototo-procedure.

- Het legen van de inhoud van SBT.

- Het op locatie scheiden van het sediment, in water (incl. slib), roostergoed en zand;

- Het zo veel als mogelijk ontwateren van het gescheiden af te voeren sediment waarvan:

    - 25 ton zand;

    - 30 ton roostergoed.

- Het ontwateren van het slib tot minimaal 20% droge stof;

- Verladen van ontwaterde slib in de daarvoor door opdrachtgever beschikbaar gestelde containers.

- Het water wat bij scheiding/ontwatering vrijkomt terugstorten op terreinriool.

- Het afvoeren en (laten) verwerken van de vrijgekomen fracties.

- Het inwendig reinigen van de tank (wanden en bodem) en eventuele installatieonderdelen van SBT.

- Het schoon en droog opleveren van de SBT. Droog is  < 3mm water op vloer.

De opdracht omvat niet:

- Het inblokken van de SBT;

- Het afkoelen van de inhoud van de SBT;

- Het schoonmaken van meetinstrumenten;

- Afvoer ontwaterde slib;

- Het weer in werking stellen van de SBT na de reiniging.