AWZI Alphen Noord

De casus is als volgt:

De AWZI bestaat uit twee (2) gescheiden zuiveringsstraten met elk een eigen beluchtingstank. Beluchtingstank 1 dient gereinigd te worden (zie omkaderde tank in afbeelding hieronder).

Karakteristieken:

- Oppervlakte totaal				1.530 m2

- Volume totaal 				6.875 m3

  - Waterdiepte				4,5 m

  - Anaerobe volume 			400 m3

  - Anoxische volume			1.635 m3

  - Aeroob volume 			4.840 m3

- Slibgehalte 					3 – 5 g/l

Beluchting

- Type		Plaatbeluchting uitneembare bedden -

- Capaciteit 	440 kg O2/h

Het sediment bestaat uit slib, zand, roostergoed. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het uit gebruik nemen van de beluchtingstank. Opdrachtgever zal de tank inblokken zodat al het inkomende water over beluchtingstank-II zal gaan. Ook zal Opdrachtgever de beluchtingstank elektrisch veiligstellen zodat Opdrachtnemer veilig kan werken.

Tot de opdracht behoren tenminste de volgende werkzaamheden:

- Uitvoeren Lototo-procedure, zodat opdrachtnemer en opdrachtgever er van verzekerd zijn dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd;

  - Voor casus kan bijgevoegde P&ID gebruikt worden t.b.v. Lototo-procedure.

- Het afpompen van het water inclusief droge stof (niet het sediment) van tank I naar tank II.

  - Max. 300 m3/h;

  - Tot 25 cm waterhoogte;

  - Uitzetten voorstuwing wanneer deze boven water komen (i.s.m. bedrijfsvoering Rijnland) incl. Lototo-procedure;

  - Waterhoogte in de verschillende compartimenten moet gelijk blijven tijdens afpompen. Wanneer nodig dien(t/en) locatie van zuigpunt(en) verlegd/aangepast te worden.

- Het leegzuigen van de overgebleven laag á 25 cm = 765 m3 overgebleven sediment (afvalwater + slib + roostergoed + zand) over een scheidingsinstallatie.

- Het op locatie scheiden van het sediment in afvalwater (incl. water incl. slib), roostergoed en zand;

- Het zo veel als mogelijk ontwateren van het gescheiden af te voeren sediment waarvan:

  - 160 ton zand;

    - Anaerobe tank (overdekt) 50 ton;

    - Anoxische tank (binnenring) 70 ton;

    - Aerobe ring (buitenring) 40 ton.

  - 20 ton roostergoed.

- Het water incl. slib wat bij scheiding vrijkomt terugstorten voor het perforatierooster van de installatie.

- Het afvoeren en (laten) verwerken van de vrijgekomen sediment.

- Het inwendig reinigen van de verschillende compartimenten en installatieonderdelen (o.a. beluchtingsbedden, voorstuwing en recirculatiepompen) van de beluchtingstank.

- Het schoon en droog opleveren van de beluchtingstank en overige ruimtes. Droog is < 3mm water op vloer.

Niet inbegrepen in de opdracht:

- Het inblokken van de beluchtingstank.

- Het schoonmaken van de meetinstrumenten

- Het weer in werking stellen van de beluchtingstank na de reiniging.

- Het plaatsen/regelen van noodbeluchting.