Handboek Materialen

Openbare Verlichting

BIJLAGE 1 Van het Programma van Eisen Openbare Verlichting V3.0

Documentnummer:	T23.00900

Versienummer:            	V1.0

Datum:                          	08-02-2023

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

2	Armaturen	4

2.1	Algemene eisen armaturen	4

2.2	Specificaties standaard armaturen	6

3	Lichtmasten	8

3.1	Algemene eisen lichtmasten	8

3.2	Specificaties standaard lichtmasten	10

4	Kabels en leidingen	11

4.1	Algemene eisen kabels en leidingen	11

5	Voedingskasten	13

5.1	Algemene eisen voedingskasten	13

5.2	Specificatie 6 groepen kast	15

5.2.1	Specificatie 6 groepen buitenkast	15

5.2.2	Specificatie 6-groepen binnenkast	17

5.3	Specificatie 9 groepen kasten	18

5.3.1	Specificatie 9 groepen buitenkast	18

5.3.2	Specificatie 9-groepen binnenkast	19

6	Mantelbuizen en persingen	21

6.1	Algemene eisen mantelbuizen en persingen	21

BIJLAGEN	22

Tekeningen Standaard Lichtmasten	22

Tekening Lichtmast Boulevard - K040PT01.6E000	22

Tekening Lichtmast Plaza - K060UE026E000	23

Tekening Lichtmast Plaza - K080UDO68E003	24

Tekening Lichtmast Plaza - K080UE066E020	25

Tekening Lichtmast Plaza - K084PT198T000	26

Tekening Lichtmast Plaza - K084PT198T001	27

Tekening Lichtmast Plaza - K100UD078E003	28

Tekening Lichtmast Plaza K100UE078E015	29

Tekening Lichtmast Promenade - V080UD066E001	30

Tekening Lichtmast Promenade V080UE046E001	31

Tekening Grondvleugelset 69300070000	32

Vooraanzicht Kasten	33

6 groepen kast	33

9 groepen kast	34

# Inleiding

Dit document bevat de eisen die worden gesteld aan de materialen openbare verlichting die de gemeente Lansingerland toepast.

Het Handboek Materialen Openbare Verlichting is opgesteld voor iedereen die gaat werken met de openbare verlichtingsinstallatie of hiermee verwante materie binnen de openbare ruimte van de gemeente Lansingerland.

De gemeente Lansingerland streeft naar toepassing en gebruik van veilige en duurzame materialen voor de openbare verlichtingsinstallatie. Alle toegepaste materialen dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.

Het Handboek Materialen Openbare Verlichting maakt als bijlage onderdeel uit van het Programma van Eisen Openbare Verlichting gemeente Lansingerland. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het Programma van Eisen Openbare Verlichting Gemeente Lansingerland en dit document dient te worden overlegd met de Beheerder OVL van de gemeente Lansingerland.

# Armaturen

## Algemene eisen armaturen

|  | Algemene eisen armaturen |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Alle armaturen dienen standaard te worden gedimd conform dimregime 3A, behalve in natuurgebieden en buitengebieden (zie eis 2.1.3). |
| 2.1.2 | Alle armaturen dienen te worden uitgerust met CLO (Constant Lumen Output) |
| 2.1.3 | In natuurgebieden en in het buitengebied dienen armaturen te worden gedimd conform dimregime 4A |
| 2.1.4 | De driver met geïntegreerde dimmodule moet traploos van 20% tot 100% verlichtingsniveau ingesteld kunnen worden. |
| 2.1.5 | De optiek en het vermogen van armaturen dient te worden bepaald aan de hand van lichtberekeningen OF, indien deze geen deel uitmaken van de opdracht, in overleg met de beheerder OVL. |
| 2.1.5 | Indien wordt afgeweken van de armaturen die worden gebruikt in de standaard armatuur combinaties dienen de armaturen voor straatverlichting, fiets-, voetpaden en Abri’s minimaal de volgende eigenschappen te bezitten: - elektrische isolatie klasse I (geaard, eigen net), - elektrische isolatieklasse II (dubbelgeïsoleerd, netwerk netbeheerder); - glazen lichtvenster; - slagvastheid IK 10; - lamp-compartiment, VSA/driver compartiment IP 65; - elektronisch dimbaar VSA of driver met Constant Lumen Output (CLO). - L80 of L90 >= 100.000 uur - Kwaliteit van de leds is minimaal L80F10 bij Tq ≥ 25 graden Celsius; - CosPhi, ook in gedimde toestand, minimaal 0,85; - Surge protector max. 10kV, 10kA; - Total harmonic distortion < 15%. |
| 2.1.6 | De grondspots moeten minimaal de volgende eigenschappen bezitten: • elektrische isolatie klasse I (geaard, eigen net), • elektrische isolatieklasse II (dubbelgeïsoleerd, Stedin-netwerk); • glazen lichtvenster; • slagvastheid IK 16; • lampcompartiment IP 66; • VSA/driver-compartiment IP 65. • elektronisch dimbaar VSA of driver met Constant Lumen Output (CLO). |
| 2.1.7 | Het armatuur voor onderdoorgangen moet minimaal de minimaal volgende eigenschappen bezitten: • elektrische isolatie klasse I (geaard, eigen net), • elektrische isolatieklasse II (dubbelgeïsoleerd, Stedin-netwerk); • lampcompartiment IP 65; • gehard glazen lichtvenster; • VSA/Driver-compartiment IP 65; • slagvastheid IK 16; • elektronisch dimbaar VSA of driver met Constant Lumen Output (CLO). |
| 2.1.8 | LED-armaturen moeten minimaal de volgende eigenschappen bezitten: - Kleurweergave (Ra) minimaal 60; - Kleurtemperatuur maximaal 4000K op industrieterrein en bebouwde kom; - Kleurtemperatuur maximaal 2000K in natuurgebieden; - Kleurtemperatuur maximaal 3000K op de andere locaties - Levensduur led + driver minimaal 80.000 uur; - Kwaliteit van de leds is minimaal L80F10 bij Tq ≥ 25 graden Celsius; - CosPhi, ook in gedimde toestand, minimaal 0,85; - Surge protector max. 10kV, 10kA; - Total harmonic distortion < 15%. |
| 2.1.9 | Indien vleermuisvriendelijke verlichting dient te worden toegepast dienen dit armaturen te zijn die speciaal hiervoor ontwikkeld zijn. Dit dient vooraf te worden afgestemd met de Beheerder OVL. |

## Specificaties standaard armaturen

|  | Specificaties standaard armaturen |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Er dient in basis te worden gewerkt met de standaard armaturen zoals opgenomen in tabel 2.2.2 |

|  | Inrichtings- niveau | Leverancier en armatuur | Bijzonderheden | Lumen-stroom (lm) | Optieken | Kleur (RAL) | Typische Toepassing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tabel 2.2.2 | Standaard | Lightronics – KFK | 16LED | 800 1200 1600 2150 2750 3500 | Code 6 (round) Code 7 (asymmetric) Code 8 (symmetric) | 9007 | Woonerf, woonstraten, fietspaden, voetpaden, parkeerterrein, pleinen |
|  | Standaard | Lightronics – Brisa | 16LED | 800 1200 1600 2150 2750 3500 | Flatglas LC-M (strooilicht) LC-A3 (Breed Stralend LC-O3 (Diep-stralend) | 9007 | Woonstraten, rustige ontsluitingswegen, Wegen buitengebied, fietspaden, voetpaden |
|  | Standaard | Lightronics – Brisa Bat | 16LED | 800 1200 1600 | LC-A3 (narrow road) LC-O (wide road) | 9007 | *o.b.v. aanwijzingen uit flora en fauna scan |
|  | Standaard | Lightronics – Brisa Plus | 32LED 48LED 64LED | 4860 6480 7560 8100 10800 12500 | LC-W2 (Breed Stralend LC-O3 (Diep-stralend) | 9007 | Ontsluitings wegen, Industriewegen Doorgaande wegen |
|  | Standaard | Lightronics – Ceder Night - A3 |  | 800 1200 1600 2150 2750 | CD6 Symmetric CD7 A-symmetric CD8 Symmetric Round | Niet ge-ano-di-seerd | Woonerf, woonstraten, fietspaden, voetpaden, parkeerterrein, pleinen |
|  | Special | Lightronics – Prunus A1/A2/A3 | 16LED | 800 1200 1600 2150 2750 | Code 7 (asymmetric) Code 8 (symmetric) | 9007 | Woonstraten, Centrum/Winkel gebied, villawijken, fietspaden, voetpaden |
|  | Special | Lightronics - PKA |  | In nader overleg met de OVL beheerder o.b.v. het huidige armatuur |  | 9007 | Uitsluitend bij vervanging bestaande PKA bij schades of uitval) |
|  | Special | Schreder - Citea | NG2 MINI of MIDI | In nader overleg | 5303 smal 5305 medium 5392 Woonstraat | 9007 | Ontsluitingswegen, doorgaande wegen, Centrum |
|  | Special | Selux - Olivio Grande | In nader overleg met de OVL beheerder |  |  | Grap-hite | Pleinen |
|  | Special | Light International – Titan XF, SFS, ANGLE | In nader overleg met de OVL beheerder |  |  | 9005 | Onderdoorgangen & tunnels |

# Lichtmasten

## Algemene eisen lichtmasten

|  | Algemene eisen lichtmasten |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Er dient in basis te worden gewerkt met de standaard lichtmasten zoals opgenomen in tabel 3.2.2 tenzij anders met de OVL-beheerder is overeengekomen. |
| 3.1.2 | (Licht-)mastkasten van de gemeente Lansingerland moeten fase omschakelbaar zijn (Faget, type 5L2409 en 5L0409). |
| 3.1.3 | Bij aftakken van de voedingskabels via de (licht-)masten moet men gebruikmaken van 3-voudige trekontlasting (Faget, 5L9978) |
| 3.1.4 | Aansluitvoorzieningen (fabrikant Faget) in de mast dienen van het volgende type te zijn: - LS94, 5L2409 bij enkele armatuur (afzekerwaarde van 2 ampère) - LS94, 5L0409-6A bij dubbel armatuur (afzekerwaarde van 2 ampère) |
| 3.1.5 | Bij het toepassen van (licht-)mastkasten is het niet toegestaan om gebruik te maken van een automatische aarding en/of aarde-nulverbinding |
| 3.1.6 | Indien er meerder kabels in een mast wordt gemonteerd moet de kabel worden voorzien van een kabel label geel met tekst “Kabel in” of “Kabel uit” |
| 3.1.7 | De lichtmasten moeten ontworpen zijn voor Windgebied categorie II en Terrein categorie 2. |
| 3.1.8 | De maximale horizontale verplaatsing van een lichtmast bedraagt 6% van de lichtpunthoogte. |
| 3.1.9 | Het aantal uithouders op een lichtmast mag er niet hoger zijn dan 2. |
| 3.1.10 | De lichtmasten moeten geschikt zijn om, naast het armatuur, ook objecten zoals verkeersborden, lichtreclame en bloembakken te kunnen dragen. De standaard masten zijn hierop doorgerekend volgens de NEN-EN 40 met maximaal 100 kg extra gewicht vanwege de morgelijke extra objecten aan de masten. |
| 3.1.11 | De lichtmasten moeten Cradle to Cradle gecertificeerd zijn. |
| 3.1.12 | Bij aftakken van de voedingskabels via de (licht-)masten dient men gebruik te maken van 3-voudige trekontlasting (Faget, 5L9978) |
| 3.1.13 | Masten moeten voldoen aan de CROW-publicatie 215 - Handboek lichtmasten. |
| 3.1.14 | Grondspots moeten voorzien zijn van een aparte behuizing met aparte klemmenstrook inclusief de benodigde trekontlastingen |
| 3.1.15 | Het grondstuk van aluminium lichtmasten moet zijn voorzien van een HDPE dubbel geïsoleerd grondstuk, interne mastvoetring en kabelinvoermanchet. |
| 3.1.16 | De nummering van de lichtmasten dient te worden uitgevoerd als geel vlak (RAL 1026, 5 cm bij 15 cm) met zwarte letters (RAL 9005, Arial, 34mm hoog). 15 cm 000-00-00 000-00-00 5 cm |
| 3.1.17 | Wanneer nodig of indien vanuit onderhoud deze signalen worden aangereikt, moet de mast worden uitgevoerd met grondvleugels volgens tekening 693.00070.000. Deze tekening kan worden opgevraagd bij de OBL-beheerder. |

## Specificaties standaard lichtmasten

|  | Specificaties standaard lichtmasten |
| --- | --- |
| 3.2.1 | De tekeningen van de betreffende masten (A-H) dienen te worden opgevraagd bij de OVL-beheerder |

|  | Mastcode | Leverancier | Masthoogte | Masttype | Specificatie | Speciale mast of standaard mast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | A | Nedal | 4m | Paaltop | K040PT01.6E.098_n | Standaard |
|  | B | Nedal | 6m | Enkel | K060UE02.6E.077_n | Standaard |
|  | C | Nedal | 8m | Enkel | K080UE06.6E.027_n | Standaard |
|  | D | Nedal | 8m | Dubbel | K080UD06.8E.003_n | Standaard |
|  | E | Nedal | 10m | Enkel | K100UE07.8E.015_n | Standaard |
|  | F | Nedal | 10m | Dubbel | K100UD07.8E.003_n | Standaard |
|  | G | Nedal | 8m | Enkel | K080UE07.8E.004 | Standaard |
|  | H | Nedal | 12m | 4-voudige | SX 160 12-9 (SX 4646EB) | Standaard |
|  | J | Nedal | 8m | Enkel | K084PT09.8T.000_n | Standaard |
|  | K | Nedal | 8m | Dubbel | K084PT09.8T.001_n | Standaard |

# Kabels en leidingen

## Algemene eisen kabels en leidingen

|  | Algemene eisen kabels en leidingen |
| --- | --- |
| 4.1.1 | De toe te passen voedingskabel moet halogeenvrij zijn, voorzien van aardscherm en speciaal toegepast worden voor de OVL, VRI en ander elektrische straatmeubilair (EO-YmeKaszh met 4 strepen, kleur is afhankelijk van type installatie). |
| 4.1.2 | De kleur verdeling van de voedingskabels is als volgt: 1. Bruin (L1) 2. Zwart (L2) 3. Grijs (L3) 4. Blauw (Nul) 5. Aarde (PE). |
| 4.1.3 | Aantal aders (massieve kern) per afgaande voedingskabels is 4 stuks + aarde in de vorm van aardscherm. |
| 4.1.4 | Het armatuursnoer moet van het type QWPK of RTPR, 3x1,5 mm2 of gelijkwaardig zijn. |
| 4.1.5 | Bij vaste aanleg moet de kabel geschikt zijn voor een gebruikstemperatuur van - 40 ˚C tot 80˚C. |
| 4.1.6 | De toe te passen voedingskabel moet voldoen aan de KEMA norm K-162 |
| 4.1.7 | De voedingskabel moet geschikt zijn voor een nominale spanning U van 1kV. |
| 4.1.8 | De voedingskabel moet geschikt zijn voor een maximale continue geleidertemperatuur van 90 ˚C en tijdelijk overbelastbaar tot 130˚C. |
| 4.1.9 | Als kabelmoffen toegepast worden, dan moeten deze waterdicht en van het type spuit/wikkelmof zijn. |
| 4.1.10 | Kabels en kabelgarnituren zoals moffen en mantelbuizen moeten worden vervaardigd uit recyclebare materialen. |
| 4.1.11 | Kabelgarnituur moet geschikt zijn voor toepassing in alle voorkomende grondsoorten en voor montage in vochtige omstandigheden. |
| 4.1.12 | Kabelmoffen moeten geschikt zijn voor het doorverbinden, aftakken en repareren van voedingskabels van 3.6kV tot 6kV |
| 4.1.13 | Het gietmiddel van de kabelmof moet een lage uithardingstemperatuur hebben. |
| 4.1.14 | Het uitgeharde gietmiddel moet ongevoelig zijn voor vocht (hydrolyse-vast) en een goede warmtegeleiding hebben zodat de in de kabel opgebouwde warmte goed wordt afgevoerd. |
| 4.1.15 | Het gietmiddel moet in uitgeharde toestand onschadelijk zijn voor mens en milieu/natuur. |
| 4.1.16 | Het gietmiddel moet een goede hechting hebben op de standaard kabel zoals toegepast. |

# Voedingskasten

In gemeente Lansingerland wordt gebruik gemaakt van 2 type voedingskasten. Voedingskasten met 6 groepen en voedingskasten met 9 groepen. Deze voedingskasten hebben niet dezelfde maten (zie paragraaf 5.2 en 5.3).

## Algemene eisen voedingskasten

|  | Algemene eisen voedingskasten |
| --- | --- |
| 5.1.1 | De kast dient compleet gemonteerd en bedraad aangeleverd te worden en de installatie dient aangesloten, bemeterd en bedrijfsklaar te worden opgeleverd incl. aardpen, coderingen, kastkorrels en trekontlastingen in- en uitgaande kabels. |
| 5.1.2 | De nummering van de OV kasten moet uitgevoerd worden als geel vlak (RAL 1026, 10 cm bij 18,5 cm) met zwarte letters (RAL 9005, Arial, 34mm hoog). 18,50 cm OV-kast 000 OV-kast 000 10 cm |
| 5.1.23 | Het te gebruiken kastnummer moet worden opgevraagd bij de beheerder openbare verlichting. |
| 5.1.4 | De kasten moeten uitgevoerd worden met windvangers |
| 5.1.5 | De kasten moeten afgevuld te worden met hydrokorrels; |
| 5.1.6 | De gebruikte onderdelen in de schakel- en verdeelinrichting moeten zonder speciaal gereedschap te vervangen zijn. |
| 5.1.7 | Ruimte op de kastdeur links boven open houden voor een sticker van hoog 20 cm en breed 35 cm (geen anti plak ); |
| 5.1.8 | De kasten moeten per afgaande groep worden voorzien van dubbele klemmen (max. 16 mm2) per fase en een dubbele blauwe klem voor de nul (max. 16 mm2). |
| 5.1.9 | De kasten moeten per afgaande groep worden voorzien van een wartel van M40 (geschikt voor kabels 4x6mm2 t/m 4x16mm2). |
| 5.1.10 | De voedingskast moet voorzien worden van de stickers: - 'Bij storing melden'; - ‘levensgevaarlijke spanning’; - kastnummer |
| 5.1.11 | In OVL schakel- en verdeelinrichting moeten de volgende zaken tenminste aanwezig zijn: - Dubbele service-wandcontactdoos op een separate eindgroep; - Astronomische schakelklok incl. programmeersleutel; - Verwarmingselement met gecombineerde hygro – en thermostaat; - Vergrendelbare 3 standen schakelaar UIT – HAND – Automatisch; - Vergrendelbare hoofd- en groepenschakelaars - Bliksem- c.q. overspanningsbeveiliging, soort en type classificatie te bepalen op basis van NEN-normen - Tekeninghouder A3 incl. A3-hoes, afsluitbare met metalen rits - Kastverlichting, met in/uit schakeling via kastdeurcontact. |
| 5.1.12 | In de overige schakel- en verdeelinrichting moeten de volgende zaken tenminste aanwezig zijn: - Dubbele service-wandcontactdoos op een separate eindgroep; - Eventueel een astronomische schakelklok incl. programmeersleutel; - Verwarmingselement met gecombineerde hygro – en thermostaat; - Eventueel een vergrendelbare 3 standen schakelaar UIT – HAND – Automatisch; - Vergrendelbare hoofd- en groepenschakelaars - Bliksembeveiliging - Tekeninghouder A3 incl. A3-hoes, afsluitbare met metalen rits - Kastverlichting, met in/uit schakeling via kastdeurcontact |
| 5.1.13 | De voedingskasten moeten zijn uitgerust met één installatieautomaat 6A B-karakteristiek ter beveiliging van de stuurstroomgroep. |
| 5.1.14 | De voedingskasten moeten zijn uitgerust met één aardlekautomaat 10A 30mA B-karakteristiek ter beveiliging van de interne wandcontactdoos en de kastverlichting. |
| 5.1.15 | De kasten moeten per afgaande groep worden voorzien van dubbele klemmen (max. 16 mm2) per fase en een dubbele blauwe klem voor de nul (max. 16 mm2). |
| 5.1.16 | De kasten moeten per afgaande groep worden voorzien van een wartel van M40 (geschikt voor kabels 4x6mm2 t/m 4x16mm2). |
| 5.1.17 | De voedingskast moet voorzien worden van de stickers: - 'Bij storing melden'; - 'Levensgevaarlijke spanning'; - Kastnummer. |
| 5.1.18 | Het fundatievulmiddel in de kast moet de volgende eigenschappen hebben: - Niet wateropnemend; - Niet elektrisch geleidend; - Niet statisch; - Niet oplosbaar; - Niet brandbaar; - Chemisch neutraal; - Biologisch neutraal; - Schimmel- en rotvrij; - Korrelvormig. |
| 5.1.19 | Gemeente Lansingerland kent 2 typen kasten: 6 groepen kasten en 9 groepen kasten. De keuze dient vooraf te worden afgestemd met de Beheerder OVL. |

## Specificatie 6 groepen kast

|  | Algemeen: 6 groepen kasten |
| --- | --- |
| 5.2.1 | De 6 groepen kast die de gemeente Lansingerland toepast is een kast met 6 richtingen voorzien van magneetschakelaars, met ruimte voor energiebedrijf. |
| 5.2.2 | De kast dient compleet gemonteerd en bedraad aangeleverd te worden en de installatie dient aangesloten, bemeterd en bedrijfsklaar te worden opgeleverd inclusief aardpen, coderingen, kastkorrels en trekontlastingen in- en uitgaande kabels. |

### Specificatie 6 groepen buitenkast

| Gegevens buitenkast |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hoogte: | Breedte: | Diepte: |
| Afmetingen: | 1150-1200 mm | 1450-1600mm | 300 -400 mm. |
| Gegevens plaatstaal: Minimaal 2 mm dikte |  | Roestvast staal | AISI 304 (werkstof nr. 1.4301) |
| Afwerking: RAL 7032 |  | Min. 80 µ poedercoating | Polyester coating/ anti-graffiti. |
| IP-klasse: Min. IP 44 of hoger |  | IK-klasse: Min. IK 10 of hoger |  |
| Aant. Montageplaten: 2 stuks |  | Materiaal: Melamine spaanplaat of gelijkwaardig |  |
| Montageplaat OVL: | Minimaal 980 mm | Minimaal 980 mm | Minimaal 18 mm |
| Montageplaat Inkoop: | Minimaal 950 mm | Minimaal 350 mm | Minimaal 18 mm |
| Compartimenten: 2 stuk, OVL en Inkoop |  | Type deur: Binnenliggende deur(en) |  |
| Afm. OVL-ruimte: | Minimaal 1000 mm | Minimaal 1000 mm | Minimaal 250 mm |
| Afm. Inkoopruimte: | Minimaal 900 mm | Minimaal 300 mm | Minimaal 250 mm |
| Inkoop: 1 deur |  | OVL: Min. 1 deur. |  |
| Voorzien van: RVS Deurvangers |  | Tekeninghouder A3 incl. A3-hoes, afsluitbaar met rits | Benodigde vereffeningspunten op kastonderdelen en deuren |
| Type scharnieren: Binnenliggende RVS |  | Type afsluiter: Espagnoletsluiting d.m.v. zwaaihendel |  |
| Type slot OVL: Halfeuroprofiel cilinderslot |  | Levering Cilinder: Nee, Levering Gemeente. |  |
| Type slot Inkoop: Halfeuroprofiel cilinderslot |  | Levering Cilinder: Nee, Levering Energiebedrijf. |  |
| Dorpel: Uitneembaar of extra ruimte t.b.v. kabelbevest./montage. |  | Onderzijde kast: Open |  |
| Fundatie kast : Plaatsing op fundatie |  | Fundering type: RVS fundering |  |
| Fundatiekorrels: Ja |  | Type: EBG-KORRELS |  |
| Gegevens Inkoop: TT-stelsel, 3 fasen, 50 Hz |  | 3x25A inkooppunt | “Slimme” meter |

### Specificatie 6-groepen binnenkast

| Gegevens binnenkasten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal binnenkasten: 5 |  | Deksel: Transparant |  |
| Type: VMS-Moducenter, min. IP65 |  | Bevest. Componenten: DIN-rail |  |
| Toebehoren: Kabelgoot |  | Afdekplaat | Aardklem |
| Klemmenstrook | Coderingsvoorzieningen | (Blind-)wartels | Benodigde invoermogelijkheden |
|  | Hoogte: | Breedte: | Diepte: |
| Binnenkast 1 (BK1): | 320 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 2 (BK2): | 640 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 3 (BK3): | 640 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 4 (BK4): | 640 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 5 (BK5): | 320 mm | 640 mm | 179 mm |
| Componenten BK1: Lastscheider 4p 40A, vanaf deksel bedienbaar en vergrendelbaar |  |  |  |
| Componenten BK2: | 1x Aardlekautomaat, 1P+N, B10 - 30mA (rest) | 1x ASN Nokken-sch. (H0A, vergr. ,deksel bedienb.) | Opt.: 1x installatieautomaat 4P, B40A (o.b.v. NEN-EN-IEC 62305) |
|  | 1x installatieautomaat 1p+N B6 A (stuurstroom) | Astro. progr.klok:), Grasslin Digitale Schakelklok Smart, | Bliksembeveiliging o.b.v. NEN-EN-IEC 62305 (bv VAL-CP-35-350) |
| Componenten BK3: | 9x installatieautomaat 1p, max. B10 A | 3x lastschakelaar, 4p, 40 A (vergrendelbaar) | 3x magneetschakelaar, 4p, 40A, sp.sp., 230V/ 50Hz |
| Componenten BK4: | 9x installatieautomaat 1p, max. B10 A | 3x lastschakelaar, 4p, 40 A (vergrendelbaar) | 3x magneetschakelaar, 4p, 40A, sp.sp., 230V/ 50Hz |
| Componenten BK5: Geen componenten aanwezig, ruimte t.b.v. evt. dim- en telemanagementsysteem |  |  |  |
| Overige componenten (min. IP 44): | 1x LED-arm. , min. 600 lm, 3000K (bv Lineair 600 LEDV) | Deurcontact/-schakelaar (bv LS-S11/F, EATON) | Dubbele opbouw WCD, 2p, 16 A +RA |
|  | 1x HAR, op kastrand | Combi hydro- en thermostaat (bv Eberle HYG-e 7001) | Kastverwarming (20-30W) (bv SK RTT 3105330) |

## Specificatie 9 groepen kasten

|  | Algemeen: 9 groepen kasten |
| --- | --- |
| 5.3.1 | De 9 groepen kast die de gemeente Lansingerland toepast is een kast met 9 richtingen voorzien van magneetschakelaars, met ruimte voor energiebedrijf. |
| 5.3.2 | Op de kast dient diverse stickers aangebracht te worden (zie PvE OVL, codering aan te vragen bij afdeling Beheer en Onderhoud). De kast dient compleet gemonteerd en bedraad aangeleverd te worden en de installatie dient aangesloten, bemeterd en bedrijfsklaar te worden opgeleverd inclusief aardpen, coderingen, kastkorrels en trekontlastingen in- en uitgaande kabels. |

### Specificatie 9 groepen buitenkast

| Gegevens buitenkast |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hoogte: | Breedte: | Diepte: |
| Afmetingen: | 1150-1200 mm | 1800 mm | 300 -400 mm. |
| Gegevens plaatstaal: Minimaal 2 mm dikte |  | Roestvast staal | AISI 304 (werkstof nr. 1.4301) |
| Afwerking: RAL 7032 |  | Min. 80 µ poedercoating | Polyester coating/ anti-graffiti. |
| IP-klasse: Min. IP 44 of hoger |  | IK-klasse: Min. IK 10 of hoger |  |
| Aant. Montageplaten: 2 stuks |  | Materiaal: Melamine spaanplaat of gelijkwaardig |  |
| Montageplaat OVL: | Minimaal 980 mm | Minimaal 1330 mm | Minimaal 18 mm |
| Montageplaat Inkoop: | Minimaal 950 mm | Minimaal 350 mm | Minimaal 18 mm |
| Compartimenten: 2 stuk, OVL en Inkoop |  | Type deur: Binnenliggende deur(en) |  |
| Afm. OVL-ruimte: | Minimaal 1000 mm | Minimaal 1350 mm | Minimaal 250 mm |
| Afm. Inkoopruimte: | Minimaal 900 mm | Minimaal 300 mm | Minimaal 250 mm |
| Inkoop: 1 deur |  | OVL: 2 deuren |  |
| Voorzien van: RVS Deurvangers |  | Tekeninghouder A3 incl. A3-hoes, afsluitbaar met rits | Benodigde vereffeningspunten op kastonderdelen en deuren |
| Type scharnieren: Binnenliggende RVS |  | Type afsluiter: Espagnoletsluiting d.m.v. zwaaihendel |  |
| Type slot OVL: Halfeuroprofiel cilinderslot |  | Levering Cilinder: Nee, Levering Gemeente. |  |
| Type slot Inkoop: Halfeuroprofiel cilinderslot |  | Levering Cilinder: Nee, Levering Energiebedrijf. |  |
| Dorpel: Uitneembaar of extra ruimte t.b.v. kabelbevest./montage. |  | Onderzijde kast: Open |  |
| Fundatie kast : Plaatsing op fundatie |  | Fundering type: RVS fundering |  |
| Fundatiekorrels: Ja |  | Type: EBG-KORRELS |  |
| Gegevens Inkoop: | TT-stelsel, 3 fasen, 50 Hz | 3x25A inkooppunt | “Slimme” meter |

### Specificatie 9-groepen binnenkast

| Gegevens binnenkasten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal binnenkasten: 6 |  | Deksel: Transparant |  |
| Type: VMS-Moducenter, min. IP65 |  | Bevest. Componenten: DIN-rail |  |
| Toebehoren: Kabelgoot |  | Afdekplaat | Aardklem |
| Klemmenstrook | Coderingsvoorzieningen | (Blind-)wartels | Benodigde invoermogelijkheden |
|  | Hoogte: | Breedte: | Diepte: |
| Binnenkast 1 (BK1): | 320 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 2 (BK2): | 640 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 3 (BK3): | 640 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 4 (BK4): | 640 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 5 (BK5): | 640 mm | 320 mm | 179 mm |
| Binnenkast 6 (BK6): | 320 mm | 640 mm | 179 mm |
| Componenten BK1: Idem als bij een kast met 6 richtingen. |  |  |  |
| Componenten BK2: Idem als bij een kast met 6 richtingen. |  |  |  |
| Componenten BK3: | 9x installatieautomaat 1p, max. B10 A | 3x lastschakelaar, 4p, 40 A (vergrendelbaar) | 3x magneetschakelaar, 4p, 40A, sp.sp., 230V/ 50Hz |
| Componenten BK4: | 9x installatieautomaat 1p, max. B10 A | 3x lastschakelaar, 4p, 40 A (vergrendelbaar) | 3x magneetschakelaar, 4p, 40A, sp.sp., 230V/ 50Hz |
| Componenten BK5: | 9x installatieautomaat 1p, max. B10 A | 3x lastschakelaar, 4p, 40 A (vergrendelbaar) | 3x magneetschakelaar, 4p, 40A, sp.sp., 230V/ 50Hz |
| Componenten BK6: Geen componenten aanwezig, ruimte t.b.v. evt. dim- en telemanagementsysteem |  |  |  |
| Overige componenten (min. IP 44): | 1x LED-arm. , min. 600 lm, 3000K (bv Lineair 600 LEDV) | Deurcontact/-schakelaar (bv LS-S11/F, EATON) | Dubbele opbouw WCD, 2p, 16 A +RA |
|  | 1x HAR, op kastrand | Combi hydro- en thermostaat (bv Eberle HYG-e 7001) | Kastverwarming (20-30W) (bv SK RTT 3105330) |

# Mantelbuizen en persingen

## Algemene eisen mantelbuizen en persingen

|  | Algemene eisen mantelbuizen, persingen en gestuurde boringen |
| --- | --- |
| 6.1.1 | Materiaal mantelbuis: HDPE, SDR 17/DN 10 minimale doorsnede van 110mm, incl. 2 st. eindkappen, een trekkoord (lengte + 2 m) en 2 st. detectieballen OF Materiaal mantelbuis: HDPE, SDR 17/DN 10 minimale doorsnede van 50mm, incl. 2 st. eindkappen, een trekkoord (lengte + 2 m) en 2 st. detectieballen |
| 6.1.2 | Materiaal persing: Staal, SDR 17/DN 10 minimale doorsnede van 110mm, incl. 2 st. eindkappen, een trekkoord (lengte + 2 m) en 2 st. detectieballen OF Materiaal persing: Staal, SDR 17/DN 10 minimale doorsnede van 50mm, incl. 2 st. eindkappen, een trekkoord (lengte + 2 m) en 2 st. detectieballen |

# BIJLAGEN

## Tekeningen Standaard Lichtmasten

### Tekening Lichtmast Boulevard - K040PT01.6E000

### Tekening Lichtmast Plaza - K060UE026E000

### Tekening Lichtmast Plaza - K080UDO68E003

### Tekening Lichtmast Plaza - K080UE066E020

### Tekening Lichtmast Plaza - K084PT198T000

### Tekening Lichtmast Plaza - K084PT198T001

### Tekening Lichtmast Plaza - K100UD078E003

### Tekening Lichtmast Plaza K100UE078E015

### Tekening Lichtmast Promenade - V080UD066E001

### Tekening Lichtmast Promenade V080UE046E001

### Tekening Grondvleugelset 69300070000

## Vooraanzicht Kasten

### 6 groepen kast

### 9 groepen kast