PROTOCOL

TEKENINGENBEHEER

BIJLAGE 2 van het Programma van Eisen Openbare Verlichting V3.0

Documentnummer:	T23.01163

Versienummer:            	1.0

Datum:                          	08-02-2022

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

2	Algemene bepalingen en eisen	4

2.1	Eigendom	4

2.2	Regelgeving	4

2.3	Algemene eisen	4

3	Opbouw van tekeningen	5

3.1	Format	5

3.2	Kaders en templates	5

3.3	Bestaande tekeningen en referentietekeningen	6

3.4	Bestaande tekenpakketten van installaties	6

4	Tekenen	7

4.1	Voorbereidingen	7

4.2	Tekenen	7

4.3	Gebruik van lagen	8

4.4	Schaal	8

5	Op te leveren tekeningen en documenten	10

5.1	Ontwerptekeningen	10

5.2	Revisietekeningen	10

5.3	Tekeningenpakketten technische installatie	11

5.4	Op te leveren (teken)bestanden	12

6	Coderingen en nummeringen	13

6.1	Tekeningcodering	13

6.2	Codering van lagen in tekeningen	15

6.3	Codering van (componenten van) installaties op/in tekeningen	16

6.3.1	Kasten	16

6.3.2	Masten	16

6.3.3	Codering en kleurweergave kabels en Leidingen	17

6.3.4	Codering en kleurweergave mantelbuizen persingen en gestuurde boringen	17

BIJLAGE A: Objectgegevens	18

# Inleiding

Om de openbare verlichting in de gemeente Lansingerland goed te kunnen beheren is het van belang dat de beschikbare informatie, waaronder alle tekenwerk, een uniforme structuur heeft. Dit protocol is een bijlage op het Programma van Eisen Openbare Verlichting en beschrijft de eisen en (rand)voorwaarden die gesteld worden aan de opbouw, levering, beoordeling en oplevering van alle tekeningen van de openbare verlichtingsinstallaties binnen de gemeente Lansingerland. Bij overdracht van de (revisie) tekeningen aan de gemeente Lansingerland zal het betreffende werk getoetst worden aan dit protocol.

# Algemene bepalingen en eisen

## Eigendom

|  | Eigendom |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Alle in opdracht van gemeente Lansingerland gemaakte documenten worden eigendom van Gemeente Lansingerland. Alle documenten moeten na oplevering van de opdracht worden overgedragen, inclusief alle bijbehorende digitale bestanden. |
| 2.1.2 | De opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de tekeningen en andere documenten later kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van andere werken door derden. |

## Regelgeving

|  | Regelgeving |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Dit tekenprotocol maakt deel uit van het Programma van Eisen Openbare verlichting (PVE OVL) van de gemeente Lansingerland. Opdrachtnemer dient zich te houden aan het PVE OVL. Bij eventuele onvolkomenheden of tegenstrijdigheden tussen dit tekenprotocol en het PVE OVL dient te worden overlegd met de beheerder OVL. |
| 2.2.2 | De opdrachtnemer dient zich te houden aan de volgende normen en voorschriften: - De eisen en voorwaarden in dit tekenvoorschrift van de gemeente Lansingerland - Nederlandse normen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) - “Formele beschrijving NLCS” t.a.v. ontwerp- en tekenwerkzaamheden. Bij eventuele onvolkomenheden of tegenstrijdigheden tussen dit tekenprotocol en het de NEN norm en/of de NLCS beschrijving dient te worden overlegd met de beheerder OVL |

## Algemene eisen

|  | Algemene eisen |
| --- | --- |
| 2.3.1 | Tekeningen dienen alle informatie te bevatten om de installatie te kunnen bouwen, beheren en onderhouden. |
| 2.3.2 | Tekeningen en teksten in tekeningen dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. |

# Opbouw van tekeningen

## Format

|  | Format Tekeningen |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Tekeningen dienen te worden opgesteld met een Autodesk applicatie |

## Kaders en templates

|  | Kaders en templates |
| --- | --- |
| 3.2.1 | Er dient gewerkt te worden in de standaard tekeningenkaders en templates van de gemeente Lansingerland, tenzij anders overeengekomen met de beheerder OVL. |
| 3.2.2 | Het is toegestaan om binnen het originele kader van de standaardtekeningen en templates het logo van de opdrachtnemer te gebruiken. |
| 3.2.3 | Elke tekening dient te zijn voorzien van een eenduidig leesbaar en volledig ingevuld titelblok |
| 3.2.4 | Elke tekening dient te zijn voorzien van een eenduidig leesbare en volledig ingevulde legenda |
| 3.2.5 | Op de tekeningen dienen de volgende gegevens te zijn aangegeven: - Afdeling: Naam van de betreffende afdeling van Gemeente Lansingerland - Project: De projectnaam - Onderwerp: De naam van de (deel-)installatie - Kern: De omschrijving van de kern - Getekend: De naam van de tekenaar - Gezien: De naam van de controleur - Bestek: Het besteksnummer (indien van toepassing) - Wijk / Straat: De omschrijving van de wijk / straat - Blad X in Y bladen: Bij tekeningen die wordt samengesteld uit meerdere tekeningen voor X het volgnummer invullen en voor Y het totaal aantal tekeningen. - Schaal: Standaard: 1:500 tenzij anders overeengekomen - Format: A4, A3, A2, A1, A0. - Nummer: Registratienummer ontwerp- of opleverdossier - Status: concept, ter info of definitief - Filenaam: Filenaam, conform de tekenstandaard - Ref: opsomming van de onderliggers, welke zijn gebruikt als Xrefs of References. |
| 3.2.6 | Bij een wijziging dienen verder de volgende gegevens te worden ingevuld: - Datum: Datum van de wijziging - Omschrijving: De omschrijving van de uitgevoerde wijziging in de tekening - Wijziging: wijzigingsletter + eventueel versienummer - Getekend: De naam van de tekenaar - Gezien: De naam van de controleur |

## Bestaande tekeningen en referentietekeningen

|  | Bestaande tekeningen en referentietekeningen |
| --- | --- |
| 3.3.1 | Koppelingen van aangeleverde tekeningen naar eventueel aanwezige referentietekeningen (XREF) dient in takt te blijven en te functioneren. |
| 3.3.2 | Ondergronden van bestaande situatie worden als referentie (XREF) onder de installatie tekeningen gehangen. |
| 3.3.3 | Van de laagopbouw van deze ondergronden / referentietekeningen mogen de laagnamen niet gewijzigd worden of samengevoegd worden |
| 3.3.4 | Indien aanwezig dienen referentietekeningen bij de verzending van tekeningen te worden meegestuurd. |

## Bestaande tekenpakketten van installaties

|  | Bestaande tekenpakketten van installaties |
| --- | --- |
| 3.4.1 | Aanpassingen binnen bestaande tekeningpakketten gebeuren conform de codering waarop bestaande tekeningen zijn opgebouwd |
| 3.4.2 | De bestandsopbouw (laagindeling, coördinatenstelsel etc.) moet omgebouwd worden naar de in dit document opgenomen voorschriften en standaarden. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk uniformiteit binnen de gemeente te bereiken en om fouten, misverstanden en extra controles en verschillen tussen de oude en de nieuwe situaties te voorkomen |

# Tekenen

## Voorbereidingen

|  | Voorbereidingen - Aanvraag van gegevens |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Voordat met tekenwerk en revisiewerk kan worden begonnen dient de opdrachtnemer een verzoek tot levering van data te doen bij de gemeente Lansingerland. - Programma van eisen en bijlagen - Tekeningen en benodigde informatie van de bestaande situatie - Standaard tekeningenkaders en templates en bibliotheek van symbolen - Mutatieformulier |
| 4.1.2 | Mutaties dienen te worden aangegeven op een apart formulier dat verstrekt wordt door de gemeente Lansingerland (Mutatieformulier) |

## Tekenen

|  | Tekenen |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Het coördinatenstelsel mag niet worden gewijzigd |
| 4.2.2 | Alles dient in 2D getekend te worden; gebruik van 3D functionaliteit is niet toegestaan. |
| 4.2.3 | In modelspace mag een tekening niet geroteerd of verplaatst worden |
| 4.2.4 | Bij het tekenen van kabels en leidingen moet gebruik worden gemaakt van de lijntypes die gemeente Lansingerland ter beschikking stelt. |
| 4.2.5 | Een bibliotheek van symbolen wordt door de gemeente Lansingerland beschikbaar gesteld (tezamen met tekeningenkaders en templates) |
| 4.2.6 | Het is niet toegestaan symbolen te exploderen |
| 4.2.7 | De indeling van de tekening dient te gebeuren in layout |
| 4.2.8 | Maatvoeringen moeten in modelspace worden geplaatst |
| 4.2.9 | Nieuw te definiëren blocks dienen altijd in laag 0 te worden aangemaakt. |
| 4.2.10 | Tekening-gebonden entiteiten mogen uitsluitend in de layout worden geplaatst |
| 4.2.11 | Object-gebonden entiteiten mogen uitsluitend in modelspace worden geplaatst |
| 4.1.12 | Tekeningen dienen te worden voorzien van een Noordpijl. |
| 4.1.13 | Ten aanzien van nieuwe objecten in tekeningen dienen objectgegevens te worden toegevoegd voor het beheer en onderhoud van de installaties. Objectgegevens hangen samen met het type object. Gemeente Lansingerland wil tenminste de objectgegevens in “BIJLAGE A: OBJECHTGEGEVENS” terugzien in de tekeningen. |

## Gebruik van lagen

|  | Gebruik van lagen |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Elke tekening dient opgebouwd te zijn uit lagen |
| 4.3.2 | Een laag wordt, conform hoofdstuk 5 van de formele beschrijving NLCS, in hoofdlijnen opgebouwd uit de volgende onderdelen - Status - Discipline - Hoofdgroep - Object en Sub-objecten - Element |
| 4.3.3 | Voor de codering van lagen wordt verwegen naar Hoofdstuk “Coderingen” |

## Schaal

|  | Schaal |
| --- | --- |
| 4.4.1 | Eén tekeneenheid moet overeenkomen met 1 meter |
| 4.4.2 | Tekeningen dienen in modelspace een basisschaal te hebben van 1:1. |
| 4.4.3 | Alle toegevoegde details met een afwijkende schaal ten opzichte van de basisschaal (1:1) dienen in de juiste verhouding te worden getekend. |
| 4.4.4 | De schaalaanduiding en juiste schaal dient vermeld te worden bij de viewports in paperspace. |
| 4.4.5 | De schaal van de viewport dient standaard 1:500 te bedragen tenzij - Wijzigingen of toevoegingen moeten worden gemaakt op aangeleverde tekeningen afkomstig van de opdrachtgever. In dat geval wordt de schaal van de aangeleverde tekening gehanteerd. - Anders is overeengekomen met de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht. |
| 4.4.6 | Als de juiste view en schaal zijn ingesteld dient de viewport te worden gelockt. |

# Op te leveren tekeningen en documenten

## Ontwerptekeningen

|  | Ontwerptekeningen |
| --- | --- |
| 5.1.1 | In de ontwerptekeningen moeten de bestaande gegevens, die niet worden gewijzigd, meegenomen worden op de ontwerptekening |
| 5.1.2 | Ontwerpversies van de tekeningen moeten voorzien te worden voorzien van een cijfer. De eerste wijziging op een tekening wordt aangegeven met revisie “1”. |
| 5.1.3 | Bij wijziging, toevoeging of vervallen van één of meer bladen van een tekeningenpakket van het ontwerp, wordt het cijfer van de tekeningenlijst(en) verhoogd |
| 5.1.4 | Bij een wijziging dient op de tekeningenlijst(en) een korte omschrijving van de reden van de wijziging, de datum van de wijziging en vermelding van de gewijzigde, de toegevoegde of de vervallen tekeningen te worden vermeld |
| 5.1.5 | Gewijzigde bladen dienen met het overeenkomstige cijfer van de tekeningenlijst(en) te worden gewijzigd. |

## Revisietekeningen

|  | Revisietekeningen |
| --- | --- |
| 5.2.1 | Bij het indienen van de revisietekeningen vervalt het cijfer van de ontwerptekening. |
| 5.2.2 | Indien het as-built-pakket wordt opgeleverd, moet dit gebeuren met revisieletter A. |
| 5.2.3 | Bij elke officiële wijziging/revisie moet de revisieletter met één worden opgehoogd. |
| 5.2.4 | Revisieletter I en O zijn niet toegestaan |
| 5.2.5 | Bij revisie, toevoeging of vervallen van één of meer bladen van een tekeningenpakket, wordt de revisieletter van de tekeningenlijst(en) verhoogd |
| 5.2.6 | Bij revisie, toevoeging of vervallen dient op de tekeningenlijst(en) een korte omschrijving van de reden van de revisie, de datum van de revisie en vermelding van de gewijzigde, de toegevoegde of de vervallen tekeningen te worden vermeld |
| 5.2.7 | Gewijzigde bladen worden met de overeenkomstige revisieletter van de tekeningenlijst(en) gewijzigd. |

## Tekeningenpakketten technische installatie

|  | Tekeningenpakket |
| --- | --- |
| 5.3.1 | Het tekeningenpakket van een technische installatie bestaat standaard uit: - Voorblad: Op dit voorblad staat onder welk hoofdproject/deelinstallatie valt en bij welke installatie en deelproject het tekeningpakket zelf hoort. - Tekeningenlijst: Een opsomming/lijst van alle tekeningen die bij de betreffend (deel-)installatie horen. - Verklaring opbouw en coderingen van symbolen: Uitleg hoe de codering en symbolen zijn opgebouwd in de verschillende tekeningen, als dit niet is aangegeven in de legenda op de betreffende tekeningen - Grondschema: Enkellijnig stroomverdeling schema dat zo eenvoudig mogelijk de samenstelling en globaal de werking van de installatie verklaart. - Stroomkringschema: Stroomkringschema’s moeten per deelinstallatie ingedeeld worden in het hoofdstroomgedeelte van de verbruiker met vervolgens de bij de verbruiker behorende hulpstroom- c.q. stuurstroom-circuits. - Blok-Leidingschema: Een blokschema of leidingschema geeft met behulp van symbolen, in grote lijnen een schematische voorstelling weer, in vereenvoudigde vorm met behulp van lijnen en symbolen, van de functionele samenhang weer tussen de verschillende (deel)installaties in een project - Configuratieschema: Een configuratie of kabelplan geeft, per kabelsectie, alle kabelverbindingen en aansluitingen tussen centrale punten weer. Dit gebeurt op stilistische wijze, zo veel mogelijk geografisch georiënteerd, terwijl ook bijzonderheden van de kabel aangemerkt worden. - Klemmenstrook/ aansluitschema: een klemmenstrookschema of aansluitschema geeft de aansluitingen weer van kabelverbindingen en/of rangeerverdelers in kasten, apparaten, eenheden etc. binnen één of meerdere deelinstallatie - Indelingstekening kasten: De indelingstekening geeft gedetailleerd de plaats weer van componenten in een kast incl. alle bijbehorende aanzichten van de kast - Materiaallijst kasten/installatie: Deze bevat gedetailleerde informatie over de componenten die in een installatie of een deel daarvan zijn gebruikt. De informatie in de materiaallijst moet 1:1 overeenkomen met de materialen gebruikt in de indelings-, overzichts- of kabelloop-/installatietekening. - Kabelnummerlijst: Een kabelnummerlijst moet worden vervaardigd voor het weergeven van alle kabels. De informatie in de kabelnummerlijst moet 1:1 overeenkomen met de kabels gebruikt in de Kabelloop-/installatietekening. - Kabeloop/installatietekening: Op de kabellooptekening zijn kabeltracé ’s aangegeven van het (deel)project, waarbij de kabels per tracé terug te vinden zijn in de kabelnummerlijst. De kabels en symbolen bevatten objectdata voor gebruik in GIS. - Shape-files uitdraai t.b.v. beheer: Van de kabellooptekening moet men de shapefiles meeleveren om verwerkt te worden in het beheerprogramma GEOVISIA. |
| 5.3.2 | Het actuele tekeningenpakket van een technische installaties dient te worden overlegd met en/of opgevraagd bij de OVL-beheerder. |

## Op te leveren (teken)bestanden

|  | Op te leveren bestanden |
| --- | --- |
| 5.4.1 | Bij de oplevering van ontwerptekeningen en revisietekeningen dient gewaarborgd te zijn dat de digitale tekeningen zonder verlies van gegevens en zonder problemen met Autocad geopend en bewerkt kunnen worden. |
| 5.4.2 | De tekeningen moeten in AutoCAD DWG-formaat (m.b.v. E-transmit) en in PDF format ingediend worden |
| 5.4.3 | Alle randvoorwaardelijke digitale bestanden, die bij ontbreken mogelijk een juiste werking of weergave van de opgeleverde digitale bestanden in de weg staan, moeten worden meegeleverd. Denk hierbij aan referentiebestanden, lettertypen en shape files (SHX) behorende bij de gebruikte lijnstijlen. |

# Coderingen en nummeringen

## Tekeningcodering

|  | Tekeningcodering |
| --- | --- |
| 6.1.1 | Elk tekening en component in een tekening moeten eenduidig en uniek worden gecodeerd. Hiervoor dient onderstaande codering te worden toegepast. |
| 6.1.2 | De tekening- en documentennummering moet als volgt zijn opgebouwd: KERN – NETWERK – DISCIPLINE – KAST.NUMMER – BLADTYPE.SOORT.NR – FASE+NR of LETTER Voorbeeld: BR-LSL-OVL-K.401-T.KL.01-O1 |
| 6.1.3 | Voor “kernen” dienen de volgende codes te worden gehanteerd: Kern; Code. Bleiswijk; BW. Berkel en Rodenrijs; BR. Bergschenhoek; BH. |
| 6.1.4 | Voor “netwerk” dienen de volgende codes te worden gehanteerd: Netwerk; Code. Lansingerland; LSL. STEDIN; STE. K&L Derden; K&L. |
| 6.1.5 | Voor “discipline” dienen de volgende codes te worden gehanteerd: Discipline; Code. Openbare verlichting; OVL. Riool- en minigemalen; RMG. Pollers; POL. Algemeen; ALG. Verkeerregelinstallatie; VRI. Markt- en evenementenkasten; MEK. Fonteinen; FON. Klokkenlint / - carrousel; KLK. |
| 6.1.6 | Voor “kast” dienen de volgende codes te worden gehanteerd: Kast; Code; Nummer (3 digits) (0-9). Voedingskast; K; 000. Besturingskast; B; 000. Pomp; P; 000. Put/Opvang; O; 000. |
| 6.1.7 | Voor “bladtype” dienen de volgende codes te worden gehanteerd: Bladtype; Code. Document; D. Berekening; B. Tekening; T. Lijst; L. |
| 6.1.8 | Voor “bladsoort” dienen de volgende codes te worden gehanteerd: Bladsoort; Code. Uitgangspuntennotitie; UN. Ontwerpnotitie; ON. Oplever- en overdrachtsnotitie; OO. Kastpakket; KP. Kabellooptekening (licht- en kabelplan); KL. Grondschema; GS. Stroomkringschema; SS. Blokschema; BS. Lichtberekening per straat/plein; LB. Functie/tijdvolgordediagram c.q. processchema; FD. Riool- en capaciteit berekeningen incl. uitgangspunten (Hydraulisch ontwerp); RB of CB. Pompberekening/-curve; PC. Overzicht van instellingen; IN. Kabelberekening per groep; KB. Onderhouds- en bedieningsvoorschriften/ Bedrijfsschema’s en projectomschrijving; OB. Boorplannen en -tekeningen; BP of BT. Licht- of VRI-mastberekeningen; MB. Licht- of VRI-masttekeningen; MT. Conformiteitsverklaringen; CV. Documentatie onderdelen; DO. Productinformatie onderdelen/systeem; PI. Certificaten onderdelen/systeem; CC. Keuringsrapporten; KR. Garantiebewijzen; GB. Storingsrapporten en -analyse; SA. Functionele testen; FT. Shape-files GEOVISIA; SG. Procesverbaal van Oplevering; PVO. |
| 6.1.9 | Voor “fase” dienen de volgende codes te worden gehanteerd: Fase; Code. Ontwerp; O. Uitvoering; U. Revisie; REV. |

## Codering van lagen in tekeningen

|  | Laagcodering |
| --- | --- |
| 6.2.1 | Elk laag van een tekening moet eenduidig en uniek worden gecodeerd. Hiervoor dient onderstaande codering te worden toegepast. |
| 6.2.2 | In de codering van een aantal onderdelen wijkt de gemeente Lansingerland af van de NLCS en hanteert daarbij de volgende standaard per onderdeel: Status: Code; Verklaring; Fase. N; Nieuw werk; Ontwerp en Uitvoering. B; Bestaand werk; Ontwerp en Uitvoering. V; Verwijderd/vervallen werk; Ontwerp en Uitvoering. T; Tijdelijk werk; Uitvoering. R; Revisie werk; As-Built. Discipline: Code; Verklaring; Fase. WE; Wegen; Asfalt, bestrating, Openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, Pollers, algemene installaties. WA; Waterbouw; Riolering, pompputten, gemalen, persleidingen, waterhuishouding, oeverbescherming, sloten, kanalen, enz.. GV; Groenvoorziening; Bomen, planten, struiken, groenstroken, grasvelden, enz.. OI; Ondergrondse infrastructuur; K&L Derden zoals waterleidingen, telecomkabels, transportkabels, gasleidingen, glasvezelkabels, enz.. CO; Constructies; Civieltechnische constructies zoals onderdoorgangen, viaducten, tunnels, bruggen, enz.. Hoofdgroepen: Code; Verklaring; Fase. KL; Kabels en Leidingen; Openbare verlichting, Verkeersregelinstallaties en Algemene installaties. VW; Verkeerskundig wegen; Verkeerregelinstallatie en Pollers. RI; Riolering; Riolering, pompputten, gemalen en persleidingen.. Elementen: Code; Verklaring. G; Geometrie (zichtbaar = default). A; Arceringen. S; Symbolen. M; Maatvoering. T**; Tekst + hoogte. |

## Codering van (componenten van) installaties op/in tekeningen

### Kasten

|  | Kastcodering |
| --- | --- |
| 6.3.1.1 | De kastencodering moet als volgt zijn opgebouwd: DISCIPLINE - KASTNAAM Voorbeeld: OV - 414 |
| 6.3.1.2 | In kastnaam zit de locatie opgesloten: OV- 1 t/m 200 = Kern Bleiswijk OV- 401 t/m 600 = Kern Berkel en Rodenrijs OV- 201 t/m 400 = Kern Bergschenhoek |

### Masten

|  | Mastcodering |
| --- | --- |
| 6.3.2.1 | De mastencodering moet als volgt zijn opgebouwd: KASTNUMMER – GROEPSNUMMER – LICHTMASTNUMMER Voorbeeld: 414 – 02 - 06 |
| 6.3.2.2 | De lichtmasten moeten doorlopend worden genummerd. Dit houdt in dat als men een aftakking heeft op de hoofdkabel de nummering wordt onderbroken in de straat. De nummering van de lichtmasten op een streng begint, oplopend, vanaf de kast naar de laatste lichtmast op de streng. |

### Codering en kleurweergave kabels en Leidingen

|  | Codering en kleurweergave kabels en Leidingen |
| --- | --- |
| 6.3.3.1 | De codering van kabels en leidingen moet als volgt zijn opgebouwd: Code; Verklaring; Lijntype; Lijndikte; Lijnkleur. N; Nieuw werk; Continuous; 0.35; Zie hieronder. B; Bestaand werk; Hidden2; 0.18; Zie hieronder. V; Verwijderd/vervallen werk; SPECIAL ----x---; 0.35; Zie hieronder. T; Tijdelijk werk; Divide2; 0.35; Zie hieronder. R; Revisie werk; Continuous; 0.35; Zie hieronder. |
| 6.3.3.2 | De lijnkleur is afhankelijk van de groep: Omschrijving; Kleur. Groep 1/ Leiding 10; 170 (Donker blauw). Groep 2/ Leiding 9; 90 (Licht groen). Groep 3/ Leiding 8; 40 (Oranje). Groep 4/ Leiding 7; 10 (Rood). Groep 5/ Leiding 6; 130 (Cyaan). Groep 6/ Leiding 5; 50 (Geel). Groep 7/ Leiding 4; 210 (Magenta). Groep 8/ Leiding 3; 204 (Paars). Groep 9/ Leiding 2; 106(Donker groen). Groep 10/Leiding 1; 150 (licht blauw). |

### Codering en kleurweergave mantelbuizen persingen en gestuurde boringen

|  | Codering en kleurweergave mantelbuizen persingen en gestuurde boringen |
| --- | --- |
| 6.3.4.1 | De codering van kabels en leidingen moet als volgt zijn opgebouwd: Code; Verklaring; Lijntype; Lijndikte; Lijnkleur. N; Nieuw werk; Continuous; 0.35; Zie hieronder. B; Bestaand werk; Hidden2; 0.18; Zie hieronder. V; Verwijderd/vervallen werk; SPECIAL ----x---; 0.35; Zie hieronder. T; Tijdelijk werk; Divide2; 0.35; Zie hieronder. R; Revisie werk; Continuous; 0.35; Zie hieronder. |
| 6.3.4.2 | De lijnkleur is afhankelijk van de diameter: Omschrijving; Kleur. Mantelbuis, persing en gestuurde boring, rond 50; 130 (Cyaan). Mantelbuis, persing en gestuurde boring, rond 80; 10 (Rood). Mantelbuis, persing en gestuurde boring, rond 110; 170 (Donker blauw). Mantelbuis, persing en gestuurde boring, rond 125; 90 (Licht groen). Mantelbuis, persing en gestuurde boring, rond 160; 40 (Oranje). |

# BIJLAGE A: Objectgegevens

De volgende gegevens van (nieuwe) objecten dienen als objectgegevens uit de tekening en/of de daaraan verbonden databestanden herleidbaar te zijn:

|  | Lichtpunt / Lichtmast |
| --- | --- |
| A.1 | Veldnaam; Type; Lijst/vrije invoer. Kern; Character; Lijst (automatisch). Wijk; Character; Lijst (automatisch). Buurt; Character; Lijst (automatisch). Straat; Character; Lijst (automatisch). Postcode; Character; Lijst (automatisch). X-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Y-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Eigenaar; Character; Lijst. Beheerder; Character; Lijst. Netwerk; Character; Lijst. Installatie soort; Character; Lijst. Kastcodering; Integer/ Character; Lijst (automatisch). Kastnummer; Integer/ Character; Lijst. Groep; Integer; Lijst. Fase; Integer/ Character; Lijst. Type aansluitblok kabel; Integer/ Character; Lijst. Type aansluiting kabel; Integer/ Character; Lijst. Afgezekerde waarde; Integer/ Character; Lijst. Typecode mast; Integer/ Character; Lijst. Mastcode; Integer/ Character; Lijst (automatisch). Locatie/mastnr; Integer/ Character; Vrije invoer. Masttekening; Integer/ Character; Lijst. Leverancier; Character; Lijst. Masthoogte; Integer; Lijst. Lichtpunthoogte; Integer; Lijst. Type uithouder; Character; Lijst. Vorm mast; Character; Vrij. Lengte uithouder; Integer; Lijst. Tilt; Integer; Lijst. Materiaal mast; Character; Lijst. Grondstukbescherming; Character; Lijst/vrije invoer. Mastnummer; Integer; Lijst. Grondvleugel; Character; Vrije invoer. Ondergrond; Character; Lijst. Conservering mast; Character; Lijst. Kleur mast; Integer/ Character; Lijst*. Aantal objecten aan lichtmast; Character; Lijst*. Object 1; Character; Lijst/vrije invoer*. Object 2; Character; Lijst/vrije invoer*. Object 3; Integer; Lijst/vrije invoer*. Totaal systeemvermogen objecten; Integer; Vrije invoer. Plaatsing datum; Integer; Lijst/vrije invoer*. Levensduur mast; Integer; Lijst/vrije invoer*. Vervangingsjaar; Integer; Vrije invoer. Inspectiedatum; Integer; Vrije invoer. Opmerking; Integer/ Character; Vrije invoer. |

|  | Armatuur |
| --- | --- |
| A.2 | Veldnaam; Type; Lijst/vrije invoer. Armatuurbenaming; Integer; Vrije invoer. Armatuurcode; Integer; Lijst/vrije invoer. Lichtsterkte (lumen); Integer; Vrije invoer. Lichtkleur (kelvin of nm); Integer; Vrije invoer. LED-stroom; Integer; Vrije invoer. Spiegelinstelling/ lenstype; Integer; Vrije invoer. Dimregime; Integer/ Character; Lijst. Vermogen lichtbron (Watt); Integer; Vrije invoer. Systeemvermogen (Watt); Integer; Vrije invoer. Afscherming lichtbron; Integer; Vrije invoer. Armatuurtype; Character; Lijst. Armatuurversie; Interger/Character; Lijst. Armatuur leverancier; Character; Lijst. IK-klasse; Integer; Vrije invoer. IP-klasse; Integer; Vrije invoer. Materiaal kap; Integer/ Character; Vrije invoer. Kleur kap; Integer/ Character; Lijst. Materiaal Lichtvenster; Integer/ Character; Lijst. Type Lichtvenster; Integer/ Character; Lijst. Soort lichtbron; Character; Lijst. Type lichtbron; Integer/ Character; Lijst. Kleurweergave index (CRI/RA); Integer/ Character; Vrije invoer. Aantal lichtbronnen; Integer/ Character; Lijst. Brandertype; Character; Lijst. CLO; Character; Lijst. Inschakelvertraging; Character; Lijst. VSA/Driver type; Integer/ Character; Vrije invoer. Leverancier VSA/driver; Character; Lijst. branduren per jaar; Integer; Vrije invoer (automatisch). Plaatsingsdatum armatuur; Integer; Vrije invoer. Plaatsingsdatum Driver/VSA; Integer; Vrije invoer. Plaatsingsdatum lichtbron; Integer; Vrije invoer. Levensduur armatuur (jaar); Integer; Vrije invoer. Aantal branduren Driver/VSA (uur); Integer; Vrije invoer. Aantal branduren lichtbron (uur); Integer; Vrije invoer. Vervangingsdatum armatuur (auto); Integer; Vrije invoer (automatisch). Vervangingsdatum lichtbron (auto); Integer; Vrije invoer (automatisch). Laatste Inspectiedatum; Integer; Vrije invoer. |

|  | Voedingskast |
| --- | --- |
| A.3 | Veldnaam; Type; Lijst/vrije invoer. Kern; Character; Lijst (automatisch). Wijk; Character; Lijst (automatisch). Buurt; Character; Lijst (automatisch). Straat; Character; Lijst (automatisch). Postcode; Character; Lijst (automatisch). X-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Y-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Eigenaar; Character; Lijst. Beheerder; Character; Lijst. Netwerk; Character; Lijst. Kastcodering; Character; Lijst. Aansluitwaarde; Character; Lijst. Installatie soort; Character; Lijst. Kastnummer; Character; Lijst. Aantal groepen totaal; Integer; Lijst. Aantal gebruikte groepen; Integer; Lijst. Aanlegjaar; Integer; Vrije invoer. Ondergrond; Character; Lijst. Kleur; Integer/ Character; Lijst. Bemeter; Character; Lijst. Meternummer; Integer; Vrije invoer. EAN-stroomcode; Integer/ Character; Vrije invoer. Meterstand I; Integer; Vrije invoer. Verbruik huidige I; Integer; Vrije invoer (automatisch). Meterstand II; Integer; Vrije invoer. Verbruik huidige II; Integer; Vrije invoer (automatisch). Opmerking; Integer/ Character; Vrije invoer. Foto's; Integer/ Character; Vrije invoer. |

|  | Kabels en leidingen |
| --- | --- |
| A.4 | Veldnaam; Type; Lijst/vrije invoer. Kern; Character; Lijst (automatisch). Wijk; Character; Lijst (automatisch). Buurt; Character; Lijst (automatisch). Straat; Character; Lijst (automatisch). Postcode; Character; Lijst (automatisch). X-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Y-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Eigenaar; Character; Lijst. Beheerder; Character; Lijst. Netwerk; Character; Lijst. Installatie soort; Character; Lijst. Kastcodering; Character; Lijst (automatisch). Kastnummer; Character; Lijst. Groep; Character; Lijst. KabelØ; Integer/ Character; Lijst. Totale Kabellengte; Integer; Vrije invoer. Max. kabellengte; Integer; Vrije invoer. Kabeltype; Integer/ Character; Vrije invoer. Aanlegjaar; Integer; Vrije invoer. |

|  | Moffen/appendages |
| --- | --- |
| A.5 | Veldnaam; Type; Lijst/vrije invoer. Kern; Character; Lijst (automatisch). Wijk; Character; Lijst (automatisch). Buurt; Character; Lijst (automatisch). Straat; Character; Lijst (automatisch). Postcode; Character; Lijst (automatisch). X-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Y-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Eigenaar; Character; Lijst. Beheerder; Character; Lijst. Netwerk; Character; Lijst. Installatie soort; Character; Lijst. Kastcodering; Integer/ Character; Lijst (automatisch). Kastnummer; Integer/ Character; Lijst. Groep; Integer; Lijst. Kabel Ø (hoofd, inkomend); Integer/ Character; Lijst. Kabeltype (hoofd, inkomend); Integer/ Character; Vrije invoer. Kabel Ø (hoofd, uitgaand); Integer/ Character; Lijst. Kabeltype (hoofd, uitgaand); Integer/ Character; Vrije invoer. Kabel Ø (aftak); Integer/ Character; Lijst. Kabeltype (aftak); Integer/ Character; Vrije invoer. Type mof/appendage; Type; Lijst/vrije invoer. Aanlegjaar; Integer; Vrije invoer. Opmerking; Integer/ Character; Vrije invoer. Foto's; Integer/ Character; Vrije invoer. |

|  | Mantelbuis, persing, gestuurde boring |
| --- | --- |
| A.6 | Veldnaam; Type; Lijst/vrije invoer. Kern; Character; Lijst (automatisch). Wijk; Character; Lijst (automatisch). Buurt; Character; Lijst (automatisch). Straat; Character; Lijst (automatisch). Postcode; Character; Lijst (automatisch). X-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Y-coördinaat; Character; Lijst (automatisch). Eigenaar; Character; Lijst. Beheerder; Character; Lijst. Netwerk; Character; Lijst. Installatie soort; Character; Lijst. Kabelcodering 1; Integer/ Character; Vrije invoer. Kabelcodering 2; Integer/ Character; Vrije invoer. Kabelcodering 3; Integer/ Character; Vrije invoer. Kabelcodering 4; Integer/ Character; Vrije invoer. Kabelcodering 5; Integer/ Character; Vrije invoer. Type buis/persing; Character; Vrije invoer. Doorsnede Mantelbuis; Integer; Vrije invoer. Drukklasse; Integer/ Character; Vrije invoer. Lengte mantelbuis; Integer; Vrije invoer. Aanlegjaar; Integer; Vrije invoer. Trekkoord; Character; Lijst. Lengte trekkoord; Integer; Vrije invoer. Detectieballen; Character; Lijst. Type detectieballen; Integer/ Character; Vrije invoer. Afdichting; Character; Lijst. Type afdichting; Integer/ Character; Vrije invoer. Opmerking; Integer/ Character; Vrije invoer. Foto's; Integer/ Character; Vrije invoer. |