## Nota van Inlichtingen 1
Vraagnummer | Onderwerp | Vraag | Antwoord
47 | Betrouwbaarheid meetdata | Welke risico's ziet u bij de meetopstellingen (op basis van ervaring van de achterliggende periode) die ervoor kunnen zorgen dat er onjuiste data wordt ingewonnen? | HDSR ziet de volgende risico’s voor het inwinnen van onjuiste data: 1. Manipulatie of verplaatsing van meetapparatuur door onbevoegden, bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de watergang door derden 2. Storingen door extreme weersomstandigheden. Let op: in het Plan van Aanpak dient u separaat in te gaan op risico’s tijdens de implementatiefase. Deze wijken af van bovengenoemde risico’s tijdens de gebruiksfase.
48 | Inmeten meetlocatie | Indien opdrachtnemer de meetlocaties moet inmeten, kunt u aangeven welke methodiek hier is vereist. Een waterpassing geeft immers een nauwkeurigere inmeting. | De XY-positie moet met een nauwkeurigheid van 1 meter worden ingemeten, zodat duidelijk is in welke watergang de meetopstelling staat en op welke plek in de watergang (om verhuizing van meetpunt te kunnen onderscheiden in de tijd). De Z-hoogte van de peilschaal of meetbout wordt door HDSR vastgelegd en met de opdrachtnemer gedeeld.
49 | Inmeten meetlocatie | Wie dient het inmeten van de meetlocaties bij aanvang/installatie werkzaamheden te verzorgen en met welke frequentie dient de hoogte van de meetlocatie gecontroleerd te worden? | HDSR verzorgt zowel de inmeting van de peilschaal als de frequentie van het controleren van de peilschaal of meetbout. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inmeten van de inhanghoogte of een andere relevante referentiehoogte, afhankelijk van de toegepaste meetmethode, zodat de waterstand kan worden bepaald ten opzichte van NAP.
50 | Huidige meetpunten | Is per meetlocatie bekend hoever de hardhouten balk ingebracht is in de bodem van de watergang? Dit om te bepalen of deze handmatig uitgehaald kan worden. | De exacte diepte waarop de hardhouten balk per meetlocatie in de bodem van de watergang is ingebracht, is niet bekend. De huidige opstellingen zijn echter zodanig geplaatst dat het tot op heden niet mogelijk is gebleken deze handmatig te verwijderen. Bij de keuze van de lengte van de balken is bovendien rekening gehouden met het voorkomen van opvriezen.
51 | Sloten bestaande kasten | In het Programma van Eisen ‘EA Waterstandsmetingen voor Oppervlaktewater’ staat bij eis 19 vermeld dat opdrachtnemer voorziet in een passend slot. Kan opdrachtgever per locatie specificeren welk type slot toegepast dient te worden (bijvoorbeeld hangslot, cilinderslot (met informatie over toe te passen type cilinder). | Voor een indicatie van het type cilinderslot dat tot op heden is toegepast bij vaste meetlocaties, verwijzen wij u naar de reeds gepubliceerde foto 20250520_095330.jpg in de zipfile 'Foto's binnenkant van de kast, meetbuis'.
52 | Huidige apparatuur | In het Programma van Eisen ‘EA Waterstandsmetingen voor Oppervlaktewater’ staat bij eis 19 vermeld dat opdrachtnemer gebruik kan maken van de bestaande apparatuur in de kast. Graag ontvangen we een overzicht van de beschikbare apparatuur (merk, type en bij voorkeur ook informatie over leeftijd en eventuele staat) waarvan opdrachtnemer gebruik kan maken gespecificeerd per locatie. | Voor de inhoud van de vaste meetlocaties zie de aangeleverde foto's die samen met de eerste Nota van Inlichtingen werden gepubliceerd.
53 | Spoedmeetpunt(en) | In het ‘Aanbestedingsdocument’ is onder hoofdstuk 1.3.3. ‘Scope’ te lezen dat op verzoek van opdrachtgever de opdrachtnemer binnen 24 uur extra spoedmeetpunt(en) dient te plaatsen. Gaat het hier enkel om het plaatsen van de apparatuur en sensor of dient opdrachtnemer rekening te houden met het voorzien van bijvoorbeeld houten palen en kasten? | Bij het plaatsen van extra (spoed)meetpunten op nieuwe locaties voorziet het waterschap uitsluitend van een paal. HDSR kan ook een locatie (bijvoorbeeld een brug, stevige beschoeiing of bestaande paal) aanwijzen. Er wordt geen meetkast beschikbaar gesteld op deze nieuwe locaties. Meetkasten zijn enkel aanwezig bij de bestaande HDSR-locaties.
54 | Reserve apparatuur meetpunten | In het ‘Aanbestedingsdocument’ is onder hoofdstuk 1.3.3. ‘Scope’ te lezen dat minimaal 10% van de reguliere meetpunten beschikbaar dient te zijn als reserve. Betekent dit dat opdrachtnemer 10% van 37 reguliere meetpunten (dit is afgerond 4 stuks) aan apparatuur en sensoren op afroep beschikbaar houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst? | Dat is correct.
55 | Eis 32: Onderhoud | Wij werken met een vernieuwend concept waarbij de hoogte van het meetapparaat precies en betrouwbaar gemonitord kan worden. Handmatige controle is hierdoor onnodig. Wij kunnen dit toelichten in onze inschrijving. Is onze methode waarbij de nauwkeurigheidseisen aantoonbaar behaald worden en er een periodieke (bv tweewekelijkse) automatische controle op de hoogte wordt uitgevoerd, ook toegestaan? | Inschrijvers zijn vrij om binnen de gestelde eisen een innovatieve invulling te geven, mits zij aantoonbaar voldoen aan alle in de aanbestedingsdocumenten gestelde voorwaarden. Eis 32 blijft onverminderd van kracht.
56 | Eis 25 en eis 26: meetopstelling | Staat HDSR open voor een vernieuwende manier van waterpeilmetingen die afwijkt in aanpak, montage, periodieke controle, telemetrie en “eenvoud” ten opzichte van de huidige manier? Uiteraard wordt er voldaan aan eis 25 en eis 26 (behalve bij sneeuw). | Zie het antwoord op vraag 55. De inschrijving dient volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de gestelde eisen in het Programma van Eisen.
57 | Eis 30: Nauwkeurigheid metingen | Onze alternatieve meetmethodiek maakt geen gebruik van peilschalen of meetbouten maar van andere gecalibreerde objecten in een grote areaal. Hoe moeten wij in dit geval deze eis lezen? | De betreffende eis blijft onverkort van kracht, ongeacht de toegepaste meetmethode. HDSR zorgt ervoor dat op of nabij iedere meetlocatie een peilschaal of meetbout aanwezig is, waarmee de waterstand periodiek gecontroleerd en geverifieerd kan worden.
58 | Eis 44: Omgevingsmanagement | Wij gaan ervanuit dat wij pas na uw inspanningen contact zullen hebben met de perceel eigenaren. En dat u ons voorziet van de contactgegevens en een aantoonbaar akkoord op de uit te voeren werkzaamheden. Indien de perceeleigenaar bij ons terugkomt op zijn akkoord kunnen wij niet verder. Dit zullen wij u dan melden en zullen deze locatie pas weer aanpakken nadat HDSR hierin heeft bemiddeld. Kunt u akkoord gaan met deze werkwijze? | Dat is akkoord. In de informatiebrief van HDSR wordt opgenomen dat perceeleigenaren voor het verlenen van toestemming contact dienen op te nemen met HDSR. De verdere afstemming van de planning en het locatiebezoek is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
59 | Eis 40: Duurzaamheid | Onze onderhoudsaanpak vermindert de ritten naar de meetpunten aanzienlijk. U benoemt "minimaliseren". Hoe beoordeelt u de aanbieder die hier goed op scoort? | Dit betreft een verplichting waar inschrijver aan moet voldoen. Met minimaliseren wordt bedoeld het minimaliseren van transportafstanden en daarmee verduurzaming van de dienstverlening.
60 | Eis 26: IJsvorming | Kunt u toelichten hoe de opdrachtnemer om dient te gaan met een laag sneeuw op het ijs? | Conform eis 26 dient de gekozen meetmethodiek in staat te zijn om waterstandsveranderingen te registreren, ongeacht de aanwezigheid van ijs. Dit geldt bijvoorbeeld ook in situaties waarin zich een holte onder het ijs vormt als gevolg van peilverlaging na het bevriezen van de watergang. De eventuele aanwezigheid van een sneeuwlaag op het ijs heeft geen invloed op de werking van de meetapparatuur.
61 | Eis 20: Eigenaarschap | Uit het gehele bestek en daarbij ook Eis 19 blijkt dat de meetapparatuur (het meetpunt) eigendom wordt/ blijft van HDSR. Bij eis 20 staat dat het, na stopzetten van het maandtarief, weg gehaald dient te worden door Opdrachtnemer. Dit klinkt inconsistent, ook in relatie tot eis 28. Kunt u deze eis nader toelichten? | De eisen 19, 20 en 28 maken onderscheid tussen infrastructuur en apparatuur. HDSR blijft eigenaar van de fysieke infrastructuur (paal en kast). De meetapparatuur in de kast (zoals modem, accu, sensoren) is of wordt eigendom van de Opdrachtnemer. Eis 20 verplicht de Opdrachtnemer om bij beëindiging van het meetpunt zijn eigen apparatuur te verwijderen. Er is daarmee geen sprake van een tegenstrijdigheid, maar van een duidelijke eigendomsscheiding.
62 | Eis 25 en 26: Alternatieve meetopstelling | Wil HDSR middels een pilot eerst aangetoond zien dat onze alternatieve manier van waterpeilmetingen voldoet aan de gestelde eisen? | Zie het antwoord op vraag 66 ten aanzien van de acceptatieprocedure van de oplossing. Daarnaast kan binnen deze procedure na voorgenomen gunning de winnende inschrijver in een verificatiegesprek gevraagd worden te verifiëren dat aan alle eisen en voorwaarden uit de aanbesteding is voldaan. Hierbij kan om onderbouwing of bewijsvoering worden gevraagd (bijv. pilot).
63 | Eis 26 Actuele waterstand | Wilt u de actuele waterstand onder het ijs meten of de bovenkant van de ijslaag al dan niet met een sneeuwlaag? | Zie het antwoord op vraag 60.
64 | Eis 19: Meetpunten | In de eis staat: "een paal, kast en meetbuis" en "Opdrachtnemer voorziet zelf in het plaatsen van een passend slot." In ons concept is wel een paal, maar geen kast of meetbuis noodzakelijk. Hoe gaan we dan om met deze eis? | Indien de door de opdrachtnemer voorgestelde meetmethode geen gebruik maakt van de bestaande kast en er derhalve geen toegang tot de kast benodigd is, blijft het huidige slot gehandhaafd. De opdrachtnemer ontvangt geen sleutel van het bestaande slot.
65 | Eis 18: Meetpunten | Deze eis stelt u "bij nieuwe meetpunten geldt dat HDSR de plaatsingslocatie bepaald. De opdrachtnemer plaatst en verwijdert een eigen afsluitbare meetopstelling, tenzij reeds aanwezig of anders overeengekomen" In ons concept is het niet noodzakelijk dat de meetopstelling afsluitbaar is. Hoe ziet u dan de invulling van deze eis? | De eis is gebaseerd op de veronderstelling dat de opdrachtnemer behoefte heeft aan een afsluitbare opstelling voor het veilig plaatsen van waardevolle meetapparatuur. Indien de voorgestelde meetmethode geen afsluitbare opstelling vereist, mag hiervan worden afgeweken. In dat geval hoeft de meetopstelling niet afsluitbaar te zijn. Het risico op diefstal of beschadiging van de geplaatste apparatuur ligt te allen tijde bij de opdrachtnemer.
66 | Eis 12: | Naar aanleiding van de tekst "moment van acceptatie van de implementatie" Wat zijn de acceptatiecriteria van de implementatie? | De acceptatie van de implementatie per meetpunt volgt de bepalingen uit artikel 4 van de AWVODI 2018. Dit betekent dat HDSR de implementatie toetst aan de eisen uit het Programma van Eisen en de Inschrijving.
67 | Eis 8 Veiligheid werk | U schrijft: "De Opdrachtnemer werkt mee aan het actualiseren van het veiligheidsplan, zodat het aansluit bij de feitelijke inrichting van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer." Hoeveel tijd is hier jaarlijks mee gemoeid? | De tijdsbesteding voor het actualiseren van het veiligheidsplan is afhankelijk van de door de opdrachtnemer toegepaste meetmethode. Indien deze methode volledig aansluit op het bestaande veiligheidsplan van HDSR, zal de benodigde inspanning beperkt zijn. In geval van afwijkingen ten opzichte van het bestaande plan dient afstemming plaats te vinden met de KAM-coördinator van HDSR. Dit kan extra overlegmomenten met zich meebrengen, waarvoor opdrachtnemer tijd dient in te plannen. Een exacte inschatting van de benodigde tijd kan derhalve niet vooraf worden gegeven en is mede afhankelijk van de mate waarin de werkwijze van opdrachtnemer afwijkt van de huidige inrichting.