## NVI I
Aanbesteding: Housing Datacenter
Nota van Inlichtingen 1
Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van de Aanbestedingsleidraad. De vragen van een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste nummer.
vraag | Hoofdstuk/ paragraaf | blz. |  | Vraag | Antwoord
1 | 2.3 GIBIT 2023 | 6 |  | U geeft aan: De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt ook wanneer er later naar dergelijke voorwaarden wordt verwezen. Dit is akkoord, indien uw voorwaarden niet conflicteren met onze algemene voorwaarden, acceptable use policy en abuse policy die op onze website staan. Bent u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Indien vragensteller voorwaarden wenst op te nemen in de Overeenkomst, dient zij deze voorwaarden kenbaar te maken bij de tweede nota van inlichtingen.
2 | 16.3 GIBIT 2023 | 8 |  | U vraagt in Artikel 6. Implementatie ICT Prestatie 6.1 en 6.2 een implementatieplan. Wilt u deze artikelen schrappen? Deze zijn niet van toepassing op Housing Datacenter. | Akkoord. Artikel 6.1 en 6.2 GIBIT2023 worden niet van toepassing verklaard ten behoeve van deze Overeenkomst. Voor artikel 6.3 dienen de onderwerpen gelezen te worden zoals uitgevraagd in SG1 Onboarding.
3 | 10.14 GIBIT 2023 | 13 |  | Opdrachtnemer is uitsluitend akkoord als artikel 34.4 van toepassing wordt verklaard, is AD hiermee akkoord? | Akkoord.
4 | 16.3 GIBIT 2023 | 17 |  | De aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is beperkt tot een bedrag van EUR 1.250.000,– per gebeurtenis. Opdrachtnemer vindt dit onredelijk en stelt voor om het gestelde bedrag te beperken tot een bedrag van een kwartaalfacturatie. Is AD hiermee akkoord? | Niet akkoord met het voorstel van vragensteller. Opdrachtgever is wel akkoord met een afwijking van artikel 16.3 en zal derhalve in de Overeenkomst opnemen: In afwijking van het bepaalde in artikel 16.3 GIBIT 2023 geldt dat de aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is beperkt tot een bedrag van driemaal de jaarvergoeding tot een maximum van € 1.000.000,00 per gebeurtenis en € 2.000.000,- per kalenderjaar. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
5 | 16.4 GIBIT 2023 | 17 |  | De aansprakelijkheid voor overige schade is beperkt tot twee maal de Jaarvergoeding per gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid per jaar bedraagt evenwel nooit meer dan vier maal de Jaarvergoeding (ongeacht het aantal gebeurtenissen). Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. Opdrachtnemer vindt dit onredelijk en stelt voor om het gestelde bedrag te beperken tot een bedrag van een kwartaalfacturatie. Is AD hiermee akkoord? | Opdrachtgever is van mening dat het Artikel proportioneel is en gaat derhalve niet akkoord met voorstel van vraagsteller.
6 | 24.2 GIBIT 2023 | 21 |  | Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van respectievelijk drie (3) maanden voor AD en achttien (18) maanden voor Leverancier. Wij vinden 18 maanden niet passend en vragen u dit aan te passen in 6 maanden of gelijkwaardig, drie (3) maanden. | Niet akkoord, bij opzegging door de Opdrachtnemer is 18 maanden een reëele termijn naar mening van Opdrachtgever gelet op de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding en de migratie.
7 | GBIT2023 |  |  | In de aanbestedingsdocumenten is opgenomen dat de GBIT2023-voorwaarden integraal van toepassing zijn op de overeenkomst. Inschrijver constateert dat deze voorwaarden op onderdelen (waaronder aansprakelijkheid, beveiliging en continuïteit) afwijken van de interne leveringsvoorwaarden die zijn afgestemd op het risicoprofiel en de bedrijfsvoering van inschrijver. Wij verzoeken u aan te geven of en in hoeverre er ruimte bestaat om, na gunning en in overleg met de winnende inschrijver, te komen tot aanpassing, aanvulling of gedeeltelijke buitenwerkingstelling van specifieke bepalingen uit de GBIT2023. Indien aanpassing of afwijking niet mogelijk is, verzoeken wij u toe te lichten op welke gronden de integrale toepassing van de GBIT2023 als proportioneel, evenwichtig en geschikt wordt beschouwd binnen de context van deze opdracht. Wij vragen u hierbij tevens in te gaan op de relevante kaders uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, met name zaak C-6/05 (Medipac), waarin is overwogen dat contractvoorwaarden niet zodanig eenzijdig of bezwarend mogen zijn dat zij de toegang tot de markt voor marktpartijen onnodig belemmeren | Niet akkoord. Indien vragensteller voorwaarden wenst op te nemen in de Overeenkomst, dient zij deze voorwaarden kenbaar te maken bij de tweede nota van inlichtingen.
8 | GIBIT 2023 |  |  | Algemeen: Aanbieder meent dat de GIBIT voorwaarden zeer specifiek zijn geschreven voor ICT contracten en derhalve niet geschikt zijn voor, bijvoorbeeld, telecommunicatiediensten en daaraan verbonden diensten. In het commentaar heeft aanbieder niet alleen rekening gehouden met de in de eerste zin genoemde vaststelling, maar ook met het commentaar dat door Nederland ICT is gegeven op de (concept) voorwaarden voor zover dit commentaar voor aanbieder relevant is en niet reeds in de definitieve tekst opgenomen is. | Indien vragensteller bezwaren heeft over artikelen uit de GIBIT kan zij dit kenbaar maken in de tweede Nota van Inlichtingen.
9 | GIBIT 2023, Artikel 3 lid 2 i) |  |  | Onder (i) In plaats van "Doelstellingen" beter om te spreken over bijvoorbeeld "Het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de Prestatie, zoals dat door de Opdrachtgever kenbaar is gemaakt." Doelstellingen kunnen tegenstrijdig zijn. Hier ligt een taak voor de Opdrachtgever om de leverancier daarover te informeren. Kunt u hiermee instemmen? | Niet akkoord. In dit artikel komt de zorgplicht van de Opdrachtnemer duidelijk naar voren. De GIBIT vult de zorgplicht voor wat betreft de voorfase van contracteren nader in. De Opdrachtnemer moet zich namelijk niet alleen goed op de hoogte stellen van relevante informatie over Opdrachtgever en het voorgenomen project (artikel 3.2/3.3), maar daar vervolgens ook wat mee doen door deze informatie te vertalen in het aanbod en de risicoanalyse (artikel 3.4/3.5). Van de Opdrachtnemer wordt in feite verwacht dat hij voldoet aan het “ken uw klant” en “ken uw product” principe.
10 | GIBIT 2023, Artikel 3 lid 3 |  |  | Graag de volgende woorden toevoegen aan artikel 3 lid 3: "en Opdrachtgever zal ook (proactief) de Leverancier tijdig van adequate informatie voorzien." Goede informatieverschaffing door Opdrachtgever is essentieel voor goede overeenstemming tussen partijen over de ICT-Prestatie. Kunt u hiermee instemmen? | Niet akkoord. Dit is reeds ondervangen in het artikel. De toevoeging heeft daarin naar oordeel van de Opdrachtgever geen meerwaarde.
11 | GIBIT 2023, Artikel 16 |  |  | Artikel 16 in zijn geheel vervangen door: 16.1 Partijen aanvaarden over en weer slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel en de navolgende artikelen blijkt. 16. 2 Partijen zijn aansprakelijk voor de door de andere partij geleden directe schade indien de aanspraken zijn ontstaan: • ten gevolge van een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een of meerdere verplichtingen in haar verplichtingen jegens de andere partij; • ten gevolge van een buitencontractueel toerekenbaar handelen of nalaten bij de werkzaamheden die de andere partij haar medewerkers en/of haar onderaannemers verricht ter uitvoering van deze Overeenkomst. 16.3 Aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, gegevensbestanden en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. 16.4 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vrijwaring. 16.5 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere Partij uitsluitend aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden of te lijden directe schade. | De Opdrachtgever gaat niet akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Zij heeft wel een wijziging in artikel 16.3 opgenomen, zie de beantwoording op vraag 4.
12 | GIBIT 2023, Artikel 16 (vervolg) |  |  | 16.6 De hierboven bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is, per gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen aangemerkt zal worden als één gebeurtenis, zulks met een maximum van € 2.000.000,- per kalenderjaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. schade aan producten en functies, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid; b. schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden; c. schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel; d. kosten van noodzakelijke wijzigingen c.q. veranderingen in producten, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking danwel herstel van schade; e. redelijke kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere systemen of het inhuren van derden; f. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; g. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en wijze van herstel. 16.7 De hierboven opgenomen beperkingen komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van een der partijen danwel diens leidinggevend personeel. 16.8 Op eerste verzoek zullen certificaten van verzekering door Partijen overgelegd worden. Aanbieder meent dat dit alternatief meer in lijn ligt met de bij deze overeenkomst betrokken relatieve wederzijdse risico’s en een meer marktconforme regeling is. Kunt u daarmee instemmen? | De Opdrachtgever gaat niet akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Zij heeft wel een wijziging in artikel 16.3 opgenomen, zie de beantwoording op vraag 4.
13 | Programma van eisen |  |  | Programma van eisen (en andere documenten) wordt meervoudig gesproken over een Tier 2 of gelijkwaardig waarbij voorbeelden/eisen worden gedefinieerd welke niet in lijn liggen met de definitie van een Tier 2 infrastructuur. Mogen wij ervanuit gaan dat de Tier2 norm leidend is? | De TIER II norm is leidend, waarbij eventuele aanvullende eisen uit het Programma van Eisen worden toegevoegd.
14 | Programma van eisen |  |  | In Programma van Eisen, paragraaf 7-2, is opgenomen dat het primair tracé vanuit Stadhuis Arnhem of Dataplace Arnhem naar de locatie van het datacenter maximaal 80 km mag zijn. Kunt u bevestigen dat onder 'tracé' wordt verstaan: de daadwerkelijke netwerkinfrastructurele route die een verbinding volgt (bijvoorbeeld via dark-fiber), en dat deze afstand niet noodzakelijkerwijs gelijk hoeft te zijn aan de fysieke afstand tot de locatie van het datacenter zelf? In het verlengde daarvan: indien een inschrijver een Point of Presence (PoP) of ander netwerk overnamepunt inricht binnen een straal van 80 km vanaf Stadhuis Arnhem of Dataplace Arnhem, en van daaruit met een interne verbinding de housing locatie bereikt, wordt dit dan als conform de eis beschouwd, mits de verbinding tussen de bronlocatie en het PoP aantoonbaar binnen de 80 km valt, onderbouwd met meetrapportage op basis van GIS- of netwerkgegevens? | Onder primair tracé wordt verstaan: de daadwerkelijke netwerkinfrastructurele route die een verbinding volgt. Het voorstel van vragensteller: "indien een inschrijver een Point of Presence (PoP) of ander netwerk overnamepunt inricht binnen een straal van 80 km vanaf Stadhuis Arnhem of Dataplace Arnhem, en van daaruit met een interne verbinding de housing locatie bereikt" wordt niet conform de eis beschouwd.
15 | 1.3 Programma van Eisen | 1 | 1.3 | In het Programma van Eisen wordt gesteld dat flexibiliteit ten aanzien van de afname van rackruimte en stroomcapaciteit gewenst is. Gelet op de impact van deze flexibiliteit op leveringszekerheid, energievoorziening, capaciteitsplanning en investeringsrisico’s, verzoeken wij u in het kader van het transparantie- en gelijkheidsbeginsel (zoals bedoeld in artikel 18 en artikel 44 van Richtlijn 2014/24/EU) om een onderbouwde toelichting op de door u beoogde bandbreedtes. Wilt u aangeven welke minimale en maximale afname (in percentage of absolute waarde) als passend en wenselijk wordt beschouwd gedurende de looptijd van de overeenkomst? Indien geen concrete marges gelden, vernemen wij graag op basis van welke (beleids)criteria afwijkingen worden beoordeeld. | Meer informatie over eventuele op- en afschaling dan tot op heden verstrekt in de Aanbestedingsleidraad en bijlagen kan Opdrachtgever niet geven. Een verwachte bandbreedte van het aantal racks ligt tussen de -2 en +2 racks. Stroomcapaciteit is daaraan afgeleid.
16 | 1.4 Programma van Eisen | 1 | 1.4 | Inschrijver stelt voor om aan de gestelde onderhoudsverplichtingen te voldoen via een jaarlijkse onderhoudsplanning, aangevuld met een melding ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan elk onderhoudsmoment (exclusief spoed- of calamiteitenonderhoud). Gelet op het proportionaliteitsbeginsel en het gelijkwaardigheidsbeginsel zoals bedoeld in artikel 18 en artikel 44 van Richtlijn 2014/24/EU, verzoeken wij u om een gemotiveerde toelichting of deze werkwijze als toereikend wordt beschouwd. Indien u deze werkwijze niet toereikend acht, vernemen wij graag op welke onderdelen dit het geval is en welke aanvullende eisen u daaraan stelt, zodat wij onze aanbieding hierop kunnen afstemmen. Tevens verzoeken wij u aan te geven of afwijkende invulling met vergelijkbaar effect als gelijkwaardig wordt beschouwd. | Deze werkwijze is akkoord voor de Opdrachtgever.
17 | 2.4 Programma van Eisen | 1 | 2.4 | In de gestelde eis wordt aangegeven dat zowel geslaagde als niet-geslaagde toegangspogingen op rackniveau binnen gestelde termijnen gesignaleerd en gemeld moeten kunnen worden. Voor zover inschrijver kan nagaan, vereist het voldoen aan deze eis de inzet van intelligente sloten op rackniveau, hetgeen geen standaardvoorziening is binnen datacenteromgevingen. In het kader van het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 44 Richtlijn 2014/24/EU) en het proportionaliteitsbeginsel verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten of de inzet van intelligente sloten als dwingende technische vereiste geldt. Indien alternatieve oplossingen (zoals fysieke sensoren, camera’s of toegangslogs via facility managementsystemen) worden geaccepteerd mits functioneel equivalent, vernemen wij graag in welke mate dergelijke maatregelen toereikend worden geacht. | De inzet van intelligente sloten is geen vereiste. Alternatieve oplossingen zijn voor de Opdrachtgever akkoord, zie tevens de beantwoording op vraag 25.
18 | 3.8 Programma van Eisen | 2 | 3.8 | Volgens de aanbestedingsdocumenten geldt tijdens de onboardingfase geen verplichting tot stroomafname, maar worden wél energiekosten in rekening gebracht voor daadwerkelijk verbruik. In het kader van het transparantiebeginsel en het evenredigheidsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 18 van Richtlijn 2014/24/EU, verzoeken wij u om een toelichting op deze bepaling. Wilt u specificeren welk type verbruik u in deze fase voor ogen heeft, ondanks dat de apparatuur van de opdrachtgever nog niet is geplaatst? Indien sprake is van basale infrastructuurbereidstelling (zoals power readiness, testverbruik of reservecapaciteit), verzoeken wij u dit nader te onderbouwen en de meetmethodiek en factureringsgrondslag toe te lichten. Tevens vernemen wij graag of dit verbruik wordt beschouwd als zijnde toerekenbaar aan de opdrachtgever, en op welke wijze dit is afgebakend van algemene operationele lasten van de housingpartij. | In de onboardingsfase voor het plaatsen van de apparatuur kunnen gemaakte energiekosten (zoals power readiness, testverbruik) gefactureerd worden aan de Opdrachtgever.
19 | 4.3 Programma van Eisen | 3 | 4.3 | In het Programma van Eisen is een maximale inblaastemperatuur van 27°C opgenomen. Inschrijver wijst erop dat op grond van de Erkende Maatregelenlijst (EML) energie-efficiëntie voor datacenters, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en nader uitgewerkt in de Informatieplicht energiebesparing, het hanteren van een hogere inblaastemperatuur (27–32°C bij CRAH-units) een wettelijke verplichting vormt onder specifieke omstandigheden. In het kader van het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 44 Richtlijn 2014/24/EU), het milieubeginsel en het beginsel van consistentie met vigerend nationaal beleid verzoeken wij u aan te geven of het hanteren van een hogere inblaastemperatuur conform de EML als gelijkwaardig wordt beschouwd binnen de context van deze aanbesteding. Indien hiervan wordt afgeweken, vernemen wij graag de juridische en inhoudelijke onderbouwing waarom deze wettelijke maatregel niet leidend wordt geacht binnen dit project. | Het hanteren van een hogere inblaastemperatuur conform de EML wordt als gelijkwaardig wordt beschouwd binnen de context van deze aanbesteding. Eis 4.3 wordt aangepast naar: Housing provider mag een inlaat temperatuur van 27 graden hanteren. Housing provider mag een hogere inblaastemperatuur van maximaal 32 graden Celsius hanteren, indien het een wettelijke verplichting vormt onder specifieke omstandigheden.
20 | 6.4 Programma van Eisen | 4 | 6.4 | In het aanbestedingsdocument wordt aangegeven dat in uitzonderlijke gevallen plaatsing van een eigen specifiek rack is toegestaan. Inschrijver wijst erop dat dergelijke plaatsing technisch slechts mogelijk is indien dit rack fysiek en functioneel past binnen het gehanteerde cold-corridorconcept, in verband met energie-efficiëntie, luchtstroming en temperatuurbeheer. In het kader van het proportionaliteitsbeginsel en het gelijkwaardigheidsbeginsel zoals bedoeld in artikel 44 van Richtlijn 2014/24/EU, verzoeken wij u aan te geven of het hanteren van een dergelijk technisch kader — waarbij het rack van de opdrachtgever moet passen binnen het bestaande cold-corridorconcept — als toelaatbaar en verenigbaar met de gestelde eis wordt beschouwd. Indien dit niet toelaatbaar wordt geacht, vernemen wij graag op welke wijze inschrijver aan de eisen kan voldoen zonder afbreuk te doen aan bestaande energieprestaties en thermische consistentie binnen de datazaal. | Akkoord.
21 | 7.1 Programma van Eisen | 4 | 7.1 | In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat voor de realisatie van een redundante verbinding tussen het netwerk van de opdrachtgever en het datacenter gebruik moet worden gemaakt van SSGA en/of Trent. Inschrijver merkt op dat ook andere carriers vergelijkbare netwerkdiensten kunnen leveren die voldoen aan de technische, functionele en beveiligingsvereisten van de opdracht. In het kader van het gelijkwaardigheidsbeginsel en de mededingingsbevorderende werking van Richtlijn 2014/24/EU (artikelen 18 en 44), verzoeken wij u te bevestigen of alternatieve carriers zijn toegestaan, mits deze gelijkwaardige prestaties en compatibiliteit garanderen binnen de beoogde netwerkinfrastructuur. Indien dit niet het geval is, vernemen wij graag op welke objectieve gronden de beperking tot SSGA en/of Trent noodzakelijk wordt geacht, en hoe dit zich verhoudt tot een open en transparante marktbenadering. | Niet toegestaan. De Opdrachtgever gaat zelf het glasvezel-netwerk belichten en is met de techniek uitgekomen op deze twee carriers. Dit valt niet binnen scope van deze aanbesteding.
22 | 7.2 Programma van Eisen | 4 | 7.2 | In de aanbestedingsdocumenten wordt voor zowel het primaire als het secundaire tracé een maximale of minimale afstand in kilometers genoemd, met een routingvoorwaarde voor het secundaire tracé. Inschrijver verzoekt, met het oog op het transparantiebeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel zoals verankerd in artikel 18 van Richtlijn 2014/24/EU, om een nadere precisering van het begrip ‘tracé’. Wilt u aangeven of onder ‘tracé’ de werkelijke (fysieke) fiberroute wordt verstaan, inclusief eventuele ductslussen of routeringsomwegen, of dat hier sprake is van een lineaire (hemelsbrede) afstand tussen aansluitpunten? Daarnaast verzoeken wij u om verduidelijking van de gehanteerde rekenmethode voor afstandsbepaling (bijv. GIS, KLIC, Netwerkbeheerder), en of een afwijkende invulling mogelijk is mits functioneel gelijkwaardig (bijv. qua latency, redundantie of geografische spreiding). | Zie de beantwoording op vraag 14.
23 | 7.3 Programma van Eisen | 4 | 7.3 | In de aanbestedingsdocumenten is opgenomen dat de aangeboden housingfaciliteit moet voorzien in “voldoende carriers” ten behoeve van onder meer een Diginet-verbinding. Inschrijver wenst te verifiëren of een koppeling via NDIX in combinatie met GGI als koppelnetwerkaanbieder als functioneel gelijkwaardig wordt beschouwd. Concreet betreft dit een oplossing waarbij NDIX een enkelvoudige, dedicated koppeling kan realiseren met GGI, beschikbaar via een poort op de NDIX-switch binnen het datacenter. Optioneel is een redundante uitvoering mogelijk. In het kader van het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 44 van Richtlijn 2014/24/EU) en het transparantiebeginsel verzoeken wij u aan te geven of deze invulling voldoet aan de gestelde eisen. Tevens verzoeken wij u een nadere toelichting te geven op de functionele en technische eisen met betrekking tot de Diginet-aansluiting, waaronder (maar niet uitsluitend): • Wordt het gebruik van NDIX in combinatie met GGI als toereikend geacht? • Is een enkelvoudige koppeling toegestaan, of is redundantie verplicht? • Zijn er aanvullende eisen gesteld aan beschikbaarheid, bandbreedte, beveiligingsniveaus of termijn van oplevering? Deze verduidelijking achten wij essentieel om te kunnen bepalen of de gevraagde voorziening uitvoerbaar en proportioneel is, en om een inschrijving op te stellen die volledig in overeenstemming is met de aanbestedingsstukken. | Als dat in combinatie is met de techniek die VodafoneZiggo kan leveren, is dit akkoord, er zijn geen aanvullende eisen.
24 | 9.3 Programma van Eisen | 5 | 9.3 | In de aanbestedingsdocumenten is opgenomen dat iedere bezoeker aan het datacenter te allen tijde fysiek begeleid moet worden door een medewerker van het datacenter. Inschrijver wijst erop dat binnen haar beheerproces bezoekers worden geïdentificeerd, geautoriseerd en fysiek begeleid naar het rack, waarna cameratoezicht en aanwezigheid van personeel op locatie zorgen voor voortdurende bewaking. Deze werkwijze sluit aan bij de normen uit ISO/IEC 27001 en BIO inzake toegangsbeheer. In het kader van het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 44 Richtlijn 2014/24/EU), proportionaliteit en het streven naar doelmatigheid, verzoeken wij u aan te geven of deze procedure als functioneel gelijkwaardig wordt beschouwd aan de eis van constante fysieke begeleiding. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u gemotiveerd aan te geven waarom uitsluitend fysieke begeleiding wordt toegestaan, en in hoeverre alternatieven zoals cameratoezicht en aanwezigheid op locatie ontoereikend worden geacht. | Akkoord. Alternatieven zoals cameratoezicht en aanwezigheid op locatie worden als toereikend gezien.
25 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 2-4 | 1 en 2 | 2.4 | Inschrijver heeft racks met deuren die zijn afgesloten met een cijferslot. Pogingen tot ongeoorloofde toegang tot een rack signaleert Inschrijver via het CCTV camerasysteem (camera's met bewegingssensoren) en de 24x7 op locatie aanwezige beveiligers. De datazaal waar de racks staan, is beveiligd met een afgesloten deur die is voorzien van een paslezer. Via de paslezer logt Inschrijver toegestane en afgewezen toegangspogingen voor een periode van 6 maanden. Pogingen tot niet geslaagde ongeoorloofde toegang meldt Inschrijver niet proactief aan Opdrachtgever. In het geval van een incident is de informatie voorhanden en gebruikt Inschrijver deze informatie om het incident te onderzoeken en indien van toepassing om te verstrekken aan bevoegd gezag. Inschrijver volgt hierbij strikt de AVG. Vanzelfsprekend meldt Inschrijver geslaagde pogingen tot ongeoorloofde toegang direct bij Opdrachtgever, aangezien dat een security incident betreft. Voldoet Inschrijver hiermee aan Eis 2-4? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. | Akkoord met uw werkwijze. De kernvraag is dat bij ongeoorloofde toegang of een poging tot, het te herleiden is.
26 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 4-3 | 3 | 4.3 | Inschrijver hanteert voor de temperatuur van de koellucht, die aangeboden wordt aan de opgestelde IT-apparatuur, een bandbreedte van 18 tot 32 graden Celsius. Deze bandbreedte is gebaseerd op een recente wijziging van de Erkende Maatregelen Lijst (EML) binnen de Nederlandse Milieuwet, waardoor de uitblaastemperatuur van de CRAH's 27 graden Celsius moet zijn en waaraan alle datacenters in Nederland moeten voldoen. Is De Connectie akkoord met de volgende wijziging van 4-3: "Housing provider mag een inlaat temperatuur van maximaal 32 graden Celsius hanteren"? | Eis 4.3 wordt aangepast naar: Housing provider mag een inlaat temperatuur van 27 graden hanteren. Housing provider mag een hogere inblaastemperatuur van maximaal 32 graden Celsius hanteren, indien het een wettelijke verplichting vormt onder specifieke omstandigheden.
27 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 9-3 | 5 | 9.3 | Inschrijver heeft haar datacenter zo ingericht dat bezoekers eenvoudig de weg kunnen vinden en begeleidt bezoekers uitsluitend op verzoek, als Remote Hands dienst. Is De Connectie akkoord om het begeleiden van bezoekers uit te sluiten van de Standaard Dienstverlening en onderdeel te maken van de Aanvullende Dienstverlening? Indien De Connectie niet akkoord gaat, ontvangt Inschrijver graag hoevaak en hoelang Inschrijver bezoekers per jaar moet begeleiden om een prijs te kunnen vaststellen. | Akkoord met alternatieven zoals cameratoezicht en aanwezigheid op locatie worden als toereikend gezien. Fysieke begeleiding hoeft niet te worden opgenomen in de aanvullende dienstverlening.
28 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 7-2 | 4 | 7.2 | Is het mogelijk om uit gaan van een WDM dienst voor de verbinding naar het nieuwe datacenter? Indien het antwoord bevestigend is, wat is de maximale Round Trip Delay die De Connectie accepteert? En wat is de gewenste minimale bandbreedte? | Niet akkoord, de Opdrachtgever gaat zelf het glasvezel belichten.
29 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 7-1 | 4 | 7.1 | Kan De Connectie gebruik maken van een andere leverancier dan SSGA en/of Trent als zij niet de gewenste maximale lengte van het primaire tracé naar het nieuwe datacenter kunnen leveren? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. | Niet toegestaan. De Opdrachtgever gaat zelf het glasvezel-netwerk belichten en is met de techniek uitgekomen op deze twee carriers. Dit valt niet binnen scope van deze aanbesteding.
30 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 7-2 | 4 | 7.2 | Wat is de maximale dempingswaarde voor de dark fiber verbinding? | Afhankelijk van de lengte is de maximale demping waarde tussen de 2,5-3dBm per 10KM.
31 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 1-4 | 1 | 1.4 | Inschrijver biedt een Tier III datacenter, dat Concurrently Maintainable is, waardoor gepland onderhoud geen invloed heeft op de dienstverlening naar De Connectie. Daarnaast hanteert Inschrijver een jaarplanning voor het onderhoud, dat zij elk jaar op verzoek ter beschikking stelt aan De Connectie. Is De Connectie akkoord met een termijn van minimaal 2 weken in plaats van 4 weken? | Indien een jaarplanning vooraf gegeven wordt, is een aanvullende melding ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan elk onderhoudsmoment. Zie tevens de beantwoording op vraag 16.
32 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 2-2 | 1 | 2.2 | Inschrijver maakt gebruik van toegangspassen voor toegang tot het datacenter en in het bijzonder de datazaal waar de racks staan. Inschrijver maakt daarnaast gebruik van racks met cijfersloten op de voor- en achterdeur, waarvan De Connectie zelf de code kan instellen. Is dit akkoord voor De Connectie? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. | Ja, dit is akkoord.
33 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 6-1 | 3 | 6.1 | "Die voorzien zijn van een cable managementsysteem". Om een prijs te kunnen bepalen, ontvangt Inschrijver graag de exacte specificaties van het "cable managementsysteem" dat De Connectie verwacht. | De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nummeren en registreren van de kabels binnen het rack, zowel administratief als fysiek. De Opdrachtnemer dient fysieke scheiding en begeleiding in de kasten van de kabels te voorzien.
34 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 6-1 | 3 | 6.1 | "Die voldoende ruim zijn om full-width/full-depth apparatuur te kunnen plaatsen, waarbij nog voldoende ruimte overblijft voor bekabeling". Mag Inschrijver aannemen dat De Connectie hier racks bedoelt van 60cm breed, 220cm hoog (47HE) en 120cm diep? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. | Hier kan de Opdrachtnemer vanuit gaan.
35 | Bijlage 2 Programma van Eisen, Eis 7-3 | 4 | 7.3 | Inschrijver herkent de netwerk provider "Diginet" niet. Welke netwerk provider moet beschikbaar zijn in het Datacenter van Inschrijver om hieraan te kunnen voldoen? | Dit is een product onder de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en is onder de naam GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) een gezamenlijk product tussen verschillende gemeentes. En wordt aangeboden via VodafoneZiggo.
36 | Programma van Eisen 1-4 | 1 | 1.4 | U geeft aan: De AD informeerd tenminste 4 weken van tevoren in het geval dat er grootschalig onderhoud plaats gaat vinden dat mogelijk effect heeft op de beschikbaarheid van de dienstverlening van de AD. Vraag: Kan de AD dit aanpassen in 14 dagen? Voor aanbieder geldt: Gepland onderhoud wordt altijd aangekondigd via onze website, minimaal 14 dagen voor het onderhoud. Tevens kunt u zich inschrijven op een mailinglijst die wij gebruiken om onderhoud aan te kondigen. Ook spoedonderhoud kan nodig zijn en bovengenoemde aankondigingstermijnen en onderhoudsvensters kunnen dan niet opgevolgd worden. | Indien een jaarplanning vooraf gegeven wordt, is een aanvullende melding ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan elk onderhoudsmoment. Zie tevens de beantwoording op vraag 16.
37 | Programma van Eisen 2-4 | 1 | 2.4 | AD vraagt :Zowel niet geslaagde - als wel geslaagde pogingen tot ongeoorlofde toegang tot ruimten en 19” racks van de AD wordt gesignaleerd en gemeld aan de AD. Wilt u deze passage “en 19” racks “ verwijderen. Aanbieder heeft geen monitoring op toegang tot de racks. Naar uw wens kunnen naast certificaatsloten ook sensoren in de racks worden geplaats als onderdeel van de offerte. Is dit akkoord? | Niet akkoord. Zie tevens de beantwoording op vraag 17 en 25 over eis 2.4.
38 | Programma van Eisen 3-7 | 2 | 3.7 | U geeft aan: Inschrijver dient energiekosten uitsluitend te factureren op basis van het daadwerkelijke verbruik door AD. Dit houdt in dat er geen energiekosten worden gefactureerd die niet daadwerkelijk zijn verbruikt door AD. Wij hanteren het volgende: Inschrijver dient energiekosten uitsluitend te factureren op basis van het daadwerkelijke verbruik door AD. Dit houdt in dat er geen energiekosten worden gefactureerd die niet daadwerkelijk zijn verbruikt door AD. verkoopprijs voor energie is samengesteld uit de handelsprijs op de beurs, belasting en heffingen, vergroeningskosten, transportkosten en 50% voor opslag voor koeling en noodstroom. Is dit akkoord? | Zie de invulinstructie van het Prijzenblad en cel C12 en D12 van tabblad Prijzenblad.
39 | Programma van Eisen 4-3 | 3 | 4.3 | U geeft aan, Housing provider mag een inlaattemperatuur van maximaal 27 graden Celsius hanteren. Wij garanderen het volgende volgens onze SLA: Gegarandeerde temperatuur: 27° Celsius +/- 2° Celsius (25-29). Is dat akkoord voor AD? | Akkoord. Zie tevens de beantwoording op vraag 19.
40 | Programma van eisen 6.1 | 3 | 6.1 | AD vraagt: Die voorzien zijn van een cable managementsysteem; Is dit in overleg achteraf nader te bepalen met de AD. En is het de bedoeling dat dit horizontale cable managementsystemen zijn. | Zie de beantwoording op vraag 33.
41 | Programma van eisen 6.1 | 3 | 6.1 | Wat zijn volgens AD racks met full-width/full-depth? Zijn dit racks van 60 cm breed en 100 cm diep? | Dit betreffen 19inch racks en zijn minimaal 100cm diep en maximaal 120cm diep.
42 | Programma van eisen 9.5 | 4 | 9.5 | U vraagt: Het is in uitzonderingssituaties mogelijk om een eigen specifiek rack te plaatsen. Is AD akkoord met ons voorstel om dit te bespreken op het moment dat u denkt dat er een uitzonderingssituatie zich voordoet? | Niet akkoord. De Opdrachtgever wenst het in scope te houden. De mogelijkheid dient er dus te zijn, mits binnen redelijke richtlijnen. Zie tevens de beantwoording op vraag 20.
43 | Programma van eisen 9.5 | 6 + 7 | 9.5 | De gevraagde responstijden op e-mail zijn te laag. U vraagt een reactietijd op uw e-mail van 30 minuten. Dergelijke reactietijden zijn niet uitvoerbaar. Buiten kantoortijden lezen wij geen e-mail. Wij zijn 24/7 het hele jaar telefonisch bereikbaar. U heeft dan direct contact met opdrachtnemer. Wilt u deze reactietijden schrappen en bent u akkoord om telefonisch contact op te nemen zodat u dan direct geholpen wordt? | Reactietijd op e-mail geldt alleen tijdens kantoortijden. Buiten kantoortijd wordt er altijd gebeld.
44 | Programma van eisen 10.0 | 9 | 10 | AD vraagt: Het Datacenter moet daar bevoegd personeel voor beschikbaar hebben. Wat is bevoegd? Is AD akkoord wanneer er geïnstalleerd wordt zonder vendor specifieke trainingen. Indien AD de kosten voor een vendorspecifeke training en herhalingen hiervan vergoedt, kan opdrachtnemer akkoord gaan met het volgen van dergelijke trainingen. | Met bevoegd wordt bedoeld: passend binnen de soort activiteit. Op dit moment wordt niet verwacht dat vendorspecifieke trainingen noodzakelijk zijn. Mocht dit noodzakelijk zijn, gaan partijen hierover met elkaar in gesprek.
45 | Aanbestedingleidraad, paragraaf 2.1 | 10 |  | U eist een gestanddoeningstermijn van minimaal negen (9) maanden. Gezien de huidige marktschaarste, problematiek rondom netcongestie en het ontbreken van een level-playing-field (waarbij uw huidige leverancier geen vergelijkbare hinder ondervindt), stellen wij een early access-model voor in combinatie met een exclusief power-right. Binnen dit model betaalt u enkel op basis van een minimale afnameverplichting voor daadwerkelijk kWh-verbruik.Kunt u zich vinden met deze voorstel? | Niet akkoord met uw voorstel.
46 | Aanbestedingleidraad, paragraaf 1.6 | 8 |  | U heeft aangegeven dat de on-premises capaciteit in de komende jaren zal worden afgeschaald, aangezien steeds meer applicaties en bijbehorende data worden gemigreerd naar de cloud. Kunt u aangeven wat de verwachte minimale afname van racks zal zijn gedurende de looptijd (vijf jaar) van dit contract? | Zie de beantwoording op vraag 15.
47 | Aanbestedingsleidraad | 7 |  | 1. In de aanbestedingsleidraad Housing Datacenter wordt bij punt 4 op pagina 7 gesproken over “Dit omvat onder andere … netwerkbeveiliging, gegevensencryptie en regelmatig uitvoeren van beveiligingsaudits en penetratietests om de beveiliging te waarborgen.” Dit lijkt op meerdere plekken tegenstrijdig met de uitvraag naar Colocatie, darkfiber verbindingen. Kunt u nader toelichten of, en zo ja welke (actieve beheer) rol u van de opdrachtnemer verwacht in deze. | Dit betreft het deel waarvoor de Opdrachtnemer verantwoordelijk is, dit heeft zowel betrekking op software (portaal etc.) als fysiek (sloten etc.).
48 | Aanbestedingsleidraad Housing Datacenter.pdf Inschrijfformulier D |  |  | Referenties geven aan dat zij graag per mail worden geinformeerd als de AD hen wil benaderen en vanaf welk telefoonnummer dat gebeurd. Anonieme of onbekende telefoonnummers worden in de regel niet of nauwelijks beantwoord. Is AD akkoord om vooraf het telefoonnummer te delen? | Akkoord.
49 | 1.5 Aanbestedingsleidraad | 6 |  | De aanbestedingsleidraad stelt dat vergoeding plaatsvindt op basis van daadwerkelijk verbruik tegen dynamische tarieven, gekoppeld aan EPEX. Inschrijver stelt een werkwijze voor waarbij voorafgaand aan elk kwartaal een voorschottarief wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de dagprijzen over de voorgaande drie maanden, met nacalculatie achteraf op basis van het werkelijk verbruik en de werkelijke gemiddelde EPEX-prijs. In het kader van het gelijkwaardigheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, zoals opgenomen in artikel 18 en 44 van Richtlijn 2014/24/EU, verzoeken wij u aan te geven of deze werkwijze als in overeenstemming met de bedoeling van de aanbesteding wordt beschouwd. Indien dit niet als toereikend wordt aangemerkt, vernemen wij graag de reden hiervan, inclusief toelichting op de gewenste meet- en verrekenmethodiek. | Akkoord met een voorstel: voorafgaand aan elk kwartaal wordt een voorschottarief bepaald op basis van het gemiddelde van de dagprijzen over de voorgaande drie maanden, met nacalculatie achteraf op basis van het werkelijk verbruik en de werkelijke gemiddelde EPEX-prijs.
50 | Aanbestedingsleidraad | 19 |  | Inschrijver is onderdeel van een Holding. Inschrijver maakt gebruik van de geconsolideerde financiële gegevens van haar Holding. Onze Holding heeft voor de inschrijvende dochter een aansprakelijkheidsverklaring overeenkomstig artikel 2:403 lid 1 sub f van het Burgerlijk Wetboek afgegeven. Accepteert Aanbestedende dienst deze verklaring als Holdingverklaring in plaats van de Bijlage: Inschrijfformulier E Holding(403)verklaring? | Akkoord voor gebruik van een eigen format voor een dergelijke verklaring.
51 | Aanbestedingsleidraad | 34 |  | Aanbestedende dienst geeft in deze tabel aan dat de bewijsstukken binnen 5 kalenderdagen na het voornemen tot gunnen dienen te worden ingediend, echter op blz. 20 staat dat ‘Bewijs van verzekering’ binnen 10 kalenderdagen dient te worden ingediend. Ditzelfde geldt voor de ISO certificaten op blz. 21, ook hier staat 10 kalenderdagen. Kan Aanbestedende dienst aangeven welke termijn leidend is? | De termijn van 10 kalenderdagen is leidend voor het aanleveren van de bewijsmiddelen.
52 | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.3 | Vanaf 26 |  | Mag Inschrijver verklarende afbeeldingen in een bijlage toevoegen aan de beantwoording van de subgunningscriteria, buiten de gestelde aantallen maximale A4 per subgunningscriterium? | Akkoord.
53 | Inschrijfformulier B Prijzenblad.xlsx | Cel F17 t/m F22 |  | Connectiviteit binnen het datacenter Cel F17 t/m F22: alle jaarlijkse connectiviteitskosten invullen. Inschrijver hanteert uitsluitend eenmalige kosten voor patches binnen het datacenter. Op deze plaats zouden we dan € 0,- moeten invullen maar dat mag niet. Wanneer we € 1,- invullen is dat dan akkoord? Heeft u een andere suggestie? | Niet akkoord. Het prijzenblad is aangepast waarna een aantal is opgenomen waarmee de berekening gemaakt wordt.
54 | Inschrijfformulier B Prijzenblad.xlsx | Cel F32 t/m Cel F40 |  | AD geeft aan dat de verwachte afname jaarlijks 50 uur is. Opdrachtnemer hanteert een standaard uurtarief gedurende kantoortijd en daarbuiten andere tarieven. Hoe kan dit het best worden opgenomen in het prijzenblad? | Het in te vullen uurtarief is geldend binnen kantoortijden. Voor de tarieven buiten kantoortijden kan een opslagpercentage gerekend worden (max 100%).
55 | Prijzenblad vraag 1 |  |  | Inschrijver constateert dat in het bijgevoegde rekenmodel (Prijzenblad 1) een jaarlijkse verbruikswaarde van 22.500 kWh wordt vermeld, wat naar onze interpretatie het totale stroomverbruik voor 8 racks betreft. In cel G13 wordt deze uitkomst echter opnieuw vermenigvuldigd met 8, hetgeen leidt tot een berekend verbruik van 180.000 kWh en een overeenkomstige overschatting van de totale stroomkosten. In het kader van het transparantiebeginsel en het motiveringsbeginsel (artikel 18 Richtlijn 2014/24/EU), verzoeken wij u te bevestigen of deze vermenigvuldiging juist is toegepast. Indien het hier een rekenkundige vergissing betreft, vernemen wij graag of en wanneer een aangepast prijzenblad beschikbaar wordt gesteld, teneinde een gelijkwaardige en objectieve beoordeling van inschrijvingen te waarborgen. | Correct, het prijzenblad is hierop aangepast. Zie: Inschrijfformulier B Prijzenblad versie 2. Inschrijver dient bij inschrijving deze versie van het prijzenblad te hanteren.
56 | Prijzenblad vraag 2 |  |  | In de aanbestedingsdocumenten wordt gesproken over ‘koppelingen binnen dezelfde ruimte/kooi’. Inschrijver verzoekt, in het kader van het gelijkwaardigheids- en proportionaliteitsbeginsel zoals bedoeld in artikel 44 en 18 van Richtlijn 2014/24/EU, om bevestiging dat, indien de racks van de opdrachtgever zich fysiek in dezelfde afgesloten ruimte bevinden, de opdrachtgever gerechtigd is om eigen koppelingen (patches) te realiseren tussen deze racks, mits dit uitsluitend binnen de eigen afgeschermde ruimte plaatsvindt en geen gedeelde of gemeenschappelijke infrastructuur wordt geraakt. Indien deze werkwijze niet als toelaatbaar wordt beschouwd, verzoeken wij u gemotiveerd aan te geven op welke gronden dat het geval is, en welke (technische of veiligheids-)criteria hieraan ten grondslag liggen. | Akkoord met de voorstelde werkwijze waarbij indien de racks van de Opdrachtgever zich fysiek in dezelfde afgesloten ruimte bevinden, de Opdrachtgever gerechtigd is om eigen koppelingen (patches) te realiseren tussen deze racks, mits dit uitsluitend binnen de eigen afgeschermde ruimte plaatsvindt en geen gedeelde of gemeenschappelijke infrastructuur wordt geraakt.
57 | Prijzenblad vraag 3 |  |  | In het prijzenblad wordt gevraagd een eenmalig tarief voor 12 pre-cabled patches naar de MMR op te geven. Inschrijver constateert dat verdere informatie over het verwachte aantal koppelingen en patches (naar de MMR of andere racks) gedurende de looptijd van de overeenkomst ontbreekt. Voor het kunnen opstellen van een marktconforme, verifieerbare en proportionele prijsopgave, is inzicht in het verwachte afnamevolume noodzakelijk. In het kader van het transparantiebeginsel, het evenredigheidsbeginsel en de objectieve vergelijkbaarheid van inschrijvingen (artikel 18 en 67 van Richtlijn 2014/24/EU), verzoeken wij u aan te geven welk volume aan koppelingen en/of patches u verwacht gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien dit afhankelijk is van toekomstige keuzes, verzoeken wij u een bandbreedte of scenario te verstrekken op basis waarvan inschrijvers hun tarieven kunnen onderbouwen. | Op basis van de gestelde vraag is het prijzenblad aangepast. Inschrijver dient Inschrijfformulier B Prijzenblad versie 2 te hanteren.
58 | Inschrijfformulier B Prijzenblad | cel B12 |  | In uw prijzenblad heeft u aangegeven stroom af te nemen tegen een spotprijs gebaseerd op de EPEX-markt. Wij werken niet met dynamische tarieven op EPEX-basis vanwege de mogelijkheid van grote schommelingen in energietarieven, wat een verhoogd risico kan betekenen, vooral door de huidige geopolitieke omstandigheden. In plaats daarvan bieden wij een tariefstructuur gebaseerd op het Power Right Exclusief-model, waarbij een minimale commitment van 50% wordt gehanteerd. Zou u openstaan voor een stabieler en minder risicovol tarievenmodel voor uw stroomverbruik? | Niet akkoord. De Opdrachtgever heeft bewust gekozen voor EPEX grondslag en dat blijven we hanteren.