## Brongegevens
Door opdrachtgever vastgelegd
Minimaal aantal beurten | 2 | beurten per jaar | Er worden altijd 2 of meer beurten per jaar bij een lift uitgevoerd
Altijd het minimum aantal beurten bij minder dan | 20000 | ritten per jaar | Pas vanaf 20000 ritten per jaar worden meer dan 2 beurten gedaan
Bovengrens voor 3 beurten per jaar | 40000 | ritten per jaar | Maakt een lift meer dan 40000 ritten per jaar, maar minder dan 90000, dan worden beurten per jaar uitgevoerd
Bovengrens voor 4 beurten per jaar | 90000 | ritten per jaar | Maakt een lift meer dan 90000 ritten per jaar, dan worden minimaal 5 beurten per jaar uitgevoerd
Aantal ritten per beurt (boven het max. aantal ritten per jaar) | 30000 | ritten | Bij elke 30000 ritten meer dan 90000, wordt een extra onderhoudsbeurt aan de berekening toegevoegd
Percentage van alle storingen binnen kantoortijden | 85%
Percentage van alle storingen buiten kantoortijden | 15% | 100% | Deze verdeling van storingen per categorie wordt gebruikt in de berekening voor buitencontracturele kosten
Percentage van alle storingen op zon- en feestdagen | 0%
Gele velden door opdrachtnemer in te vullen | Waarden | eenheden | Toelichting | Voorbeeld waarden
Standaard lift: Het aantal schachttoegangen |  | schachttoegangen | Waar gaan we vanuit voor een standaard lift? Overige variabelen volgen als meerprijs. | 3
Report ride maintenance parameter normal amount cabin doors title |  | cabinetoegangen |  | 1
Standaard onderhoudsduur per beurt bij een standaard liftinstallatie |  | minuten | Uitgaande van een lift met beschreven aantal stopplaatsen en cabinedeur(en) | 60
Extra OH-tijd per elke schachtdeur meer |  | minuten | Een extra schachtdeur vergt beschreven aantal minuten extra tijd per beurt | 7
Tijdsfactor voor een extra cabinedeur in verhouding tot een schachtdeur |  | x | Een extra cabinedeur vergt beschreven aantal minuten extra tijd per beurt | 3
Tijdsfactor bij een vandalismegevoelige omgeving |  | x | De OH-tijd wordt met beschreven aantal vermenigvuldigd én er wordt 1 beurt extra gepland | 1.25
Tijdsfactor bij hoge schachten en weinig schachtdeuren |  | x | De tijd om te verplaatsen door de schacht is in verhouding langer | 1.25
Bovenstaande factor geldt alleen bij een gemiddelde hefhoogte per stopplaats groter dan |  | meter | Alleen bij deze gemiddelde afstand tussen 2 schachtdeuren geldt bovenstaande factor | 4.5
Maximaal aantal beurten |  | per jaar | Er worden niet meer dan het beschreven aantal beurten per jaar bij een lift uitgevoerd | 8
Kosten onderhoudsmaterialen, zoals smeer- en schoonmaakmiddelen |  | per beurt | Poetslappen, absorptiekussens, afvoeren restafval | 15
Uurtarief kantoortijden |  |  | Tarief voor onderhoud en storingsafhandeling (Ook voor buitencontractuele werkzaamheden) | 105
uurtarief buiten kantoortijden |  |  | Tarief voor onderhoud en storingsafhandeling (Ook voor buitencontractuele werkzaamheden) | 150
uurtarief zon- en feestdagen |  |  | Tarief voor onderhoud en storingsafhandeling (Ook voor buitencontractuele werkzaamheden) | 150
Voorrijdtarief voor zowel binnen als buiten kantoortijden en op zon- en feestdagen |  |  | Tarief voor onderhoud en storingsafhandeling (Ook voor buitencontractuele werkzaamheden) | 200
Wat is de gemiddelde reparatietijd voor de monteur ter plaatse? |  | uur | De Opdrachtnemer kan dit uit zijn eigen statistieken analyseren | 1
Gemiddeld te verwachten technische storingen per lift per jaar |  |  | Gemiddeld in Nederland is 2,7 | 1.5
Jaarkosten per lift voor assistentie bij keuring |  |  | 1x in de 18 maanden een periodieke keuring incl. eventuele herkeuringen. Let op: Geef de jaarkosten weer! | 150
Gemiddelde kosten aan onderdelen binnen de € 500 contractdekking per storing |  |  | Per storing wordt ervan uitgegaan dat er gemiddeld al € 0,00 voor arbeidsloon en voorrijdkosten gemaakt wordt. De waarde die hier ingevuld wordt, kan dus maximaal € 500,00 zijn. Als dat echter wordt opgegeven zou dat betekenen dat de verwachting is dat elke storing boven de € 500 uitkomt, en dat is niet zo. (Een reëel bedrag is hier € 100,00.) | 250
Resultaten van de ingevoerde waarden
Gemiddelde kosten per storing aan arbeidsloon en voorrijden | 0 | Gemiddelde kosten per storing | Bij gemiddeld uur arbeid ter plaatse en in de verhouding Overdag:Buiten kantoortijden:Zon- en feestdagen = ::1
Altijd het maximale aantal beurten bij meer dan | -30000 | ritten per jaar | Maakt een lift meer dan beschreven aantal ritten, dan wordt het maximum aangehouden

## Ritgestuurd OH
Statische gegevens | [15 empty] | Ritten | Aantal beurten per jaar | [7 empty] | OH-duur |  |  |  |  | Prijs
Complexnummer | Adres | Postcode | Plaats | Eigenaar | Onderhoudsbedrijf | DLR nr. | Installatie-nummer | Aanduiding | Aantal installaties in dit complex | Hefhoogte | Aantal cabinetoegangen | Aantal schachttoegangen | Matige kwaliteit van de installatie | Urgent gebruik bij zorg of veel gebruikers (prioriteit). Grote impact bij uitval. | Installatievandalisme | Aantal ritten per jaar | Aantal beurten naar ritten | Extra beurten vanwege zwakke installatie | Extra beurten vanwege urgent gebruik | Extra beurt vanwege vandalisme | Handmatige correctie van het aantal beurten bij o.a. duplexliften | Opmerking | Aantal huidige contractbeurten | Totaal aantal beurten | Duur OH-beurt zonder toeslag | Toeslag bij hoge schachten en weinig deuren | Toeslag vandalismegevoelige omgeving | Duur per beurt | OH-duur per jaar | Voorrijdkosten per beurt | Prijs per beurt | Prijs per jaar | Prijs assistentie keuring | Prijs storingsverhelping | Prijs per jaar
009 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift pri41-1 01 | 1832899 | Duplex Links | 4 | 28.9 | 2 | 10 |  |  |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift pri41-1 02 | 1832900 | Duplex Rechts | 4 | 28.9 | 2 | 10 |  |  |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift pri41-1 03 | 1832898 | Hefplateau | 4 | 0.55 | 2 | 2 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | 4 | 21.9 | 2 | 8 |  |  |  | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift ros1103 01 | 1832903 | Linker lift 1 | 4 | 36 | 1 | 11 |  |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift ros1103 02 | 1832904 | Lift 2 Midden | 4 | 37 | 1 | 11 |  |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift ros1103 03 | 1832905 | Rechter lift 3 | 4 | 37 | 1 | 11 |  |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift ros1103 04 | 1832902 | Lift 4 Simplex Atrium | 4 | 16.5 | 2 | 6 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
086 | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift bal2 01 | 1832895 | Hefplateau Entree | 3 | 0.6 | 2 | 2 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
086 | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift bal2 02 | 1832897 | Platformlift Kantine | 3 | 10 | 2 | 5 | WAAR |  | TRUE | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 3 | 1 | 45 | -45 | -45 | -45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
086 | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift bal2 03 | 1832896 | Platformlift Horeca | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
036 | Buys Ballotlaan 25 | 3132 SC | Vlaardingen | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift buy25 01 | 1832894 | Personenlift | 1 | 11 | 2 | 5 | WAAR |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
047 | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift haa3 01 | 1832892 | Hal | 2 | 9 | 1 | 4 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
047 | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift haa3 02 | 1832893 | Sporthal | 2 | 3.4 | 1 | 2 | WAAR |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
088 | Schiedamseweg 245 | 3118 JB | Schiedam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift sch245 01 | 1832891 | Personenlift | 1 | 13 | 1 | 4 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
042 | Spinozaweg 400 | 3076 ET | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift spi400 01 | 1832890 | Personenlift | 1 | 7 | 1 | 3 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift wee743 01 | 1832887 | Achterlift Kone Monospace | 3 | 11 | 1 | 4 |  |  |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift wee743 02 | 1832889 | Hefplateau | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift wee743 03 | 1832888 | Receptielift | 3 | 8.7 | 1 | 3 |  |  |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
091 | Zuster Hennekeplein 80 | 3033 BW | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift zus80 02 | 1832886 | Personenlift | 1 | 10.51 | 1 | 4 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Lutonbaan 9 | 3045 AZ | Rotterdam | Albeda College | Schindler Liften B.V. | lift luton0009 01 | 11295916 | Lift entree | 1 | 10.8 | 1 | 4 |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | Totaal | 0

## Verrekenprijzen
Inkoop materialen | Opslag/winst percentage
€ 0 t/m € 300
€ 300 t/m € 2.500
€ 2.500 en hoger
Specificatie materialen |  |  | Uitgangspunten: - afwijking max. 10% - o.b.v. stuksprijzen
Component | Specificatie | Referentie | Prijs materialen (€) | Prijs installeren en evt. keuring (€)
Vervangen stuurstroom relais | max 4 stuks | Telemecanique, Siemens of gelijkwaardig
Vervangen hoofd besturingsprint | Type KCE | KONE
Vervangen hoofd besturingsprint | Type LCE | Kone
Vervangen frequentie regeling | Type V3F16es | Kone
Vervangen frequentie regeling | Type KDL 16 | Kone (14A)
Vervangen frequentie regeling | Ziehl Abegg Zadyn 4 | (14A)
Besturing incl. CL frequentieregeling | 1000 kg nominaal hefvermogen | 4 stopplaatsen neerwaarts verzamelend
Vervangen Lichtlijst, inclusief montage | Veiligheidsklasse 3 | Afstand tussen opnemers max. 1 meter.
Kooideur met deuraandrijving compleet incl. frequentieregeling | 2 delig telescoop eenzijdig openend | Selcom Hydrabelt of gelijkwaardig

## Verklaring van Inschrijving (hidden)
#REF!
Plaats
Datum
Naam
Functie
Handtekening
De ondergetekende verklaart namens Inschrijver:
- Dat Inschrijver volledig en zonder voorbehoud door middel van de onderhavige offerte instemt met en voldoet aan
de voorwaarden voor deze aanbesteding(procedure) zoals beschreven in de Offerteaanvraag;
- Dat Inschrijver instemt met en conformeert aan het Programma van Eisen;
- Dat Inschrijver instemt met en voldoet aan de antwoorden zoals gegeven in de Nota van Inlichtingen.
- Dat Inschrijver de opdracht conform de uitgebrachte offerte uitvoert;
Aldus opgemaakt en naar waarheid rechtsgeldig (bevoegd)ondertekend:
Instructie voor de adviseur:
- Voer een check uit door het invoeren van fictieve waarden in de oranje velden.
- Vergeet niet het werkblad te beveiligen en deze instructie te verwijderen.

## Eigen Verklaring (hidden)
#REF!
Plaats
Datum
Naam
Functie
Handtekening
Naam derden | Taak derden
Inschrijver verklaart dat zijn onderneming niet een onderneming is jegens wie bij een onherroepelijk vonnis of
arrest een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of
323a, 328ter, tweede lid, 416, 416, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Inschrijver verklaart dat zijn onderneming niet een onderneming is:
Die in staat van faillissement, vereffening of surseance van betaling verkeert, dan wel zijn werkzaamheden
heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert;
Zijn faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surseance van betaling
aanhangig is gemaakt;
Hij die bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor een delict
dat de beroepsmoraliteit van de dienstverlener in het gedrang brengt;
Hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de
aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;
Hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen;
Hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
Hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen
die kunnen worden verlangd of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt;
Zijn offerte tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met
het Nederlandse of Europese Mededingingsrecht.
Met betrekking tot het door Opdrachtgever gestelde en de juistheid van de geleverde informatie verklaart Inschrijver
dat hij geen bezwaar zal maken tegen een antecedentenonderzoek naar de betrouwbaarheid van zijn
onderneming, en door zijn onderneming in te schakelen deelnemers in het geval van door zijn onderneming in te schakelen onderaannemers in het geval van onderaanneming.
Als Inschrijver bij het uitvoeren van opdracht gebruik maakt van derden, verklaart Inschrijver dat hij te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de uitvoering van opdracht en de daaruit voortvloeiende resultaten
en dat hij Opdrachtgever hiermee vrijwaart van alle aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de wet.
Inschrijver verklaart dat gebruikmaking van een derde bij uitvoering van opdracht niet anders geschiedt dan na schriftelijk verzoek van Inschrijver en schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.
Aldus opgemaakt en naar waarheid rechtsgeldig (bevoegd)ondertekend:
Instructie voor de adviseur:
- Voer een check uit door het invoeren van fictieve waarden in de oranje velden.
- Vergeet niet het werkblad te beveiligen en deze instructie te verwijderen.

## Toellichting nieuwe lift
Toelichtingsblad nieuwe lift Dit toelichtingsblad dient slecht ter informatie
Voorbeeld deels ingevulde inschrijving
In bovenstaand voorbeeld wordt aangegegen hoe een inschrijving voor een nieuwe lift eruit kan zien. Vul de gele velden zoveel en volledig mogelijk in. De planning moet bij E worden ingevuld. Dit is een categorie in de gunning.

## Gegevensblad (hidden)
<Deze pagina verbergen na het invullen>
Algemeen
| Naam van het project | Vervanging lift Haastrechtstraat 5
Projectnummer
| Naam opdrachtgever | Albeda College
| Aantal installaties in deze aanvraag | [Kies uit de lijst of voer handmatig in]
| Projectleider DLR Eurlicon | E. Banse
OH-contract
| Contractvorm | [Kies uit de lijst of voer handmatig in]
Aantal beurten onderhoud per jaar
Kosten correctief onderhoud
Locatiegegevens nieuwe installatie(s)
Lift 1
| Aanduiding | Lift sporthal
| Adres | Haastrechstraat 5
| Plaats | Rotterdam
| Complex | School
X | Lift 2
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 3
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 4
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 5
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 6
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 7
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 8
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 9
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 10
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 11
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 12
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 13
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 14
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 15
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 16
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 17
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 18
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 19
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
X | Lift 20
X | Aanduiding
X | Adres
X | Plaats
X | Complex
Beveiligingen opheffen
Alle tabbladen
beveiligen
Voorbeeld gegevens
Ingevulde velden wissen
Informatie voor de adviseur
(dit tabblad verbergen voor verzending aan de inschrijvers)
In te vullen cellen tabblad "Toelichting"
C3: Omschrijving ingeven van de werkzaamheden (bv. Offerteaanvraag 2 nieuwe liften Amsterdam)
C4: Projectnummer invoeren
Sla het bestand op onder de gewenste naam, zoals het ook naar de inschrijver zal worden gestuurd.
Dit tabblad:
C10-12: Kies contractvorm, Aantal beurten onderhoud (zonder schoonmaakbeurt)
en contractdekkingsvorm correctief onderhoud (bv € 500,00).
Deze velden kunnen ook naar klantwens worden ingevuld.
C14-119: Vul de locatiegevens van de te bouwen liften in.
Nadat bovenstaande gegevens zijn ingevuld, moet 'Prijzenblad nieuwe liften' worden geopend.
Controleer daar de genoemde posten in kolom C, met name de posten onder "Post B" dienen overeen te stemmen met de bouwkundige / niet-lifttechnische werkzaamheden uit het Programma van Eisen.
Het tabblad "Totalen" kun je na inschrijven bij de vergelijking van de offertes gebruiken.
De tabbladen zijn niet beveiligd. Gebruik de knop "Beveilig alle tabbladen" en kies een sterk wachtwoord, wat te onthouden is, voor je het bestand naar de inschrijvers stuurt. Als je later toch nog iets moet aanpassen of als je het ingevulde bestand hebt terug gekregen, gebruik de knop beveiliging opheffen om de tabbladen te ontgrendelen.
Verberg het tabblad "Samenvatting" en dit tabblad "Gegevensblad" voor je het bestand naar de inschrijvers stuurt.

## Samenvatting (hidden)
Samenvatting inschrijving nieuwe lift(en)
| Installatiegegevens |  |  |  |  | Kosten en kwaliteit nieuwe installatie(s) | [5 empty] | Onderhoudscontract
| Nr | Complex | Adres | Plaats | Aanduiding | Materiaal | Montage | Totaal | Jaarlijkse kosten | KF Levensduur | KF Garantie | Aantal OH-beurten | OH-duur | OH-duur decimaal | OH-kosten
X | 1 | School | Haastrechstraat 5 | Rotterdam | Lift sporthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0

## Inschrijving nieuwe lift
[7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Lift 1:Lift sporthal |  |  |  |  | Lift 2: |  |  |  |  | Lift 3: |  |  |  |  | Lift 4: |  |  |  |  | Lift 5: |  |  |  |  | Lift 6: |  |  |  |  | Lift 7: |  |  |  |  | Lift 8: |  |  |  |  | Lift 9: |  |  |  |  | Lift 10: |  |  |  |  | Lift 11: |  |  |  |  | Lift 12: |  |  |  |  | Lift 13: |  |  |  |  | Lift 14: |  |  |  |  | Lift 15: |  |  |  |  | Lift 16: |  |  |  |  | Lift 17: |  |  |  |  | Lift 18: |  |  |  |  | Lift 19: |  |  |  |  | Lift 20:
|  |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex |  | Offertenummer inschrijver: | Adres | Plaats | Complex
|  |  |  | Haastrechstraat 5 | Rotterdam | School |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Post | Omschrijving |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post |  | Toelichting/Opmerking/Overige zaken | Materiaalkosten | Montagekosten | Totale kosten/post
A | Algemeen
1 | Revisiebescheiden |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Informatieoverdracht/Gebruiksinstructie |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Vergunningen/Precario recht |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Inrichting bouwterrein, schaftkeet, toiletvoorziening |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Coördinatie/opmeten/engineering |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Voeren/bijwonen van overleggen |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Afvoer sloop- en bouwafval, verpakkingsmateriaal en dergelijke |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Eindcontrole/Ingebruiknamekeuring door aangewezen instelling |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Oplevering |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
B | Demontage/Bouwkundige werkzaamheden
1 | Demonteren en afvoeren bestaande liftinstallatie, schacht bouwrijp maken |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Leveren en monteren complete liftschacht |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Liftput |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Indien van toepassing verleggen van ondergrondse (nuts)leidingen |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Indien van toepassing aanpassen van de elektrische voeding gebouw |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Herstelwerkzaamheden rondom weggenomen geveldelen |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Veiligheidsmaatregelen rondom weggenomen geveldelen |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Werkvloeren en steigers in de schacht en valbeveiligingen schachttoegangen |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Aanleg voedingsleiding nieuwe lift |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
C | Montage
1 | Leveren en monteren nieuwe liftinstallatie conform omschrijving in PvE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | POST A+B+C: KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0 |  | KOSTEN VERVANGEN/AANBRENGEN LIFTINSTALLATIE |  |  | 0
Post
D | Garanties
1 | Kosten voor het geven van garantie |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Verzorgen garantieonderhoud incl. assistentie bij 1e vervolgkeuring |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | POST D: KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0 |  | KOSTEN GARANTIES |  |  | 0
E | Planning
1 | Aantal weken vanaf opdracht tot start uitvoering |  | POST A+B+C+D: Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0 |  | Totale materiaalkosten |  |  | 0
2 | Aantal weken vanaf start uitvoering tot oplevering |  | POST A+B+C+D: Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0 |  | Totale montagekosten |  |  | 0
3 | Aantal weken vanaf opdracht tot oplevering | 0 | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0 |  | TOTALE KOSTEN |  |  | 0

## Liftgegevens
Eigenaar | Gebouw | Complexnummer | Soort | Installatienummer | Nr. keur. inst. | Keur. inst. | Aanduiding | Opsteladres | Postcode | Fabricaat | Onderhoudsbedrijf | Plaats | Fabrieksnummer | Leverancier | Bouwjaar | Ingebruiknamejaar | Opstelling | Gebruik | Vandalisme | Liftsoort | Hefhoogte | Cabinetoegangen | Schacht | Stopplaatsen | Aandrijving | Hefvermogen | Hefsnelheid | Schachttoegangen
Albeda College | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | 009 | Lift | 1832899 | 306802401 | Liftinstituut B.V. | Duplex Links | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | ThyssenKrupp Liften | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 340009 | Thyssenkrupp | 1999 | 1999 | Binnen | Hoog | Normaal | PLE | 28.90 m | 2 | Gesloten | 10 | Tractie | 1000 kg | 1.60 m/s | 10
Albeda College | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | 009 | Lift | 1832900 | 306802402 | Liftinstituut B.V. | Duplex Rechts | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | ThyssenKrupp Liften | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 340010 | Thyssenkrupp | 1999 | 1999 | Binnen | Hoog | Normaal | PLE | 28.90 m | 2 | Gesloten | 10 | Tractie | 1000 kg | 1.60 m/s | 10
Albeda College | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | 009 | Lift | 1832898 | 100325642 | Liftinstituut B.V. | Hefplateau | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | LTF | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 981991 | LTF | 1998 | 1998 | Binnen | Laag | Normaal | HPL | 0.55 m | 2 | Open | 2 | Hydraulisch | 500 kg | 0.06 m/s | 2
Albeda College | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | 009 | Lift | 1832901 | 100352965 | Liftinstituut B.V. | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | ThyssenKrupp Liften | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 210546 | Thyssenkrupp | 2018 | 2018 | Binnen / Buiten | Hoog | Normaal | PLE | 21.90 m | 2 | Gesloten | 8 | Tractie | 1000 kg | 1.60 m/s | 8
Albeda College | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | 026 | Lift | 1832903 | 307104102 | Liftinstituut B.V. | Linker lift 1 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Kone | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | L2564 | Kone | 1996 | 1996 | Binnen | Hoog | Normaal | PLE | 36.00 m | 1 | Gesloten | 11 | Tractie | 1000 kg | 1.64 m/s | 11
Albeda College | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | 026 | Lift | 1832904 | 307104103 | Liftinstituut B.V. | Lift 2 Midden | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Kone | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | L2565 | Kone | 1996 | 1996 | Binnen | Hoog | Normaal | PLE | 37.00 m | 1 | Gesloten | 11 | Tractie | 1000 kg | 1.60 m/s | 11
Albeda College | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | 026 | Lift | 1832905 | 307104104 | Liftinstituut B.V. | Rechter lift 3 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Kone | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | L2566 | Kone | 1996 | 1996 | Binnen | Hoog | Normaal | PLE | 37.00 m | 1 | Gesloten | 11 | Tractie | 1000 kg | 1.60 m/s | 11
Albeda College | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | 026 | Lift | 1832902 | 307104101 | Liftinstituut B.V. | Lift 4 Simplex Atrium | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Kone | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | U35009 | Kone | 1996 | 1996 | Binnen | Normaal | Normaal | PLE | 16.50 m | 2 | Gesloten | 6 | Tractie | 630 kg | 0.62 m/s | 6
Albeda College | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | 086 | Lift | 1832895 | 100364870 | Liftinstituut B.V. | Hefplateau Entree | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Eurotrapliften b.v. | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 1965HSP21112224 | Eurotrapliften | 2021 | 2021 | Binnen | Laag |  | PLH | 0.60 m | 2 |  | 2 | Hydraulisch | 500 kg | 0.04 m/s | 2
Albeda College | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | 086 | Lift | 1832897 | 100325641 | Liftinstituut B.V. | Platformlift Kantine | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Axess | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | AL075246 | Axess | 2007 | 2007 | Binnen | Normaal | Hoog | PLH | 10.00 m | 2 | Glas/Staal | 5 | Hydraulisch | 630 kg | 0.15 m/s | 5
Albeda College | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | 086 | Lift | 1832896 | 100353413 | Liftinstituut B.V. | Platformlift Horeca | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Aesy liften | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 8535377 | Aesy Liften | 2016 | 2016 | Binnen | Normaal | Hoog | PLE | 3.00 m | 2 | Staal | 3 | Tractie | 400 kg | 0.35 m/s | 3
Albeda College | Albeda College - Locatie Buys Ballotlaan Vlaardingen | 036 | Lift | 1832894 | 313200801 | Liftinstituut B.V. | Personenlift | Buys-Ballotlaan 25 | 3132 SC | Starlift | Schindler Liften B.V. | Vlaardingen | 120030 | Kone | 1980 | 1980 | Binnen | Normaal | Normaal | PLE | 11.00 m | 2 | Gesloten | 5 | Tractie | 750 kg | 0.50 m/s | 5
Albeda College | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | 047 | Lift | 1832892 | 307903301 | Liftinstituut B.V. | Hal | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Brinkman JH | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 6664 | Brinkman Jan Hamer | 1990 | 1990 | Binnen | Normaal | Normaal | PLE | 9.00 m | 1 | Gesloten | 4 | Tractie | 630 kg | 0.80 m/s | 4
Albeda College | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | 047 | Lift | 1832893 | 307903302 | Liftinstituut B.V. | Sporthal | Haastrechtstraat 5 | 3079 DC | Brinkman JH | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | NW6665 | Brinkman Jan Hamer | 1991 | 1991 | Binnen | Laag | Laag | PLE | 3.40 m | 1 | Gesloten | 2 | Tractie | 630 kg | 0.50 m/s | 2
Albeda College | Techniek College Rotterdam - Schiedamseweg Schiedam | 088 | Lift | 1832891 | 311800101 | Liftinstituut B.V. | Personenlift | Schiedamseweg 245 | 3118 JB | Starlift | Schindler Liften B.V. | Schiedam | 5035 | Starlift | 1977 | 1977 | Binnen | Normaal | Laag | PLE | 13.00 m | 1 | Gesloten | 4 | Tractie | 375 kg | 0.50 m/s | 4
Albeda College | Albeda College - Locatie Spinozaweg Rotterdam | 042 | Lift | 1832890 | 307602401 | Liftinstituut B.V. | Personenlift | Spinozaweg 400 | 3076 ET | Brinkman JH | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 120029 | Brinkman | 1982 | 1982 | Binnen / Buiten | Normaal | Normaal | PLE | 7.00 m | 1 | Gesloten | 3 | Tractie | 600 kg | 0.50 m/s | 3
Albeda College | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | 010 | Lift | 1832887 | 100354031 | Liftinstituut B.V. | Achterlift Kone Monospace | Weena 743 | 3013 AL | Kone | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 43267340 | KONE | 2018 | 2018 | Binnen | Normaal | Laag | PLE | 11.00 m | 1 | Gesloten | 4 | Tractie | 680 kg | 1.00 m/s | 4
Albeda College | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | 010 | Lift | 1832889 | 100352724 | Liftinstituut B.V. | Hefplateau | Weena 743 | 3013 AL | algemeen | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 17551 |  | 2017 | 2017 | Binnen | Laag | Laag | PLH | 1.00 m | 2 |  | 2 | Tractie | 200 kg | 0.10 m/s | 2
Albeda College | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | 010 | Lift | 1832888 | 100359327 | Liftinstituut B.V. | Receptielift | Weena 743 | 3013 AL | Kone | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 44122263 | Kone | 2020 | 2020 | Binnen | Normaal | Normaal | PLE | 8.70 m | 1 | Gesloten | 3 | Tractie | 630 kg | 1.00 m/s | 3
Albeda College | Albeda College - Locatie Zuster Hennekeplein Rotterdam | 091 | Lift | 1832886 | 100356238 | Liftinstituut B.V. | Personenlift | Zuster Hennekeplein 80 | 3033 BW | Kone | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 43774913 | Kone | 2019 | 2019 | Binnen | Laag | Normaal | PLE | 10.51 m | 1 | Gesloten | 4 | Tractie | 800 kg | 1.00 m/s | 4
Albeda College | Albeda College - Locatie Lutonbaan Rotterdam | 161 | Lift | 11295916 | 100362220 | Liftinstituut B.V. | Lift entree | Lutonbaan 9 | 3045 AZ | Schindler | Schindler Liften B.V. | Rotterdam | 11295916 | Schindler | 2020 | 2020 | Binnen | Normaal | Laag | PLE | 10.80 m | 1 | Gesloten | 4 | Tractie | 1125 kg | 1.00 m/s | 4

## Storingen 2024
Aantal storingen | Gebouwnaam | DLR nr. | Installatienummer | Aanduiding | Opsteladres | Postcode | Plaats | Onderhoudsbedrijf | Kwartaal | Storingsoort | Prioriteit | Melddatum | Meldtijd | Monteur t.p. datum | Monteur t.p. tijd | Verholpen datum | Verholpen tijd | Reactietijd | Oplostijd | Totale duur | Overschrijding responstijd | Omschrijving melding | Oplossing | Storing-ID Onderhoudsbedrijf | Opmerking
6 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 01 | 1832899 | Duplex Links | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Nog onbekend |  | 2024-04-15 | 16:17 |  |  | 2024-04-15 | 16:21 |  |  | 00:04 | 0 | Installatie heeft problemen maar is wel in gebruik |  | SCH67476522
6 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 01 | 1832899 | Duplex Links | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Technisch | Opsluiting | 2024-04-17 | 07:30 | 2024-04-17 | 07:49 | 2024-04-17 | 12:27 | 00:19 | 04:38 | 04:57 | 0 | OPSLUITING 1 persoon | Was opsluiting rond bg. Zie vorige aanvraag en afmelding. | SCH67497766 | Was opsluiting rond bg. Zie vorige aanvraag en afmelding. Handtekening contactpersoon: Klant Niet Aanwezig
6 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 01 | 1832899 | Duplex Links | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Technisch | Stilstand | 2024-04-19 | 12:07 | 2024-04-19 | 13:04 | 2024-04-22 | 11:05 | 00:57 | 70:01 | 70:58 | 0 | Stil | Uncontrolled movement NE boven, rem ok, kabelslip ok, mogelijk opnemers. Na in bedrijf stellen kon ik zien dat sensorlijst los was gekomen, Hiervoor is 2 man nodig. Sensorlijsten hersteld, periodiek onderhoud. | SCH67530575 | Sensorlijsten hersteld, periodiek onderhoud. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Roy
6 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 01 | 1832899 | Duplex Links | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Anders | Probleem | 2024-04-23 | 16:38 | 2024-04-24 | 16:16 | 2024-04-24 | 16:37 | 23:38 | 00:21 | 23:59 | 0 | Lift staat stil op onbekende etage | Zou stil staan, reed bij aankomst. Volgens gebruikers met deur open op 5e etage. Sensorlijst schoongemaakt. | SCH67581453 | Zou stil staan, reed bij aankomst. Volgens gebruikers met deur open op 5e etage. Sensorlijst schoongemaakt. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Roy Tewarie
6 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 01 | 1832899 | Duplex Links | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Nog onbekend |  | 2024-11-18 | 11:12 |  |  | 2024-11-18 | 11:13 |  |  | 00:01 | 0 | Installatie heeft problemen maar is wel in gebruik |  | SCH70723444
6 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 01 | 1832899 | Duplex Links | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Technisch | Probleem | 2024-12-06 | 15:26 | 2024-12-09 | 07:50 | 2024-12-09 | 08:51 | 64:24 | 01:01 | 65:25 | 1899-12-31 16:24 | Liftkooi maakt trillingen/geluiden als die naar beneden gaat | Leiders gesmeerd met dunnere olie. | SCH70988674 | Leiders gesmeerd met dunnere olie. Handtekening contactpersoon: Roy
2 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 02 | 1832900 | Duplex Rechts | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Probleem | 2024-03-22 | 12:44 | 2024-03-22 | 15:56 | 2024-03-22 | 17:30 | 03:12 | 01:34 | 04:46 | 0 | Deur klapt maar half open | Bij onderbreken sensor lijst bleef deur stil staan. Bedrading sensor lijst aangepast beide zijde. Nu gaat de deuren na onderbreking weer open. | SCH67190164 | Bij onderbreken sensor lijst bleef deur stil staan. Bedrading sensor lijst aangepast beide zijde. Nu gaat de deuren na onderbreking weer open. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Sita
2 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 02 | 1832900 | Duplex Rechts | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Nog onbekend |  | 2024-11-18 | 11:07 |  |  | 2024-11-18 | 11:19 |  |  | 00:12 | 0 | Installatie heeft problemen maar is wel in gebruik |  | SCH70723375
1 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 03 | 1832898 | Hefplateau | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Stilstand | 2024-03-05 | 15:52 | 2024-03-06 | 12:43 | 2024-03-06 | 14:23 | 20:51 | 01:40 | 22:31 | 0.78542 | goedere lift ALX staat in storing m essentieel goederen garage | Bediening afrijplaat verbogen, eea afgesteld, nieuwe looprol nodig. Rol afrijdklep / blokkeerklep vervangen. | SCH66981085 | Rol afrijdklep / blokkeerklep vervangen. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Roy
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Anders | Stilstand | 2024-01-26 | 13:51 | 2024-01-26 | 15:02 | 2024-01-26 | 16:30 | 01:11 | 01:28 | 02:39 | 0 | Lift staat stil nadat Anso heeft schoongemaakt. | Reset put inspectie, periodiek onderhoud. | SCH66505907 | Reset put inspectie, periodiek onderhoud. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Bram van der Pligt
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Stilstand | 2024-02-26 | 13:21 | 2024-02-27 | 10:00 | 2024-03-07 | 16:33 | 20:39 | 222:33 | 243:12 | 0.77708 | lift staat stil begane grond | Lift staat stil op BG en vertrekt niet, vertrekt wel vanuit andere verdiepingen. Actie volgt door TS Xxx Vertrekt soms niet van BG. Deurprobleem 2e toegang verholpen. Staat nu stil op Drive-fout. Actie Thyssen gewenst. | SCH66877151 | Xxx Vertrekt soms niet van BG. Deurprobleem 2e toegang verholpen. Staat nu stil op Drive-fout. Actie Thyssen gewenst. Geen contact persoon aanwezig.
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Stilstand | 2024-03-12 | 09:35 | 2024-03-12 | 12:00 | 2024-03-12 | 13:52 | 02:25 | 01:52 | 04:17 | 0.017361 | Liftdeuren willen niet goed afsluiten. | Reedcontacten deurzone slecht. | SCH67061927 | Reedcontacten deurzone slecht. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Bram van der Pligt
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Anders | Stilstand | 2024-03-15 | 12:59 | 2024-03-18 | 10:45 | 2024-03-18 | 11:21 | 69:46 | 00:36 | 70:22 | 1900-01-01 19:46 | Staat wederom in storing | Na reset weer in bedrijf. | SCH67106427 | Na reset weer in bedrijf. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Bram van der Pligt
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Technisch | Stilstand | 2024-04-19 | 12:08 | 2024-04-19 | 15:16 | 2024-04-19 | 16:22 | 03:08 | 01:06 | 04:14 | 0.047222 | Stil | DC link fouten, mogelijk probleem voeding, dit moet worden uitgesloten door TKE, zie ticket. | SCH67530577
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 3 | Verkeerd gebruik | Stilstand | 2024-09-23 | 11:59 | 2024-09-23 | 15:42 | 2024-09-23 | 16:34 | 03:43 | 00:52 | 04:35 | 0.071528 | lift in storing deuren dicht | Deur rails op verschillende etages zijn een beetje kromme daardoor af en toe blokken de deur. Heb hersteld | SCH69802240 | Deur rails op verschillende etages zijn een beetje kromme daardoor af en toe blokken de deur. Heb hersteld Geen contact persoon aanwezig.
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 3 | Technisch | Stilstand | 2024-09-26 | 12:56 | 2024-10-01 | 15:37 | 2024-10-01 | 17:18 | 122:41 | 01:41 | 124:22 | 1900-01-04 00:41 | Staat stil op 6, reset werkt niet | Nog bezig. Zone magneten afgesteld, grendel verbogen 3e deze teruggebogen en eea gecontroleerd. | SCH69862814 | Nog bezig. Zone magneten afgesteld, grendel verbogen 3e deze teruggebogen en eea gecontroleerd. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Gordana
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Anders | Opsluiting | 2024-11-29 | 13:46 | 2024-11-29 | 14:28 | 2024-11-29 | 16:28 | 00:42 | 02:00 | 02:42 | 0 | opsluiting 5 leerlingen | Opsluiting verholpen. Afstellen deurpaneel. CAN bus gecontroleerd. | SCH70889977 | Opsluiting verholpen. Afstellen deurpaneel. CAN bus gecontroleerd. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Hosea Receptie
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Anders | Probleem | 2024-12-02 | 10:41 | 2024-12-03 | 09:51 | 2024-12-17 | 09:28 | 23:10 | 335:37 | 358:47 | 0 | SLV doet het niet | Problemen met SLV van Elseco. Telefonisch ondersteuning biedt geen oplossing. Elseco plant site-visit in. Met klant afgesproken dat lift niet gebruikt wordt. | SCH70921369 | Problemen met SLV van Elseco. Telefonisch ondersteuning biedt geen oplossing. Elseco plant site-visit in. Met klant afgesproken dat lift niet gebruikt wordt. Handtekening contactpersoon: Mustafa
10 | Albeda College - Locatie Pr. Alexanderlaan Rotterdam | lift pri41-1 04 | 1832901 | Lift 3 | Prins Alexanderlaan 41 | 3068 PN | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Technisch | Stilstand | 2024-12-16 | 11:41 | 2024-12-17 | 07:55 | 2024-12-17 | 09:28 | 20:14 | 01:33 | 21:47 | 0.75972 | lift staat stil | Opnemers iets dichter bij de vanen gesteld op sommige plekken is de steekmaat wat groter. Opnemers iets dichter bij de vanen gesteld op sommige plekken is de steekmaat wat groter. | SCH71121931 | Opnemers iets dichter bij de vanen gesteld op sommige plekken is de steekmaat wat groter. Opnemers iets dichter bij de vanen gesteld op sommige plekken is de steekmaat wat groter. Geen contact persoon aanwezig.
1 | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | lift ros1103 01 | 1832903 | Linker lift 1 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Nog onbekend |  | 2024-05-27 | 14:13 | [7 empty] | 0 | Installatie heeft problemen maar is wel in gebruik |  | SCH68000847
1 | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | lift ros1103 03 | 1832905 | Rechter lift 3 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Anders | Stilstand | 2024-10-02 | 08:11 | 2024-10-02 | 14:03 | 2024-10-02 | 14:35 | 05:52 | 00:32 | 06:24 | 0.16111 | Stil op 4e | Materiaal in ondergeleiding, dit verwijderd. | SCH69962784 | Materiaal in ondergeleiding, dit verwijderd. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Shandrick
2 | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | lift ros1103 04 | 1832902 | Lift 4 Simplex Atrium | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Anders | Stilstand | 2024-05-22 | 10:59 | 2024-05-22 | 11:21 | 2024-05-22 | 12:44 | 00:22 | 01:23 | 01:45 | 0 | Deur sluit niet goed op BG. Lift staat stil. | Deur aangereden, hersteld, periodiek onderhoud. | SCH67936438 | Deur aangereden, hersteld, periodiek onderhoud. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Wols
2 | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | lift ros1103 04 | 1832902 | Lift 4 Simplex Atrium | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Nog onbekend |  | 2024-06-07 | 15:30 |  |  | 2024-06-07 | 15:40 |  |  | 00:10 | 0 | Installatie maakt lawaai |  | SCH68150972
1 | Albeda College - Locatie Rosestraat Rotterdam | gvl ros1103 03 | 12393.1 | Gevelinstallatie 67478-2 | Rosestraat 1103 | 3071 AL | Rotterdam | Alimak Group Benelux B.V. | 4 | Technisch | Stilstand | 2024-10-29 | 13:19 | 2024-10-30 | 13:30 | 2024-10-30 | 15:15 | 24:11 | 01:45 | 25:56 | 0.92431
1 | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | lift bal2 01 | 1832895 | Hefplateau Entree | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Probleem | 2024-01-08 | 16:27 | 2024-01-09 | 11:59 | 2024-01-09 | 13:20 | 19:32 | 01:21 | 20:53 | 0 | De lift is via de kelder niet meer oproepbaar. De knop werkt niet. | Oproepknop van -1 defect, deze moet vervangen worden. Actie volgt. | SCH66258289 | Oproepknop van -1 defect, deze moet vervangen worden. Actie volgt. Geen contact persoon aanwezig.
1 | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | lift bal2 02 | 1832897 | Platformlift Kantine | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Stilstand | 2024-01-25 | 14:18 | 2024-01-25 | 15:30 | 2024-01-29 | 12:04 | 01:12 | 92:34 | 93:46 | 0 | De lift is defect. Hij geeft code B61- Relais K214, K216 aan. | Lift staat stil op diverse storingen. Actie volgt door TS | SCH66492561 | Lift staat stil op diverse storingen. Actie volgt door TS Geen contact persoon aanwezig.
5 | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | lift bal2 03 | 1832896 | Platformlift Horeca | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Stilstand | 2024-01-17 | 15:15 | 2024-01-17 | 18:16 | 2024-03-14 | 13:40 | 03:01 | 838:59 | 838:59 | 0.042361 | Horecalift defect | Diverse nagezien, kreeg de storing er niet uit. Geen tekeningen/liftboek aanwezig bij de installatie. | SCH66384094 | Diverse nagezien, kreeg de storing er niet uit. Geen tekeningen/liftboek aanwezig bij de installatie. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Dennis Mahabier
5 | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | lift bal2 03 | 1832896 | Platformlift Horeca | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Anders | Stilstand | 2024-05-13 | 14:17 | 2024-05-13 | 15:30 | 2024-05-13 | 16:29 | 01:13 | 00:59 | 02:12 | 0 | Een van de liften staan stil. | Deurpaneel ontzet waardoor grendel niet viel op 2e etage. Kooi stond op bg, gebruiker heeft de hydraulische lift handmatig naar beneden getornd. | SCH67821132 | Deurpaneel ontzet waardoor grendel niet viel op 2e etage. Kooi stond op bg, gebruiker heeft de hydraulische lift handmatig naar beneden getornd. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Dennis Mahabier
5 | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | lift bal2 03 | 1832896 | Platformlift Horeca | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Technisch | Stilstand | 2024-05-14 | 15:10 | 2024-05-15 | 13:20 | 2024-05-15 | 16:11 | 22:10 | 02:51 | 25:01 | 0.84028 | herhaal storinglift stagneert elke keer halverwege bij de tweede verdi | Sensor lijst onderbreking. Connector p50 op kooi vast gezet. Drukknop aangevraagd S etage. Deze op ander contact aangesloten. Terug melding lampje werkt niet. Leiders gesmeerd. Bij verder onderzoek. | SCH67837537 | Sensor lijst onderbreking. Connector p50 op kooi vast gezet. Drukknop aangevraagd S etage. Deze op ander contact aangesloten. Terug melding lampje werkt niet. Leiders gesmeerd. Bij verder onderzoek. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Crista
5 | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | lift bal2 03 | 1832896 | Platformlift Horeca | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Technisch | Probleem | 2024-05-21 | 13:53 | 2024-05-21 | 15:33 | 2024-05-21 | 17:34 | 01:40 | 02:01 | 03:41 | 0 | al drie keer vast gestaan en bij het vertrekken shockt hij meerdere ke | DIV errors. Connector AFSI bedrading vast gedraaid. + ontlucht + hydraulisch leerrit gegeven. Lift schokt met stoppen op. Morgen leiders met vet in smeren. DIV ritten. Morgen verder kijken met Trouble shooter. Leiders ingevet. Hydraulische leerrit boven in౫珷찬ᘍ툴ᘍ핵ℽ | SCH67924502 | Leiders ingevet. Hydraulische leerrit boven in schacht. Bij herhaal verder onderzoek. Bij aanwezigheid geen errors voor gekomen met veel test ritten. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Christa
5 | Albeda College - Locatie Baljuwstraat Rotterdam | lift bal2 03 | 1832896 | Platformlift Horeca | Baljuwstraat 2 | 3039 AK | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Technisch | Stilstand | 2024-06-24 | 14:47 | 2024-06-25 | 15:13 | 2024-06-25 | 16:05 | 24:26 | 00:52 | 25:18 | 0.93472 | lift gang receptie in storing | Grendel 2 de etage viel niet. Uitvul plaatje weg gehaald deur 2 de etage bovenkant. DIV test ritten. | SCH68394443 | Grendel 2 de etage viel niet. Uitvul plaatje weg gehaald deur 2 de etage bovenkant. DIV test ritten. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Christa
3 | Albeda College - Locatie Buys Ballotlaan Vlaardingen | lift buy25 01 | 1832894 | Personenlift | Buys-Ballotlaan 25 | 3132 SC | Vlaardingen | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Stilstand | 2024-02-26 | 10:57 | 2024-02-26 | 13:02 | 2024-02-26 | 13:02 | 02:05 |  | 02:05 | 0.0034722 | nazien na opsluiting (schokte en stil) | Lift maakt noodstops thv 1e etage. Schaats loopt tegen meeneemrollen op schachtdeur 1e. Herstelt en alle etages nagelopen. | SCH66874310 | Lift maakt noodstops thv 1e etage. Schaats loopt tegen meeneemrollen op schachtdeur 1e. Herstelt en alle etages nagelopen. Handtekening contactpersoon: Wim Otterspeer
3 | Albeda College - Locatie Buys Ballotlaan Vlaardingen | lift buy25 01 | 1832894 | Personenlift | Buys-Ballotlaan 25 | 3132 SC | Vlaardingen | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Probleem | 2024-02-28 | 11:58 | 2024-02-29 | 08:15 | 2024-02-29 | 11:00 | 20:17 | 02:45 | 23:02 | 0 | Loopt nog steeds aan! Ook niveauverschil. | Schachtdeur schaats op 1 afgesteld. | SCH66903988 | Schachtdeur schaats op 1 afgesteld. Geen contact persoon aanwezig.
3 | Albeda College - Locatie Buys Ballotlaan Vlaardingen | lift buy25 01 | 1832894 | Personenlift | Buys-Ballotlaan 25 | 3132 SC | Vlaardingen | Schindler Liften B.V. | 1 | Anders | Stilstand | 2024-03-26 | 14:34 | 2024-03-28 | 11:33 | 2024-03-28 | 12:10 | 44:59 | 00:37 | 45:36 | 1899-12-31 18:59 | Sturing lift bij brandmeling werkt niet | Kabel BMI niet aangesloten. Is nu NO-contact, moet NC-contact zijn. Lifttechnisch is alles ingesteld en functioneel. Actie klant. | SCH67236811 | Kabel BMI niet aangesloten. Is nu NO-contact, moet NC-contact zijn. Lifttechnisch is alles ingesteld en functioneel. Actie klant. Geen contact persoon aanwezig.
6 | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | lift haa3 01 | 1832892 | Hal | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Stilstand | 2024-01-08 | 10:23 | 2024-01-08 | 15:11 | 2024-01-08 | 15:58 | 04:48 | 00:47 | 05:35 | 0.11667 | lift bij sporthal defect | Problemen met de schachtinfo hersteld | SCH66251522 | Problemen met de schachtinfo hersteld, Reparatie (DOBR): … Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Amaador
6 | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | lift haa3 01 | 1832892 | Hal | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Verkeerd gebruik | Stilstand | 2024-01-24 | 07:59 | 2024-01-24 | 11:05 | 2024-01-24 | 12:49 | 03:06 | 01:44 | 04:50 | 0.045833 | melding, staat stilFf | Sluiting kabineverlichting hersteld | SCH66471179 | Sluiting kabineverlichting hersteld, Reparatie (DOBR): … Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Indra
6 | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | lift haa3 01 | 1832892 | Hal | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Anders | Probleem | 2024-03-05 | 11:22 | 2024-03-06 | 07:05 | 2024-03-06 | 08:02 | 19:43 | 00:57 | 20:40 | 0 | Lift moet bij brandmelding naar beneden en deuren open | BMI bij de brandmeld inst niet goed aangesloten aktie volgt BMI hersteld door derde partij | SCH66976530 | BMI bij de brandmeld inst niet goed aangesloten aktie volgt BMI hersteld door derde partij Geen contact persoon aanwezig.
6 | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | lift haa3 01 | 1832892 | Hal | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Vandalisme | Stilstand | 2024-03-13 | 10:33 | 2024-03-15 | 10:13 | 2024-03-15 | 11:21 | 47:40 | 01:08 | 48:48 | 1899-12-31 21:40 | Lift staat stil | Met kar tegen deur aangereden, lift heeft na 1 dag zelf hersteld, geen schades kunnen vinden. | SCH67076735 | Met kar tegen deur aangereden, lift heeft na 1 dag zelf hersteld, geen schades kunnen vinden. Geen contact persoon aanwezig.
6 | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | lift haa3 01 | 1832892 | Hal | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Technisch | Stilstand | 2024-04-17 | 09:05 | 2024-04-17 | 10:07 | 2024-04-17 | 13:32 | 01:02 | 03:25 | 04:27 | 0 | Defect | Deuren soms niet open op div etage s en vertrekt soms niet na wel openen Toen de schachtinfo eraf gereden werd Bleek de oorzaak leiderslof defect | SCH67499111 | Deuren soms niet open op div etage s en vertrekt soms niet na wel openen Toen de schachtinfo eraf gereden werd Bleek de oorzaak leiderslof defect Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: S. Ivanovic
6 | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | lift haa3 01 | 1832892 | Hal | Haastrechtstraat 3 | 3079 DC | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Anders | Stilstand | 2024-05-17 | 13:03 | 2024-05-17 | 14:46 | 2024-05-17 | 15:42 | 01:43 | 00:56 | 02:39 | 0 | Lift staat stil | Linker onder slof afgebroken en geleiding beschadigd aan linker kant. Nieuwe sloffen aangevraagd. | SCH67879108 | Linker onder slof afgebroken en geleiding beschadigd aan linker kant. Nieuwe sloffen aangevraagd. Geen contact persoon aanwezig.
1 | Albeda College - Locatie Haastrechtstraat Rotterdam | lift haa3 02 | 1832893 | Sporthal | Haastrechtstraat 5 | 3079 DC | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Technisch | Stilstand | 2024-12-17 | 09:34 | 2024-12-17 | 14:59 | 2024-12-18 | 12:52 | 05:25 | 21:53 | 27:18 | 0.14236 | Nazien na 1 PERSOON OPGESLOTEN | Hoog opsluiting risico. Lift tijdelijk buiten dienst. Advies van troubleshooter aangevraagd Slecht schachtdeur contact op begane grond. Na afstellen lift in bedrijf | SCH71137259 | Slecht schachtdeur contact op begane grond. Na afstellen lift in bedrijf, Repair (DOBR): Sd contact begane grond afstellen Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Receptie
1 | Techniek College Rotterdam - Schiedamseweg Schiedam | lift sch245 01 | 1832891 | Personenlift | Schiedamseweg 245 | 3118 JB | Schiedam | Schindler Liften B.V. | 3 | Anders | Stilstand | 2024-07-01 | 09:53 | 2024-07-02 | 09:18 | 2024-07-02 | 15:58 | 23:25 | 06:40 | 30:05 | 0.89236 | schachttableaus werken niet | Had geen 24V op SX2. + losse draad op aansluit box rosé draden hersteld. Maar nog steeds lonbus probleem. Geen voeding op tag lezers. Lift is niet oproepbaar op etages. Tag-readers werken niet. Kortsluiting op voedingslijn van tag-readers. Tag-reader 3e et౫珷찬ᘍ툴ᘍ핵ℽ | SCH68485583 | Lift is niet oproepbaar op etages. Tag-readers werken niet. Kortsluiting op voedingslijn van tag-readers. Tag-reader 3e etage defect/doorgebrand. Gedemonteerd. Alle etages functioneel, behalve 3e etage. Klant neemt verdere actie. Geen contact persoon aanwezig.
4 | Albeda College - Locatie Spinozaweg Rotterdam | lift spi400 01 | 1832890 | Personenlift | Spinozaweg 400 | 3076 ET | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 3 | Technisch | Stilstand | 2024-08-28 | 10:56 | 2024-08-29 | 11:51 | 2024-08-29 | 12:38 | 24:55 | 00:47 | 25:42 | 0.95486 | Lift defect | Problemen met de regeling hersteld | SCH69359047 | Problemen met de regeling hersteld Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Iqbal
4 | Albeda College - Locatie Spinozaweg Rotterdam | lift spi400 01 | 1832890 | Personenlift | Spinozaweg 400 | 3076 ET | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 3 | Anders | Stilstand | 2024-09-26 | 11:37 | 2024-09-27 | 10:44 | 2024-09-27 | 12:04 | 23:07 | 01:20 | 24:27 | 0.87986 | in storing | School had ontruiming evacuatie gehad, daarna werkte de lift niet meer, lift gereset. | SCH69861180 | School had ontruiming evacuatie gehad, daarna werkte de lift niet meer, lift gereset. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Concierge
4 | Albeda College - Locatie Spinozaweg Rotterdam | lift spi400 01 | 1832890 | Personenlift | Spinozaweg 400 | 3076 ET | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Technisch | Stilstand | 2024-11-13 | 10:48 | 2024-11-13 | 13:26 | 2024-11-13 | 13:47 | 02:38 | 00:21 | 02:59 | 0.026389 | lift werkt niet na brandmeling | Hersteld na brandval | SCH70661825 | Hersteld na brandval Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Ulrich Ringeling
4 | Albeda College - Locatie Spinozaweg Rotterdam | lift spi400 01 | 1832890 | Personenlift | Spinozaweg 400 | 3076 ET | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Technisch | Stilstand | 2024-12-04 | 11:01 | 2024-12-05 | 08:33 | 2024-12-05 | 09:14 | 21:32 | 00:41 | 22:13 | 0.81389 | Lift staat stil op de bovenste verdieping | Inst in storing na alarm test gebouw Actie volgt | SCH70954291
3 | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | lift wee743 01 | 1832887 | Achterlift Kone Monospace | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Technisch | Stilstand | 2024-01-02 | 09:12 | 2024-01-02 | 12:37 | 2024-01-02 | 13:59 | 03:25 | 01:22 | 04:47 | 0.059028 | Lift hal staat stil. | Kooideur besturing opnieuw ingeleerd. Hersteld | SCH66179620 | Kooideur besturing opnieuw ingeleerd. Hersteld Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Dennis Mahabier
3 | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | lift wee743 01 | 1832887 | Achterlift Kone Monospace | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Technisch | Opsluiting | 2024-04-04 | 14:47 | 2024-04-04 | 15:40 |  |  | 00:53 |  |  | 0 | opsluiting 1 persoone 3e etage | Was opsluiting schacht bedrading klem met kooi en kortsluiting in bedrading. Lift moet naar beneden getakeld worden en daarna de schade bekijken. En bedrading om leggen om herhaling te voorkomen. | SCH67343940 | Was opsluiting schacht bedrading klem met kooi en kortsluiting in bedrading. Lift moet naar beneden getakeld worden en daarna de schade bekijken. En bedrading om leggen om herhaling te voorkomen. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Sander Van De Merwe
3 | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | lift wee743 01 | 1832887 | Achterlift Kone Monospace | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Vandalisme | Stilstand | 2024-04-10 | 12:58 | 2024-04-10 | 12:58 | [5 empty] | 0 | Lift staat stil | Lift bllijft elektrisch op inspectie dat pakt allround verder op | SCH67414906 | dat pakt allround verder op Geen contact persoon aanwezig.
3 | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | lift wee743 03 | 1832888 | Receptielift | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 3 | Technisch | Stilstand | 2024-07-17 | 10:43 | 2024-07-18 | 08:00 | 2024-07-18 | 08:58 | 21:17 | 00:58 | 22:15 | 0.80347 | Staat stil deuren dicht onbek. etage tot 16.30 aanw. | Lss 2 de etage. Automaat F286:3 was uit. Deze aangezet. DIV test ritten. Oorzaak onbekend. | SCH68720128 | Lss 2 de etage. Automaat F286:3 was uit. Deze aangezet. DIV test ritten. Oorzaak onbekend. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Dennis Mahabier
3 | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | lift wee743 03 | 1832888 | Receptielift | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 3 | Anders | Stilstand | 2024-07-18 | 13:09 | 2024-07-19 | 16:05 | 2024-08-29 | 07:42 | 26:56 | 838:59 | 838:59 | 1899-12-31 00:56 | Wéér stil | Pand gesloten Geen toegang tot pand | SCH68739647 | Geen toegang tot pand Geen contact persoon aanwezig.
3 | Albeda College - Locatie Weena Rotterdam | lift wee743 03 | 1832888 | Receptielift | Weena 743 | 3013 AL | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 3 | Technisch | Stilstand | 2024-08-27 | 11:42 | 2024-08-27 | 18:00 | 2024-08-29 | 07:42 | 06:18 | 37:42 | 44:00 | 0.17917 | lift in storing | Pand gesloten Hfkh Fatal storing | SCH69339765 | Kabel van schacht deur kontakt was afgebroken daardoor af en toen geen contacten maken. En sb kabel iets ingekort. En heeft 4 a 8 ritten gereden daarna kapt het , probleem met de rem, Reparatie (DOBR): Kabel van schacht deur kontakt was afgebroken daardoor af en toen geen contacten maken. En sb kabel iets ingekort Geen contact persoon aanwezig.
2 | Albeda College - Locatie Zuster Hennekeplein Rotterdam | lift zus80 02 | 1832886 | Personenlift | Zuster Hennekeplein 80 | 3033 BW | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 3 | Technisch | Stilstand | 2024-09-17 | 07:19 | 2024-09-18 | 08:30 | 2024-11-12 | 12:22 | 25:11 | 838:59 | 838:59 | 0.96597 | Lift staat stil op onbekende etage - komt niet met liftsleutel | Geconstateerd dat regelaar defect is. | SCH69695227 | Geconstateerd dat regelaar defect is. Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Kristel
2 | Albeda College - Locatie Zuster Hennekeplein Rotterdam | lift zus80 02 | 1832886 | Personenlift | Zuster Hennekeplein 80 | 3033 BW | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 4 | Technisch | Stilstand | 2024-12-09 | 09:42 | 2024-12-09 | 10:11 | 2024-12-09 | 14:43 | 00:29 | 04:32 | 05:01 | 0 | lift staat stil | Iemand gaan bevrijden Grendel op 3e etage af en toe maakt slecht verbinding | SCH71016796 | Iemand gaan bevrijden Grendel op 3e etage af en toe maakt slecht verbinding Geen contact persoon aanwezig.
2 | Albeda College - Locatie Lutonbaan Rotterdam | lift luton0009 01 | 11295916 | Lift entree | Lutonbaan 9 | 3045 AZ | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 1 | Anders | Probleem | 2024-02-01 | 15:15 | 2024-02-07 | 10:22 | 2024-02-07 | 10:43 | 139:07 | 00:21 | 139:28 | 1900-01-03 19:07 | de plaat voor de ingang van de lift gevaarlijk los | Traanplaat komt omhoog bij alle etages, nu is de vraag kan de reparatie monteurs dit doen of is dit bouw gerelateerd probleem | SCH66582336 | Traanplaat komt omhoog bij alle etages, nu is de vraag kan de reparatie monteurs dit doen of is dit bouw gerelateerd probleem Handtekening contactpersoon: Wim Otterspeer
2 | Albeda College - Locatie Lutonbaan Rotterdam | lift luton0009 01 | 11295916 | Lift entree | Lutonbaan 9 | 3045 AZ | Rotterdam | Schindler Liften B.V. | 2 | Anders | Probleem | 2024-05-22 | 16:19 | 2024-05-23 | 09:23 | 2024-05-23 | 09:43 | 17:04 | 00:20 | 17:24 | 0 | Loszittende opstaande plaat voor Lift (valgevaar) | Deze is niet van Schindler, het is plaat die klant zelf heeft geplaatst, geholpen om plakband te plakken | SCH67941587 | Deze is niet van Schindler, het is plaat die klant zelf heeft geplaatst, geholpen om plakband te plakken Document is ondertekend tijdens de werkzaamheden. Handtekening contactpersoon: Wim Otterspeer