## Vragen_en_antwoorden_489791_ins
NOTA VAN INLICHTINGEN 1 27841 Renovatie Groot Keuken G35, Generaal Spoor Kazerne te Ermelo d.d. 5-11-2024
Ref. nr. | Fase | Individueel | Motivatie | Onderdeel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Nee |  |  | Verzoek tot uitstel indienen offerte | Na een grondige evaluatie van de verstrekte documenten en het inventariseren van onze interne capaciteit voor het calculeren en uitwerken van uw tenderaanvraag, willen wij u graag verzoeken tot vier weken uitstel voor het indienen van onze tender. Onze redenen voor dit verzoek zijn onder meer: • Calculatie tijdens vakantieperiode: Een groot deel van ons calculatieteam en de ondersteunende afdelingen zijn momenteel met vakantie, wat de beschikbaarheid van onze medewerkers beperkt en de voortgang van de calculatie vertraagt. • Bestek: Wij hebben meer tijd nodig om het bestek goed te bestuderen, de juiste vragen te kunnen stellen en zo eventuele onduidelijkheden op te helderen. | is aangepast in nieuwe planning
2 | Inschrijffase | Nee |  |  | 2e vragenronde | Graag willen wij u ook verzoeken om een 2e vragenronde toe te voegen aan de tenderplanning, bij voorkeur in combinatie met het uitstel van de indiendatum van vier weken. We merken dat een 2de vragenronde vaak noodzakelijk is om uiteindelijk een goede aanbieding te kunnen indienen. | is aangepast in nieuwe planning
3 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 01.03.10 Verzekeringen | Graag de aansprakelijkheid voor schade en/of letsel aan derden aanpassen als volgt: voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van installateur, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag van €1.500.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak, met een maximaal bedrag van €3.000.000,- per jaar. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke bovengenoemd bedrag te boven gaan. | bestek is hier leidend en wordt in deze niet van afgeweken
4 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 01.03.10 Verzekeringen | De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade, zoals onder andere, maar niet beperkt tot winstderving en/of productieverlies, tenzij opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten. Gaat u hiermee akkoord? | Car verzekering gebruiken
5 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Deuren staat nieuw | Hier wordt bij nr. 2 een brandwerende schuifdeur 30' omschreven. Zit deze als toegang naar ruimte 430? Valt deze niet buiten de scope? | Nee
6 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Ruimte afwerking nieuw | Zijn de koelcel wanden-/deuren (lichtgroen gearceerd) door derden? Zo niet dan ontvangen wij graag hier een bestekomschrijving van. | Door derden (keukenleverancier)
7 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Ruimte afwerking nieuw | Is t.p.v. ruimte 401E de sandwichvloerpaneel door derden? En is de rvs traanplaat d=3mm ook door derden? | Beiden door derden (keukenleverancier)
8 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Ruimte afwerking nieuw | Waar wordt in het bestek de vloer met rvs tranenplaat t.p.v. ruimte 401D omschreven? Graag ontvangen wij hier een besteksomschrijving van. | door derden (keukenleverancier)
9 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Ruimte afwerking nieuw | Waar wordt in het bestek de vloer met afwerking epoxy mortelvloer t.p.v. ruimte 402 en 411 omschreven? Graag ontvangen wij hier een besteksomschrijving van. | Voor alle "PU mortelvloer" en "epoxy mortelvloer" vloerafwerkingen in de "ruimte afwerkstaat" te lezen "epoxy mortelvloer" volgens de vloerafwerking als omschreven in besteksparagraaf 42.40.14-a. Hierin de primer, troffelmortel en seallaag op basis van epoxy aanhouden.
10 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Ruimte afwerking nieuw | Bij verschillen tussen ruimte afwerking nieuw en tekeningen hebben we de ruimte afwerking aangehouden. Is dit correct? Zo niet, dan graag aangeven wat te rekenen. | Voor de nieuwe afwerkingen de bijlage "PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010_Ruimte afwerkstaat" aanhouden.
11 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Wanden tekeningen nieuw | Van welk materiaal is het raamkozijn in ruimte 403 en welke afmeting heeft dit kozijn? | stalen raamkozijn, eisen conform deurkozijn, afmeting zie doorsnede tekening "PAG01-26H23-35-ARC-DRW-AR-DO-3000_Doorsneden"
12 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 01.02.31.02 Coördinatie | Kunt u aangeven wanneer het werk in de uitvoering moet starten en wanneer de oplevering gepland is? | start in overleg naar verwachting in maart. Doorlooptijd ca 6 maanden
13 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 01.02.01 Aanduidingen begripsbepalingen | Wij gaan ervan uit dat de constructeur van de opdrachtgever het beoogde plan volledig heeft doorgerekend en dat de consequenties hiervan verwoord zijn in het bestek met tekeningen en dat wij geen extra constructeurskosten nodig hebben. Als dit niet het geval is dan stellen wij voor dat de u hiervoor een stelpost aangeeft. | zie besteksparagraaf 01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN. Opdrachtegever is controlerend.
14 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 01.02.42 Kortingen | Korting €1.000,- graag maximaliseren tot 5% van de aanneemsom. Gaat u hiermee akkoord? | dat is akkoord
15 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 01.02.42 Kortingen | De korting €1.000,- per dag graag terug brengen naar de UAV2012. Gaat u hiermee akkoord? | kortingsbedrag blijft gehandhaafd
16 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - RRU 2012-2022-1_v1 bijlage afwijkingen UAV | Dit document is niet ingevuld. Wat is de waarde van deze bijlage en wordt deze soms in overleg met de te gunnen opdrachtnemer afgestemd? | Informatie wordt zsm nageleverd
17 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 01.03.10 Verzekeringen | CAR verzekering € 2.500.000 per gebeurtenis voor dit werk lijkt ons hoog en willen daarom voorstellen € 1.500.000 per gebeurtenis en € 3.000.000 per contractjaar. Gaat u hiermee akkoord? | bestek is leidend.
18 | Inschrijffase | Nee |  |  | Technische uitgangspunten - Koelcellen | Zijn de bestaande koelcellen nu ook op het gbs aangesloten? | Informatie wordt zsm nageleverd
19 | Inschrijffase | Nee |  |  | Algemeen - Nieuwe elektrische deuren | Wat voor voorzieningen dienen wij mee te nemen voor de nieuwe elektrische deuren? | Conform tekeningen aansluitpunten t.b.v. de nieuwe elektrische deuren
20 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 4.14.4.1 Inbraaksignaleringsinstallatie | Ten behoeve van de 'Inbraaksignaleringsinstallatie': Wat voor werkzaamheden dienen hiervoor gedaan te worden? | Zie hiervoor besteksparagraag 4.14.3
21 | Inschrijffase | Nee |  |  | Algemeen - Wandgoot | Dient de bestaande wandgoot in de bureauruimte te worden vervangen? Of kunnen wij die inkorten? | Vervangen
22 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 4.14.1.1 Databekabeling | Dient de databekabeling van de te vervallen datapunten in wandgoot van de bureau ruimte ook tot de datakast te worden verwijderd? | Ja
23 | Inschrijffase | Nee |  |  | Tekening - Kruipruimte | Bevind zich in de kruipruimte ook een kabelgoot? | Nee
24 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 4.14.1.1 data aansluitpunten | Dienen er in de nieuwe situatie ook data aansluitpunten te komen? Zo ja, kunt u aangeven waar? | Zie besteksparagraaf 4.13.3; betreft alleen kassa aansluitingen
25 | Inschrijffase | Nee |  |  | Algemeen - ansul keukenbrandblussysteem | Vanaf welke verdeelkast wordt het ansul keukenbrandblussysteem gevoed? | Behoort bij ontwerp
26 | Inschrijffase | Nee |  |  | Algemeen - ansul keukenbrandblussysteem | Waar wordt de centrale apparatuur voor het ansul keukenbrandblussysteem geplaatst? | Behoort bij ontwerp
27 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 4.13.1.1 Nood- en vluchtwegarmaturen | Kunnen we de bestaande nood- en vluchtwegarmaturen hergebruiken? | Indien LED kan dit hergebruikt worden.
28 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 4.13.1.1 Noodverlichting | De noodverlichting in de keuken is decentraal. De overige vluchtweg- en noodverlichting is centraal. Wat dienen we voor de nieuwe situatie aan te houden? | Decentraal LED
29 | Inschrijffase | Nee |  |  | Algemeen - Verdeelkast | Vanaf welke verdeelkast worden de nieuwe warmtepompen en de afzuigventilatoren gevoed? | Behoort bij ontwerp
30 | Inschrijffase | Nee |  |  | Algemeen - Verlichting en bewegingsmelders | Door wie wordt de verlichting en bewegingsmelders in de koelcellen en koelstraat geleverd en gemonteerd? | Leverancier keuken
31 | Inschrijffase | Nee |  |  | Algemeen - Schakelmateriaal | Dient het schakelmateriaal (wcd's) in de wanden welke niet worden aangepast ook te worden vervangen? | Nee
32 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - 4.14.6 tekeningen bestaande brandmeld-ontruimingsinstallatie | Kunnen wij ook de tekeningen met daarop de bestaande brandmeld-ontruimingsinstallatie ontvangen? | Informatie wordt zsm nageleverd
33 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - hoofdstuk 4.8.3 Priva | In hoofdstuk 4.8.3 wordt aan het begin gesproken over Priva Blue ID om later in hetzelfde hoofdstuk te spreken over Priva HX. Is de wens dat wij het HX-deel van het GBS (buiten de grootkeuken) ook vervangen? | Informatie wordt zsm nageleverd
34 | Inschrijffase | Nee |  |  | Overig - Bestaande vloergoten | Dienen de bestaande vloergoten vervangen te worden? | ja.
35 | Inschrijffase | Nee |  |  | Overig - Overzicht fabrikaten en types componenten | Graag ontvangen wij een overzicht van de toe te passen fabrikaten en types van alle componenten (radiatoren, luchtroosters etc.). | Informatie wordt zsm nageleverd
36 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 44 | Dienen de radiatoren in de voorbereidingskeuken gedemonteerd te worden of worden deze vervangen voor nieuwe radiatoren? | Informatie wordt zsm nageleverd
37 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 40 | Graag ontvangen wij de As-built / revisietekeningen van de bestaande verwarmingsinstallatie, inclusief de positie en afmeting van de te vervallen of de te vervangen radiatoren. | informatie wordt zsm nageleverd
38 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 37 | Graag ontvangen wij het leidingtracé van het koelsysteem water en wat moet hierop aangesloten worden. | Informatie wordt zsm nageleverd
39 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 36 | In verband met prijsbepaling ontvangen wij graag een demarcatie van de positie van de nieuw te plaatsen buitendelen. Dit voor bepalen leidinglengten en bouwkundige voorzieningen. | Informatie wordt zsm nageleverd
40 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 33 | Graag ontvangen wij de As-built / revisietekeningen van de bestaande koelinstallatie. | Informatie wordt zsm nageleverd
41 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 30 | Graag ontvangen wij de As-built / revisietekeningen van de bestaande aardgasinstallatie. Dit ten behoeve van het demonteren van de aardgasinstallatie. | Informatie wordt zsm nageleverd
42 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 30 | In de werkomschrijving wordt verwezen naar de apparatenlijst voor de benodigde aardgasaansluitingen. In deze apparatenlijst komen wij geen gegevens tegen voor deze aansluitingen. Wat kunnen wij aanhouden? | geen gas apparaten
43 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 26 | Graag ontvangen wij de contactgegevens van de firma welke de bestaande logboek voor de brandwerende doorvoeringen heeft opgesteld. Wilt u de contactgegevens verstrekken? | Informatie wordt zsm nageleverd
44 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 25 | Graag ontvangen wij de contactgegevens van de contractfirma welke het bestaande legionella risico inventarisatie en het beheersplan gaat aanpassen. Wilt u de contactgegevens verstrekken? | Informatie wordt zsm nageleverd
45 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 23 | Wij gaan er vanuit dat er alleen controleberekeningen van de aangepaste installatie ter plaatse van de bedrijfskeuken moeten worden aangeleverd. Is onze aanname juist? | Informatie wordt zsm nageleverd
46 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 19 | Dienen de leidingen welke komen te vervallen en in de muur zijn weggewerkt ook verwijderd te worden en daarna bouwkundig aangeheeld te worden? | ja.
47 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 19 | De vuilwaterafvoerleidingen dienen te worden voorzien van thermische- en of akoestische isolatie. Geldt dit ook voor de vuilwaterafvoerleidingen in de kruipruimte? | Informatie wordt zsm nageleverd
48 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 17 | Op de plattegrondtekening (PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2704) wordt aangegeven 'bestaande VWA hoofdleidingen'. Deze staan niet op de tekening. Graag ontvangen wij een tekening met hierop aangegeven de bestaande VWA hoofdleidingen. | Informatie wordt zsm nageleverd
49 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Par. 01.02.22 Garantie | Er wordt een garantie verlangd van 2 jaar voor de installaties waarbij het benodigde onderhoud in de aanbieding opgenomen dient te worden, maar de onderhoudstermijn bedraagt 1 jaar. Wat moeten wij hiervoor aanhouden? | Informatie wordt zsm nageleverd
50 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek - Werkomschrijving installaties/ blz. 10 | De omschreven LBK 5 is tijdens de aanwijs niet gevonden, welke werkzaamheden moeten er worden aangehouden? | informatie wordt zsm nageleverd
51 | Inschrijffase | Nee |  |  | IDO - Ruimte afwerkstaat nieuw | Hier staat de ene keer "polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A" en de andere keer "polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A wanden: 2x smetplank". In dit genoemd detail staan 2 smetplanken getekend. Wat nu aan houden bij alle wanden met bovengenoemde teksten 2 stootplanken rekenen per wand of alleen 2 stootplanken rekenen waar 2x smetplank achter staat? | Uitgangspunt is detail 8200-V02A, dus met 2 stootranden boven elkaar. (Exacte maten in het werk te bepalen.)
52 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 45 - 43.31.10-b | Op de principedetails staan 2 afmetingen luiken gegeven. Het aantal luiken is niet duidelijk (ook niet op tekening). Dus graag ontvangen we welke afmeting luik te rekenen en in welke ruimtes deze aanbrengen. | in huidige situatie zijn voor zover wij weten 2 luiken aanwezig. Afmetingen, ca 1x1 m. afmetingen in werk controleren
53 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 45 - 43.31.10-a | Op de principedetails staan 2 afmetingen luiken gegeven. Het aantal luiken is niet duidelijk (ook niet op tekening). Dus graag ontvangen we welke afmeting luik te rekenen en in welke ruimtes deze aanbrengen. | in huidige situatie zijn voor zover wij weten 2 luiken aanwezig. Afmetingen, ca 1x1 m. afmetingen in werk controleren
54 | Inschrijffase | Nee |  |  | IDO - Ruimte afwerkstaat nieuw | volgens afwerkstaat ruimte 16 "systeemplafond kantoor" volgens plafondtekening geen nieuw plafond. Wat nu aan te houden? | Plafond in ruimte 16 niet vervangen.
55 | Inschrijffase | Nee |  |  | IDO - Ruimte afwerkstaat nieuw | volgens afwerkstaat ruimte 434 "systeemplafond hygiënisch" volgens plafondtekening een "vuil" plafond. Wat nu aan te houden? | de afwerkstaat in bijlage "PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010_Ruimte afwerkstaat nieuw" aanhouden.
56 | Inschrijffase | Nee |  |  | IDO - Ruimte afwerkstaat nieuw | volgens afwerkstaat ruimte 404A "systeemplafond vuil" volgens plafondtekening een hygiënisch plafond. Wat nu aan te houden? | de afwerkstaat in bijlage "PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010_Ruimte afwerkstaat nieuw" aanhouden.
57 | Inschrijffase | Nee |  |  | Aanbestedingsleidraad | Hoe om te gaan met vragen die na 28 oktober ontstaan? | er is een 2 vragenronde mogelijk, zie aangepaste planning
58 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 38 - 35.44.20-a | Hier wordt verwezen naar ruimte afwerkstaat nieuw waar toe te passen. Echter in deze staat wordt niet aangegeven waar deze opzetplint toe te passen. Graag aangeven in welke ruimtes deze opzetplint toe te passen. | opzetplint toepassen daar waar troffelvloer gemaakt wordt
59 | Inschrijffase | Nee |  |  | IDO - Ruimte afwerkstaat nieuw | Volgens ruimtestaat in ruimte 431A/431B/431C een plafond van FRP-plaat en volgens de plafondtekening niet. Wat nu aan te houden? | "systeemplafond hygiënisch" aanhouden. Gelijk aan ruimte 431
60 | Inschrijffase | Nee |  |  | Technische uitgangspunten, bijlage A - Demercatie | Hier in staat bij keuken apparatuur dat de bouwkundige aannemer: "aanbrengen sparingen, mantelbuizen en bouwkundige voorzieningen". Hiervan is niets terug te vinden in bestek en tekeningen, graag ontvangen we een specificatie wat we hiervoor dienen op te nemen. Indien dit nog niet bekend is verwachten we dat u een stelpost hiervoor opgeeft die we moeten opnemen hiervoor. | sparingen dienen in aanbieding te zitten en dit iom installateur meenemen
61 | Inschrijffase | Nee |  |  | Technische uitgangspunten, Technische uitgangspunten PAG | Kunnen we ervanuit gaan dat dit document ter info is en dat alle werkzaamheden voor de bouwkundige aannemer in bestek en op tekening is verwerkt? | Klopt.
62 | Inschrijffase | Nee |  |  | Technische uitgangspunten, bijlage D - Ruimtestaat installatie | Dit document kan ons inziens vervallen aangezien in de map MEP een project de bijlage D ook staat. Dus kan deze bijlage D vervallen uit de map technische uitgangspunten? | Klopt. Zijn dezelfde documenten.
63 | Inschrijffase | Nee |  |  | Technische uitgangspunten, bijlage C - Ontwerpuitgangspunten keukeninrichting | Kunnen we ervanuit gaan dat dit document ter info is en dat alle werkzaamheden voor de bouwkundige aannemer in bestek en op tekening is verwerkt? | Klopt. Bestek, bijlagen en tekeningen zijn maatgevend. Daar waar deze onvoldoende informatie geeft is het document "Technische uitgangspunten PAG ..." van toepassing.
64 | Inschrijffase | Nee |  |  | Technische uitgangspunten, bijlage B - Apparatenlijst standaard | Dit document kan ons inziens vervallen aangezien in de map keukeninrichting een project specifieke lijst van de apparaten is toegevoegd. Dus kan deze bijlage B vervallen? | Klopt
65 | Inschrijffase | Nee |  |  | Technische uitgangspunten, bijlage F - Ruimteafwerkstaat | De ruimte nummers van deze afwerkstaat zijn niet terug te vinden op tekening. Tevens hebben we ook nog een afwerkstaat bij de IDO tekeningen ontvangen. Kan deze ruimteafwerkstaat vervallen? | Betreft geen ruimtenummer, maar een (regel)volgnummer.
66 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 30 - 10.32.09-a | Graag ontvangen we een overzicht van te maken sparingen, gespecificeerd in afmeting en waar ze door heen gaan (materiaal, positie en dikte), zodat we dit goed kunnen afprijzen. | zie 60
67 | Inschrijffase | Nee |  |  | Aanbestedingsleidraad, kerncompetentie 3 | Het is niet gebruikelijk dat de hoofdaannemer gecertificeerd is voor de BRL SVMS-007, kunnen we ervanuit gaan als de hoofdaannemer een gecertificeerd sloopbedrijf inhuurt voor het sloopwerk dit akkoord is. | Akkoord,
68 | Inschrijffase | Nee |  |  | Aanbestedingsleidraad | Er wordt omschreven dat er een inschrijfsstaat dient te worden ingeleverd. Deze is niet verstrekt en we weten dus ook niet wat erop staat. Het lijkt ons ook overbodig aangezien we een inschrijfbiljet en een begroting indienen zoals gevraagd. Wat nu aan te houden? | Informatie wordt zsm nageleverd
69 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 10 - par. 01.02.06-93 | Constructieve beoordeling en berekening zijn toch al uitgevoerd door de constructeur. Dus deze besteksparagraaf kan toch vervallen? Indien die niet kan vervallen verzoeken we om een stelpost hiervoor op te geven aangezien het tijdens de calculatiefase niet is in te schatten. | Voor overige constructieve beoordelingen en berekeningen een stelpost opnemen van €1.000,-.
70 | Inschrijffase | Nee |  |  | Memo constructie incl. bijlagen | Wanneer gaat de constructeur nader onderzoek doen m.b.t. de puntbelasting. Graag een detail opgeven hoe de aansluiting met begane grond c.q. fundering nu dient te worden opgenomen in de prijsvorming. | zie bestek,aannemer rekent en opdrachtgever controleert
71 | Inschrijffase | Nee |  |  | Memo constructie incl. bijlagen | Er is geen plattegrond toegevoegd waar zich dit bevindt en in het bestek is deze staalconstructie niet omschreven. Graag plattegrond en omschrijving toevoegen, zodat duidelijk is wat er gerekend dient te worden. | zie bestaand, indien van toepassing. Huidige installaties staan in teschnische ruimte.
72 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 5 - overzicht bijlage | Asbestinventarisatie-rapport P19-0641-008 d.d. 25-11-2019 staat vernoemd, echter deze is niet verstrekt. Graag als nog verstrekken indien van toepassing. | Zie bijlage "26H23 35 AIR 20230928 24.22.12320". Destructief onderzoek naar asbest pakkingen in onderling overleg met de installateur te bepalen. Voor het laten opstellen van een destructief onderzoek een stelpost opnemen van €1.000,-.
73 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 5 - overzicht bijlage | Hier staat het document "technische uitgangspunten PAG" met d.d. 31-01-2023" echter de verstrekte versie is gedateerd op d.d. 17-07-2024. Hebben we nu het goede document ontvangen? Zo nee, graag het juiste document verstrekken. | versie 17-07-2024 is actueler en leidend
74 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010 | in ruimte 16 staat een systeemplafond genoemd, op tekening PAG01-26H35-35-ARC-DRW-AR-DO-7000 staat hiervan niets groen gearceerd dient hier wel of geen systeemplafond te komen? | deze ruimtye wordt verkleind tbv koelcel, dus rekening houden met nieuw systeemplafond
75 | Inschrijffase | Nee |  |  | 43.43.10-b | Klopt het dat er per ruimte met epoxyvloer een kruipluik dient te komen? Graag aangeven in welke ruimte een luik moet komen | Er zijn nu 2 kruipuiken. Deze handhaven en voorzien van epoxy troffelvloer afwerking.
76 | Inschrijffase | Nee |  |  | tijdelijke voorzieningen | Dienen er tijdelijke voorzieningen op genomen te worden voor het leveren en plaatsen van een noodkeuken? | Nee, later kunnen mogelijk een paar elektra aansluitingen worden gevraagd. Dit wordt meerwerk
77 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bouwkunde | Kan er gebruik worden gemaakt van de sanitaire ruimte en kantoor ruimte? | Sanitair: Ja Kantoorruimte: nee
78 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bouwkunde | Wordt de ruimte leeg aan ons opgeleverd? | Ja, behalve de "vaste" keukenapparatuur die vervalt. Deze zal door aannemer afgevoerd moeten worden
79 | Inschrijffase | Nee |  |  | Brandmeld | Zijn er ook bestaande tekeningen van de brandmeldinstallatie | Informatie wordt zsm nageleverd
80 | Inschrijffase | Nee |  |  | Brandmeld | Wie is de onderhoudspartij van de bestaand brandmeldinstallatie | Informatie wordt zsm nageleverd
81 | Inschrijffase | Nee |  |  | Situatie | is er een situatie tekening beschikbaar, ivm werkterrein tbv keten en loodsen | Informatie wordt zsm nageleverd
82 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-DRW-AR-DO-7100 | Bouwkunde Op tekening staat tpv 403 een kozijn getekend, in bestek hiervan niks genoemd, hier een wand of kozijn aanhouden | Wand tussen warme keuken (ruimte 400) en ruimte 403 voorzien van meranti kozijn met beglazing (isoglas) en afwerken met een 3-laags systeem. Onderkant onderdorpel op 1200mm +Peil. Hoogte kozijn circa 1000mm.
83 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-DRW-AR-AB-2800 | Bouwkunde Ruimte 417 kozijn slopen rood gearceerd, in deurenstaat geen nieuwe deur omschreven? Komt hier wel of geen nieuwe deurkozijn. | Deurkozijn met dubbele deur meenemen. Hiervoor bestekpost 30.32.12-b aanhouden.
84 | Inschrijffase | Nee |  |  | Detail 8200-V02A | Detail graag toevoegen | Zie Arcadis detailboek (pag. 16)
85 | Inschrijffase | Nee |  |  | Afwerkstaat | Er zijn twee afwerkstaten bijlage F en PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010, hier staan ook ruimtes genoemd die niet in de scope zitten, deze graag aanpassen zodat duidelijk is wat er aangehouden moet worden. | De afwerkstaat "PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010" aanhouden.
86 | Inschrijffase | Nee |  |  | Schouw | Graag zouden wij nog een keer willen kijken op locatie, is dit mogelijk? | in principe niet
87 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010 | Bouwkunde In ruimte 417 blijft bestaand tegelwerk gehandhaafd, dienen hier nog aanhelingen aan de wand te gebeuren? | vooralsnog niet
88 | Inschrijffase | Nee |  |  | 42.40.14-a | Bouwkunde De ruimte afwerkstaat (PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010) maakt onderscheid tussen een epoxy mortelvloer en een PU mortelvloer, terwijl het bestek uitsluitend een PU mortelvloer beschrijgt. Is er sprake van één type mortelvloer? Zijn er tevens al kleuren bekend? | Voor alle "PU mortelvloer" en "epoxy mortelvloer" vloerafwerkingen in de "ruimte afwerkstaat" te lezen "epoxy mortelvloer" volgens de vloerafwerking als omschreven in besteksparagraaf 42.40.14-a. Hierin de primer, troffelmortel en seallaag op basis van epoxy aanhouden.
89 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.10 | Elektrotechniek Het is niet duidelijk of en hoeveel aanpassingen aan de algemene elektrotechnische installaties moeten worden uitgevoerd (algemene wcd'n etc). Kunnen wij ervan uitgaan dat de voedingen op de apparatenlijst alle gewenste aansluiting betreft, en dat de rest wordt gehandhaafd? | uitgangspunt is elektra aansluitingen uit apparatenlijst.
90 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.5,3 | Werktuigbouw Hier worden twee oplossingsrichtingen t.b.v. de ruimtekoeling weergegeven. Fancoil toepassen indien het benodigde koelvermogen niet met alleen ventilatielucht kan worden toegepast. Het benodigde koelvermogen is bij ons echter niet exact bekend. Graag aangeven of en hoeveel fancoils met welke vermogens benodigd zijn. | Koellastberekening (en daarmee de selectie van de fancoils) dienen te worden gemaakt door de aannemer.
91 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.13.3 | Elektrotechniek De plafonds worden uitgevoerd middels een hygienisch systeem plafond. Toe te passen armaturen uit te voeren in IP65 i.v.m. het schoonspuiten? | ja, correct
92 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.12.2.2 | Elektrotechniek Zijn bestaande potentiaalvereffeningen van kabelgoten / luchtkanalen etc aanwezig en geschikt om her te gebruiken? | Uitgansgpunt is dat bestaande potentiaal vereffeningen hergebruikt kunnen worden.
93 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.10.2.4 | Elektrotechniek Indien reserve capaciteit in bestaande kabelgoten onvoldoende is moet er een nieuwe kabelgoot worden opgenomen. Het is voor ons niet inzichtelijk waar en wanneer nieuwe goten opgenomen moeten worden. Hoe gaan wij hier mee om? | Behoort bij ontwerp, indien noduig vullingsgraad berekening opstellen
94 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.3 | Regeltechniek Moeten de nieuwe DX-warmtepompen met een busprotocol gekoppelt worden? | Informatie volgt zsm.
95 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.3 | Regeltechniek Er staat dat alle werkzaamheden in bestaande RK1 gedaan wordt, echter in de regelschema's zijn de aan te passen werkzaamheden verdeeld over de regelkasten. Is mijn aanname juist? | Informatie volgt zsm.
96 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.3 | Regeltechniek De bestaande regelinstallatie blijft gehandhaafd. Kunnen we bij calculatie fase de bestaande Priva software ontvangen? | Informatie volgt zsm.
97 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.4 | Regeltechniek Hierin staat dat de bestaande BlueID gekoppeld moet worden aan het bestaande HX project. Nu gaan we in het project alleen wijizgingen aanbrengen. Moeten we daarom nog koppelen aan een HX project? Zo ja, kunnen we dat alle gegevens krijgen van dit HX project? | Informatie volgt zsm.
98 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 3.2.1 | Bestek T buiten zomersituatie op 32 graden zorgt voor enorme koelvermogens. Klopt dit wel? | informatie volgt zsm.
99 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.7 | Werktuigbouw Welke maximale werktemperaturen gelden voor de dakafzuigventilatoren (keukens) | Eisen aanhouden document Arcadis: Technische uitgangspunten Programma Aanpak Grootkeukens Rijksvastgoedbedrijf d.d. 16 maart 2023
100 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.7 | Werktuigbouw Er wordt meermaals aangegeven dat de nieuwe LBK’s niet meer geluid mogen produceren dan de bestaande. Graag de geluidsproductie van de bestaande LBK’s opgeven zodat wij de juiste nieuwe kunnen selecteren. | Specificaties worden opgevraagd bij en worden zsm aangeleverd.
101 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.6.4 | Werktuigbouw Bij voorbereidingskeuken 403 staat tegenstrijdige informatie aangaande het handhaven of verwijderen van radiatoren. Wat moeten wij aanhouden? | Informatie volgt zsm
102 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.2 | Werktuigbouw Waterontharder conform bestaand handhaven, alleen aanpassingen aan het leidingwerk? | Vraag niet duidelijk.
103 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.2 | Werktuigbouw Kan de waterinstallatie dusdanig worden afgesloten dat de gehele keuken drukloos is en er geen dode leiding stukken tijdens de bouw ontstaan waardoor besmetting ontstaat | Beschreven Legionella protocol dient aangehouden te worden. Leidingwerk dient te worden nagegaan of dit overeenkomt met de revisie.
104 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.2 | Werktuigbouw Kunnen de TVA tekeningen van Socotec als defintief ontwerp worden beschouwd, of moeten leidingen etc worden nagerekend conform 4.2.2.4? | Leidingen dienen te worden nagerekend o.b.v. het te realiseren ontwerp.
105 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.2 | Werktuigbouw Kunnen wij ervan uitgaan dat er alleen tekeningen van de nieuw aangelegde installaties (en het deel waarop dit wordt aangesloten) hoeft worden aangeleverd? | De revisie is niet overal accuraat. Er is een tweede schouw moment waar deze onzekerheden kunnen worden bekeken door de aannemers.
106 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.2 | Werktuigbouw Legionella en bacteriologisch onderzoek bij binnenkomst en bij het eindpunt, maar wel in de keuken, of elders in het gebouw? | Vraag niet duidelijk.
107 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.2 | Werktuigbouw Betreft het aanpassen van de warmwater installatie alleen uittap leidingen of moeten er wijzigingen in de warmwaterleiding / circulatie leiding en dus het inregelen van de installatie worden gedaan? | Installatie dient opnieuw te worden ingeregeld
108 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.1.3 | Werktuigbouw Levering en montage bouwkundige vloerputten en goten door bouwkundig aannemer, installateur of keukenleverancier | Installateur
109 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.1.3 | Werktuigbouw Wat zijn de geluidsgevoelige ruimtes waar wij rekening mee moeten houden met akoestisch isoleren? | Eisen aanhouden document Arcadis: Technische uitgangspunten Programma Aanpak Grootkeukens Rijksvastgoedbedrijf d.d. 16 maart 2023
110 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.1.3 | Werktuigbouw Welke partij heeft in het verleden werkzaamheden aan brandscheidingen en doorvoeren in het gebouw uitgevoerd, en kan dus het best benaderd worden voor deze werkzaamheden? | Informatie volgt zsm.
111 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.1.4 | Werktuigbouw Voor hoeveel apparaten zonder geintegreerde standafsluiting moeten wij benodigde stankafsluitingen/zwanenhals/sifons opnemen? | Informatie wordt zsm nageleverd
112 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.1.3 | Werktuigbouw Aanbrengen van thermische / akoestische isolatie aan vuilwater afvoeren leidingen: Dit geldt nemen wij aan alleen voor vwa tussen het plafond van de bg en niet voor leidingen in de kruipruimte? | Correct
113 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 3.4 | bestek eisen aan kleurstelling worden hier niet verduidelijkt, waar moeten wij rekening mee houden? | voor welke delen? uitgangspunt, alles gaat uiteraard in overleg.
114 | Inschrijffase | Nee |  | Overig | "Bijlagen" / Aanbestedingsleidraad Paragraaf 1.2 / Pagina 2 van 33 | Bij deze aanbestedingsleidraad wordt verwezen naar o.a. de bijlage "Inschrijvingsstaat" Dit document hebben wij helaas niet aangetroffen bij de aanvraagstukken. Vraag: Zou u deze alsnog willen verstrekken? | Informatie wordt zsm nageleverd
115 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.2.1.1 / Pagina 21 | Hierin staat het volgende omschreven: "De onthardwater aansluitleidingen vanaf waterontharder tot op nieuwe OHW tappunten in het werk" Vraag: Is dit een bestaande of een nieuwe waterontharder? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
116 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf4.2.1.1 / Pagina 21 | Vraag: Kunt u aangeven waar de waterontharder staat of dient te worden opgesteld? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
117 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.2.1.1 / Pagina 21 | Vraag: Is/zijn er tekening(en) beschikbaar van de onthardwater installatie? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
118 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.2.1.1 / Pagina 21 | Vraag: In welke materiaal soort dienen de onthardwater-leidingen uitgevoerd te worden? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
119 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.2.1.1 / Pagina 21 | Vraag: Dienen de onthardwater-leidingen geïsoleerd te worden, zo ja wat voor isolatie soort, dikte en afwerking dient er te worden toegepast? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
120 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Vuilwater-afvoerleidingen" | Vraag: Kunt u aangeven welke vuilwater-afvoerleidingen voorzien moeten worden van verarmingslint om stolling van vet te voorkomen? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
121 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Waterinstallatie" | Vraag: Voldoet de huidige koud- en warm drinkwaterinstallaties aan de wettelijke legionella eisen | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
122 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Aardgasinstallatie" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.4.1.1 / Pagina 29 | Vraag: Zijn er installatie tekeningen, plattegrond(en) en principeschema('s) beschikbaar van de bestaande aardgasinstallatie? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
123 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Verwarmingsinstallatie" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.6.1.1 / Pagina 39 | Vraag: Zijn er installatie tekeningen, plattegrond(en) en principeschema('s) beschikbaar van de bestaande verwarmingsinstallatie? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
124 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Globaal principeschema" Tekeningnr. PAG01_26H23_35_ARC_DRW_ME_2701 Versie 1 d.d. 24-05-2024 | In de ruimte Pannenwas 400B staat een inverter lucht/lucht warmtepompsysteem(DX/split) voor zowel verwarmen als koelen van de ruimte aangeven. In het document PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf "Werkomschrijving installaties Rijksvastgoedbedrijf datum 19 juni 2024 staat hier niets van omschreven. Vraag: Dient er in deze ruimte een nieuwe lucht/lucht warmtepompsysteem(DX/split) toegepast te worden? | Ja
125 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Globaal principeschema" Tekeningnr. PAG01_26H23_35_ARC_DRW_ME_2701 Versie 1 d.d. 24-05-2024 | Vraag: Kunt u de gewenste specificaties en uitvoering hiervan aan ons opgeven? | installateur dient deze te berekenen op basis van document Arcadis: Technische uitgangspunten Programma Aanpak Grootkeukens Rijksvastgoedbedrijf d.d. 16 maart 2023
126 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Luchtbehandelingsinstallatie" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.7.3 / Pagina 51 | In deze paragraaf staat het volgende vermeld: "Demarcatie: • Alle (aansluit)kanalen met een diameter kleiner of gelijk aan Ø315 mm (of vierkant 300 mm) moet worden vernieuwd. • Kanalen groter dan Ø315 mm (of vierkant 300 mm) worden gehandhaafd. Indien er leidingen met een diameter groter dan Ø315 mm (of vierkant 300 mm) aan het systeem worden toegevoegd, dienen deze als een separate post te worden opgenomen en zichtbaar worden gemaakt." Op de tekening DOK-9 Luchtbalans- en kanalentekening met tek.nr. PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-7202 versie 1 d.d. 28-05-2024 staan de nieuwe luchtkanalen-retour en -aanvoer geheel als nieuwe kanalenstelsels getekend. Vraag: Wat dienen wij nu aan te houden? | Geheel nieuwe kanalen.
127 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Luchtbehandelingsinstallatie" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.7.3 / Pagina 52 | In deze paragraaf staat het volgende vermeld: "Nieuwe systeem: • 1 wand vangkap en 1 condensatie kap op een EC dakafzuigventilator capaciteit max 17500 m3/h (aanpassing om locatie V5)" Dit nieuwe systeem met de max. capaciteit van 17.500 m/3h staat niet op de principeschema en op de Dok-9 Luchtbalans- en kanalentekening aangegeven. Vraag: Kunt u dit verduidelijken? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
128 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Automatische blussystemen" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.9.1.1 / Pagina 66 | In deze paragraaf staat het volgende vermeld: "Het werk omvat het ontwerpen en realiseren van de volgende installaties: • Automatische blussystemen van afzuigkappen boven friteuse en over vetaanslag produceren de apparaten" Vraag: Kunt u specifieker aangeven om welke afzuigkappen het hier gaat, b.v. middels het benoemen van de positienummers van de afzuigkappen zoals vermeld staat op tekeningnr. DVOK-09 d.d. 24-04-2023? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
129 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Globaal principeschema" Tekeningnr. PAG01_26H23_35_ARC_DRW_ME_2701 Versie 1 d.d. 24-05-2024 | Op dit principeschema staat in Opsalg VTB ruimte 405 1 stuks toevoerkanaal met 1 CAV en 1 st. rooster met een capaciteit van 150 m3/h getekend. Op de tekening DOK-9 Luchtbalans- en kanalentekening met tek.nr. PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-7202 versie 1 d.d. 28-05-2024 staan hier twee stuks toevoerroosters a 75m3/h aan gegeven. Vraag: Wat is juist? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
130 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Afzuigkap met code 222" Tekening HTC Advies tekeningnr. DVOK-09 d.d. 24-04-2023? | Op de tekening DVOK-09 d.d. 24-04-2023 staat in lijst met codenummers de volgende vermelding: 222 Afzuigkap 3x friteuse vanglucht. Vraag: Deze code is niet terug te vinden op de tekening, welke afzuigkap is dit? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
131 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Afzuigkap met code 636.1" Tekening HTC Advies tekeningnr. DVOK-09 d.d. 24-04-2023? | Op de tekening DVOK-09 d.d. 24-04-2023 staat in lijst met codenummers de volgende vermelding: 636.1 Afzuigkap 2x kookketel vanglucht. Vraag: Deze code is niet terug te vinden op de tekening, welke afzuigkap is dit? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
132 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Afzuigkap met code 645.1" Tekening HTC Advies tekeningnr. DVOK-09 d.d. 24-04-2023? | Op de tekening DVOK-09 d.d. 24-04-2023 staat in lijst met codenummers de volgende vermelding: 645.1 Afzuigkap 6-pits inductie vanglucht. Vraag: Deze code is niet terug te vinden op de tekening, welke afzuigkap is dit? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
133 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Waterbehandeling" Bijlage A Demarcatie Matrix versie 1.2 datum: 31-mrt-23 | Hier staat het volgende vermeld: "Waterbehandeling Leveren en bedrijfsvaardig opleveren waterontharders (warm en koud) Opmerkingen: centrale waterontharder." Vraag: Wat zijn de specificaties/uitvoering, aantallen van deze wateronthartders en waar dienen deze geplaatst te worden? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
134 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Waterbehandeling" Bijlage A Demarcatie Matrix versie 1.2 datum: 31-mrt-23 | Hier staat het volgende vermeld: "Waterbehandeling Leveren en bedrijfsvaardig opleveren van warm tapwater en warm onthardwater voorzieningen Opmerkingen: centrale waterontharder." Vraag: Dit is voor ons niet duidelijk wat dit precies inhoud. Kunt u verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
135 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Interieur" Bijlage A Demarcatie Matrix versie 1.2 datum: 31-mrt-23 | Hier staat het volgende vermeld: "Interieur Leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren aansluitpunten tot flexibele overgang of velledig bij vaste aansluitingen." Vraag: Dit is voor ons niet duidelijk wat dit precies inhoud. Kunt u verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
136 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Interieur" Bijlage A Demarcatie Matrix versie 1.2 datum: 31-mrt-23 | Hier staat het volgende vermeld: "Interieur Aansluiten interieurwerk." Vraag: Dit is voor ons niet duidelijk wat dit precies inhoud. Kunt u verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld? | Informatie is opgevraagd en wordt zsm geleverd.
137 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Documentenlijst MEP datum donderdag 6 juni 2024 | Op deze Documentenlijst MEP staan de volgende documenten met datum en versie vermeld, te weten: - Document: bijlage D - Ruimtestaat v1.2 met Datum 5 12-2022, Versie 1.2 Wij hebben ontvangen Document: bijlage D - Ruimtestaat v1.2 datum 31-jan-23, versie 1.3. Vraag: Hebben wij het juiste document met datum en versie ontvangen? | Nieuwste geldt
138 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Documentenlijst MEP datum donderdag 6 juni 2024 | Op deze Documentenlijst MEP staan de volgende documenten met datum en versie vermeld, te weten: Document: PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2701 Globaal principeschema Datum 30-5-2024, Versie 3 Wij hebben ontvangen Document: PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2701 Globaal principeschema Datum 24-5-2024, Versie 1. Vraag: Hebben wij het juiste document met datum en versie ontvangen? | Versie 2 ontvangen
139 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Documentenlijst MEP datum donderdag 6 juni 2024 | Op deze Documentenlijst MEP staan de volgende documenten met datum en versie vermeld, te weten: Document: PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2702 Luchtbalans plattegrond Datum 28-5-2024, Versie 3 Wij hebben ontvangen Document: PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2702 Luchtbalans plattgrond Datum 28-5-2024, Versie 1. Vraag: Hebben wij het juiste document met datum en versie ontvangen? | Versie 2
140 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Documentenlijst MEP datum donderdag 6 juni 2024 | Op deze Documentenlijst MEP staan de volgende documenten met datum en versie vermeld, te weten: Document: PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2703 Daktekening ventilatie Datum 28-5-2024, Versie 2 Wij hebben ontvangen Document: PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2703 Daktekening ventilatie Datum 28-5-2024, Versie 1. Vraag: Hebben wij het juiste document met datum en versie ontvangen? | Versie 2
141 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Documentenlijst MEP datum donderdag 6 juni 2024 | Op deze Documentenlijst MEP staan de volgende documenten met datum en versie vermeld, te weten: Document: PAG01-26H23-35-ARC-ZZ-CA-MEP-DO-5101 Berekeningen diameters VWA en water leidingen Datum 30-5-2024, Versie 1 Wij hebben ontvangen Document: PAG01-26H23-35-ARC-ZZ-CA-MEP-DO-5101 Berekeningen diameters VWA en water leidingen Datum 28-5-2024. Vraag: Hebben wij het juiste document met datum en versie ontvangen? | ja
142 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Introductie / 4.10.1.2/ 69 | KK1 is verouderd en we gaan meer dan 35% aanpassen. Voldoen we dan nog aan de NEN 1010 | Uitgangspunt is om bestaande verdeelkast KK1 tge handhaven
143 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Functionele omschrijving / 4.10.3/ 74 | Wordt met K2, SK2 bedoeld | SK2 aanhouden, deze wordt gevoed vanuit KK1
144 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Specifieke ontwerpeisen / 4.11.2.2 / 76 | Waar komen de stopcontcaten voor algemeen gebruik. | Zie hiervoor tekening 04 - Kracht, sociale beveiliging, regel- en aardingsinstallaties
145 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Specifieke ontwerpeisen / 4.10.2.2 / 70 | Uitschakeling bij brand, graag een positie nummer van de toestellen welk uitgeschakeld moeten worden. | PvE wordt aangeleverd en dient gecontroleerd te worden nav indeling nieuwe keuken
146 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Specifieke ontwerpeisen / 4.10.2.2 / 70 | Waar wordt de centrale noodstopknop geplaatst in de ruimte. | Exacte locatie n.n.b. en af te stemmen met gebruikers
147 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Specifieke ontwerpeisen / 4.10.2.2 / 70 | Waar wordt de waterontharder geplaatst en wat is het elektrisch vermogen. | Deze is gelokaliseerd bij vaatwasser ruimte
148 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Specifieke ontwerpeisen / 4.10.2.2 / 70 | Wordt het boren van dozen en het freeswerk uitgevoerd door de bouwkundige. | Met hoofdaannemer afstemmen
149 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Aarding / 4.12.2.2/ 78 | 1. Waar moeten de centrale aardingpunten worden geplaatst 2. Moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd in de koelcellen. 3. Moeten er nieuwe aardingsmaten worden opgenomen voor de vloeren. | behoort bij keukenontwerp
150 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Verlichting / 4.13 / 80 | Wat worden de afmetingen van het raster van de systeem plafonds van de verschilende ruimten. | in het werk te bepalen iom bouwkundig aannemer
151 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Verlichting / 4.13 / 80 | Hoe wordt de verlichting geschakeld in de verschillende ruimtes | keuken wordt centraal geschakeld en overige ruimtes dmv pir. installateur doet voorstel
152 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Communicatie / 4.14 / 85 | Wie is de huidige dataleverancier
153 | Inschrijffase | Nee |  | Elektrotechniek | Beveiliging / 4.14.4 / 87 | Wie is de huidige beveiligingleverancier | welke beveiliging?
154 | Inschrijffase | Nee |  | Overig | Model bankgarantie | In het bankgarantie template ontbreekt een einddatum. Wij kunnen enkel een bankgarantie laten afgeven als hierop een harde einddatum is benoemd. Deze kan uiteraard verlengd worden op verzoek naargelang de opleverdatum opschuift. Graag bevestiging dat dit kan worden toegevoegd. | Einddatum is wanneer oplevering heeft plaatsgevonden én revisiestukken zijn aangeleverd.
155 | Inschrijffase | Nee |  | Overig | Model coördinatieovereenkomst | Volgens dit model moeten de nevenaannemers elkáár aanspreken in het geval een nevenaannemer vertraging of kosten veroorzaakt. Hiermee kunnen wij niet akkoord gaan. Dit wijkt af van de gangbare rolverdeling, waarin enkel opdrachtgever en opdrachtnemer in relatie staan tot elkaar. Bent u bereid dit zodanig aan te passen dat partijen hun claim via Opdrachtgever moeten indienen? Zo niet, wat is dan uw motivatie voor deze wijze van samenwerking? Wij wensen ook geen gefixeerd bedrag op te nemen, omdat dit vooraf nooit in redelijkheid te bepalen is. | bestek is geldend. er is 1 hoofdaannemer. deze cöordineert en verantwoordelijk voor handhaven van planning en zijn onderaannemers.
156 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.11-09 | Hier staat dat aannemer tijdens de onderhoudstermijn tevens het preventieve en correctief onderhoud van alle in het bestek genoemde installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ leverancier dient uit te voeren. 1) Gaat het hier dan ook om storingen en correctieve werkzaamheden die niet vallen onder de UAV-reikwijdte van "onderhoudstermijn"? Dus: dient aannemer dan ook voor eigen rekening gebreken te herstellen die niet aan aannemer toerekenbaar zijn? 2) Wat bedoelt u met "correctief onderhoud conform de geldende voorschriften"? Immers zal in voorschriften enkel iets staan over het preventieve onderhoud. 3) Om deze onduidelijkheid weg te nemen, stellen we voor om deze bepaling te schrappen en indien nodig een separaat onderhoudscontract af te sluiten, voor de werkzaamheden die niet onder reikwijdte van par. 11 UAV vallen. | onderhoudstermijn is geldend en hier is aannemer verantwoordelijk voor goede werking gehele installatie, inclusief het benodigde onderhoud.
157 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.22-01 | Hier vraagt u om een garantieperiode van 2 jaar op de installaties, terwijl een periode van 1 jaar gebruikelijk is. Dit is ook de duur van de onderhoudstermijn (12 maanden voor de technische installaties). Bent u bereid om als garantieperiode ook 1 jaar te hanteren? | bestek is leidend; 12 maanden
158 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.22-05 | Hier staat dat kosten voor onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode die nodig zijn om de garantieperiode gestand te doen, geacht worden in de prijs te zitten. Kunt u bevestigen dat u dan enkel doelt op de het preventieve onderhoud conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ leverancier? | correct
159 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.31-02 | Kunt u aangeven welke partij belast is met de coördinatie (als bedoeld in de coördinatieovereenkomst)? | hoofdaannemer
160 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.36-09 | Hier staat dat bedragen van bestekswijzigingen samengesteld moeten zijn uit bouwstofkosten (netto) en de arbeidskosten (netto) voor zover rechtstreeks betrekking op de het verwerken van de bouwstoffen. 1) Graag uw bevestiging dat hier bijvoorbeeld ook de uren van de projectleider en werkvoorbereider onder vallen, aangezien deze inherent verbonden zijn aan de bestekswijziging in casus. 2) Onderaan deze bepaling verwijst u naar "de raamovereenkomst" voor het opslagpercentage. Welke overeenkomst bedoelt u hier? Is dit percentage na gunning nog bespreekbaar? | 1 is correct. 2 is hier niet van toepassing
161 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.40-02 | Wij streven naar een betalingsschema dat de cashflow volgt. Dit is in ons beider belang. Bent u bereid om het betalingsschema na gunning nader te bespreken, en waar nodig aan te passen ter voorkoming van een negatieve cashflow? | betalingsschema zal naar verwachting in 10-11 termijnen uiteenvallen, conform voortgang werkzaamheden
162 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.42-02 | De boete is met €1k per werkdag onredelijk hoog ten opzichte van de aanneemsom. 1) Kunt u de boete beperken tot €500,- per werkdag? Zo niet, waarom acht u deze boete acceptabel? 2) Kunt u de totale cumulatieve boete maximeren tot 5% van de aanneemsom? | dit is bepaald door belang van vastgestelde planning dat deze gehandhaafd blijft, uitloop heeft voor organsiatie verregaande konsekwenties. 5% is maximum
163 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.42-90 | Deze bedragen zijn niet ingevuld. Ons voorstel is om nevenaannemers niet onderling te laten verrekenen. Bent u bereid de coördinatieovereenkomst hierop aan te passen? Zo niet, waarom niet? | akkoord
164 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.02.43-09 | Onze ervaring is dat 10 werkdagen te kort is om de bankgarantie verkregen te hebben. Kunt u bevestigen dat deze termijn in overleg na gunning kan worden bepaald? Hierin zijn we nl. afhankelijk van onze bank, en dat proces kunnen wij niet beinvloeden. | bankgarantie dient vòòr aanvang werk beschikbaar te zijn
165 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.03.10-01 | Hier staat dat "aannemer" een CAR moet afsluiten. 1) Heeft u hiermee bedoeld dat één aannemer een CAR afsluit waarop alle andere aannemers zijn meeverzekerd? Of wenst u dat élke aannemer een (eigen) CAR afsluit? 2) Wij kunnen geen polissen delen. Bent u ermee akkoord dat u enkel een certificaat (AVB + CAR) zult ontvangen? 3) Wat is de reden dat opdrachtgever geen CAR afsluit waarop het gehele werk en alle aannemers zijn meeverzekerd? | Hoofdaannemer sluit CAR, zie bestek
166 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.03.10-09 | Kunt u bevestigen dat u hier bedoeld heeft om de totale aansprakelijkheid van aannemer te beperken tot €2,5 mio per schadegeval? Zo niet, kunt u dan toelichten hoe u deze bepaling bedoeld? | correct
167 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.03.10-09 | Bent u bereid om aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade uit te sluiten? Immers is die vorm van schade onverzekerbaar en niet redelijkerwijs te voorzien. | zie bestek, dit is leidend
168 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Bijlagen A-Demarcatie Matrix | Waterbehandeling: leveren centrale waterontharder in werkomschrijving blz 24 staat ontharder is geen onderdeel van de wekomschrijving, klopt dit? | nee, die wordt via keukenlevereancier aangeleverd
169 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | werkomschrijving installaties blz 25 | nieuwe waterleidingen zoveel mogelijk stromend aansluiten echter mogen er geen t-stukken in de wand, echter is dit noodzakelijk bij stromend water aansluiten. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is bij sromend water.
170 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Bijlagen A-Demarcatie Matrix blz 19 | 4.1.4 vuilwater uitvoeren in gelijk soort matreriaal als bestaand, (pe/pp is toegepast) verderop staat inpandig uitvoeren in pvc-U, mag dit dan ook in pe/pp? | ja
171 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | 01.05.10 tekeningen en berekeningen. | De Link naar RVB CAD Specificatie werkt niet, kunt u de documenten nogmaals aanleveren? | Informatie wordt zsm nageleverd
172 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Bestek | Wat is de maximale belasting op de vloer? | bouwbesluit
173 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | bestek | Is het leveren en aanbrengen van horren onderdeel van scoop? | ja
174 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | bestek | Is er overzicht van de substantiële roestvorming op bestaande stalen kozijnen. (op deze manier lastig af te prijzen). | afstemmen in werk, neem stelpost op van €2.000,- voor herstelwerk.
175 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | bestek | Kan de aanvullende asbestinventarisatie worden gedeeld? Het genoemde rapport is van 2019. | zie rgl.nr. 72
176 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | bestek | Zijn er onderdelen met Chroom-6 in het pand aanwezig? | vermoedelijk wel. Aannemer moet rekening houden met het Chroom-6 protocol. Zie bijlage "beheersregime-chroom-6-en-andere-gevaarlijke-stoffen-v20+BZK"
177 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 30 - 10.32.45-a-01 | hier worden alleen de sleuven genoemd voor de diepvriescellen, echter volgens de details wordt dit gedaan bij de koelcellen. Wat nu aan te houden? | op nieuwe afdekvloer worden koel en vriescellen opgebouwd
178 | Inschrijffase | Nee |  |  | Bestek, blz. 30 - 10.32.45-a-01 | hier worden alleen de sleuven genoemd voor de diepvriescellen, echter volgens de details wordt de gehele cementdekvloer t.p.v. diepvriescellen vloer verwijderd. Wat nu aan te houden? | op nieuwe afdekvloer worden koel en vriescellen opgebouwd
179 | Inschrijffase | Nee |  |  | Tekening wanden overzicht begane grond | De RVS installatiewanden worden derden geleverd en aangebracht? Zo nee, graag de specificatie/besteksomschrijving van deze wanden verstrekken. | door derden (leverancier keukenapparatuur)
180 | Inschrijffase | Nee |  |  | bestek, blz. 51 - 44.41 | De MS-wanden met gipsplaatafwerking staan niet omschreven in bestek maar wel op de plattegronden getekend bijvoorbeeld bij ruimte 405. Dienen we deze ook op te nemen in de offerte? Zo ja, graag de bijbehorende bestekstekst hiervan verstrekken. | Ja. Zie besteksparagraaf 44.41.21-a. Toevoegen aan bouwdeel "01." de tekst "Idem ter plaatse van ruimte 405."
181 | Inschrijffase | Nee |  |  | Plattegrond bouwkundig nieuw | Kozijnmerk 7 en 13 worden in een bestaande metselwerkwand geplaatst. Dienen we hier betonlateien boven te maken om het bovenliggend metselwerk op te vangen? Dit staat namelijk niet omschreven in het bestek. | Hiervoor een deurkozijn met blind bovenlicht toepassen of boven het deurkozijn een MS-wand plaatsen. Afwerking en kleur als omliggende wand.
182 | Inschrijffase | Nee |  |  | Ruimte afwerking bestaand | Bij ruimte 19 staat vloerluik dichten, hoe wil men dit dichten? Er staat namelijk niets in het bestek omschreven. Wat nu aan te houden? | bekisten, wapening aanbrengen, met wapeningsstaven rondom inboren in dagkanten minimaal 15 cm en opening met beton afdichten