## Vragen_en_antwoorden_489791_ins
NOTA VAN INLICHTINGEN 2 27841 Renovatie Groot Keuken G35, Generaal Spoor Kazerne te Ermelo d.d. 22-11-2024
Ref. nr. | Fase | Individueel | Motivatie | Onderdeel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
183 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | t.b.v. tekening/Deuren | t.b.v. tekening/Deuren staat nieuw: Hier wordt deurtype G2 en G11 aangegeven. Kunt u aangeven welke deuren hiermee bedoeld worden? Zijn dit deuren met een glasopening? Hoe groot moet dan de glasopening worden? Graag ontvangen wij hier een omschrijving van. | zie detailboek 8400, hier staat dit duidelijk in
184 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | t.b.v. tekening/Afwerkstaat | t.b.v. tekening/Afwerkstaat nieuw: Polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A. Wilt u dit detail verstrekken? | zie detailboek daar staat dit duidelijk in
185 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | t.b.v. bestek/44,38,20-b | De plafondkoof ter plaatse van hoogteverschillen in de systeemplafonds, aangegeven in de principedetails. We kunnen deze details niet vinden. Graag de hoogte verschillen en details van deze koven vrijgeven. | zie detailboek 8300 V-01, daar staat dit duidelijk in
186 | Inschrijffase | Nee |  | algemeen | t.b.v. schaft en sanitaire voorzieningen | t.b.v. schaft en sanitaire voorzieningen: Worden er schaft en sanitaire ruimten aan de aannemer ter beschikking gesteld? | ja. het restaurant blijft open. daar kan met eten. en in gebouw blijven toiletten in gebruik
187 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | n.a.v. 1e NvI: Volgens de 1e nota punt 176 | n.a.v. 1e NvI: Volgens de 1e nota punt 176 rekening houden met chroom-6 protocool. In de calculatie fase is dit moeilijk te calculeren. Graag hier een stelpost voor opgeven. | stelpost € 10.000
188 | Inschrijffase | Nee |  | algemeen | t.b.v. nog te verkrijgen antwoorden | t.b.v. nog te verkrijgen antwoorden: Wilt u de punten die nog niet (volledig) zijn beantwoord z.s.m. beantwoorden voor de 2e nota van inlichtingen, omdat anders het tijdsbestek tussen deze nota en het moment van indienen te beperkt wordt. | is inmiddels gedaan
189 | Inschrijffase | Nee |  | algemeen | t.b.v. bestek/antwoord op vraag 3 | t.b.v. bestek/antwoord op vraag 3: Wij willen u vragen het antwoord op vraag 3 nogmaals in overweging nemen. De aansprakelijkheid dient eveneens begrenst te zijn met een maximaal bedrag. Indien u bij uw standpunt blijft dan dit graag motiveren, waardoor wij onze standpunt voor wel of niet inschrijven kunnen bepalen. | De in het bestek omschreven paragraaf 01.03 wordt onverkort aan vastgehouden. Dat betekent dat dit per gebeurtenis de verzekerde som € 2.500.000 bedraagt.
190 | Inschrijffase | Nee |  | algemeen | t.b.v. antwoord op vraag 4 | t.b.v. antwoord op vraag 4: Wij willen u vragen om het antwoord op vraag 4 nogmaals in overweging nemen, want de CAR verzekering dekt niet indirecte en/of gevolgschade als deze niet beprekt is tot "De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade, zoals onder andere, maar niet beperkt tot winstderving en/of productieverlies, tenzij opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten…....". Een CAR verzekering dekt dergelijk schade niet en er moet altijd een maximum bepaald zijn. Indien u bij uw standpunt blijft dan dit graag motiveren, waardoor wij onze standpunt voor wel of niet inschrijven kunnen bepalen. | Ook hier blijven wij onverkort vasthouden aan in het bestek genoemde onder paragraaf 01.03. Wij gaan hier niet van afwijken.
191 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | t.b.v. bestek/antwoord op vraag 13 | t.b.v. bestek/antwoord op vraag 13: Opdrachtgever is controlerend dat begrijpen wij, maar er zullen hoogstwaarschijnlijk constructieve berekeningen uitgevoerd moeten worden wat door een constructeur uitgevoerd dient te worden. Wij zullen hiervoor een stelpost opnemen. | de constructieve berekeningen zullen zeer beperkt van omvang zijn, zoals wellicht vloerbelasting berekening. Hiervoor graag een vaste post opnemen.
192 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Bestek, blz 40 - 42.00.30 | Dit integraaladvies kunnen we pas na aanbesteding opzetten en de gevolgen die hieruit komen kunnen we daarna pas afprijzen. Dus wat nu voor de prijsvorming opnemen? | uitgaan van verwijderen van de cementdekvloer inklusief afwerking.
193 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Bestek, blz. 30 - 10.32.30-a | Vloerafwerking tot op de dekvloer verwijderen, bedoeld met hiermee de aanwezige coating, PU-vloeren e.d.? | Conform bestek tot aan de betonvloer verwijderen.
194 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Bijlage A demarcatie matrix | Hier wordt vernoemd dat wij de dakdoorvoeren voor de koel- en vriescellen dienen te leveren, monteren en in te plakken echter de specificatie ontbreekt. Graag aantallen en specificatie verstrekken of een stelpost hiervoor opgeven. | zie keuken tekening. aantal koel-/vriescellenzijn gegeven. Dit aantal aanhouden. eventueel clusteren
195 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Bestek, blz 37 33.35.11-b | Het is uit de stukken niet te halen hoeveel vervallen dak doorvoeren gedicht te worden. Graag aantal dak doorvoeren opgeven of een stelpost hiervoor opgeven. | Ga voor de raming van zes uit, dit kan mogelijk weizigen in de uitvoering.
196 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Bestek blz. 34 en 35, dubbele deuren | Er staat geen specificatie genoemd van hoe de dubbele deurnaalden onderling dienen aan te sluiten. Kan dit met een houten tongnaald of een aluminium deurnaald? Wat nu aan te houden? | Een Aluminium deurnaald.
197 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Bestek, blz 35 - 10.32.12-b | In de algemene tekst staat geluidsisolatie 32dB, maar in de verdere specificatie niet. Wat nu aan te houden? | Voor de gehele constructie "Metalen pui/kozijn" een geluidsisolatie van 32dB aanhouden.
198 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | bestek, blz. 34 - 10.32.12-a | 32dB deuren worden hier omschreven, maar de deuren grenzen zitten tussen gangen onderling of grenzen aan opslagruimten, dus is dit wel gewenst? Dienen hier wel valdorpels te worden toegepast? Wat nu aan te houden? | Ook daar.
199 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Plattegrond bouwkundig nieuw | Raam dichtplakken met folie staat op tekening echter niet in het bestek, dienen we dit op te nemen in de begroting? Zo ja, graag ontvangen we dan een specificatie van de raamfolie of een stelpost die we op dienen te nemen. | In het werk te bepalen. Hiervoor een stelpost op te nemen van €2.000,-.
200 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Plattegrond bouwkundig nieuw | Welke afwerking dienen we aan te brengen op de dichtgemetselde wanden aan de zijde van ruimte 430 en 440? | Gelijk als omliggende wandafwerking.
201 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Plattegrond bouwkundig nieuw | Bij ruimte 405 (bestaande situatie ruimte 431) worden 2 kozijnen gesloopt naar ruimte 430 en 440. In de nieuwe situatie staat een opening dichtmetselen (naar ruimte 440) en de opening naar 430 is onduidelijk wat hier mee gedaan wordt. Wordt deze ook dichtgemetseld of blijft dit een opening? | Ja, deze ook dichtmetselen gelijk aan het overige. Afwerking als omliggende wandafwerking aanhouden.
202 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | bestek, blz. 41 - 41.32.12-a | Hier wordt omschreven een geglazuurde tegel met oppervlakte structuur. Nu vraagt de leverancier: tegels in mat of glans aanbieden? Wat nu aan te houden? | mat aanhouden. Zie ook bestekpost 41.32.12-a.
203 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | bestek, blz. 42 42.00.20-19 | De vloerputten worden verplaatst dus het afschot van de bestaande vloeren zal waarschijnlijk niet goed zijn, dus we kunnen niet aan deze paragraaf voldoen met betrekking tot afschot. Wat nu aan te houden? | plaatselijk de cementdekvloer slopen om het afschot te laten voldoen aan het bestek.
204 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Nota nr. 58 | De genoemd opzetplint is tegenstrijdig met de principe details 8100-V03A en 8100-V03B. Volgens de details alleen een opzetplint bij de wanden, waar geen wandtegels zijn. Wat nu aan te houden? | Alleen in ruimte 1, 15 en 21 komt een extra hygiënische stootrand (plintafwerking) conform besteksparagraaf 35.44.20-a en detail 8100-V03A. Voor de wandafwerking de bijlage F (ruimte afwerkstaat) aanhouden.
205 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Nota nr. 11 & 82 | De antwoorden zijn wat nu aanhouden stalen raamkozijn of houten raamkozijn? | Dit heeft u tijdens de schouw kunnen nakijken.
206 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Bestek 44.31 blz. 48 | Plaatstalen schaduwplint bij diverse plafonds genoemd verzinkt en gepoedercoat afgewerkt, echter deze zijn alleen gecoat te krijgen. Is dit akkoord? | Bestek aanhouden. Indien niet standaard te leveren dan deze te laten namaken.
207 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | principe detail 8300-V04 | Detail 8300-V04, is deze hulpdraagconstructie nodig? Zo ja wat hiervoor aanhouden? Indien dit nog niet bekend is graag een stelpost hiervoor opgeven. | De hulpdraagconstructie is nodig. Hou rekening met draadeind M8 h.o.h. 500mm en verzinkte metalen ophangconstructie. Gewicht afzuigkap circa 100kg/m1.
208 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Doorsnede ruimte 4.17 | Doorsnede ruimte 4.17 ontbreekt graag ontvangen we deze i.v.m. hoogte bouwkundig plafond te bepalen, dit is namelijk niet uit de verstrekte tekeningen te herleiden te halen. | plafondhoogte 3000mm aanhouden. Zie ook tekening ".. 7000-Plafond .."
209 | Inschrijffase | Nee |  | Bouwkundig | Bestek 44.38.20-b, blz. 54 | Betimmering (multiplex) koof tot aan bouwkundig plafond aanbrengen conform principe details? | Zie Detailnr. 8300-V01 t/m V04 in "bijlage E - 8000_Detailboek 230925".
210 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Regeltechniek PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.8.3 | Moeten de nieuwe DX-warmtepompen met een busprotocol gekoppelt worden? | zie antwoord NVI 1
211 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Regeltechniek PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.8.3 | Er staat dat alle werkzaamheden in bestaande RK1 gedaan wordt, echter in de regelschema's zijn de aan te passen werkzaamheden verdeeld over de regelkasten. Is mijn aanname juist? | zie antwoord NVI 1
212 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Regeltechniek PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.8.3 | De bestaande regelinstallatie blijft gehandhaafd. Kunnen we bij calculatie fase de bestaande Priva software ontvangen? | zie antwoord NVI 1
213 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Regeltechniek PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.8.4 | Hierin staat dat de bestaande BlueID gekoppeld moet worden aan het bestaande HX project. Nu gaan we in het project alleen wijizgingen aanbrengen. Moeten we daarom nog koppelen aan een HX project? Zo ja, kunnen we dat alle gegevens krijgen van dit HX project? | zie antwoord NVI 1
214 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 3.2.1 | T buiten zomersituatie op 32 graden zorgt voor enorme koelvermogens, klopt dat wel? | zie antwoord NVI 1
215 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Welke maximale werktemperaturen gelden voor de dakafzuigventilatoren (keukens) | Zie Bijlage D - Ruimtestaat installaties_V1.3
216 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Er wordt meermaals aangegeven dat de nieuwe LBK’s niet meer geluid mogen produceren dan de bestaande. Graag de geluidsproductie van de bestaande LBK’s opgeven zodat wij de juiste nieuwe kunnen selecteren. | Informatie is niet bekend. Mogelijk de millieuvergunning op nakijken.
217 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.6.4 | Bij voorbereidingskeuken 403 staat tegenstrijdige informatie aangaande het handhaven of verwijderen van radiatoren. Wat moeten wij aanhouden? | verwijderen, zie antwoord NVI 1
218 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.2 | Wordt de bestaande waterontharder installatie hergebruikt, waardoor alleen aanpassingen aan het leidingwerk richting tappunten benodigd zijn? | zie eerdere beantwoording
219 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2701 | Wat is het warmwatertraject van de voorverwarmingsbatterij van LBK K9 | Zover bij ons bekend aangesloten op de CV installatie, hoog temperatuur traject.
220 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-2701 | Op deze tekening staat dat LBK 9 moet voldoen aan kasttype C ( met kruisstroomwisselaar, zonder naverwarmer). Dit komt niet overeen met de omschrijving van de LBK op blz. 53/54 en 55/56 van bestek werkomschr PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 . Wat is juist? | Tekening aanhouden
221 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Wij kunnen niet alle luchtbehandelings kasten die beschreven worden terugvinden op de ontwerptekening van Arcadus. Kunt u dit aanvullend aangeven op een tekening i.v.m. het bepalen van kanaalwerk. | Mag installateur naar eigen inzicht plaatsen
222 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 53/54 staat LBK 9 omschreven (Verhulst type 1.0-spec/kastnummer 98271/107/1993/0,69 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 55/56. Hierover onderstaande vraag : * Op blz. 54 staat voor en na de ventilator een geluiddemper sectie genoemd. Op blz 56 staat na de ventilator een geluiddemper (indien noodzakelijk). Ik ga er vanuit dat we moeten uitgaan van de geluidgegevens van de oude LBK. Indien de geluidswaarden van de nieuwe LBK niet hoger zijn dan de geluidswaarden van de oude LBK, hoeven er geen geluiddempers te worden voorzien. Indien de geluidswaardes van de nieuwe LBK hoger zijn moet er wel een geluiddemper worden voorzien? | Correct
223 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 53/54 staat LBK 9 omschreven (Verhulst type 1.0-spec/kastnummer 98271/107/1993/0,69 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 55/56. Hierover onderstaande vraag : * Moet de inblaastemperatuur 18°C zijn (blz. 53) . Of moet deze 20°C (oude LBK) | 18C, zie ook uitgangspunten in Bijlage D - Ruimtestaat installaties_V1.3
224 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 53/54 staat LBK 9 omschreven (Verhulst type 1.0-spec/kastnummer 98271/107/1993/0,69 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 55/56. Hierover onderstaande vraag : * Wat is de externe van deze LBK 15 of 200 Pa (blz. 56) | uitgangspunt 200Pa
225 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 53/54 staat LBK 9 omschreven (Verhulst type 1.0-spec/kastnummer 98271/107/1993/0,69 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 55/56. Hierover onderstaande vraag : * Op blz. 56 staat een luchthoeveelheid van 4.000 m3/h. De oude LBK doet echter 2485 m3/h (0,69 m3/s). Wat moet het zijn | 4000m3/h
226 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 51/52 staat LBK K3 omschreven (Verhulst type 7.5/kastnummer 98271/102/1993/7,22 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 54/55. Hierover onderstaande vraag : * Op blz. 52 staat voor en na de ventilator een geluiddemper sectie genoemd. Op blz 55 staat na de ventilator een geluiddemper (indien noodzakelijk). Ik ga er vanuit dat we moeten uitgaan van de geluidgegevens van de oude LBK. Indien de geluidswaarden van de nieuwe LBK niet hoger zijn dan de geluidswaarden van de oude LBK, hoeven er geen geluiddempers te worden voorzien. Indien de geluidswaardes van de nieuwe LBK hoger zijn moet er wel een geluiddemper worden voorzien? | correct
227 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 51/52 staat LBK K3 omschreven (Verhulst type 7.5/kastnummer 98271/102/1993/7,22 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 54/55. Hierover onderstaande vraag : * Wat is het warmwatertraject van de voorverwarmingsbatterij van LBK K3 | Zover bij ons bekend aangesloten op de CV installatie, hoog temperatuur traject.
228 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 51/52 staat LBK K3 omschreven (Verhulst type 7.5/kastnummer 98271/102/1993/7,22 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 54/55. Hierover onderstaande vraag : * Op blz. 54 staat een externe druk van 250 à 350 Pa. Wat moet het zijn? | uitgangspunt 350Pa
229 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 51/52 staat LBK K3 omschreven (Verhulst type 7.5/kastnummer 98271/102/1993/7,22 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 54/55. Hierover onderstaande vraag : * Op blz 55 staat een nominale capaciteit van 26. 000 m3/h en een maximale capaciteit van 29.000 m3/h. Moeten bij 29.000 m3/h de inblaas condities ook worden gehaald, of moet alleen de ventialtoro geschikt zijn voor 29.00 m3/h)? | ook voor de 29.000m3/h
230 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 51/52 staat LBK K3 omschreven (Verhulst type 7.5/kastnummer 98271/102/1993/7,22 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 54/55. Hierover onderstaande vraag : * Op blz 51 staat als intredecondities van het dx-element 28°C/14,2 g/kg. Op blz 54 staat als intrede conditie 28°C/50%. Wat is juist? | 28°C-50%
231 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.7 | Op blz. 51/52 staat LBK K3 omschreven (Verhulst type 7.5/kastnummer 98271/102/1993/7,22 m3/s). Deze LBK staat ook omschreven op blz. 54/55. Hierover onderstaande vraag : * op blz. 51 staat dat de dx naverwarmingsbatterij de lucht moet verwarmen tot de benodigde inblaas temperaatuur (maximaal 24°C). Op blz 54 staat een inblaastemperatuur van 22°C. Of moet deze °C zijn(oude LBK)Wat is juist? | beide zijn juist, zie Bijlage D - Ruimtestaat installaties_V1.3
232 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.5.4 | Er wordt split / DX LBK inverterset met een een DX warmtepomp gevraagd voor LBK3, waarbij een GWP <750 wordt gehanteerd. Meerdere leveranciers geven aan dat dit niet bestaat, of dat niemand dit momenteel verkoopt. Indien dit systeem wordt omgezet naar een watergedragen systeem kan wel aan de vermogens en GWP eis worden voldaan. Is dat akkoord? | Akkoord
233 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Werktuigbouw PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 - 4.1 | In de 1e nota is gevraagd welke afvoerleidingen voorzien moeten worden van een verwarmingslint, informatie volgt nog. Mogelijk kan het warme water uit de kookketels hierbij uitkomst bieden? | Alleen tracing vanaf buitengevel tot aan vetvangput
234 | Inschrijffase | Nee |  | Alg. | Antwoorden bij vragen 1e nota | In de antwoorden van de 1e ronde zijn veel vragen beantwoord met informatie volgt z.s.m. Kan men hier ook een datum aan hangen? Bepaalde vragen zijn voor leveranciers cruciaal in de opbouw van hun offerte, dus het is wel van belang dat dit z.s.m. wordt beantwoord anders krijgen we niet op tijd offertes. | deze zijn beantwoord
235 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | vragen die reeds gesteld zijn na 1e ronde | Worden de vragen die reeds gesteld zijn op 31 oktober/1 november en deels als gelezen staan ook beantwoord. Het betreft hier de vragen met TenderNed nummer 120 t/m 130 | deze zijn beantwoord
236 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Bestek pagina 36 | Op pagina 36 van de werkomschrijving wordt een gewenste warmtepomp t.b.v. LBK 3 omschreven. Ik heb meerdere leveranciers van warmtepompen gesproken en zij geven allen aan dat wat beschreven wordt niet bestaat. Een machine met een dergelijke lage GWP en die vermogens is er niet als DX variant. Indien het systeem naar een watergedragen lucht/water systeem mag worden omgezet kan het wel, en kunnende GWP waardes ook nog verder naar beneden dan 750. Bent u hiermee akkoord? | Akkoord
237 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.4 | Automatische gasblusinstallatie, betreft dit enkel de meldingen of verloopt schakeling ook via het GBS ? | Alarmering naar GBS
238 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.4 | Regeling Fancoils, mag dit via naregelingen ? | Ja
239 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.4 | Verwijzing naar RVB-standaarden: is het programma van eisen (v1.0 dd 1-3-2022) door John Eekhuis van toepassing op dit bestek ? | ja
240 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // Regeltechniek algemeen | Is er een (upgrade) naar een minimale software versie voorgeschreven ? | Blue ID 8.8.2
241 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.3 | Vraag m.b.t. tot de maandelijkse meetrapporten gedurende de garantieperiode: wat wordt hier exact onder verstaan en is hier een voorbeeld rapportage van beschikbaar ? | Hier is geen voorbeeld van.
242 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.7.2.5 | Er wordt gesproken over een nulmeting voor bedieten, geldt dit ook voor de instellingen van RT ? | Ja
243 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 3.2.5 | In het bestek 3.2.5 wordt gesproken over max. CO2 concentratie, waar moet dit gemeten worden ? (Staat niet op het principeschema) | Luchtafvoer kanaal
244 | Inschrijffase | Nee |  | Alg. | planning | Gezien het aantal vragen en antwoorden en het feit dat er nog een aantal vragen beantwoord moet worden, en er aangegeven is dat er nog aanvullende informatie opgestuurd wordt; maar onbekend wanneer: is de opdrachtgever bereid de gehele tender procedure startende met het stellen van vragen voor de 2e vragenronde met minimaal 2 weken te verplaatsen na de beantwoording van de laatste openstaande vraag uit de eerste ronde?. | zie aangepaste planning
245 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | algemeen | Wat zijn remote koelinstallaties, te rekenen het demonteren en afvoeren vervallen koelinstallaties. Kunnen jullie dit toelichten met foto’s? | Er zijn geen foto's van
246 | Inschrijffase | Nee |  | Alg. | algemeen | Wat is de geplande start, en de gewenste opleverdatum van het gehele project? | zie eerdere beantwoording
247 | Inschrijffase | Nee |  | Bwk | stelpost | Kan er een stelpost opgenomen worden voor het te saneren asbest, incl. werkzaamheden aan chroom 6? De kosten hiervan zijn op basis van de stukken niet in te schatten. | Voor het eventueel te saneren asbest vanuit destructief onderzoek (achteraf) een stelpost van € 10.000,- opnemen.
248 | Inschrijffase | Nee |  | Bwk | algemeen | Wat is de maximale toelaatbare belasting op de huidige vloer? Op basis van het antwoord in de 1e nota kunnen wij die niet vaststellen. Dit is essentieel voor de prijsstelling van het sloopwerk. | 350 kg/m2
249 | Inschrijffase | Nee |  | Bwk | algemeen | Wat is de hoogte van het raamkozijn in de ruimte 403? | zie doorsede tekening bovenkant raam gelijke hoogte als bovenkant deur
250 | Inschrijffase | Nee |  | Bwk | Brandcompartimentering - "Tekening PAG01-26H23-35-ARC-DRW-AR-AB-9100 ""As Built Brandcompartimentering"" Versie 2 d.d. 25-05-2022 en Tekening PAG01-26H23-35-ARC-DRW-AR-AB-9100 ""Integraal definiteif ontwerp Brandcompartimentering"" Versie 5 d.d. 20-12-202 | Op deze twee tekeningen is ons niet geheel duidelijk waar de WBDBO 30 minuten en WBDBO 60 minuten scheidingen liggen / van toepassing zijn. Vraag: Zou u ons dit willen verduidelijken? | Op tekening 9100 is duidelijk zichtbaa: tussen keukengebied en restaurant/uitgiftegebied 30 min. En bij dubbele deuren tussen R10 en R400 is het 60 min.
251 | Inschrijffase | Nee |  | Et | 1ste Nota van Inlichtingen d.d. 05-11-2024 - Vraag / Antwoord nr. 152+153+169 | Deze vragen zijn helaas nog niet beantwoord in de 1ste Nota van Inlichtingen. Vraag: Gaarne zien wij uw antwoorden op deze gestelde vragen tegemoet. | zijn inmiddels beantwoord zie de desbetreffende nummers
252 | Inschrijffase | Nee |  | Alg. | 1ste Nota van Inlichtingen d.d. 05-11-2024 - Vraag / Antwoord nr. 138+139+140 | Uw antwoord op de gestelde vragen in de 1ste Nota van inlichtingen zijn: "Versie 2" Deze versie hebben wij helaas niet ontvangen. Vraag: Zou u ons deze documenten met Versie 2 willen verstrekken? | de tekeningen die aangeleverd zijn gelden
253 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | 1ste Nota van Inlichtingen d.d. 05-11-2024 / Vraag / Antwoord nr. 108 | In de 1ste Nota van Inlichtingen werd de volgende vraag gesteld: "Levering en montage bouwkundige vloerputten en goten door bouwkundige aannemer, installateur of keukenleverancier?" Met antwoord: Installateur. Volgens de werkomschrijving paragraaf 4.1.3 en Bijlage A Demarcatie matrix v1.2 zal het leveren en plaatsen van deze vloerputten en vloergoten door de bouwkundige aannemer worden verricht. Vraag: Waar dienen wij nu vanuit te gaan? | meestal gebeurt: de installateur levert ze en sluit ze aan. de bouwkundige aannemer verwerkt ze in de vloer
254 | Inschrijffase | Nee |  | Et | Bestek-Aanbestedingsleidraad Par. 2.1.2 Elektrotechnische werkzaamheden.. En Technische uitgangspunten 4.2 en 4.3.2 met bijlagen | Is het correct dat het algemene document Technische uitganspunten Programma Aanpak Grootkeukens Rijksvastgoedbedrijf binnen dit project alleen van toepassing is op de te aan te passen/ de te vervangen of de aan te brengen onderdelen als benoemd in de aanbestedingsleidraad ? Ter verduidelijking een voorbeeld: In par. 4.2.2 van de Technische uitgangspunten wordt een automatische blusinstallatie benoemd. Deze word verder niet benoemd in de Aanbestedingsleidraad Par. 2.1.2 Elektrotechnische werkzaamheden. Er worden hier dus geen aanpassingen gevraagd aan een eventueel al aanwezige blusinstallatie noch word er verwacht dat er hier een eventueel nieuwe installatie word voorzien mocht deze nu niet aanwezig zijn. | De automatische blusinstallatie heeft betrekking op afzuigkappen en wordt door leverancier hierin meegenomen.
255 | Inschrijffase | Nee |  | Et | Elektrotechnische tekeningen en Bouwkundige onderleggers | Worden, na opdracht, alle bestaande elektrotechnische tekeningen digitaal verstrekt? Dat uiteraard dan inclusief de oude en nieuwe bouwkundige onderleggers. | wat wij aan dwg tekeningen hebben is in bijlagen onder dwg map toegevoegd
256 | Inschrijffase | Nee |  | Et | Elektrotechniek - UPD/PVE Brandmeld en Ontruiming | Is er in het bouwgebied een bestaande Brandmeld-/Ontruimingsalarminstallatie aanwezig? Als erkend branddetectiebedrijf moeten wij bij werkzaamheden de regeling volgen. Graag ontvangen wij dan het UPD/PVE van deze installatie. | bijlagen BMI zijn toegevoegd
257 | Inschrijffase | Nee |  | Et | Elektrotechniek - Tekeningen in bijlagen | Volgens de bijgevoegde tekeningenlijst van ITN installatietechniek bestaat er wel een tekening: E05 - Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Begane grond en 1e verdieping Bouwdeel A Deze is niet bijgevoegd in de bijlagen. Indien deze ook het project gebied betreft dan willen wij daarvan graag een kopie ontvangen. | de relevante tekeningen van BMI voor het gebouwdeel waar keuken en spoelkeuken zich bevindt zijn in bijlage bijgevoegd
258 | Inschrijffase | Nee |  | Et | Elektrotechniek- Aanbestedingsleidraad Par. 2.1.2 Elektrotechnische werkzaamheden.. - Data | Hier wordt benoemd: - het aanbrengen van de data-installatie vanuit patchruimte t.b.v. nieuwe situatie Wij hebben in de bijgevoegde documenten en tekeningen niets terug kunnen vinden waaruit blijkt dat de nieuwe situatie af gaat wijken van de huidige situatie. Indien hier wel wijzigingen in plaats moeten gaan vinden dan graag deze informatie voorzien. | aanpassingen in data (defensie netwerk) zijn voor zover bekend niet van toepassing.
259 | Inschrijffase | Nee |  | Et | Elektrotechniek - Technische uitgangspunten, Normen | In dit document word naar verschillende normen verwezen zonder daarbij het jaartal van uitgave of een editie is vermeld. Wij gaan er van uit dat dit dan de wettelijk geldige normen betreft ten tijde van de datum vermeld op het betreffende Technische uitganspunten document. Als voorbeeld de NEN1010 2015 is nu nog steeds aangewezen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en daarmee wettelijk nog niet vervangen door de NEN1010 2020. Wij hanteren dan de NEN1010 2015, is dat correct? | laatste versies zijn geldend
260 | Inschrijffase | Nee |  | Alg. | Notavraag 167 | U verwijst naar het bestek inzake uitsluiting van zuivere vermogensschade. Echter staat hier in het bestek niks over geschreven. Inschrijver vraagt u daarom nogmaals om aansprakelijkheid voor ‘zuivere vermogensschade’ uit te sluiten, zijnde de vermogensschade die niet is voorafgegaan door een materiele schade. Hiervoor kan inschrijver geen aansprakelijkheid accepteren, gezien dit niet verzekerbaar is. Als zuivere vermogensschade wordt uitgesloten, blijft Opdrachtnemer wél aansprakelijk voor de overige vormen van gevolgschade (i.e. de gevolgschade voorafgegaan door een materiele schade/zaakschade).Conform voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit is het disproportioneel om een niet of nauwelijks voorzienbaar risico bij inschrijver neer te leggen, alsook moet een Aanbestedende Dienst er rekening mee houden dat het gealloceerde risico in redelijkheid verzekerbaar is. Dit is niet het geval voor voornoemde ‘zuivere vermogensschade’. Graag uw bevestiging of nadere toelichting waarom u dit toch redelijk acht. | In paragraaf 01.03.10 staan heel duidelijk welke schades afgedekt dienen te worden. Ik stel voor dat u bij uw eigen CAR verzekeraar informeert naar de uitleg van de bestekstekst.
261 | Inschrijffase | Nee |  | Alg. | Notavraag 162 | Wij blijven de boete van €1k hoog vinden. U zegt dat deze boete is gerechtvaardigd gezien de verregaande consequenties bij vertraging. Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer de boete alleen verschuldigd is als RVB inzichtelijk heeft gemaakt dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt? | Afspraken over planning, dus einddatum zijn vastgelegd. Mocht on wat voor een reden deze datum opschuiven, dan hebben wij het recht om boeteclausule in te laten gaan.
262 | Inschrijffase | Nee |  | Alg. | Notavraag 164 | U zegt dat de bankgarantie voor aanvang van het werk beschikbaar dient te zijn. Haalbaarheid hiervan is afhankelijk van de daadwerkelijke aanvangsdatum (in overleg te bepalen). Wij zullen ons inspannen om de bankgarantie binnen 10 werkdagen te verkrijgen conform bestek. Daarvoor is wel van belang dat de bankgarantie een einddatum bevat. Desnoods kunnen we deze op milestone + 3 maanden zetten, met de afspraak dat een nieuwe/verlengde garantie wordt afgegeven met nieuwe einddatum naargelang de opleverdatum/aanleveren revisiestukken opschuift? Zo niet dan verstrekt onze bank geen bankgarantie. | Begindatum akkoord. Einddatum is wanneer opdrachtnemer heeft voldaan aan de in het bestek geledend eisen voor oplevering, dat betekent inclusief aan te leveren revisie stukken. Die periode vasthouden, dus neem voor alle zekerheid +3 maanden.
263 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Notavraag 157 | Kunt u bevestigen dat u met het antwoord "bestek is leidend; 12 maanden" bedoeld heeft aan te geven dat de garantietermijn 12 maanden bedraagt (gelijk aan onderhoudstermijn)? | correct
264 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Notavraag 156 | Gezien uw antwoord nemen wij aan dat u op het gebied van reikwijdte onderhoudstermijn, niet bedoeld heeft om af te wijken van hetgeen gebruikelijk is conform par. 11 UAV. Als deze aanname niet klopt (en u dus meer van Opdrachtnemer verwacht dan bedoeld is in de UAV), vernemen wij dat graag alsnog. | onderhoudstermijn is geldend en hier is aannemer verantwoordelijk voor goede werking gehele installatie, inclusief het benodigde onderhoud. Als dat betekent dat er gedurende die periode ook bijv filiters vervangen moeten worden dan gaan wij ervan uit dat dit in garantieperiode gebeurd.