## Vragen_en_antwoorden_489791_ins
NOTA VAN INLICHTINGEN 3 27841 Renovatie Groot Keuken G35, Generaal Spoor Kazerne te Ermelo d.d. 05-12-2024
Ref. nr. | Fase | Individueel | Motivatie | Onderdeel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
265 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | Nota nr. 11, 82 & 205 | De antwoorden zijn tegenstrijdig. De vraag is namelijk dient het nieuwe raamkozijn binnen nu in staal of in hout te worden uitgevoerd? | In metaal/staal uitvoeren.
266 | Inschrijffase | Nee |  | ET | BMI | Is er een brandmeld/ontruimings installatie aanwezig? Zo ja, dienen we deze aan te passen? We hebben een revisie ontvangen maar geen projectie. | Ja is aanwezig, projecttering dient te worden gecontroleerd cq aangapast naar nieuwe situatie
267 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Vraag 19 NvI | Wij hebben geen tekening met deze omschrijving. Aanhouden enkele wandcontactdoos boven plafond? (Drukknop of sensor zit bij de leverancier van de deur?) | Realiseren voedingspunt tbv de deur
268 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Vraag 20 NvI | De vraag is over de inbraak signalering installatie, die wordt niet benoemd in paragraaf 4.14.3, niets voor opnemen? | nvt
269 | Inschrijffase | Nee |  | ET/Willem | Vraag 24 NvI | Antwoord paragraaf 4.13.4 - wordt hier bedoeld 4.14.3? Vraag: waar en hoeveel kassa aansluitingen? | nvt kassa's liggen buiten keukengebied en dit wordt niet aangepakt
270 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Vraag 29 NvI | Vanaf welke verdeelkast worden de nieuwe warmtepompen en de afzuig ventilatoren gevoed? Antwoord behoort tot het ontwerp. Vraag: Kunnen er uitgangspunten worden gedeeld voor de vermogens? | Hierin is de installateur vrij in keuze
271 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Vraag 89 NvI | Antwoord: uitgangspunt is de apparaten lijst, in vraag 64 wordt aangegeven dat deze is vervallen. Of wordt hier bedoeld het document PAG01-26H23-35-Aansluitlijst? | Als dat het betreffende document is wel
272 | Inschrijffase | Nee |  | Willem | Vraag 105 | 2e schouw moment is wanneer? We gaan graag kijken om een passende aanbieding te kunnen maken. | er is geen extra schouw gepland
273 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Vraag 108 NvI | Vloergoten, W installateur of zijn er ook goten voor de E installateur? Zoals in de apparatenlijst benoemd? | Vloergoten zijn voor de W
274 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Vraag 142 NvI | Aanpassen 35% van de installatie, voldoen nen1010? Antwoord verdeelkast handhaven. Maar er moeten ook relais en dergelijke worden aangepast? | Aan de installateur en bestaande situatie te beoordelen
275 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Vraag 145 NvI | PvE afschakelen keuken installaties? Staat het benoemd? | Ja
276 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | Vraag 157 NvI | Er staat 12 maanden garantie, bij vraag 49 staat 2 jaar? 1 jaar aanhouden? | 1 jaar aanhouden
277 | Inschrijffase | Nee |  |  | Vraag 157 NvI | Er staat 12 maanden garantie, bij vraag 49 staat 2 jaar? 1 jaar aanhouden? | 1 jaar aanhouden
278 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | Bestek | Is het openen en sluiten plafonds buiten bouwgebied voor bouwkundig aannemer? | Ja. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden benoemd in het bestek.
279 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | Bestek | Moet er in gang 10 geen systeemplafond? | Nee. Dit is een geschilderd plafond (beton).
280 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Bestek | Welke levensduur voor de verlichting aanhouden? L90/B50 of L100/B50? | L100
281 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | Bestek | Wij gaan ervanuit dat alle regelbekabeling voor de W-installateur is, ook de demontage van de vervallen bekabeling. Akkoord? | Akkoord
282 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Bestek | Mogen we ervanuit dat de bestaande kabelgoten kunnen blijven zitten? (i.v.m. hergebruik voedingen) | Aan de installateur en bestaande situatie te beoordelen, zo veel mogelijk hergebruiken
283 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Technische uitgangspunten Grootkeukens | Levering werkschakelaars keuken apparatuur, door keuken leverancier? | Nee, is aan installateur
284 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Technische uitgangspunten Grootkeukens | Levering werkschakelaars keuken apparatuur, door keuken leverancier? | Nee, is aan installateur
285 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | Technische uitgangspunten Grootkeukens | Noodstop staat bij de regeltechniek, verzorgen deze dan ook de magneetschakelaars om de voedingen af te schakelen? | Ja
286 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | Keukenblussysteem | Keukenblussysteem Ansul R-102, door de W-installateur? | Ja
287 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | Keukenblussysteem | Keukenblussysteem Ansul R-102, door de W-installateur? | Ja
288 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Verdeler KK1 | Tijdens het aanpassen van verdeler KK1 dienen er dan installatie onderdelen in bedrijf te blijven? | Af te stemmen met locatie
289 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Tijdelijke voorzieningen | Dienen we tijdelijke voorzieningen mee te nemen tijdens het aanpassen van de verdeel kast KK1? | Af te stemmen met locatie
290 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | Tekeningen | Wie is de kasten bouwer geweest van KK1 om tekeningen op te vragen? | Is niet bekend
291 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | Tekeningen | Wie is de kasten bouwer geweest van KK1 om tekeningen op te vragen? | IS niet bekend
292 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Besturing verlichting | Dienen we de bestaande verlichting sturing te handhaven? | Als dit mogelijk is wel
293 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Geb 35 Data Multimedia asp | Dienen we deze aanpassingen op te nemen? Zo ja dan ontvangen we graag meer gegevens van bestaande installatie zoals een blokschema. | Wifi afstemmen met JIVC
294 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Geb 35 Data wifi asp | Dienen we hiervoor iets op te nemen? | afstemmen met JIVC
295 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Geb 35 Data wifi asp | Dienen we hiervoor iets op te nemen? | afstemmen met JIVC
296 | Inschrijffase | Nee |  | Algemeen | Algemeen | Blijven de omliggende ruimtes in gebruik? | ja
297 | Inschrijffase | Nee |  | Algemeen | Algemeen | Blijven de omliggende ruimtes in gebruik? | ja
298 | Inschrijffase | Nee |  | ET | BMI | Wie is de bestaande onderhoudsparty van de brandmeld/ontruimings installatie? | Aanbesteding loopt nu, nog niet bekend.
299 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | Installatie | Worden de LBK's, ventilatoren, elektrische kanaalverwarmer en warmtepompen uit de regelkasten gevoed? | LBK's krijgen direct vanuit HVK. WP uit regelkast
300 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Schuifdeuren | Zijn en loze leidingen benodigd voor de elektrische schuifdeuren? | ja
301 | Inschrijffase | Nee |  | ET | Vermogen | We hebben meerdere aansluitlijsten waar vermogens op staan die afwijken. Welke dienen we aan te houden? | Voor de prijsvorming de meest ongunstige, dit dient later te worden herzien.
302 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | Deuren | Dienen de deuren geluidwerend te worden uitgevoerd? | Zie in het bestek, paragraaf 30.32.12-a en 30.32.12-b de tekst "Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): 32."
303 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | 2e nota | vraag 250 hier wordt aangegeven dat de dubbele deur vanuit ruimte 10 naar 400 60' brandwerend moet zijn. Echter staat op de deurenstaat nrummer 14 dat de bestaande deur wordt vervangen en de brandwerendheid 0 minuten is. Wat te rekenen? | Een brandwerendheid van 30 minuten aanhouden.
304 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | 2e nota | vraag 205 het betreffende kozijn wordt toch een nieuw kozijn. Dit kan niet bij de schouw bekeken zijn. Graag aangeven staal of hout te rekenen. | Te rekenen op staal.
305 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | 2e nota | vraag 204 ruimte 1,15 en 21 vallen buiten de scope. Vervalt hiermee paragraaf 35.44.20-a? Zo niet graag duidelijk aangeven waar te rekenen. | Nee. Zie "kunsthars holplint" in de kolom "Plint" van de Ruimte afwerkstaat nieuw, d.d. 18-11-2022
306 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | 2e nota | vraag 203 moet nu gedeeltelijk de bestaande cementdekvloer gesloopt worden of volledig volgens 2e nota punt 192/193 | zie aangepaste antwoorden op de vragen hierover.
307 | Inschrijffase | Nee |  | BWK | 2e nota | vraag 193 de bestaande dekvloer moet verwijderd worden. Graag een omschrijving voor de nieuwe dekvloer kwaliteit dikte wel of geen wapeningsnetje? | Conform bestek handelen.
308 | Inschrijffase | Nee |  | Algemeen | Inschijfstaat | Stelposten zoals opgenomen in de 1e nota. Waar in de inschrijfstaat mogen de stelposten opgenomen worden? Zijn dit bruto of netto stelposten? | bruto stelposten
309 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Open staande / onbeantwoorde vragen" in de 1ste Nota van Inlichtingen d.d. 05-11-2024 | In de 1ste Nota van Inlichtingen staan tot op heden nog een aantal vragen open met uw reactie informatie volgt z.s.m. en een aantal vragen die nog niet zijn beantwoord. Willen wij een goede prijs kunnen afgeven dan zouden deze antwoorden/stukken dienen te worden toegevoegd aan de derde Nota van Inlichtingen. n.a.v. antwoord op vraag 188, 210 t/m 214, 234, 235, 244; opdrachtgever geeft aan dat alle openstaande vragen uit de eerste nota inmiddels zijn beantwoord. Dit is echter niet correct; er is geen update op de vragen uit de eerste nota bijgevoegd, én er zijn nog altijd vragen uit de eerste onbeantwoord. Of zou het kunnen zijn dat er geen update gepubliceerd is met aangepaste antwoorden in de eerste nota?. Graag ontvangen wij alsnog de antwoorden op alle nog openstaande vragen uit de eerste nota. Vraag: Mogen wij hiervan uitgaan? | 188: Is beantwoord 210: Correct 211: Nee 212: Ja 213: Ja 214: T buiten van 28 C aanhouden 234: Deze vragen zijn 235: Vragen 120 t/m 130 zijn beantwoord. 244: Nee
310 | Inschrijffase | Nee |  | ET | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.4 | Brandmeldcontacten naar BMC en regelsysteem: is het toegestaan een relaiskastje hiervoor te plaatsen indien de leverancier van de afzuigkap slechts 1 contact aanbied ? | Moet in overeenstemming met de huidge BMI leverancier
311 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.4 | Aanvullende vraag op uw antwoord NVI-2 239: Is de opdrachtgever zich ervan bewust dat 'het programma van eisen (v1.0 dd 1-3-2022) door John Eekhuis' van toepassing verklaren op dit bestek ook een sterke prijsverhoging tot gevolg kan hebben? | Ja
312 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Kanaal naverwarmer Afwas ruimte VTB (431)" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.6.6 / Pagina 45 | Vraag: Hoe heeft men de regeling van de elektrische kanaal naverwarmer t.b.v. ruimte 431 Afwas VTB bedacht, immers de VAV-box wordt bestuurd door de regeling afzuigkap? | Def. ontwerp ligt bij de installateur.
313 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Bedien tableau" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.8.3 / Pagina 63+64 | In de werkomschrijving staat vermeld dat de ventilatie-installatiedelen in de ruimte separaat van elkaar via en centraal tableau bediend. Per afzuigkap dient hiervoor een RVS-inbouwtableau te worden voorzien met puls drukknop/signaallamp en kan evt. gecombineerd worden met verlichting. . De leverancier (Halton) van de afzuigkappen geeft aan dat dit niet mogelijk is, zij gaan nl. uit van één centraal bediening waarbij alle afzuigkappen te benaderen zijn. Vraag: Volstaat u met deze centrale bediening? Bij brand dient er een sturing naar 1x BMC en 1x Priva volbracht te worden. De leverancier van de afzuigkappen kan maar aan 1 sturing voldoen. Vraag: Hoe gaan we hier mee om? Vraag: Indien u hier niet mee akkoord gaat zou u dan willen aangeven welke leverancier wij hiervoor kunnen toepassen? | Voor de prijs uitgaan van uitgangspunten zoals gegeven door leverancier.
314 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Infraroodstralingspanelen" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.6.3 / 4.6.4 Pagina 42+43+44+45, Paragraaf 4.8.3 / Pagina 64 | Volgens ons is de bedachte infrarood stralingspanelen te gebruiken als basis verwarming onvoldoende. Vraag: Hoe is dit bedacht? | Er is een uitgangspunten document opgesteld door Arcadis. Het def ontwerp dient te worden gerealiseerd door de installateur.
315 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | Brandkleppen | Vraag: Dienen er tussen uitgifte en warme keuken brandkleppen met smeltlood geplaats worden? | Ja
316 | Inschrijffase | Nee |  | Algemeen | Invullen Inschrijfstaat | Vraag: Waar en hoe dienen alle genoemde stelposten in uw inschrijfstaat ingevuld te worden? | bruto stelposten in kolom C, staat in kolom D een aspect dan deze separaat invullen in C
317 | Inschrijffase | Nee |  | Algemeen | Invullen Inschrijfstaat | Vraag: Waar en hoe dienen de verwarmingsinstallatie, koelinstallatie en de Meet en Regelinstallatie in uw inschrijfstaat ingevuld te worden? | bruto stelposten in kolom C, staat in kolom D een aspect dan deze separaat invullen in C
318 | Inschrijffase | Nee |  | Overig | Invullen Inschrijfstaat | Post O “Brandmeldinstallatie door derden” Wat wordt bedoeld met de opmerking “door derden” in deze? | Is recent uitgebreid en aangepast door Unica.
319 | Inschrijffase | Nee |  | Overig | Invullen Inschrijfstaat | Post P “Wifi (JIVC)” Wat wordt bedoeld met deze post bedoeld? | Wifi blijft gehandhaafd. Worden WAP's door verbouwing losgekoppeld datn moet dit door JIVC (defensie zelf) gedaan worden
320 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | n.a.v. antwoord op vraag 72, 175, 187 en 247; | opdrachtgever geeft bij vraag 187 aan dat er een stelpost van € 10.000 opgenomen dient te worden met betrekking tot het Chroom-6 protocol, bij de beantwoording van vraag 247 geeft opdrachtgever aan dat er een stelpost van € 10.000 opgenomen dient te worden voor het saneren van Asbest incl werkzaamheden Chroom-6. Daarnaast heeft de opdrachtgever bij de beantwoording van de vragen 72 en 175 aan dat er ook een stelpost opgenomen dient te worden opgenomen voor het destructief onderzoek zelf. Voor opdrachtnemer is niet duidelijk wat nu de totale stelpost omvang dient te zijn?. Kan de opdrachtgever één samenvattende totaal stelpost aangeven voor alle werkzaamheden met betrekking tot Asbest en Chroom-6? | Nee. Zie de gewijzigde antwoorden op de eerdere vragen hieromtrent.
321 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek | n.a.v. antwoord op vraag 69 en 191; | naar mening van opdrachtnemer geeft opdrachtgever hier tegenstrijdige antwoorden. In het antwoord van vraag 69 wordt aangegeven dat er een stelpost van € 1000,-- voor opgenomen dient te worden; in het antwoord van vraag 191 geeft opdrachtgever aan dat er en vaste post voor opgenomen moet worden. Is opdrachtgever akkoord met het aanhouden van de stelpost van € 1000,--? Zo niet kan opdrachtgever dan eenduidigheid over verschaffen? | Ja.
322 | Inschrijffase | Nee |  | Overig, WTB? | n.a.v. antwoord op vraag 210 t/m 214 en 218; | opdrachtgever verwijst naar het antwoord in NVI 1, maar er is geen geupdate antwoord op deze vraag in NVI gepubliceerd. Deze vragen zijn nog altijd dan niet beantwoord? | 210: Ja 211: Nee 212: Ja 213: Ja 214: T buiten van 28 C aanhouden 218: Ja
323 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek, WTB | n.a.v. antwoord op vraag 241; | opdrachtgever geeft aan dat er geen voorbeelden zijn voor de maandelijkse meetrapporten gedurende de garantieperiode; maar het blijft onduidelijk wat er exact verwacht wordt ? Wat dient er gemeten te worden, wat verwacht opdrachtgever? | De installatie dient te voldoen aan de ontwerpeisen. Deze gegevens dienen aangeleverd te worden.
324 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek, WTB | n.a.v. antwoord op vraag 49, 157, 241, 263 | naar mening van opdrachtnemer geeft opdrachtgever hier tegenstrijdige antwoorden. In het antwoord van vraag 49 geeft de opdrachtgever aan dat er een garantie van 2 jaar opgenomen dient te zijn; dit betekend een extra jaar garantie voor alle leveringen en werkzaamheden. In de beantwoording van vraag 263 geeft opdrachtgever aan dat de garantietermijn van 12 maanden van toepassing is. Welke garantietermijn dient er nu aangehouden te worden?. | 49 was inderdaad foutief, dient 1 jaar te zijn.
325 | Inschrijffase | Nee |  | Overig | Notavraag 260 | n vraag 260 werd gevraagd om aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade uit te sluiten. U zegt hierop dat in par. 01.03.10 staat welke schades afgedekt dienen te worden. In par. 01.03.10 gaat het echter om de eisen waaraan de CAR- (nr. 01) respectievelijk de WA- (nr. 09) verzekering moet voldoen. Wij willen u eraan herinneren dat aansprakelijkheid en verzekering twee verschillende zaken zijn. Het feit dat men al dien niet verzekerd is tegen een bepaalde schade, wil normaliter niet zeggen dat zijn aansprakelijkheid daartoe ook beperkt is. Dat lijkt u ook te beogen, gezien de voornoemde paragrafen 01 en 09 beginnen met de woorden: “Onverminderd zijn aansprakelijkheid …”. Daarom stellen wij nogmaals de vraag: kunt u bevestigen dat aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade is uitgesloten, gezien dit niet in redelijkheid verzekerbaar is? Voor verdere argumentatie verwijzen we naar vraag 260. | aansprakelijkheid betreft alleen materiële, zaak en/of letselschade, met eventuele daaran gekoppelde gevolgschade. Dit wordt via CAr gedekt en vwb WA verzekering, dit geldt voor alle scade die standaard in een WA verzekering is afgedekt
326 | Inschrijffase | Nee |  | Overig, WTB | Notavraag 264 | In vraag 264 zegt u dat aannemer gedurende de onderhoudstermijn verantwoordelijk is voor goede werking van de gehele installatie, inclusief het benodigde onderhoud. Als voorbeeld geeft u het tijdens die periode vervangen van filters. Wij willen u erop wijzen dat ‘onderhoudstermijn’ volgens de UAV (par. 11) enkel inhoudt dat gebreken die tijdens de onderhoudstermijn optreden én aan aannemer toerekenbaar zijn, door aannemer kosteloos hersteld moeten worden (lees: onder garantie). In de UAV wordt daarmee dus niet het reguliere (preventief en correctief) onderhoud bedoeld. Gezien het voorbeeld in uw antwoord (vervangen filters) nemen wij aan dat u enkel bedoelt dat aannemer (in aanvulling op par. 11 UAV) het door de fabrikant voorgeschreven (preventief) onderhoud moet verrichten dat benodigd is om de garantie te kunnen garanderen. Lees: als volgens de voorschriften van fabrikant gedurende het eerste jaar bepaald preventief onderhoud noodzakelijk is, dan hoort dat in de prijs te zitten. Wij nemen aan dat u niet bedoeld heeft om (ook) het overige onderhoud hiermee in opdracht te geven, zoals correctief onderhoud waarbij het gebrek niet aan aannemer toerekenbaar is? Graag uw bevestiging van het voorgaande, ofwel een heldere uiteenzetting wat u dan verwacht van aannemer, bovenop hetgeen gesteld in par. 11 UAV. | Onderhoudstermijn ; herin zal geen onderhoud worden verwacht, zoals het vervangen van filters. en hesrtellingen van storingen tgv niet deugdelijke installatie. Niet tgv verwijtbaar gedrag van gebruiker.
327 | Inschrijffase | Nee |  | Bestek, WTB | Kanalenwerk | Aangaande het kanalenwerk constateert opdrachtnemer diverse mismatches tussen tekening, bestek en specificaties van de leverancier; opdrachtnemer stelt voor deze mismatches gedetailleerder te beschrijven in het plan van aanpak, inclusief het genomen uitgangspunt ten behoeve van prijsvorming. Is opdrachtgever hiermee accoord? | Ja.
Beantwoording openstaande vragen NOTA VAN INLICHTINGEN 1 27841 Renovatie Groot Keuken G35, Generaal Spoor Kazerne te Ermelo
Ref. nr. | Fase | Individueel | Motivatie | Onderdeel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
68 | Inschrijffase | Nee |  |  | Aanbestedingsleidraad | Er wordt omschreven dat er een inschrijfsstaat dient te worden ingeleverd. Deze is niet verstrekt en we weten dus ook niet wat erop staat. Het lijkt ons ook overbodig aangezien we een inschrijfbiljet en een begroting indienen zoals gevraagd. Wat nu aan te | Zie bijlage NVI 1
94 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.3 | Regeltechniek Moeten de nieuwe DX-warmtepompen met een busprotocol gekoppelt worden? | Geen warmte pompen, wel rekening houden met het reserveren van extra ruimte in de lbk tbv plaatsen van mogelijk in toekomst laag temperatuur batterij.
95 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.3 | Regeltechniek Er staat dat alle werkzaamheden in bestaande RK1 gedaan wordt, echter in de regelschema's zijn de aan te passen werkzaamheden verdeeld over de regelkasten. Is mijn aanname juist? | Regelschema's aanhouden
96 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.3 | Regeltechniek De bestaande regelinstallatie blijft gehandhaafd. Kunnen we bij calculatie fase de bestaande Priva software ontvangen? | Deze wordt pas aangeleverd, nadat opdracht verstrekt is
97 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.8.4 | Regeltechniek Hierin staat dat de bestaande BlueID gekoppeld moet worden aan het bestaande HX project. Nu gaan we in het project alleen wijizgingen aanbrengen. Moeten we daarom nog koppelen aan een HX project? Zo ja, kunnen we dat alle gegevens krijgen van dit HX project? | Priva HX gaat eruit, daarom gaan we over naar Priva Blue ID. In dit project gaan we alleen voor de regeltechniek van de keuken. Wat daarbuiten valt zal anders aangepakt gaan worden.de koppeling met HX zal mogelijk nog op later moment toegevoegd aan deze o
98 | Inschrijffase | Nee |  |  | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 3.2.1 | Bestek T buiten zomersituatie op 32 graden zorgt voor enorme koelvermogens. Klopt dit wel? | Nee, standaard koellast berekening aanhouden
101 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.6.4 | Werktuigbouw Bij voorbereidingskeuken 403 staat tegenstrijdige informatie aangaande het handhaven of verwijderen van radiatoren. Wat moeten wij aanhouden? | Verwijderen
102 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.2 | Werktuigbouw Waterontharder conform bestaand handhaven, alleen aanpassingen aan het leidingwerk? | Er is alleen 2 waterontharders bij pannenwasmachine en vaatwasser gepland. Verder geen waterontharder, is nu ook niet het geval.
110 | Inschrijffase | Nee |  | WTB | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.1.3 | Werktuigbouw Welke partij heeft in het verleden werkzaamheden aan brandscheidingen en doorvoeren in het gebouw uitgevoerd, en kan dus het best benaderd worden voor deze werkzaamheden? | Gerco Schoonhoven
111 | Inschrijffase | Nee |  | WB | PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001 // 4.1.4 | Werktuigbouw Voor hoeveel apparaten zonder geintegreerde standafsluiting moeten wij benodigde stankafsluitingen/zwanenhals/sifons opnemen? | Zie materiaallijst van keukenleverancier Bouter
114 | Inschrijffase | Nee |  | Overig | "Bijlagen" / Aanbestedingsleidraad Paragraaf 1.2 / Pagina 2 van 33 | Bij deze aanbestedingsleidraad wordt verwezen naar o.a. de bijlage "Inschrijvingsstaat" Dit document hebben wij helaas niet aangetroffen bij de aanvraagstukken. Vraag: Zou u deze alsnog willen verstrekken? | Zie bijlage NVI
115 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.2.1.1 / Pagina 21 | Hierin staat het volgende omschreven: "De onthardwater aansluitleidingen vanaf waterontharder tot op nieuwe OHW tappunten in het werk" Vraag: Is dit een bestaande of een nieuwe waterontharder? | Nieuw
116 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf4.2.1.1 / Pagina 21 | Vraag: Kunt u aangeven waar de waterontharder staat of dient te worden opgesteld? | Zie tekening DVOK-09 keuken nr 711 en 712
117 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.2.1.1 / Pagina 21 | Vraag: Is/zijn er tekening(en) beschikbaar van de onthardwater installatie? | Nieuwe installatie, keukenleverancier levert deze
118 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.2.1.1 / Pagina 21 | Vraag: In welke materiaal soort dienen de onthardwater-leidingen uitgevoerd te worden? | koper
119 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Onthardwater installatie" / Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.2.1.1 / Pagina 21 | Vraag: Dienen de onthardwater-leidingen geïsoleerd te worden, zo ja wat voor isolatie soort, dikte en afwerking dient er te worden toegepast? | bestek aanhouden
120 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Vuilwater-afvoerleidingen" | Vraag: Kunt u aangeven welke vuilwater-afvoerleidingen voorzien moeten worden van verarmingslint om stolling van vet te voorkomen? | vanaf gebouw naar vetvangput
121 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Waterinstallatie" | Vraag: Voldoet de huidige koud- en warm drinkwaterinstallaties aan de wettelijke legionella eisen | Volgens TVA dienen er aanpassingen aan de installatie te worden uitgevoerd. Zie TVA rapportage
122 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Aardgasinstallatie" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.4.1.1 / Pagina 29 | Vraag: Zijn er installatie tekeningen, plattegrond(en) en principeschema('s) beschikbaar van de bestaande aardgasinstallatie? | revisie 1998 en 2004 wordt meegeleverd. Dit is alle informatie die is gevonden. De instalateur dient de revisie te controleren op de in het werk bestaande situatie.
123 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Verwarmingsinstallatie" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.6.1.1 / Pagina 39 | Vraag: Zijn er installatie tekeningen, plattegrond(en) en principeschema('s) beschikbaar van de bestaande verwarmingsinstallatie? | revisie 1998 en 2004 wordt meegeleverd. Dit is alle informatie die is gevonden. De instalateur dient de revisie te controleren op de in het werk bestaande situatie.
127 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Luchtbehandelingsinstallatie" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.7.3 / Pagina 52 | In deze paragraaf staat het volgende vermeld: "Nieuwe systeem: • 1 wand vangkap en 1 condensatie kap op een EC dakafzuigventilator capaciteit max 17500 m3/h (aanpassing om locatie V5)" Dit nieuwe systeem met de max. capaciteit van 17.500 m/3h staat niet op de principeschema en op de Dok-9 Luchtbalans- en kanalentekening aangegeven. Vraag: Kunt u dit verduidelijken? | Tekeningen zijn leidend
128 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Automatische blussystemen" Werkomschrijving installaties Datum: 19 juni 2024 -Internal PAG01-26H23-35-ARC-REP-ZZ-DO-0001.pdf Paragraaf 4.9.1.1 / Pagina 66 | In deze paragraaf staat het volgende vermeld: "Het werk omvat het ontwerpen en realiseren van de volgende installaties: • Automatische blussystemen van afzuigkappen boven friteuse en over vetaanslag produceren de apparaten" Vraag: Kunt u specifieker aangeven om welke afzuigkappen het hier gaat, b.v. middels het benoemen van de positienummers van de afzuigkappen zoals vermeld staat op tekeningnr. DVOK-09 d.d. 24-04-2023? | Zie aansluittekeningen Bouter. Er zijn extra/nieuwe tekeningen beschikbaar gesteld.
129 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Globaal principeschema" Tekeningnr. PAG01_26H23_35_ARC_DRW_ME_2701 Versie 1 d.d. 24-05-2024 | Op dit principeschema staat in Opsalg VTB ruimte 405 1 stuks toevoerkanaal met 1 CAV en 1 st. rooster met een capaciteit van 150 m3/h getekend. Op de tekening DOK-9 Luchtbalans- en kanalentekening met tek.nr. PAG01-26H23-35-ARC-DRW-MEP-DO-7202 versie 1 d.d. 28-05-2024 staan hier twee stuks toevoerroosters a 75m3/h aan gegeven. Vraag: Wat is juist? | 2 stuks
130 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Afzuigkap met code 222" Tekening HTC Advies tekeningnr. DVOK-09 d.d. 24-04-2023? | Op de tekening DVOK-09 d.d. 24-04-2023 staat in lijst met codenummers de volgende vermelding: 222 Afzuigkap 3x friteuse vanglucht. Vraag: Deze code is niet terug te vinden op de tekening, welke afzuigkap is dit? | Zie aansluittekeningen Bouter. Er zijn extra/nieuwe tekeningen beschikbaar gesteld.
131 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Afzuigkap met code 636.1" Tekening HTC Advies tekeningnr. DVOK-09 d.d. 24-04-2023? | Op de tekening DVOK-09 d.d. 24-04-2023 staat in lijst met codenummers de volgende vermelding: 636.1 Afzuigkap 2x kookketel vanglucht. Vraag: Deze code is niet terug te vinden op de tekening, welke afzuigkap is dit? | Zie aansluittekeningen Bouter. Er zijn extra/nieuwe tekeningen beschikbaar gesteld.
132 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Afzuigkap met code 645.1" Tekening HTC Advies tekeningnr. DVOK-09 d.d. 24-04-2023? | Op de tekening DVOK-09 d.d. 24-04-2023 staat in lijst met codenummers de volgende vermelding: 645.1 Afzuigkap 6-pits inductie vanglucht. Vraag: Deze code is niet terug te vinden op de tekening, welke afzuigkap is dit? | Zie aansluittekeningen Bouter. Er zijn extra/nieuwe tekeningen beschikbaar gesteld.
133 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Waterbehandeling" Bijlage A Demarcatie Matrix versie 1.2 datum: 31-mrt-23 | Hier staat het volgende vermeld: "Waterbehandeling Leveren en bedrijfsvaardig opleveren waterontharders (warm en koud) Opmerkingen: centrale waterontharder." Vraag: Wat zijn de specificaties/uitvoering, aantallen van deze wateronthartders en waar dienen deze geplaatst te worden? | Zie aansluittekeningen Bouter. Er zijn extra/nieuwe tekeningen beschikbaar gesteld.
134 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Waterbehandeling" Bijlage A Demarcatie Matrix versie 1.2 datum: 31-mrt-23 | Hier staat het volgende vermeld: "Waterbehandeling Leveren en bedrijfsvaardig opleveren van warm tapwater en warm onthardwater voorzieningen Opmerkingen: centrale waterontharder." Vraag: Dit is voor ons niet duidelijk wat dit precies inhoud. Kunt u verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld? | Instalateur is verantwoordelijk voor alle aansluitingen voor warm(tap)water en onthardwater.
136 | Inschrijffase | Nee |  | Werktuigbouw | "Interieur" Bijlage A Demarcatie Matrix versie 1.2 datum: 31-mrt-23 | Hier staat het volgende vermeld: "Interieur Aansluiten interieurwerk." Vraag: Dit is voor ons niet duidelijk wat dit precies inhoud. Kunt u verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld? | Instalateur is verantwoordelijk voor alle "w" aansluitingen op alle aan te sluiten aparatuur en voorzieningen.