## Codering Systeem
| Wat? |  |  | Hoe? |  |  |  | Waar?
| NEN-EN-IEC 81346 |  |  | NEN-EN-IEC 81346 |  |  |  | NEN-EN-IEC 81346
| = Functiecode |  |  | - Product code |  |  |  | + Locatie code
ppp.oo procesonderdeel.object
| (1) Procesonderdeel | .Objectcode | (1) onderdelen in schakel-, besturings- of klemmenkast gezien vanaf bronzijde | [5 empty] | (1) onderdelen in schakel-, besturings- of klemmenkast gezien vanaf bronzijde
[PPP].[OO]
| Procesonderdeel |  |  | 1e kental: functie volgens NEN 5158
|  | .Objectcode | Schakelkast | -Codeletter elektrisch: |  |  | Volgnummer |  | Kast | +Kastnummer
| 000-099 Gereserveerd |  |  | A eenheden, samenstelling van toestellen
| (of via EPLAN code) | zie Functiecode object | geen P&ID | B omzetter van niet elektrische naar elektrische grootheid |  |  | 1 t/m n |  | geen P&ID | +K100
| v.b. blokschema's, configuratie-, kabelloop-, etc. |  |  | C condensator |  |  | (geheel natuurlijk getal) |  |  | +KK130
|  |  |  | D binaire elementen, vertragingsinrichtingen geheugens | [5 empty] | +K3000
|  | standaard indeling objectcode |  | E diversen | [5 empty] | -Veldnummer (altijd, tenzij 1 veld)
|  | 00 gereserveerd |  | F beveiligingen | [5 empty] | 1 t/m n
| 100-399 Gemaal | 10, 20, 30 werktuigen |  | G generatoren | [5 empty] | +K100-1
|  | 40 actuatoren/afsluiters |  | H signaleringstoestellen
| zie Functiecode Gemaal | 50,70,80,80 instrumentatie |  | K kontataktoren
|  | 90 (persoons)beveiliging |  | L inductiespoelen
|  |  |  | M motoren | [5 empty] | -Hoogte positie in schakel- of besturingskast (optioneel)
|  |  |  | P meters, testapparatuur | [5 empty] | 1 t/m 32
|  | Voorbeelden: |  | Q schakelaars voor hoofdstroomketens | [5 empty] | +K100-1-16
| 400-499 Stuw, Sluis en/of Brug | pomp 1 =110.10 |  | R weerstand
|  | pomp 2 =120.10 |  | S hulpschakelaars
| Zie Functiecode Stuw | pomp 3 =130.10 |  | T transformatoren
U modulator, statische omzetter
|  | smeeroliepomp pomp 1 = 110.25 |  | V modulatoren, statische omzetters
|  | smeeroliepomp pomp 2 = 120.25 |  | X klemmen, stopcontacten |  |  |  |  | (2) onderdelen in het veld, met P&ID tag
|  | KHR rijmotor 1 = 510.10 |  | W kabelnummer (EPLAN, afwijkend van de norm)
| 500-599 Krooshekreiniger |  |  | Y mechanische toestellen met elektrische bedrading |  |  |  |  | P&ID | +P&ID Werktuig of Actuator
|  | peil instroom = 710.50 |  | Z afsluitimpedanties, filters, netwerken | [5 empty] | +H1061
| Zie Functiecode KHR | peil achter KHR pomp 1 = 720.51 | [6 empty] | P&ID tag aanwezig | 1e kental: functie volgens NEN 3167
|  | peil achter KHR pomp 2 = 720.52 | [7 empty] | B = beluchter
|  | peil uitstroom = 740.50 | [7 empty] | E = energieomzetter
F = filterapparatuur
H = harkrooster
| 600-699 Vismigratie / Overige | [8 empty] | K = klep
M = elektromotor
P = pomp, compressor, ventilator, versnijder, vijzel
| Zie Functiecode Vismigiratie | [8 empty] | R = roerwerk, ruimer, loopwagen, voortstuwer
S = scheider, cycloon, centrifuge, zeefbandpers
|  |  |  | Voorbeeld: pomp 1 magneetschakelaar |  |  | Voorbeelden: |  |  | T = transportschroef, roostergoedpers, transportband
|  |  |  | =110.10-Q |  |  | =110.10-Q1 |  |  | V = volumevaten, tanks
| 700-799 Peilen |  |  | -Q |  |  | =110.90-LS1 |  |  | W = verdeelwerk
X = onbepaald
| zie Functiecode Peilen |  | (2) onderdelen in het veld, met P&ID tag | [6 empty] | Z = zandwasser
1e kental: functie volgens NEN 3167
2e kental: T=analoog, S=digitaal, Y=berekend, Z=noodingreep
+P&ID Instrumentatie zonder bijbehorend werktuig
| 800-899 Hulpinstallatie |  | P&ID | -Niveau meting | [5 empty] | +FT30401
|  |  |  | LT of LS of LY | [5 empty] | 1e kental: functie volgens NEN 3167
| zie Functiecode Hulpmiddelen |  | P&ID tag aanwezig | [6 empty] | D = dichtheid
|  |  |  | -Druk meting | [5 empty] | E = elektrische grootheid
|  |  |  | PT of PS | [5 empty] | F = debiet
G = afstand, lengte, stand
|  |  |  | -Debiet meting | [5 empty] | H = bediening met hand
| 900-980 Reserve Functiecode |  |  | FT of FS of FY | [5 empty] | K = tijd of tijdprogramma
L = niveau
|  |  |  | -Temperatuur meting | [5 empty] | M = vochtgehalte
|  |  |  | TT of TS | [5 empty] | P = druk
Q = kwaliteit
|  |  |  | -Kwaliteit meting | [5 empty] | R = kernstraling
|  |  |  | QT of QS | [5 empty] | S = snelheid
|  |  |  | bij Q stofnaam vermelden, b.v. FeCl3, CH4, H2S, P, NH3, O2 etc. | [5 empty] | T = temperatuur
U = multivariabele
Toelichting functiecode: |  |  |  | -Noodstop | [5 empty] | V = viscositeit
|  |  |  | HZ | [5 empty] | W = kracht, massa
De functiecode heeft vooral een betekenis in de elektrische installaties. | [9 empty] | X = niet geclassificeerd
Het is een middel om de elektrische tekenningenpakketten te kunnen ordenenen, |  |  |  | -Obstakel | [5 empty] | 2e kental: T=analoog, S=digitaal, Y=berekend, Z=noodingreep
de elektrische onderdelen uniek te kunnen coderen en EPLAN in haar kracht te gebruiken. |  |  |  | GZ
De functiecode bestaat uit 5 cijfers |  |  |  | -Monstername
De functiecode wordt in twee delen gescheiden door een punt. |  |  |  | QX |  |  |  |  | (3) onderdelen in het veld, zonder P&ID tag, zonder kastnummer (minimaal toepassen)
bij Q stof CH4, H2S, P, NH3, O2 etc.
Het gedeelte voor de punt geeft een procesdeel weer en bestaat uit drie posities. |  |  |  | -Stand melding |  |  |  |  | geen kast | +Gebouwcode
De toegepaste posities zijn in dit voorstel alleen van toepassing op peilregulerende werken van HHNK. |  |  |  | GT of GS |  |  |  |  | geen P&ID
Voor andere installaties zou met andere invulling van de functiecodes kunnen worden gewerkt. | [9 empty] | +GEM = gemaal
-Geen P&ID
De procesdelen kunnen abstracte begrippen bevatten, zoals: "Gemaal" (100) of "Stuw" (400). |  |  |  | X + 4 cijfers
Praktischer is het als het procesdeel een groter deel omvat, | [9 empty] | +Ruimte
maar ook fysiek aanraakbare objecten kunnen worden gekozen, zoals "Keermiddelen 1" (210). |  |  |  | Voorbeeld: pomp 1 droogloop
|  |  |  | =110.90-LS | [5 empty] | +GEM+ESR = gemaal, elektrische schakelruimte
Bij complexere werkuigen kan soms ook worden gekozen om deze voor de punt |  |  |  | -LS
als procesonderdeel te beschrijven. Bijvoorbeeld bij de "Bovenloopreiniger 1" (510).
De gedachte is dan dat de tekeningen van Bovenloopreiniger 2 en 3, |  |  |  | KABELNUMMERS
eenvoudiger kunnen worden gekopieerd op een hoger abstractieniveau. | [9 empty] | Hoogte ruimte
Het is dan logisch om voor bovenloopreinger 1 door te nummeren en te beginnen bij 510. |  |  |  | Kabelcode = functiecode + Locatie (Kastnummer)-volgnummer | [5 empty] | verdiepingnummer of mNAP
| Bovenloopreinger 1 => 510. | [8 empty] | +GEM+ESR+0 = gemaal, elektrische schakelruimte, begane grond
Bovenloopreinger 2 => 520.
| Bovenloopreinger 3 => 530. |  |  | Voorbeeld
| etc. |  |  | kabelnummer: =110.10+K100-W0001 |  |  |  |  | (4) onderdelen zonder locatiecode
Het gedeelte achter de punt geeft een object weer en bestaat uit twee posities |  |  |  | W= wire, gebruikelijk bij eplan
De objectcode is een tastbaar object dat elektrisch wordt aangesloten.
Afhankelijk van het voorliggende procedeelcode wordt de objectcode nader ingevuld. |  |  |  | Bestaande installaties ombouw: | [6 empty] | Einde
Op de tabbladen is e.e.a. in tabelvorm nader ingedeeld. |  |  |  | Boven de grond | -> | nieuwe codering
Bij de indeling wordt zoveel als mogelijk de standaard indeling gevolgd: |  |  |  | In de grond | -> | oude codering kastgroepsnummer
- 10, 20, 30 werktuigen
- 40, actuatoren/ /afsluiters
- 50, 60, 70, 80 instrumentatie (volgorde niveau, debiet, druk en kwaliteit)
- 90 speciaal. | (persoons)beveiliging
5000 Chemicaliendosering
Magnesiumchloride
PE aanmaak
PE dosering
Korrelreactor

## Functiecode Tekeningen
Sub
Versie | 5 | Tekeningen | 0-9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | CAD systeem | toelichting
| 001 | Voorblad | [10 empty] | Eplan | schutblad met titel
| 002 | Tekeningenlijst | [10 empty] | Eplan | overzicht functiecoderingen, plaatscoderingen, symbolen
| 003 | Legenda | [10 empty] | Eplan | inhoudsopgave tekeningenpakket
| 004 | Blokschema | Sub 0-9: Energievoorziening | Eplan | eenvoudig overzicht (blokschema) energievoorziening (schakelinrichtingen)
| 005 | Grondschema | Sub 0-9: Grondschema | Eplan | gedetailleerd overzicht energievoorziening (hoofd & onderschakelinrichtingen, type en doorsnede geleiders, kabellengte, aard en type beveiligingstoestellen, toegekende stroom of instellingen beveiligingen, verwachten kortsluitstromen en schakelvermogen beveiligingstoestellen, )
| 008 | Kabelwegen terrein | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | installatietekeningen (plattegrond) met kabelmoffen, kabeltracé, kabelwegen en kabelloop op het terrein
| 009 | Kabelwegen & sparingen gebouwen | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | installatietekeningen (plattegrond) met kabeltracé, kabelwegen en kabelloop in gebouw en details sparingen
| 011 | Aardingsinstallatie | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | installatietekeningen (plattegrond) aardingsinstallatie & vereffening
| 012 | Aardingsinstallatie | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema aardingsinstallatie & vereffening
| 014 | Inbraakinstallatie | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | installatietekeningen (plattegrond) inbraakinstallatie
| 015 | Inbraakinstallatie | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema inbraakinstallatie
| 017 | Ontruiming, Brandmelding & Blusinstallatie | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | installatietekeningen (plattegrond) ontruiming, brandmelding&blussing installatie
| 018 | Ontruiming, Brandmelding & Blusinstallatie | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema ontruiming, brandmelding&blussing installatie
| 019 | Licht & Noodverlichting | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | (v.b. L100) installatietekeningen (plattegrond) met overzicht elektrisch licht & noodverlichting, installatieschema (enkellijns) en stroomkringschema's
| 020 | Licht & Noodverlichting | Sub 0-9: Installatieschema; Sub 10: Zie voorbeeld onder | Eplan | (v.b. L100) installatieschema (enkellijns) met elektrisch licht & noodverlichting
| 021 | Licht & Noodverlichting | Sub 0-9: Stroomkringschema; Sub 10: Zie voorbeeld onder | Eplan | (v.b. L100) stroomkringschema's elektrisch licht & noodverlichting
| 022 | Terreinverlichting | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | installatietekening (plattegrond) aansturing en IO werk- en terreinverlichting
| 023 | Terreinverlichting | Sub 0-9: Installatieschema | Eplan | installatieschema (enkellijns) aansturing en IO werk- en terreinverlichting
| 024 | Terreinverlichting | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema aansturing en IO werk- en terreinverlichting
| 029 | Kracht algemeen utiliteit | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | (v.b. K900) installatietekeningen (plattegrond) met overzicht elektrische kracht installatie algemene voorzieningen
| 030 | Kracht algemeen utiliteit | Sub 0-9: Installatieschema; Sub 10: Zie voorbeeld onder | Eplan | (v.b. K900) installatieschema (enkellijns) elektrische kracht installatie algemene voorzieningen
| 031 | Kracht algemeen utiliteit | Sub 0-9: Stroomkringschema; Sub 10: Zie voorbeeld onder | Eplan | (v.b. K900) stroomkringschema's elektrische kracht installatie algemene voorzieningen
| 040 | ATEX installaties | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | installatietekeningen (plattegrond) ATEX installatie
| 041 | ATEX installaties | Sub 0-9: Installatieschema | Eplan | installatieschema (enkellijns) ATEX installatie
| 042 | ATEX installaties | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema's ATEX installatie
| 050 | Netwerken Algemeen | Sub 0-9: Configuratieschema | Eplan/Acad | Overzicht gereserveerd voor I&A netwerken
| 051 | Netwerken Algemeen | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | Stroomkringschema netwerken
| 052 | Netwerken Proces Automatisering (PA) | Sub 0-9: Configuratieschema | Eplan/Acad | Overzicht PA netwerken, ethernet, profibus DP, glasvezel
| 053 | Netwerken Proces Automatisering (PA) | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | Stroomkringschema netwerken industrieel
| 055 | Installatieschema | Sub 0-9: Installatieschema | Eplan | enkel lijnsschema installatie per schakelinrichting
| 060 | Hoofdverdeling energie | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema aansluiting energiebedrijf, comptabele energiemetingen, evt. distributietrafo's, hoofdschakelaars en beveiligingen en overspanningsbeveiligingen type I+II
| 063 | Energiemetingen | Sub 0-9: Configuratieschema | Eplan/Acad | configuratieschema van niet comptabele energiemetingen
| 064 | Energiemetingen | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema van niet comptabele energiemetingen
| 068 | Kracht algemeen proces | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema algemene licht en kracht voorzieningen, niet opgenomen in aparte licht of krachtkast
| 072 | 230VAC Stuurstroom | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema diverse 230VAC
| 076 | 24VDC Stuurstroom | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema diverse 24VDC
| 078 | 24VDC Voeding PA configuratie | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema, voeding PLC, inclusief IO voeding, voeding switches en combricks
| 080 | Algemene IO | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema, algemene IO aansluitingen, zoals reset lokale schakelinrichting, netspanningsbewaking, storing PA switch en overspanningsbeveiliging.
| 083 | Noodstop | Sub 0-9: Configuratieschema | Eplan/Acad | configuratieschema van noodstopinstallatie (b.v. noodstop PLC in MCC in algemeen compartiment)
| 084 | Noodstop | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | stroomkringschema van noodstopinstallatie (b.v. noodstop PLC in MCC in algemeen compartiment)
| 090 | Reserve groepen | Sub 0-9: Installatietekening | Eplan/Acad | reserve
| 091 | Reserve groepen | Sub 0-9: Installatieschema | Eplan | reserve
| 092 | Reserve Motorgroep DOL | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | reserve
| 093 | Reserve Motorgroep FO | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | reserve
| 094 | Reserve Afgaand Algemeen / overige | Sub 0-9: Stroomkringschema | Eplan | reserve
| 095 | Reserve Kabels | Sub 0-9: Lijst | Eplan | reserve
| 990 | Aansluitschema | [10 empty] | Eplan | aansluitschema's
| 991 | Tekstplaten | [10 empty] | Eplan | teksplaten
| 996 | Schakel/besturingskast | Sub 0-9: Aanzicht, indeling, materiaal; Sub 10: Zie voorbeeld onder | Eplan | kastaanzicht (buitenzijde)
| 997 | [11 empty] | Eplan | kastindeling, montageplaat
| 998 | [11 empty] | Eplan | materiaal overzichten
| 999 | Kabellijst | [10 empty] | Eplan | kabellijsten, kabelnummer, schakelinrichting bron&doel, type en fabricaat, diameter, lengte kabel
noot: Code boven 900, zodat deze tekeningen aan einde van groepsnummering systeem komen bij sorteren.
| Eplan | functienummers verticaal schakelkast gebonden | Sub 10: Tekeningen zonder binding met schakelkast krijgen subnummer onder de 10:
|  | doorlopend nummeren | Sub 10: Voorbeeld:
|  | functienummers onder 10 overkoepelend | Sub 10: 022.01 plattegrond terreinverlichting RWZI
(installatieschema's of stroomkringsschema's)
Tekeningen met binding schakelkast krijgen subnummer boven de 10:
| Autocad of | functienummers verticaal schakelkast gebonden | Sub 10: Voorbeeld:
| Eplan | doorlopend nummeren | Sub 10: 022.10 Installatietekening met terreinverlichting uit de L1
|  | functienummers onder 10 overkoepelend | Sub 10: 072.11 230VAC Stuurstroom Stroomkringschema K1100
(plattegronden, installatietekeningen, configuratieschema's)
Bij groepsnummers onder de 100 worden de subnummers ingedeeld op schakelkast:
|  |  | Voorbeeld | 230VAC Stuurstroom
Functiecode
| 072 | 230VAC Stuurstroom | Sub 10: 072.10; Sub 20: MCC K100
|  |  |  | 072.11 | Besturingskast K1100
|  |  |  | 072.12 | Besturingskast K1200
|  |  |  | 072.20 | MCC K200
|  |  |  | 072.21 | Besturingskast K2100
|  |  |  | 072.40 | MCC K400
|  |  | Voorbeeld | Algemene Voorzieningen Licht en Kracht
|  |  |  | Functiecode | Blad
| 021 | Licht | Sub 10: 021.10; Sub 30: L1 = Lichtverdeler met NSA-omschakelaar
Kabelblokschema | bar: Sub 20
|  | Meerlijnig schema | Sub 20: 11; Sub 30: ( meerlijning schema starten bij 21/31/etc. kan ook bij grotere verdelers)
|  | Indeling | Sub 20: 100
|  | Materiaallijst | Sub 20: 200
|  | Kastaanzicht | Sub 20: 996
|  |  |  | 021.11 |  | L1-1 = lichtonderverdeler
| 031 | Kracht | Sub 10: 031.10; Sub 30: K1 = Krachtverdeler (voeding uit K100)
|  |  |  | 031.11 |  | K1-1 = Krachtonderverdeler
| 021 | Licht | Sub 10: 021.20; Sub 30: L2 = Lichtverdeler met NSA-omschakelaar
|  |  |  | 021.21 |  | L2-1 = lichtonderverdeler
| 031 | Kracht | Sub 10: 031.20; Sub 30: K2 = Krachtverdeler (voeding uit K200)
|  |  |  | 031.21 |  | K2-1 = Krachtonderverdeler
| 020 | Licht - enkellijnige schema's | Sub 10: 020.10; Sub 30: L1 = Lichtverdeler met NSA-omschakelaar
|  |  |  | 020.11 |  | L1-1 = lichtonderverdeler
| 030 | Kracht - enkellijnige schema's | Sub 10: 030.10; Sub 30: K1 = Krachtverdeler (voeding uit K100)
|  |  |  | 030.11 |  | K1-1 = Krachtonderverdeler
|  |  | voorbeeld | Schakelkasten
|  |  |  | Functiecode | Blad
| 996 | Schakelkasten | Sub 0-9: K100; Sub 10: 996.10
Aanzicht | bar: Sub 20
|  | Indeling | Sub 20: 100
|  | Materiaallijst | Sub 20: 200
|  |  | K1100 | 996.11
Aanzicht | bar: Sub 20
|  | Indeling | Sub 20: 100
|  | Materiaallijst | Sub 20: 200
|  |  | K200 | 996.20

## Functiecode Gemaal
|  | Object | werktuigen | [5 empty] | actuatoren | instrumentatie |  |  |  |  | diversen
|  |  | 11 | 21 | 26 | 31 | 36 | 35 | 41 | 51 | 61 | 71 | 76 | 81 | 91 | 96
| Procesdeel |  | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig |  | afsluiters/schuiven | niveau | debiet | druk | temp. | kwaliteit/analyse | (persoons) beveiliging | speciaal
Gemaal | 100 | Gemaal
105
| 110 | Opvoerwerktuig 1 | pomp/vijzel | koelventilator (motor) | smeerolie pomp incl. temp, druk en flow | watersmeerpomp incl. niveau, flow | vetsmeerpomp incl. niveau, vetpuls |  |  |  |  | zuigdruk persdruk | temperatuur | toeren | droogloop | asbreuk (vijzel)
115
| 120 | Opvoerwerktuig 2 | pomp/vijzel | koelventilator (motor) | smeerolie pomp incl. temp, druk en flow | watersmeerpomp incl. niveau, flow | vetsmeerpomp incl. niveau, vetpuls |  |  |  |  | zuigdruk persdruk | temperatuur | toeren | droogloop | asbreuk (vijzel)
125
| 130 | Opvoerwerktuig 3 | pomp/vijzel | koelventilator (motor) | smeerolie pomp incl. temp, druk en flow | watersmeerpomp incl. niveau, flow | vetsmeerpomp incl. niveau, vetpuls |  |  |  |  | zuigdruk persdruk | temperatuur | toeren | droogloop | asbreuk (vijzel)
135
| 140 | Opvoerwerktuig 4 | pomp/vijzel | koelventilator (motor) | smeerolie pomp incl. temp, druk en flow | watersmeerpomp incl. niveau, flow | vetsmeerpomp incl. niveau, vetpuls |  |  |  |  | zuigdruk persdruk | temperatuur | toeren | droogloop | asbreuk (vijzel)
145
| 150 | Opvoerwerktuig 5 | pomp/vijzel | koelventilator (motor) | smeerolie pomp incl. temp, druk en flow | watersmeerpomp incl. niveau, flow | vetsmeerpomp incl. niveau, vetpuls |  |  |  |  | zuigdruk persdruk | temperatuur | toeren | droogloop | asbreuk (vijzel)
155
| 160 | Opvoerwerktuig 6 | pomp/vijzel | koelventilator (motor) | smeerolie pomp incl. temp, druk en flow | watersmeerpomp incl. niveau, flow | vetsmeerpomp incl. niveau, vetpuls |  |  |  |  | zuigdruk persdruk | temperatuur | toeren | droogloop | asbreuk (vijzel)
165
170
175
180
185
190
195
200
205
| 210 | Keermiddelen 1 | [6 empty] | afsluiters/schuiven tolklep, noodschuif |  |  |  |  | standmelding terugslagklep | koppel
215
| 220 | Keermiddelen 2 | [6 empty] | afsluiters/schuiven tolklep, noodschuif |  |  |  |  | standmelding terugslagklep | koppel
225
| 230 | Keermiddelen 3 | [6 empty] | afsluiters/schuiven tolklep, noodschuif |  |  |  |  | standmelding terugslagklep | koppel
235
| 240 | Keermiddelen 4 | [6 empty] | afsluiters/schuiven tolklep, noodschuif |  |  |  |  | standmelding terugslagklep | koppel
245
| 250 | Keermiddelen 5 | [6 empty] | afsluiters/schuiven tolklep, noodschuif |  |  |  |  | standmelding terugslagklep | koppel
255
| 260 | Keermiddelen 6 | [6 empty] | afsluiters/schuiven tolklep, noodschuif |  |  |  |  | standmelding terugslagklep | koppel
265
| 270 | Keermiddelen 7 | [6 empty] | tussenschuif |  |  |  |  | standmelding
275
280
285
290
295
| 301 | Vacuuminstallatie 1 | vacuumpomp | [5 empty] | kogelafsluiter | niveau | druk |  |  | standmelding
| 302 | Vacuuminstallatie 2 | vacuumpomp | [5 empty] | kogelafsluiter | niveau | druk |  |  | standmelding
| 310 | Vacuuminstallatie 3 | vacuumpomp | [5 empty] | kogelafsluiter | niveau | druk |  |  | standmelding
| 315 | Vacuuminstallatie 4 | vacuumpomp | [5 empty] | kogelafsluiter | niveau | druk |  |  | standmelding
321
322
323
324
| 340 | Hydraulische installatie 1 | hydraulische pomp | [5 empty] | kleppen | niveau | druk |  |  | standmelding
| 345 | Hydraulische installatie 2 | hydraulische pomp | [5 empty] | kleppen | niveau | druk |  |  | standmelding
| 350 | Hydraulische installatie 3 | hydraulische pomp | [5 empty] | kleppen | niveau | druk |  |  | standmelding
| 355 | Hydraulische installatie 4 | hydraulische pomp | [5 empty] | kleppen | niveau | druk |  |  | standmelding
| 360 | Hydraulische installatie 6 | hydraulische pomp | [5 empty] | kleppen | niveau | druk |  |  | standmelding
| 365 | Hydraulische installatie 7 | hydraulische pomp | [5 empty] | kleppen | niveau | druk |  |  | standmelding
370

## Functiecode Stuw
|  | Object | werktuigen | [5 empty] | actuatoren |  | instrumentatie |  |  |  | speciaal
|  |  | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 41 | 51 | 61 | 66 | 76 | 81 | 91 | 96
| Procesdeel |  | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | afsluiters schuiven | niveau | debiet | druk | temp | kwaliteit/analyse | (persoons) beveiliging | diversen
Stuw | 400 | Stuw | energievoorziening net | energievoorziening PV
405
| 410 | Stuw 1 | stuw | [10 empty] | standmelding | koppel
| 415 | Stuw 2 | stuw
420
425
| 430 | Inlaat 1 | inlaat | [10 empty] | standmelding
435
| 440 | Keermiddelen bij stuw 1 | [6 empty] | afsluiters/schuiven |  |  |  |  | standmelding
| 445 | Keermiddelen bij stuw 2 | [6 empty] | afsluiters/schuiven |  |  |  |  | standmelding | koppel
450
| 455 | Sluisdeur |  | Noordwest | Noordoost | Zuidwest | Zuidoost | [6 empty] | standmelding
| 460 | Rinket |  | Noordwest | Noordoost | Zuidwest | Zuidoost | [6 empty] | standmelding
465
| 470 | Scheepvaartseinen | Voeding Seinen | Noordwest | Noordoost | Zuidwest | Zuidoost |  | Spuiseinen | [6 empty] | bedieningstableau
| 475 | Landverkeerseinen | Voeding Seinen | Noordwest | Noordoost | Zuidwest | Zuidoost | [8 empty] | bedieningstableau
| 480 | Afsluitboom |  | Noordwest | Noordoost | Zuidwest | Zuidoost | Zuid | [5 empty] | standmelding
485
| 490 | Brug | Hydro unit | [5 empty] | Ventielen | niveau |  | druk | temp | standmelding, retendeer | koppel | bedieningstableau
495

## Functiecode KHR
|  | Object | werktuigen |  |  | actuatoren | instrumentatie |  |  |  |  | speciaal
|  |  | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 76 | 81 | 91 | 96
| Procesdeel |  | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | afsluiters schuiven | niveau | debiet | druk | temp | kwaliteit/analyse | (persoons) beveiliging | diversen
KHR | 500 | Krooshekreiniger
505
| 510 | Bovenloopreiniger 1 | rijmotor | hijsmotor | grijpmotor | kleppen | niveau |  | druk |  | standmelding | noodstop
515
| 520 | Bovenloopreiniger 2 | rijmotor | hijsmotor | grijpmotor | kleppen | niveau |  | druk |  | standmelding | noodstop
525
| 530 | Bovenloopreiniger 3 | rijmotor | hijsmotor | grijpmotor | kleppen | niveau |  | druk |  | standmelding | noodstop
535
| 540 | Kettingreinigers | werktuigen 11: kettingreinigers; instrumentatie 51: niveau; instrumentatie 71: druk; instrumentatie 81: standmelding; speciaal 91: noodstop; speciaal 96: signaaluitwisseling
545
550
555
560
565
| 570 | Armreiniger 1 | werktuigen 11: hydraulische motor; actuatoren 41: kleppen; instrumentatie 51: niveau; instrumentatie 71: druk; instrumentatie 81: standmelding; speciaal 91: noodstop
575
| 580 | Armreiniger 2 | werktuigen 11: hydraulische motor; actuatoren 41: kleppen; instrumentatie 51: niveau; instrumentatie 71: druk; instrumentatie 81: standmelding; speciaal 91: noodstop
585
| 590 | Armreiniger 3 | werktuigen 11: hydraulische motor; actuatoren 41: kleppen; instrumentatie 51: niveau; instrumentatie 71: druk; instrumentatie 81: standmelding; speciaal 91: noodstop
595

## Functiecode Vismigratie
|  | Object | werktuigen | [5 empty] | actuatoren |  | instrumentatie |  |  |  | speciaal
|  |  | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 41 | 51 | 61 | 66 | 76 | 81 | 91 | 96
| Procesdeel |  | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | afsluiters schuiven | niveau | debiet | druk | temp | kwaliteit/analyse | (persoons) beveiliging | diversen
Peilen | 600
605
610
615
620
625
| 630 | Vismigratie | lokstroompomp | [5 empty] | keermiddelen |  |  |  |  | stroboscope/standmelding | droogloop/koppel
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695

## Functiecode Peilen
|  | Object | werktuigen | [5 empty] | actuatoren |  | instrumentatie |  |  |  | speciaal
|  |  | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 41 | 51 | 61 | 66 | 76 | 81 | 91 | 96
| Procesdeel |  | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | afsluiters schuiven | niveau | debiet | druk | temp | kwaliteit/analyse | (persoons) beveiliging | diversen
Peilen | 700 | Peilen gemaal
705
| 710 | Peilen instroom | [7 empty] | niveau
715
| 720 | Peilen gemaal achter krooshek | [7 empty] | niveau
725
| 730 | Peilen overgangsbak | [7 empty] | niveau
735
| 740 | Peilen uitstroom | [7 empty] | niveau
745
| 750 | Peilen stuw | [7 empty] | niveau
755
| 760 | Peilen bovenpeil | [7 empty] | niveau
765
| 770 | Peilen stuw achter krooshek | [7 empty] | niveau
775
| 780 | Peilen sluiskolk | [7 empty] | niveau
785
| 790 | Peilen benedenpeil | [7 empty] | niveau
795

## Functiecode Hulpinstallaties
|  | Object | werktuigen |  |  |  | actuatoren | instrumentatie |  |  |  |  | speciaal
|  |  | 11 | 21 | 31 | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 | 76 | 81 | 91 | 96
| Procesdeel |  | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | hoofdwerktuig | afsluiters schuiven | niveau | debiet | druk | temp | analyse/kwaliteit | (persoons) beveiliging | speciaal
Hulpinstallaties | 800 | Hulpinstallaties
| 805 | Breekwater | pomp |  |  |  | kogelkraan legionellaklep | niveau | debiet | schakeldruk lage druk
| 810 | Bedrijfswater | pomp | bedrijfswaterfilter | versnijder |  | spoelafsluiter | niveau put | flowdetectie | drukverschil druk
| 815 | Riolering | hemelwaterpomp | terreinrioleringspomp |  |  |  | niveau put | debiet |  |  |  |  | olieafscheider
| 820 | Lenswater | lenspomp |  |  |  |  | niveau |  |  |  |  | WOV
| 850 | Perslucht | compressor | luchtdroger | drukvat |  | kogelkraan |  |  | druk
855
| 860 | Condensafvoer luchtbeh. | ventilator | condenspomp |  |  |  | niveau condensput | flowdetectie |  |  |  |  | tracing
| 865 | Ventilatie | ruimteventilator | kelderventilator |  |  | jalouziekleppen
870
| 875 | Verwarming | circulatiepomp WKK | circulatiepomp CV |  |  | regelafsluiter WKK regelafsluiter CV |  | debiet |  | T voor WKK, CV T na WKK, CV | calorische waarde
| 880 | Noodstroom | NSA | [9 empty] | noodstop NSA
| 885 | Klimaatinstallaties (VKV) | afzuigventilator | koeling airco | ruimteverwarming radiator | luchtverhitter |  |  |  |  | ruimte vorstbev
| 890 | Weerstation | Windrichtingmeter | Windsnelheid | Temperatuur | Temperatuur | Luchtvochtigheid | Barometer | Vorst | Gladheid | Neerslag
| 895 | Diversen | Brandmelding | inbraak | toegang | verlichting

## Lokatiecode gebouw-ruimte
Locatie (Terrein of Gebouw of Object) | Code | Toelichting | Ruimte | Code | Toelichting
Beluchtingstank | AET |  | Opslagruimte | OSR
Anaerobe tank | ANT |  | Berging | BER | Bezemkast
Afsluiterput | ASP |  | Bedieningsruimten | OPR | Operatorruimte, BBS
Actiefslib reactor | ASR |  | Bedrijfsruimten | BDR
Bandfiltergebouw | BFG |  | Blowerruimte | BLR
Bedrijfsgebouw | BGG |  | Doseerruimte | DOR
Blowergebouw | BLG |  | Diversen | DIV
Buffermengtanks | BMT |  | Entrée | ENT | Centrale toegang, hal
Bedrijfswaterkelder | BWK |  | Elektrische schakelruimte | ESR
Bedrijfswaterput | BWP |  | Garage | GAR
Centraatpompput | CPP |  | Hal en gang | HAL
CV ruimte | CVR |  | Keuken | KEU
Condenswaterput | CWP |  | Kantoorruimte | KAN | Vergaderzaal, overige ruimten
Drijflaagput | DLP |  | Kantine | KTR
Debietmeterput effluent | DME |  | Magazijn | MGR
Debietmeterput influent | DMI
Debietmeterput | DMP
Denitrificatietank | DNT |  | Machineruimte | MRR | Blowers, slibontwatering etc.
Dieselopslag | DOG |  | Opslag olie en vet | OOR
Drainageput | DRP |  | Overlegruimte | OVR
Effluentgemaal | EFG |  | Onderzoeksruimte | OZR
Effluentleiding | EFL |  | Pompenruimte | PMR | Droog opgesteld
Effluentput | EFP |  | Reproruimte | RER
Effluentsloot | EFS |  | Toiletten | TTR
Effluentlozingspunt | ELP | uitstroomconstructie | Terrein | TER | Wegen, paden
Elektrische schakelruimte gebouw | ESG |  | Trafo | TRF
Schakel(ruimte) gebouw | ESG | Elektrische schakelruimte | Verkeersruimten | VRR | gang
Gascompressorgebouw | GCG |  | Was en kleedruimten | WKR
Gemaal | GEM |  | Werkplaats | WPR | Hout, Mechanisch en Elektrisch
Luchtafzuiging -> Geurbehandeling | GEU
Gasfakkel | GFL
Gashouder | GHR |  | v.b.
Gasreiniging | GRE |  | SOG-ESR | voorkeur
Gasreduceerstation | GRS |  | SOGn-ESRn | bij dubbele benamingen volgnummer
Gastankstation | GTS
Gaswasser | GWS
Homogenisatietank | HMT |  | n = natuurlijkgetal, volgnummer 1 t/m 9
Harkroostergebouw | HRG |  | NBT1
Influentgemaal | IFG |  | NBT2
Influentleiding | IFL |  | etc.
Influentontvangput | IFP
Slibgemaal Ingedikt | ISG
Inlaat | ILT
Instroomwerk | ISW |  | rode termen voor waterketen
KCA-opslag | KCA
Kokosfilter | KFI
Krooshekreiniger | KHR
Keermiddelenruimte | KME
Lavafilter | LFI
Meetgoot | MGT
Metaalzoutendosering | MZD | Chemicalien FeCl3, PAX, MgCl
Natronloogdosering | NAD
Nabezinktank | NBT
Opslag droogzetschotten | ODS
Oog- en plensdouche | OPD
Opslagloods | OSL
PE - installatie centrifuge | PEC | PE ontwatering
PE - installatie bandindikker | PEI | PE indikking
PE - installatie zeefbandpers | PEO | PE ontwatering
PE buffertank | PET
Noodstroomvoorziening | NSA
Perskoker | PKR
Pompenruimte | POR
Prepregebouw | PPG
Toegangspoort | PRT
Primair slibgemaal | PSG
Recirculatiegemaal | RCG
Roostergoedverwijdering | RGV
Retourslibgemaal | RSG
Retourslibpompput | RSP
Slibbuffertank | SBT
Selector | SEL
Slibgistingsgebouw | SGG
Slibgisting | SGT
Slibindikking | SLI
Slibontwateringsgebouw | SOG
Slibsilo | SOS | slibopslag
Slibgemaal Surplus | SSG
Stuw | STW
Terrein | TER
Transformatorgebouw | TRG
Terreinrioleringsput | TRP
Tussenschuif | TSF
Tussengemaal | TUG
Terreinwaterput | TWP
Uitgegist slibgemaal | USG
Uitstroomwerk | USW
Voorbezinktank | VBT
Verdeelwerk | VWK
EEO-gebouw | WKK
Werkplaatsgebouw | WPL
Zandvanger | ZAV | Ook Hydrocycloon
Zandwasser | ZAW
Zandvanggebouw | ZVG

## Lokatiecode PID
+P&ID Werktuig of Actuator
+H1061 Harkrooster
1e kental: functie volgens NEN 3167
B = beluchter
E = energieomzetter
F = filterapparatuur
H = harkrooster
K = klep
M = elektromotor
P = pomp, compressor, ventilator, versnijder, vijzel
R = roerwerk, ruimer, loopwagen, voortstuwer
S = scheider, cycloon, centrifuge, zeefbandpers
T = transportschroef, roostergoedpers, transportband
V = volumevaten, tanks
W = verdeelwerk
X = onbepaald
Z = zandwasser
+P&ID Instrumentatie zonder bijbehorend werktuig
+FT30401
1e kental: functie volgens NEN 3167
D = dichtheid
E = elektrische grootheid
F = debiet
G = afstand, lengte, stand
H = bediening met hand
K = tijd of tijdprogramma
L = niveau
M = vochtgehalte
P = druk
Q = kwaliteit
R = kernstraling
S = snelheid
T = temperatuur
U = multivariabele
V = viscositeit
W = kracht, massa
X = niet geclassificeerd
2e kental: T=analoog, S=digitaal, Y=berekend, Z=noodingreep

## Productiecode PID NEN3167
Omschrijving | Deel/voorbeeld | Oude codering | Nieuwe codering | Opmerkingen
Monstername |  | QXA | QX
Opnemers digitaal | kontakten hardware | LSA, PSA, FSA, TSA, QSA | LS,PS,FS,TS, QS | Schakelacties LL, L (vooralarm), H (vooralarm), HH bij symbool plaatsen
Bij kwaliteitsmetingen de te meten grootheid vermelden bv CH4 bij QS gasdetektie.
Opnemers analoog | Druk-, nivo-, debiet, analyse etc. | PISA, PICA, LICA, LISA, | PT,LT,FT,QT | Bij analysemetingen de te meten grootheid vermelden bv DS (droge stof), O2, NH4, PO4 etc
FqIRCA, QIRCA
Opnemers analoog met digitaal kontakt | Drukmetingen met een lokale analoge aanwijzing met 4-20mA én digitale uitgang (IFM27.. serie) | PISA, PICA etc | PT (met schakelactie) | Bij gebruik van BEIDE uitgangen dan wordt de digitale uitgang als schakelactie LL/L/H/HH bij symbool geplaatst.
Noodstoppen | Harkroosters, roostergoed, centrifuge, trekkoorden AT's | HZA | HZ | Indien voorzien van een noodstoprelais in de hardware
H=handbediening en Z= noodingreep beveiliging
Obstakelbeveiliging | Ruimerbruggen | GSA | GZ | Indien voorzien van een noodstoprelais in de hardware
Z= noodstopingreep beveiligingsfunctie
Afsluiters motorgestuurd | Alle varianten (o.a. Aumamatic, Aumanorm, Rotork, Georg&Fisher) | GB | GS | Open- en dichtstand
|  | XSA |  | Beveiligingen zoals Moment, temperatuur, instrumentfout etc is een verzamelstoring en wordt niet aangegeven op PID.
TSA
Standindicatie Digitaal | Eindschakelaars, naderingschakelaars, | GB/ GI | GS | Bij symbool de stand vermelden:
O=open, D=dicht, LI=links RE=rechts, in, uit, bandbreuk, droogloop
Standindicatie analoog | Klepstand 0-100% bij regelafsluiters |  | GT
Berekende debieten en nivo's | nivoverschil harkroosters, totaal influentdebiet, retourslibdebiet | LdSA | LY | 2e letter Y= berekend. Tekst berekening erbij plaatsen
|  | FqIR | FY
Aanwezigheids signalering | Perscontainers | - | GS | Voorbeeld WCD-stekers met doorverbinding. Nu is dat vaak met tekst aangegeven zonder codering.
Lokale signalering, zwaailamp, sirene, stoplicht | Opslagtanks chemicalien, metaalzouten; | F (lamp) | X | Geen PID met subnummer maar 4-cijferig nieuw nummer
| Stoplicht harkroostergebouw | H (sirene)
-

## Lokatiecode KAST concept
| Trafo 1 |  |  | Trafo 2 |  | Trafo 3
|  |  |  | H5 |  | H7
Hoofdverdelingen/MCC | K100 | K200 | K300 | K500 | K600 | K700 | K800
besturingskast | K1100 | K2100 | K3100 | K5100 | K6100 | K7100 | K8100
klemmenkast | KK (Functiecode + volgnummer) |  |  | KK (Functiecode + volgnummer) |  | KK (Functiecode + volgnummer)
lichtverdeelkast | L100 |  |  | L500 |  | L700
Krachtverdeling | KV100 |  |  | KV500 |  | KV700
Klimaat | VKV100 |  |  | VKV500 |  | VKV700
CONCEPT