## IO bezetting
|  | LMX400 |  |  |  |  | Modbus
Type | Kanaal | Naam | Bron | Module | soort | I-O kanaal | Registertype | hex
Ai | 21 | Instroompeil niveaumeting | Module | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ai | 22 | Krooshekpeil 1 niveaumeting | Module | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ai | 23 | Krooshekpeil 2 niveaumeting | Module | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai | 29 | Boezempeil niveaumeting | Module | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
Ai | 101 | Pomp 1 frequentie | Module | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ai | 103 | Pomp 1 motorstroom | Module | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ai |  |  | Module | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai |  |  | Module | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
Ai | 201 | Pomp 2 frequentie | Module | 3 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ai | 203 | Pomp 2 motorstroom | Module | 3 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ai |  |  | Module | 3 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai |  |  | Module | 3 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
Ai | 67 | Luchttemperatuur binnen | Module | 4 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
|  |  | Module | 4 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
|  |  | Module | 4 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai | 930 | NSA brandstof niveau | Module | 4 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
Ao | 100 | Pomp 1 frequentie | Module | 5 | GT-4114, 4 x Ao | 1 | Holding Register
Ao | 200 | Pomp 2 frequentie | Module | 5 | GT-4114, 4 x Ao | 2 | Holding Register
Ao |  |  | Module | 5 | GT-4114, 4 x Ao | 3 | Holding Register
Ao |  |  | Module | 5 | GT-4114, 4 x Ao | 4 | Holding Register
|  |  | Power Module | 6
Di | 1 | Netspanning storing | Module | 7 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 2 | Overspanningsbeveiliging storing | Module | 7 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 3 | Reset storing | Module | 7 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 4 | Lamptest | Module | 7 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 5 | Monteur op locatie | Module | 7 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di |  |  | Module | 7 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di |  |  | Module | 7 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 9 | Noodvoeding accuspanning te laag | Module | 7 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 101 | Pomp 1 automatisch | Module | 8 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 102 | Pomp 1 handbediend | Module | 8 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 103 | Pomp 1 5 minuten start | Module | 8 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 104 | Pomp 1 werkschakelaar ingeschakeld | Module | 8 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 105 | Pomp 1 in bedrijf | Module | 8 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 106 |  | Module | 8 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 107 | Pomp 1 hoofdstroom storing | Module | 8 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 108 |  | Module | 8 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 109 | Pomp 1 F.O storing | Module | 9 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 110 |  | Module | 9 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 111 |  | Module | 9 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 112 | Pomp 1 droogloop (elektrode) | Module | 9 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 113 |  | Module | 9 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 114 |  | Module | 9 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 115 |  | Module | 9 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 119 |  | Module | 9 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 171 | Afsluiter pomp 1 automatisch | Module | 10 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 172 | Afsluiter pomp 1 handbediend | Module | 10 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 173 | Afsluiter pomp 1 remote | Module | 10 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 174 | Afsluiter pomp 1 werkschakelaar ingeschakeld | Module | 10 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 175 | Afsluiter pomp 1 in bedrijf openen | Module | 10 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 176 | Afsluiter pomp 1 in bedrijf sluiten | Module | 10 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 177 | Afsluiter pomp 1 hoofdstroom storing | Module | 10 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 178 | Afsluiter pomp 1 momentstoring openen | Module | 10 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 179 | Afsluiter pomp 1 momentstoring sluiten | Module | 11 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 180 | Afsluiter pomp 1 clixon storing | Module | 11 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 181 | Afsluiter pomp 1 open | Module | 11 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 182 | Afsluiter pomp 1 dicht | Module | 11 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 183 |  | Module | 11 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 184 |  | Module | 11 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 185 |  | Module | 11 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 186 |  | Module | 11 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 201 | Pomp 2 automatisch | Module | 12 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 202 | Pomp 2 handbediend | Module | 12 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 203 | Pomp 2 5 minuten start | Module | 12 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 204 | Pomp 2 werkschakelaar ingeschakeld | Module | 12 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 205 | Pomp 2 in bedrijf | Module | 12 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 206 |  | Module | 12 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 207 | Pomp 2 hoofdstroom storing | Module | 12 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 208 |  | Module | 12 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 209 | Pomp 2 F.O storing | Module | 13 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 210 |  | Module | 13 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 211 |  | Module | 13 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 212 | Pomp 2 droogloop (elektrode) | Module | 13 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 213 |  | Module | 13 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 214 |  | Module | 13 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 215 |  | Module | 13 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 219 |  | Module | 13 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 271 | Afsluiter pomp 2 automatisch | Module | 14 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 272 | Afsluiter pomp 2 handbediend | Module | 14 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 273 | Afsluiter pomp 2 remote | Module | 14 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 274 | Afsluiter pomp 2 werkschakelaar ingeschakeld | Module | 14 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 275 | Afsluiter pomp 2 in bedrijf openen | Module | 14 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 276 | Afsluiter pomp 2 in bedrijf sluiten | Module | 14 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 277 | Afsluiter pomp 2 hoofdstroom storing | Module | 14 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 278 | Afsluiter pomp 2 momentstoring openen | Module | 14 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 279 | Afsluiter pomp 2 momentstoring sluiten | Module | 15 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 280 | Afsluiter pomp 2 clixon storing | Module | 15 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 281 | Afsluiter pomp 2 open | Module | 15 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 282 | Afsluiter pomp 2 dicht | Module | 15 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 283 |  | Module | 15 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 284 |  | Module | 15 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 285 |  | Module | 15 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 286 |  | Module | 15 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 501 | Reiniger automatisch | Module | 16 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 502 | Reiniger handbediend | Module | 16 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 503 | Reiniger noodstop | Module | 16 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 504 | Reiniger werkschakelaar ingeschakeld | Module | 16 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 505 | Reiniger in bedrijf | Module | 16 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 505 |  | Module | 16 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 507 | Reiniger hoofdstroom storing | Module | 16 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 508 |  | Module | 16 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 509 |  | Module | 17 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 510 | Reiniger rijmotor storing | Module | 17 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 511 | Reiniger hijsmotor storing | Module | 17 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 512 | Reiniger hydrauliekmotor storing | Module | 17 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 513 | Reiniger hydrauliek oliepeil storing | Module | 17 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 514 | Reiniger slappe kabel storing | Module | 17 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 515 | Reiniger positie storing | Module | 17 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 516 | Reiniger algemene storing | Module | 17 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 861 | Ruimteventilator automatisch | Module | 18 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 862 | Ruimteventilator handbediend | Module | 18 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 863 |  | Module | 18 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 864 | Ruimteventilator werkschakelaar | Module | 18 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 865 | Ruimteventilator in bedrijf | Module | 18 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 866 |  | Module | 18 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 867 | Ruimteventilator hoofdstroomstoring | Module | 18 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 868 |  | Module | 18 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 875 | Jalouzieklep luchtaanvoer open | Module | 19 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 876 | Jalouzieklep luchtaanvoer dicht | Module | 19 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 885 | Jalouzieklep luchtafvoer open | Module | 19 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 886 | Jalouzieklep luchtafvoer dicht | Module | 19 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
|  |  | Module | 19 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 894 | Lenspomp in bedrijf | Module | 19 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 895 | Lenspomp hoofdstroomstoring | Module | 19 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 899 | Lenspompkelder Water op vloer | Module | 19 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
|  |  | Power Module | 20
Do | 100 | Pomp 1 aansturen | Module | 21 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do |  |  | Module | 21 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do |  |  | Module | 21 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do | 137 | Lamp Pomp 1 in bedrijf | Module | 21 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 138 | Lamp Pomp 1 bedrijfsgereed | Module | 21 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 139 | Lamp Pomp 1 storing | Module | 21 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do |  |  | Module | 21 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do | 501 | Reiniger aansturen rek 1 | Module | 21 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Do | 170 | Afsluiter pomp 1 aansturen openen | Module | 22 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do | 171 | Afsluiter pomp 1 aansturen sluiten | Module | 22 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do |  |  | Module | 22 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do | 186 | Lamp Afsluiter pomp 1 openen/open | Module | 22 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 187 | Lamp Afsluiter pomp 1 sluiten/dicht | Module | 22 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 188 | Lamp Afsluiter pomp 1 bedrijfsgereed | Module | 22 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do | 189 | Lamp Afsluiter pomp 1 storing | Module | 22 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do |  |  | Module | 22 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Do | 200 | Pomp 2 aansturen | Module | 23 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do |  |  | Module | 23 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do |  |  | Module | 23 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do | 237 | Lamp Pomp 2 in bedrijf | Module | 23 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 238 | Lamp Pomp 2 bedrijfsgereed | Module | 23 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 239 | Lamp Pomp 2 storing | Module | 23 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do |  |  | Module | 23 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do | 502 | Reiniger aansturen rek 2 | Module | 23 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Do | 270 | Afsluiter pomp 2 aansturen openen | Module | 24 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do | 271 | Afsluiter pomp 2 aansturen sluiten | Module | 24 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do |  |  | Module | 24 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do | 286 | Lamp Afsluiter pomp 2 openen/open | Module | 24 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 287 | Lamp Afsluiter pomp 2 sluiten/dicht | Module | 24 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 288 | Lamp Afsluiter pomp 2 bedrijfsgereed | Module | 24 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do | 289 | Lamp Afsluiter pomp 2 storing | Module | 24 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do |  |  | Module | 24 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Do | 5 | Lamp Monteur aanwezig | Module | 25 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do |  |  | Module | 25 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do | 869 | Lamp Ruimteventilator storing | Module | 25 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do | 897 | Lamp Lenspomp in bedrijf | Module | 25 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 898 | Lamp Lenspopkelder Water op vloer | Module | 25 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 899 | Lamp Lenspomp storing | Module | 25 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do |  |  | Module | 25 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do | 930 | NSA aansturen | Module | 25 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
TMX_1297_P van der Sterr
Voeding - LMX420
Module: 1 - LMX401 (Processor, Modem, Ai x4, Di x12, Du x4)