FCO / Realisatiemanagement

programma van Eisen

REalisatie drie nieuwe koelmachines met toebehoren

Auteur(s)	: Ane Marten de Vries

Kenmerk	: P25.1070_N010

Versie		: 2.0

Datum		: 01 oktober 2024

Status		: Definitief

INHOUDSOPGAVE

Blz.

1	Algemeen	4

1.1	Inleiding	4

1.2	Doel van het project	4

1.3	Scope	4

1.4	Geldigheid van dit Programma van Eisen	4

1.5	Leeswijzer	5

2	Leveringsomvang van het Werk	6

3	Concept van het Werk	8

3.1	Concept Ontwerp RHDHV	8

3.2	Ontwerpafwegingen	8

3.3	Eisen met betrekking tot de opstelling	9

3.4	Interfacing met de bestaande infrastructuur	10

3.5	Wet- en regelgeving	10

3.5.1	Algemeen	10

4	Functionele- en Technische eisen van het Werk	11

4.1	Algemeen	11

4.1.1	Voorschriften	11

4.1.2	Algemene omschrijving van het Werk	11

4.1.3	Afbakening van het Werk	12

4.1.4	Functionele eisen	12

4.1.5	Algemene technische eisen	12

4.2	Algemene eisen met betrekking tot werktuigbouwkundige installaties	13

4.2.1	Eisen aan componenten	14

4.2.2	Eisen aan laswerk	18

4.2.3	Eisen aan systemen	18

4.2.4	Afwerking	22

4.3	Algemene eisen met betrekking tot elektrotechnische installaties en bekabeling	23

4.4	Algemene eisen met betrekking tot besturing en bediening	26

5	bouwkundige- en conStructieve aanpassingen	29

5.1	Constructieve aanpassingen	29

5.1.1	Algemene uitgangspunten	29

5.1.2	Traforuimte	29

5.2	Bouwkundige aanpassingen	29

5.2.1	Algemeen	29

5.2.2	Bestaande situatie	29

5.2.3	Brandveiligheid en functiebehoud	30

5.2.4	Gevel	30

5.2.5	Dak	30

6	Gebouw gebonden installaties	31

6.1	Verlichting	31

6.1.1	Basisverlichting	31

6.1.2	Noodverlichting	31

6.2	Krachtstroomaansluitingen en kabelgoten	31

6.2.1	Onderverdeling	32

6.2.2	Krachtvoorzieningen	32

6.3	Aarding	32

6.4	Ontruimings- en brandmeldinstallatie	32

6.5	Toegangscontrole	33

6.6	VWA	33

7	Planning en fasering	34

7.1	Uitgangspunten	34

7.2	Vervangingsscenario en fasering	34

7.3	Uitwerking per hoofdfase	34

7.4	Planning	35

8	Testen en Inbedrijfstellen	36

8.1	Algemeen	36

8.2	Fabrieks Acceptatie Test	36

8.3	Inbedrijfstelling (IBS)	37

8.4	Proefbedrijf	37

8.5	Voorlopige Overname	38

8.6	Definitieve overname	38

9	Documentatie en projectmatige en organisatorische aspecten	39

9.1	Algemeen	39

9.2	Te verstrekken documenten	39

9.3	Projectplannen	41

9.4	Bedienings- en onderhoudshandleidingen	43

9.5	Procedure documentatie	44

Bijlage A: 10 kV-netconfiguratie	46

Bijlage B: Conceptueel Ontwerp RHDHV	47

bijlage C: EMC document VU	48

bijlage D: Aansluitwijze bij VU	49

bijlage E: Realisatieplanning	50

bijlage F: Handboek tekenwerk en digitaal tekeningenbeheer VU	51

bijlage G: Meno PvA Binnenterrein	52

# Algemeen

## Inleiding

Dit document betreft het Programma van Eisen voor de realisatie en bedrijfsvaardige oplevering van drie nieuwe koelmachines met toebehoren, hierna de noemen “het Werk” voor het CCE (Coördinatie Centrum Energie van de VU en het Amsterdam UMC). Het Werk bestaat uit koelmachines, koeltorens en bijbehorende installaties en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in gebouwen en bestaande installaties.

Het Programma van Eisen (PvE) is gebaseerd op het conceptueel ontwerp, zoals omschreven in hoofdstuk 2 en 3, en beschrijft het vastgestelde concept van de koelmachines en de eisen die de Opdrachtgever stelt aan het eindproduct van het project op moment van Voorlopige Overname van alle onderdelen.

In dit document wordt het betreffende project als “het Werk” aangegeven.

## Doel van het project

Het doel van het project is om voor de toekomst een betrouwbare koelinstallatie te hebben, waarmee aan de (garantie)leveringen naar de klanten van het Coördinatie Centrum Energie (CCE), de VU en het Amsterdam UMC, voldaan kan worden.

Hiervoor wil de VU komen tot een opdracht aan een Opdrachtnemer voor een ontwerp, realisatie (levering, montage, interim voorzieningen, inbedrijfstelling en testen), en bedrijfsvaardige oplevering van de drie nieuwe koelmachines met toebehoren.

## Scope

De scope van het Werk betreft tenminste:

- Het geschikt maken van de bouwkundige infrastructuur om de nieuwe koelmachines en koeltorens te plaatsen;

- Realisatie van drie nieuwe koelmachines en bijbehorende koeltorens;

- Voorzien van de benodigde elektrische voedingsinstallaties, besturingssystemen en gebouw gebonden installaties;

Het amoveren van de bestaande koelmachines 1 en 2, de bijbehorende koeltorens en koudebuffer wordt uitgevoerd door een preferred suppliers asbest en sloopwerkzaamheden van de VU en maakt geen onderdeel uit van de scope van het Werk.

Items 1 t/m 3 worden aanbesteed met een openbare Europese aanbesteding en worden beschreven in dit Programma van Eisen. In deze aanbesteding wordt optioneel het onderhoudscontract meegenomen ten behoeve van de nieuwe koelmachines en bijbehorende installaties (zoals koeltorens).

## Geldigheid van dit Programma van Eisen

Dit PvE beschrijft het Werk en alle daaraan gerelateerde installaties en bouwkundige voorzieningen. Ook zijn de gebouw gebonden installaties gedefinieerd die het gevolg zijn van onder andere de bouwkundige aanpassingen en herinrichting van de koelmachineruimten.

Voor zover dit PvE en andere genoemde documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt bij de interpretatie van dit PvE de navolgende rangorde:

- De functionele eisen in het PvE prevaleren boven de getalsmatige specificaties en hardwarematige beschrijving;

- Geschreven tekst prevaleert boven tabellen, getallen, bijlagen en tekeningen/schema’s;

- De tekeningen en schema’s in de bijlagen zijn ter informatie toegevoegd. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tekeningen en schema’s en toetst, de bij dit PvE behorende tekeningen en schema’s, op juistheid en volledigheid;

- Door de Opdrachtgever zijn verkennende berekeningen uitgevoerd. De Opdrachtnemer controleert deze, neemt deze over en past deze zo nodig aan en neemt daarmee de verantwoordelijkheid met bijbehorende specificaties over;

- Als in het PvE ten aanzien van één aspect of onderdeel verschillende eisen zijn gesteld, dan is de zwaarste eis van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid beslist de Opdrachtgever;

- De algemene eisen van dit PvE, zoals onder andere geformuleerd in de paragrafen 4.2, 4.3 en 4.4 gelden voor alle betreffende installaties. Specifieke eisen zijn per (deel)systeem genoemd.

De Opdrachtnemer is gehouden:

- Zich vooraf te vergewissen van de juistheid van het ontwerp;

- De maakbaarheid van de installaties te verifiëren;

- In geval van conflicterende omschrijvingen of eisen eerst in overleg met de Opdrachtgever een acceptabele oplossing te bereiken;

- Wanneer naar het oordeel van de Opdrachtnemer de eisen en specificaties niet correct zijn, dient de Opdrachtnemer in overleg te treden met de Opdrachtgever;

- Indien er geen specifieke eisen zijn gesteld, behoudens wet- en regelgeving, vergunningseisen en industriële standaarden, is de Opdrachtnemer vrij om eigen eisen te formuleren in lijn met de omschreven functionaliteit van de installatie als geheel. Deze eisen zullen ter beoordeling aan de Opdrachtgever worden voorgelegd.

Dit project betreft een compleet werkende installatie waarbij engineering, levering, werkvoorbereiding, montage, implementatie, testen en in bedrijf name onderdeel is van het werk, behalve wanneer dit specifiek is benoemd als levering van Opdrachtgever of derden. Alle niet benoemde delen welke wel noodzakelijk zijn voor een optimaal werkende installatie behoren tot het Werk.

Benadrukt wordt dat de in dit PvE beschreven koelinstallatie moet voldoen aan industriële eisen en standaards voor zowel zwaar continu alsook sterk wisselend bedrijf. Het Werk wordt ontworpen en gebouwd voor een lange levensduur (minimaal 20 jaar). De Opdrachtnemer dient in de keuze van de materialen, fabricaten, types en productiemethoden hiermee rekening te houden.

## Leeswijzer

Het PvE is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 beschrijft de leveringsomvang van het Werk;

- Hoofdstuk 3 benoemt het gekozen concept van het Werk;

- Hoofdstuk 4 bevat de functionele- en technische beschrijving van het Werk;

- Hoofdstuk 5 beschrijft de benodigde bouwkundige- en constructieve aanpassingen;

- Hoofdstuk 6 beschrijft de gebouw gebonden installaties;

- Hoofdstuk 7 benoemt de planning en fasering;

- Hoofdstuk 8 beschrijft de wijze van testen en inbedrijfstellen;

- Hoofdstuk 9 beschrijft de te leveren documentatie en projectmatige en organisatorische aspecten.

# Leveringsomvang van het Werk

In dit hoofdstuk is de leveringsomvang het Werk gedefinieerd.

Het Werk bestaat tenminste uit (geen uitputtende opsomming):

- Het leveren, implementeren, uitvoeren van het testprogramma, oplevering en acceptatie van een koelinstallatie met een minimaal nominaal vermogen van 8 MW, verdeeld over drie eenheden (3x een koelmachine van 2,67 MW met bijbehorende koeltorens);

- Ventilatiesysteem inclusief filterpakketten en eventuele coulissedempers ten behoeve van afvoer van warmte in de koelmachineruimten;

- Afzuigventilatie ten behoeve van koudemiddellekkage in de koelmachineruimten;

- Verdeel-/schakel-/besturingskasten voor het gehele Werk;

- Leidingwerk met pompen en alle appendages (incl. bekabeling) ten behoeve van de koelwaterinstallatie (tussen koelmachine en koeltorens);

- Leidingwerk met pompen en alle appendages (incl. bekabeling) ten behoeve van de gekoeld waterinstallatie (tussen koelmachine en de bestaande gekoeld waterinstallatie;

- De inpassing van de koelinstallatie in het bestaande gekoeldwaternet en bijbehorende aanpassingen vanaf de kleppen ECGW122 en ECGW118;

- Isolatie van leidingen en ventilatiekanalen;

- Alle instrumentatie nodig ter beveiliging, besturing en monitoring van het Werk;

- Alle bekabeling, inclusief kabelgoten, kabelladders, ondersteuningsconstructies, kabelcodering en overige toebehoren;

- De inpassing van de koelinstallatie in de 10 kV-netconfiguratie en bijbehorende  verplaatsing van de bestaande Trafo’s 1,4 en 6. In bijlage A is het blokschema van de netconfiguratie opgenomen;

- Aanpassen en leggen van 10 kV-bekabeling en -leidingwegen voor de aangepaste opstellingen van de trafo’s, inclusief de bekabeling voor signalering en besturing en netwerkaanpassingen datanet;

- Aanpassing hard- en software voor de nieuwe installatie en automatische bedrijfsvoering, waarbij bediening vanuit het Meld en BedieningsCentrum (MBC) mogelijk is. Op termijn moet het mogelijk zijn om te kunnen integreren op de overige systemen van het MBC. Uitgangspunt hierbij is dat het control netwerk van de installatie gekoppeld moet kunnen worden met:

  - Een industrieel gangbaar communicatieprotocol over ethernet, waaronder tenminste Profinet en Modbus TCP;

  - Profibus DP;

  - De bestaande aansturing van koelmachine 3 en 4;

Voor koppeling van data dient dit tenminste te kunnen met:

  - OPC DA, HDA, AE en UA;

  - SQL interface;

- Failsafe bedieningspanelen in de betreffende ruimten/locaties en in het MBC voor bediening en controle van het Werk en mogelijkheid voor een seriële verbinding en/of een ethernetaansluiting, één en ander ten behoeve van een doelgerichte en veilige bedrijfsvoering;

- Signaaluitwisseling met het centrale besturingssysteem in het MBC en het brandmeldpaneel;

- Alle benodigde gebouw gebonden installatievoorzieningen;

- Alle benodigde bouwkundige- en constructieve aanpassingen en voorzieningen voor de op te stellen koelinstallatie;

- Deze koelinstallatie wordt gerealiseerd in de koelhal [de voormalige ruimten van Koelmachine 1 en 2 en de koudebuffers] en koeltorens op het dak.

In de onderstaande figuur 2.1 is het Werk schematisch weergegeven. Door middel van blokken zijn de verschillende werkzaamheden benoemd en met diverse kaders is aangegeven wat de verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn van de diverse partijen.

Figuur 2.1: Project “Koelcentrale”

Het Werk wordt technisch verder uitgewerkt in de hoofstukken 3 en 4 van dit Programma van Eisen

Ten aanzien van de bouwkundige en constructieve aanpassingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- De Opdrachtnemer ontwerpt en realiseert de benodigde bouwkundige- en constructieve aanpassingen voor het Werk en houdt rekening met de randvoorwaarden voor de benodigde bevestigingen, opstortingen, doorvoeringen, service openingen, geluid- en trillingsdemping en andere voorwaarden voor een optimale bedrijfsvoering. Doel is dat de bouwkundige- en constructieve aanpassingen tot een minimum beperkt worden;

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de volledige coördinatie, toezicht en uitvoering van de bouwkundige- en constructieve aanpassingen, conform de specificaties zoals in het Conceptueel Ontwerp [bijlage B] opgenomen.

# Concept van het Werk

Dit hoofdstuk beschrijft het concept van het Werk en enkele relevante onderwerpen, zoals:

- Gebruikers- en leveringseisen;

- Ontwerpafwegingen;

- Principeschema;

- Opstelling;

- Interfacing met bestaande infrastructuren.

## Concept Ontwerp RHDHV

- De gebruiks- en leveringseisen voor het Werk zijn beschreven in het Conceptueel ontwerp inclusief bijbehorende bijlagen welke zijn opgesteld door Royal HaskoningDHV (RHDHV). Dit ontwerp is opgenomen in bijlage B.

## Ontwerpafwegingen

Het Werk voorziet de VU en het Amsterdam UMC, locatie VUmc van de benodigde koeling vanuit het CoördinatieCentrum Energie (CCE).

Vanuit het CCE vindt de distributie van de koude plaats naar de diverse gebouwen. Deze bestaande configuratie zal met het Werk gehandhaafd blijven, feitelijk vervangt het Werk koelmachine 1 en 2 en de koudebuffer in deze bestaande configuratie.

Het Werk zal in de basis voorzien in de koudebehoefte aangezien deze installatie een hogere efficiency heeft dan de reeds aanwezige bestaande koelmachines (KM3 en KM4). Conform onze berekeningen op basis van de Jaarbelastingduurkomme van koude zal ruim 86% van de koude geleverd gaan worden door het Werk, KM3 en KM4 gaan dan in piek en back-upbedrijf (zie figuur 3.1).

Totaal op te stellen koelvermogen van het Werk

Figuur 3.1: Jaarbelastingduurkromme (JBDK)

Om tot een optimaal ontwerp te komen zal door de Opdrachtnemer een SPOF (Single Point Of Failure)-analyse opgesteld worden. Als uit de SPOF-analyse kritische items naar voren komen zal het ontwerp hierop herzien of eventueel, in overleg met Opdrachtgever, aangepast worden zonder dat dit leidt tot extra kosten tijdens de uitvoering.

## Eisen met betrekking tot de opstelling

De volgende eisen ten aanzien van de opstelling van het Werk zijn van toepassing:

- Het Werk wordt opgesteld in de koelhal van het CCE (met uitzondering van de koeltorens);

- Opstelling van onderdelen buiten de koelhal (met uitzondering van koeltorens op het dak) zijn niet toegestaan;

- Een ontwerp met een optimale inpassing van het Werk met minimale bouwkundige en constructieve aanpassingen zodat de totale investering geminimaliseerd wordt. Hiervoor rekening houden met minimaal benodigde opstortingen, wijzigingen aan de gevel, realisatie van traforuimtes ten behoeve van trafo 1, 4 en 6 en de overige bouwkundige aanpassingen;

- Het plaatsen of verwijderen van een koelmachine (uit de kelder) vindt plaats via hijsluiken in de begane grondvloer en de transportopening in de gevel aan de achterzijde van de koelhal;

- Iedere afzonderlijke koelmachine of een onderdeel daarvan moet zodanig worden opgesteld dat er voldoende serviceruimte beschikbaar is en alle onderdelen op een veilige wijze vervangen kunnen worden zonder de overige koelmachines en/of algemene voorzieningen uit te moeten schakelen;

- Contactgeluid moet worden vermeden. De benodigde demping en stijfheid van de ondersteuningsconstructie zal hierop afgestemd moeten worden. Installatiedelen die afgesteund worden naar de bouwkundige constructie moeten van voldoende flexibele koppelingen worden voorzien;

- De koelwaterpompen en gekoeldwaterpompen worden opgesteld op de begane grond van de koelhal. De bestaande staalconstructie met twee verdiepingsvloeren kan ook benut worden om equipment te plaatsen;

- De MS-kabels ten behoeve van Trafo 1, 4 en 6 worden in de bestaande leidingsleuf (van een door de opdrachtnemer op te graven oude 10kV-kabel) in het binnenterrein CCE gelegd. Tevens zal in dit tracé ook één mantelbuis (HDPE-110) opgenomen worden voor glasvezel en/of databekabeling. Zie voor nadere toelichting de Memo “PvA Binnenterrein 02.10.2024”, bijlage G;

- De LS-kasten en regelkasten worden geplaatst op de begane grond in de koelhal;

- De benodigde ruimteventilatie in de koelmachineruimten moet worden aangebracht. Deze ventilatie is afgestemd op het functioneren van de koelmachines in normaal bedrijf om binnen de gestelde eisen te blijven;

- Alle installaties dienen optimaal bereikbaar te zijn voor onderhoudsdoeleinden;

- De ruimtelijke indeling en -voorzieningen moet voldoen aan alle wettelijke eisen voor bereikbaarheid, serviceruimte, looproutes, vluchtwegen, aanrakingsveiligheid, brandcompartimentering en machineveiligheid.

Transportopeningen

Voor het plaatsen en het vervangen van de koelmachines zal gebruik gemaakt worden van de schuifdeur in de koelhal. In de transportzone in de koelhal is een hijsluik opgenomen naar de kelder. Met behulp van de aanwezig halkraan (max. 5 ton) kan de koelmachine, eventueel in delen, naar de kelder verplaatst worden.

## Interfacing met de bestaande infrastructuur

Zoals beschreven in de memo “PvA Binnenterrein 02.10.2024”, bijlage G en het concept ontwerp, zie Hoofdstuk 6 in bijlage B.

## Wet- en regelgeving

### Algemeen

De ontwikkeling van het Werk moet voldoen aan wettelijke richtlijnen en kaders, bestemmingsplan en alle betreffende vergunningen die het VU en de Amsterdam UMC, locatie VUmc hebben.

In de uitwerking van het Werk zal ook rekening gehouden moeten worden met de grenswaarde van geluid- en milieubelasting in relatie tot de ontwikkelingen van het Masterplan Campus. In de ontwikkeling van de Campus is voorzien dat de CCE-locatie tot in ieder geval 2040 wordt gehandhaafd. Tegelijkertijd zijn er in de directe omgeving van CCE diverse nieuwbouw en verbouwontwikkelingen gaande en voorzien van onderwijs-, kantoor- en woongebouwen.

Van belang is dat er in en rond het CCE een milieu/geluidsituatie blijft welke in een Campusomgeving van Universiteit en Academisch ziekenhuis met alle daarbij geplande voorzieningen past.

De wettelijke kaders voorzien in de milieu/geluidsbelasting naar de omgeving. Binnen de instelling hanteren we deze uitgangspunten en algemeen geldende normen. De campus is een openbaar ontmoeting- en verblijfsgebied met veel logistieke bewegingen op het buitenterrein. De opzet van de campus is onderdeel van een aaneenschakeling van pleinen en binnenstraten die de functies van het gebied verbinden en toegankelijk maken.

Om tot een goed verblijfsklimaat te komen moet ook het te realiseren Werk zich richten op deze ontmoetings- en verblijfsfuncties en de nieuwe gebouwontwikkelingen (ook met nieuwe functies als wonen).

Met name geluid moet worden bezien en in een kader worden gezet van een acceptabel niveau richting het campusterrein. In de reguliere bedrijfsvoering moet er geen hinder van het Werk zijn binnen en buiten het CCE.

# Functionele- en Technische eisen van het Werk

De functionele en technische beschrijving is opgesplitst in delen, te weten:

- Algemeen deel (paragraaf 4.1);

- Algemene eisen met betrekking tot:

  - Werktuigbouwkundige installaties (paragraaf 4.2);

  - Elektrotechnische installaties en bekabeling (paragraaf 4.3);

  - Besturing en bediening (paragraaf 4.4).

## Algemeen

### Voorschriften

De Opdrachtnemer voert de opdracht uit volgens de voorwaarden van de overeenkomst, binnen de levertijd, en zal de werkzaamheden, inclusief het toezicht en de coördinatieverplichting daarop, uitvoeren met zorg en vakmanschap en onder beschikbaarstelling van het daarvoor benodigd materieel en andere hulpmiddelen. De Opdrachtnemer neemt daarbij de volle verantwoordelijkheid op zich voor de doelmatigheid en veiligheid van de werkzaamheden op het bouwterrein en de toegepaste constructies.

De Koelhal moet voldoen aan alle, op de datum van Voorlopige Overname, van kracht zijnde door of vanwege de bevoegde overheid vastgestelde voorschriften en richtlijnen, zoals benoemd in de laatste versie van het “Documentenoverzicht Uneto-VNI”. Voor naleving van bedoelde voorschriften is de Opdrachtnemer verantwoordelijk.

Ook zijn wettelijke bepalingen en voorschriften van toepassing vanuit het EU-kader die van toepassing zijn op Nederland als EU-lidstaat. Dit betreft ook de wettelijke bepalingen en voorschriften die nog niet opgenomen zijn in de Nederlandse regelgeving.

Specifiek wordt aandacht gevraagd voor de volgende besluiten en richtlijnen:

- Eisen gesteld in het kader van het Activiteitenbesluit;

- Eisen met betrekking tot EMC document VU, zie bijlage C;

- Eisen gesteld in het kader van Veiligheid, zie Regels en voorschriften VGM CCE en Wegwijzer Veiligheid VU (bijlage 4 en 5 van de offerteaanvraag).

### Algemene omschrijving van het Werk

De leveringsomvang van het Werk is beschreven in hoofdstuk 2.

De Opdrachtnemer maakt een Definitief Ontwerp (Basic design) en een Uitvoeringsgereed Ontwerp (Detail design) welke ter beoordeling aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de ontwerpverantwoordelijkheid te allen tijde bij de Opdrachtnemer blijft.

Tot aan de Voorlopige Overname van de installatie door de Opdrachtgever is de verantwoordelijkheid voor de bewaking en bediening van het Werk geheel voor de Opdrachtnemer .

De Opdrachtnemer zorgt voor:

- Het organiseren, begeleiden en monitoren van alle werkzaamheden zoals benoemd in dit PvE waardoor de kwaliteit en planning van het eindresultaat kan worden gegarandeerd;

- Alle benodigde communicatie, zowel met de Opdrachtgever als met derden, om de werkzaamheden doelgericht en efficiënt te kunnen uitvoeren, inclusief formele en informele rapportages en overleggen;

- Alle voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer zoals tijdelijke kantoorruimte, opslag van gereedschap en materialen, tijdelijke werkplaatsen, etc.;

- Alle benodigde informatie (tekeningen, berekeningen, e.d.) ten behoeve van het verkrijgen van de vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Het bedienende personeel van de Opdrachtgever zal voorafgaand aan het Proefbedrijf worden getraind. Hiervoor stelt de Opdrachtnemer een instructieboek samen waarin de bediening, simulatie en het onderhoud aan het Werk wordt omschreven. De training zal een combinatie zijn van theoretische en praktische kennis betreffende bediening, bewaking en onderhoud van de installatie. Alle kosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten voor personeel van Opdrachtnemer, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Tot de werkzaamheden behoort ook het transport van alle tot het werk behorende goederen, inclusief het overzeese transport en horizontale- en verticale transport op het bouwterrein, bij het transport voorkomende (nood) voorziening, tot op de definitieve plaats van opstelling. Te allen tijde moet gewaarborgd worden dat er geen verstoring mag zijn van de dagelijkse transporten, denk hierbij ook aan de toegangsweg naar he Logistiek Centrum (tussen het NU-gebouw en het Transitorium), aanrijroutes bij calamiteiten en de bedrijfsprocessen van de VU.

Alle kosten van het transport tot op de plaats van opstelling met inbegrip van de eventuele invoerrechten, transportverzekering, inclusief de dekking van schade aan materialen, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Deze zal ook zorgdragen voor het verkrijgen van alle voor het transport benodigde vergunningen, waarbij de Opdrachtgever zo nodig zijn medewerking zal verlenen.

### Afbakening van het Werk

Niet tot de leveringsomvang behorende diensten zijn het bedienen van de bestaande installaties en -infrastructuur tijdens inbedrijfstelling en het proefbedrijf.

### Functionele eisen

Het Werk moet minimaal voldoen aan de volgende functionele eisen:

- De genoemde voorschriften zoals genoemd in paragraaf 4.1.1;

- De Opdrachtnemer mag alleen gebruik maken van bewezen technologieën;

- De minimumeisen die genoemd zijn in paragraaf 3.4 en verder zijn uitgewerkt in het Conceptueel ontwerp [zie bijlage B].

### Algemene technische eisen

Gezien de beperkte ruimte in de koelhal voor het Werk moet voldoende aandacht besteed worden aan de bereikbaarheid van de diverse componenten. Dit betekent onder meer:

- Vluchtwegen en nooduitgangen vrijhouden van obstakels;

- Nooduitgangen moeten altijd te openen zijn;

- De deuren van de nooduitgangen en die van de vluchtroutes moeten eenvoudig geopend kunnen worden. De deur draait in de vluchtrichting open;

- Vrije ruimte voor looproutes (minimaal breedte x hoogte 1.000 x 2.500 mm);

- Betreffende deuren in de koelhal van 10 kV-ruimte(n) voorzien van hoogspanning-waarschuwing-schilden en cilinderslot.

Kabelbanen, leidingen, ondersteuningen, e.d. moeten zo geplaatst worden dat alle installatieonderdelen optimaal bereikbaar zijn. Dit in verband met bediening en onderhoud in relatie tot de regelgeving op het gebied van (brand)veiligheid.

Extra aandacht moet gegeven aan het realiseren van een hoge systeemintegriteit, dit betekent dat conform de BSRIA Pre-Commission Cleaning of Pipework Systems (BG 29/2012) de precommissioning uitgevoerd moet worden. Eventueel is een andere testmethode toegestaan, mits deze gelijkwaardig is aan de BSRIA. De alternatieve testmethode dient op voorhand met de Opdrachtgever overeengekomen te worden.

Alle informatie moet worden verstrekt in eenheden die overeenstemmen met het ‘SI system of units and standard norms and deviations’.

Specifieke aandacht moet tijdens ontwerp en montage worden besteed aan de bereikbaarheid en uitwisselbaarheid van slijtdelen. Daarnaast moet inspectie van en onderhoud aan essentiële onderdelen (waaronder ook meetinstrumenten, monsternamestations, smeerpunten, e.d.) mogelijk zijn zonder demontage van (constructie)onderdelen.

Alle toe te passen materialen moeten nieuw zijn, in overeenstemming met alle relevante normen en specificaties en geschikt voor de toepasselijke (weers-) omstandigheden.

De Opdrachtnemer levert op verzoek van de Opdrachtgever monsters aan van toe te passen materialen. Kosten hiervoor voor rekening van de Opdrachtnemer.

Alle grote componenten van het Werk (>500kg) moeten uitgerust worden met hijsogen.

De Opdrachtnemer zal waar nodig berekeningen uitvoeren aangaande de capaciteit van de installatie(-onderdelen) ter garantie van de juiste ontwerpkeuzes voor onder andere:

- Leidingsystemen;

- Meet- en regelinstallatie;

- Kabelsystemen;

- Sterkteberekeningen (inclusief vermoeiingsberekening indien van toepassing), stijfheids- en stabiliteitsberekeningen van de civiele en staalconstructies;

- Kortsluitberekeningen;

- Energieverbruik;

- Geluidsemissies;

- Luchtemissies;

- Ruimtetemperatuur.

Deze berekeningen zullen ter acceptatie bij de opdrachtgever ingediend worden.

## Algemene eisen met betrekking tot werktuigbouwkundige installaties

Alle leidingsystemen worden thermisch verzinkt of krijgen een 2-laags oplossingsvrije Epoxy-systeem met een minimale totale DFT (Dry Film Thickness) van 180 µm. Alternatieven met vergelijkbare kwaliteit zijn bespreekbaar, maar Opdrachtgever beslist.

Alle (ge)koel(d)waterleidingen worden voorzien van thermische isolatie. Deze zal bestaan uit minerale wol afgewerkt met aluminium schalen van minimaal 1 mm dikte. Bij een lagere mediumtemperatuur dan het dauwpunt moet dampdicht armaflex toegepast worden of iets vergelijkbaars.

Leidingen worden elk apart aan een voldoende sterke ophangconstructie bevestigd. In geen geval worden leidingen aan elkaar opgehangen of bevestigd.

Componenten zodanig plaatsen dat er zo min mogelijk verhogingen en bordessen hoeven worden geplaatst.

Er zullen voldoende uitzettingsmogelijkheden voor thermisch belaste leidingen worden opgenomen.

Leidingdoorvoeren door brandwerende muren moeten binnen één dag na aanbrengen van de leidingen door Opdrachtnemer brandwerend worden afgewerkt. Alle kabeldoorvoeringen door brandwerende wanden moeten tenminste één uur brandwerend zijn of langer indien de wand waarin zich de doorvoering bevindt een langere brandwerendheid heeft.

### Eisen aan componenten

#### Pompen

Algemeen

- Door de aannemer zullen voor alle deelsystemen leidingweerstandberekeningen worden uitgevoerd; tevens zal de aannemer de pompselectie uitvoeren. Beiden zullen ter beoordeling aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

- Pompen zullen worden uitgevoerd als horizontale fundatiepompen (geen verticale opstelling).

- Te plaatsen op goede opstort, die niet groter is dan nodig, maar wel voldoende speling heeft voor bouwtoleranties (ca. 100 mm).

- Elektromotor uit te voeren in IP44. Energie efficiëntieklasse minimaal IE4. Eventuele frequentieregelaar minimaal efficiëntieklasse IE2.

- Te voorzien van elastische koppeling en deugdelijke metalen afschermkap.

- Te voorzien van mechanical seals.

- Lagers uit te voeren met levensduur gesmeerde vulling.

- Toerental 1.500 rpm (voorkeur), 3.000 rpm (alternatief).

- Alle pompen zullen worden voorzien van een manometer aan pers- en zuigzijde.

- Het manometerbereik zal worden afgestemd op de in het systeem voorkomende maximale en minimale drukken.

- Alle pompen zullen worden voorzien van een leidingcompensator aan pers- en zuigzijde.

- De compensator zal geschikt zijn voor het medium.

- Voor water- en brandstofsystemen: rubber compensatoren.

- Voor corrosieve media en gas: RVS compensatoren.

- Aan zuigzijde te voorzien van vacuumring in de compensator.

Pompen in (koel)water systemen:

- Centrifugaal type.

- Mechanical seal geschikt voor twee draairichtingen.

- Aandacht voor spoeling van de seals: deze dient goed schoon te zijn.

- Materialen (minimum eisen):

  - Huis: grijs gietijzer, nodulair gietijzer.

  - Waaier: brons.

  - As: roestvaststaal.

- Robuuste uitvoering.

#### Filters (koel)watersystemen

- In gesloten systemen bypass filters toepassen als aangegeven op schema’s:

  - type: Hygropro.

  - deksel: bol, dit geeft verzameling van condens.

- Voor alle pompen steekfilters toepassen:

  - solide constructies, geen kunststof, metalen uitvoering.

  - mag niet in de pomp gezogen kunnen worden.

#### Tanks

- Tanks: rechthoekig, zo hoog mogelijk (minimaal vloeroppervlak).

- Tanks te voorzien van:

  - hand- of mangat (voorkeur) ten behoeve van schoonmaken, inspectie en keuring;

  - visuele niveau-indicatie (peilglas of vlotter, systeemafhankelijk);

  - ontluchting;

  - aftapvoorziening, te situeren aan de onderzijde van de tank.

- Vulaansluiting zal aan de bovenzijde worden voorzien.

- Zuigaansluiting zal aan de onderzijde worden voorzien.

- Tanks inwendig niet conserveren.

- Materiaal: staal.

#### Appendages

Algemene eisen aan afsluiters

- Balgafsluiter of kogelafsluiter afhankelijk van de functie.

- Vlinderklep alleen voor open/dicht toepassingen;

- In het algemeen zullen de afsluiters moeten voldoen aan actuele West-Europese standaards, zoals DIN. Het doel hiervan is om uniformiteit en onderlinge uitwisselbaarheid tussen fabricaten te waarborgen;

- Afsluiters zullen worden uitgevoerd met flenzen aan beide zijden;

- Er zullen geen vlinderkleppen met ‘oren’ worden toegepast; altijd vlinderkleppen met flenzen toepassen;

- Vlinderkleppen vanaf DN150 uitvoeren met een wormaandrijving en handwiel, of wanneer de werkdruk dit vereist;

- Balgafsluiters zonder pakking uit te voeren;

- Bij toepassing van balgafsluiters aandacht besteden aan stromingsrichting; niet toepassen bij twee stromingsrichtingen (bijvoorbeeld in ringsystemen);

- Afsluiters dienen in alle gevallen ook als eindafsluiter te kunnen functioneren;

- Alle systemen uitvoeren in voldoende afsluitbare en demontabele secties, die voorzien zijn van adequate vul- en ontluchtingsvoorzieningen;

- Flowindicators en flowswitches zullen niet gevoelig voor turbulentie zijn;

- De toe te passen materialen dienen deugdelijk en duurzaam te zijn:

  - Voor stalen afsluiters (huis): staal, gietstaal, nodulair gietijzer, roestvaststaal.

  - Daar waar corrosieve media gebruikt worden of een corrosieve omgeving heerst zullen de afsluiters in corrosiebestendige uitvoering (veelal roest vast staal) uitgevoerd worden, of voorzien worden van een deugdelijke coating / voering.

#### Motorbediende afsluiters

- Motorbediende afsluiters zullen normaliter elektrisch bediend worden. De voeding is afhankelijk van de functie (230 Vac of 24 Vdc indien UPS back-up nodig is);

- Indien het voor de reactiesnelheid noodzakelijk is, is pneumatische bediening ook toegestaan.

- Handbediening dient in alle gevallen mogelijk te blijven;

- Afsluiters moeten zijn voorzien van een lokale stand aanwijzing, middels een dual display monitor;

- Voorzien van eindschakelaars open/ dicht, potentiaalvrij.

#### Regelafsluiters

- Regelafsluiters (tweeweg en drieweg) afsluiters zullen normaliter elektrisch bediend worden. De voeding is afhankelijk van de functie (230 Vac of 24 Vdc indien UPS back-up nodig is);

- Indien het voor de reactiesnelheid noodzakelijk is, is pneumatische bediening ook toegestaan;

- Temperatuurregelkleppen zullen voorzien worden van een elektronische regelunit;

- Afsluiters moeten zijn voorzien van een lokale stand aanwijzing, middels een dual display monitor;

- Voorzien van eindschakelaars open/ dicht, potentiaalvrij;

- Voorzien van analoge terugmelding klepstand;

- Inregelafsluiters zullen van het fabrikaat TA zijn (STAF) o.g.

#### Instrumentatie

- Algemeen

  - Instelbare instrumenten moeten eenvoudig bereikbaar zijn;

  - Instrumenten selecteren op het midden van het meetbereik;

  - Robuuste uitvoering;

  - Signaaltype:  4-20 mA;

  - Nauwkeurigheid:  <1 %.

- Temperatuurtransmitter

  - Type PT1000 2 draads, klasse A, met ingebouwde 4-20 mA transmitter in de meetkop;

  - Voorzien van meet/dompelbuis, zodat de transmitter verwisselbaar is, zonder het proces te verstoren;

  - Fabrikaat: Jumo, Endress & Hauser, o.g.

- Druktransmitter

  - Voorzien zijn van een driewegafsluiter om te kunnen ontluchten, de aanwijzing te controleren of de transmitter te verwisselen;

  - Daar waar nodig voorzien van chemische seal zodat de transmitter bestand is tegen het te meten medium;

  - Fabrikaat: Endress & Hauser, o.g

- Drukverschiltransmitters

  - Voorzien zijn van afsluiters om te kunnen ontluchten, de aanwijzing te controleren of de transmitter te verwisselen;

  - Bij drukverschilmeting voldoende afsluiters in het systeem zetten om het door te kunnen spoelen en de nul afstelling te kunnen controleren;

  - Fabrikaat, type: Fisher DE28, o.g.

- Pressostaten/ drukschakelaar

  - Setpoint van thermostaten moet eenvoudig bereikbaar en verstelbaar zijn;

  - Voorzien zijn van een driewegafsluiter om te kunnen ontluchten, de aanwijzing te controleren of de transmitter te verwisselen;

  - Fabrikaat, type: Danfoss, Penn, o.g.

- Thermostaat / schakelaar

  - Setpoint moet eenvoudig bereikbaar en verstelbaar zijn;

  - Fabrikaat: Siemens, o.g.

- Flowmeters (zie ook paragraaf 4.3.1.10)

  - Voorzien van temperatuurcorrectie via externe temperatuurtransmitters (indien voorgeschreven);

  - Fabrikaat: Krohne, Endress & Hauser,  Schlumberger, o.g.

- Energiemeters (zie ook paragraaf 4.3.1.10)

  - Als aanvulling op de flowmeter moet een energiemeetmodule worden geleverd.

- Niveautransmitter (peilglas)

  - Magneetpeiltoestel, voorzien van indicatiekleppen;

  - Materiaal: Roestvrijstaal AISI316L (incl.flenzen);

  - Voorzien van transmitter 4-20mA op  kop. Voorzien van magneetschakelaars hoog en laag;

  - Fabrikaat, type: Klinger Picoff MLG 2”, o.g.

- Nivotransmitter

  - Fabrikaat: Endress & Hauser, o.g.

- Nivoschakelaars

  - Vlotterschakelaar gemonteerd in de wand van een tank;

  - Fabrikaat: Mobrey, o.g.

#### Aanwijsinstrumenten

- Aanwijsinstrumenten moeten:

  - goed afleesbaar zijn vanaf de werkvloer;

  - zich niet achter andere systemen of equipement bevinden;

  - deugdelijk en robuust worden uitgevoerd.

- Manometers moeten:

  - een diameter van minimaal 100 mm hebben;

  - vloeistofgevuld zijn;

  - voorzien zijn van een driewegafsluiter om te kunnen ontluchten en de aanwijzing te controleren.

- Thermometers moeten:

  - ronde uitgevoerd zijn;

  - een diameter van minimaal 100 mm hebben;

  - vloeistofgevuld zijn;

  - voorzien zijn van dompelbuis, welke indien nodig gevuld is met een geleidende pasta.

- Niveau-indicatie: Klinger Picoff vlottertype met vlaggetjes (o.g.), afsluitbaar vanaf de tank.

#### Flow- en hoeveelheidsmeters

- Een bypass om een flow of hoeveelheidsmeter alleen te voorzien indien op schema aangegeven.

- Alle watermeters zullen voorzien worden van uitlezing op afstand en een tweede pulsuitgang.

- Watermeters: fabrikaat Econosto, type Optiflux, o.g.

- Energiemeters: fabrikaat Kamstrup, o.g.

- Plaatsing en montage (aanstroomlengte e.d.) conform voorschriften van de betreffende fabrikant.

#### Bouten, moeren, draadeinden en bevestigingsmiddelen

- Onder bouten en moeren zullen altijd ringen worden toegepast.

- Tapeinden zullen niet worden toegepast tenzij met toestemming van de opdrachtgever.

- Bij bout/moer verbindingen zal de draad minimaal 2 en maximaal 5 gangen uitsteken boven de moer.

- In het algemeen zullen verbindingsmiddelen teven corrosie worden beschermd door:

  - Thermisch verzinken of

  - Het toepassen van RVS

- In corrosieve omgeving (buiten) en/of in combinatie met corrosieve media zullen RVS bouten en moeren worden toegepast; minimaal kwaliteit A2, alternatief A4.

- In verbindingen met hoge temperaturen zullen geen RVS bouten of moeren worden toegepast.

- Indien RVS bouten en moeren worden toegepast zal de draad voorzien worden van anti fretting coating.

- In verbindingen met hoge temperaturen (boven 100 °C) zal de schroefdraad van bouten voorzien worden van Copper Slip of equivalent. Dit geldt met name voor stoomleidingen en uitlaatgassenleidingen.

### Eisen aan laswerk

In dit Programma van eisen wordt een basisniveau aangegeven voor het kwaliteitsniveau waarin laswerk moet voldoen. Eisen voortvloeiend uit wettelijke bepalingen, prevaleren boven de hieronder vermelde eisen, voorzover deze wettelijke bepalingen zwaardere eisen opleggen dan hieronder vermeld.

- Het laswerk zal in algemene zin voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in NEN-bundel 18: Normen voor lassen van metalen;

- De kwaliteit van het laswerk zal voldoen aan NEN-EN-ISO 3834-1:2022 en;

- Door de aannemer zullen de lasmethodes (WPS’n) vooraf door de aannemer ter goedkeuring overlegd worden;

- De door de aannemers in te zetten lassers zullen aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor de betreffende lasmethoden;

- Actuele certificaten van de lassers zullen vooraf door de aannemer overlegd worden;

- Aan het laswerk zal door middel van NDO (Non Destructief Onderzoek) de kwaliteit worden vastgesteld:

  - 10% van de prefab en site lassen zal door middel van Röntgen foto’s worden onderzocht;

  - Deze lassen zullen door opdrachtgever steekproefsgewijs worden aangegeven;

  - Door de aannemer zullen deze lassen tijdig en in batches van maximaal 10 foto’s worden aangeboden;

  - Defecte lassen zullen worden hersteld;

  - Indien van de onderzochte lassen meer dan 30% van onvoldoende kwaliteit is, dan zal op kosten van de aannemer uitgebreider onderzoek en/of herstel plaatsvinden.

### Eisen aan systemen

#### Leidingsystemen

In tabel 4.1 zijn de materialisatie eisen per systeem weergegeven. De eisen met betrekking tot snelheden zijn te hanteren als richtwaarden en als maxima. Indien met berekening onderbouwd kan worden dat van deze waarden mag worden afgeweken, dan kan dit aan opdrachtgever worden voorgesteld.

Tabel 4-1 Overzicht eisen aan systemen

| Systeem | Materiaal | Druk trap | Max. snelheid zuig/pers | Verbindingstechniek | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koelwater | Staal NL, NEN-EN 10216-2 GL, NEN-EN 20217-2 | PN 10 | 2 m/s | Lassen (voorkeur), flenzen |  |
| Gekoeldwater | Staal NL, NEN-EN 10216-1 GL, NEN-EN 20217-1 | PN 16 | 2 m/s | Lassen (voorkeur), flenzen |  |

- Leidingsystemen zullen zo veel als mogelijk prefab worden gemaakt;

- Indien qua verbindingstechniek een keuzemogelijkheid bestaat tussen flenzen en lassen of hardsolderen, gaat de voorkeur uit naar lassen of hardsolderen;

- Victaulic koppelingen of soortgelijke verbindingen zullen niet worden toegepast;

- Het aantal balgen en compensatoren zal door een goede leidingloop (expansielussen) geminimaliseerd worden;

- Ter plaatse van pijpverbindingen de volledige leidingdoorlaat behouden;

- Leidingen daar waar technisch mogelijk zuiver horizontaal en verticaal monteren.

- Hoogteverschillen en “kattenruggen” moeten voorkomen worden om luchtophoping te voorkomen.

#### Ophanging en beugeling van leidingsystemen

De opdrachtgever hecht veel waarde aan de deugdelijke uitvoering van de installaties. Een onderdeel hiervan is een robuuste uitvoering van het leidingwerk en de daarmee samenhangende ondersteuning en ophanging.

Hiertoe zijn de volgende eisen van toepassing:

- Leidingsystemen zullen vooraf goed ge-engineerd worden wat betreft:

  - berekening van drukverlies;

  - expansie (druk, temperatuur);

  - reactiekrachten en overdracht van krachten;

  - positie van vaste punten en glijpunten (oplegpunten op ophangpunten);

  - positie en specificatie van flexibele ondersteuning;

  - positie en specificatie van compensatoren;

  - thermische isolatie.

- De aannemer zal tijdens de detailengineering uitgewerkte leidinglooptekeningen ter goedkeuring indienen. Hierop zullen de hierboven genoemde aspecten zijn benoemd.

- Leidingbeugels zullen worden uitgevoerd in de vorm van de degelijke kapbeugel, met een stabiele voet. Leidingbeugels zullen niet aan draadeinden worden opgehangen.

- Beugels mogen niet aan een medium voerende pijp worden gelast.

- Bij geïsoleerde pijpen zullen de beugels mee geïsoleerd worden, tenzij dit tot condensatieproblemen leidt.

- Leidingbeugels zullen met een harde rubber inlage worden uitgevoerd.

- Flamco beugels mogen worden toegepast waar dat technisch mogelijk is, in leidingsystemen tot en met DN 50.

#### Doorvoeringen

- Doorvoeringen zullen voldoen aan de eisen voor waterdichtheid en brandwerendheid van die betreffende ruimte.

- Mantelbuizen zullen worden vervaardigd van verzinkt staal, RVS of PVC.

- In het zicht blijvende doorvoeren aan de zichtzijde voorzien van rozetten.

- Binnen te voeren leidingen beneden het maaiveld moeten de te verwachten grondzettingen kunnen volgen zonder spanningen over te dragen op de aansluitende leidinggedeelten binnen het gebouw.

#### Ontluchtingen en afblaasveiligheden

- Ontluchtingen van tanks zullen op een veilige plaats bovendaks worden aangebracht.

- Ontluchtingen en afblaasveiligheden zullen ten minste 1 meter boven het dakvlak uitsteken.

- Ontluchtingen en afblaasveiligheden zullen niet in de omgeving van aanzuigen, koeltorens e.d. geplaatst worden.

- Ontluchtingen en afblaasveiligheden zullen indien mogelijk gegroepeerd worden op het dak.

- T-stukken als ontluchtingspotten ter plaatse van bochten zijn niet toegestaan.

#### Isolatie en afwerking van leidingsystemen

In tabel 4.2 is een overzicht gegevens van de toe te passen isolatie.

Tabel 4-2 Overzicht isolatie van systemen

| Systeem | Isolatiemateriaal en afwerking | Wel isoleren | Niet isoleren | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koelwater | Dampdichte Armaflex Glaswol (dampdicht) Aluminium beplating 0,8 mm. | Alles inpandig | Buiten | Appendages voorzien van ‘koffer’ constructie. Ter plaatse van looproutes dikkere beplating toepassen. |
| Gekoeld water | Dampdichte Armaflex Glaswol (dampdicht) Aluminium beplating 0,8 mm. | Alles | Niet van toepassing. | Koele omgeving Warmte omgeving Appendages voorzien van ‘koffer’ constructie. Ter plaatse van looproutes dikkere beplating toepassen. |

Verder gelden de volgende algemene eisen.

- Voorafgaand aan de uitvoering van het isolatiewerk zal door de (subcontractant van de) Opdrachtnemer een uitgebreide specificatie worden opgesteld van:

  - de toe te passen materialen per systeem;

  - de uitvoeringsdetails.

- Voorafgaand aan de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden zal door de isoleerfirma een aantal proefstukken worden vervaardigd ter genoegdoening van de opdrachtgever, te weten:

  - gekoeldwater;

  - koelwater;

  - van alle genoemde systemen zullen ten minste twee nader te bepalen uitvoeringsdetails in de vorm van een proefstuk worden getoond.

- Deze proefstukken dienen na goedkeuring als maatstaf voor de uitvoering.

- De beplating van isolatie zal glad worden uitgevoerd.

#### Spoelen en afpersen van leidingsystemen

De opdrachtgever hecht veel waarde aan de schone uitvoering van de installaties. Een onderdeel hiervan is een schone productie en oplevering van het leidingwerk en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Hiertoe zijn de volgende eisen van toepassing.

Schoon produceren van systemen:

- Pijpleidingen zo veel als mogelijk prefab maken.

- Zorgdragen voor een schoon productieproces; leidingen na bewerken c.q. na het lassen weer schoonmaken.

- Alleen de noodzakelijke montage lassen ter plaatse maken.

- Leidingen schoon produceren.

- Leidingen afgedopt transporteren en afgedopt op het werk afleveren.

- Alle werkzaamheden aan leidingen vooraf uitvoeren, ook het monteren van nokken, meetaansluitingen, vulaansluitingen ontluchtingen et cetera.

- Het verwerken van RVS scheiden van het verwerken van stalen leidingen.

#### Reinigen van systemen.

De aannemer zal voorafgaand en reinigingsprocedure opstellen voor alle systemen.

Deze zal tenminste voldoen aan de volgende eisen:

- De volgende systemen zullen gebeitst en gepassiveerd worden: alle RVS-leidingen.

- Leidingsystemen zullen worden gespoeld; hiertoe zullen steekfilters worden toegepast. Steekfilters zullen na het spoelen aan de opdrachtgever ter inspectie worden aangeboden.

- Naast het spoelen zullen leidingssecties na montage op een mechanische wijze gereinigd worden. Deze methode zal door de aannemer worden voorgesteld aan opdrachtgever.

- Systemen zullen tijdig worden aangemeld voor inspectie. Pas na akkoord door de opdrachtgever mag het systeem gesloten worden.

Afpersen van systemen.

- Systemen zullen indien mogelijk met het eigen medium worden afgeperst.

- Systemen zullen op een druk van tenminste 1,5 maal de maximale werkdruk worden afgeperst.

- De dichtheid van een systeem zal worden aangetoond door het gedurende 6 uur op druk te houden. In deze periode mag de druk niet meer dan 10% gedaald zijn.

- Systemen zullen tijdig worden aangemeld voor afpersen. Pas na akkoord door de opdrachtgever mag het systeem in bedrijf genomen worden.

#### Bordessen

Alle voor bediening, onderhoud en inspectie benodigde installaties zullen worden voorzien van een veilige toegang door middel van een bordes, vloer of trap. Dit geldt ook voor bedieningen van afsluiters, tanks en regelorganen. Het heeft de voorkeur deze te groeperen zodat een efficiënt gebruik van de ruimte gemaakt kan worden, naast het ergonomische voordeel.

De bordessen zijn onderdeel van de levering van de Opdrachtnemer.

De bordessen zullen worden uitgevoerd met open roostervloeren, welke ter plaatse van onderhoud intensieve installaties dichtgelegd kunnen worden met tranenplaten die passend gemaakt zijn voor montage op de roostervloer.

### Afwerking

#### Codering van componenten en leidingsystemen

Componenten in systemen zullen worden gecodeerd volgens de ‘Standaard Codering VU’. Als brondocument voor de codering gelden de uitgewerkte schema’s (werktuigbouwkundig en elektrotechnisch). De toe te passen codering zal tezamen met de definitieve schema’s middels (Excel) lijsten ter goedkeuring worden ingediend.

#### Naam- en instructieplaten

- Alle werktuigen, apparaten, installaties en bedienbare componenten zullen voorzien worden van een identificatie naamplaat met codering zoals in paragraaf 4.2.4.1 genoemd.

- Afmetingen identificatie plaat:

  - 100 * 40 mm voor werktuigen en elektrische kasten e.d.

  - een kleinere plaat voor instrumenten zoals TT en PT. Afmetingen in overleg met de opdrachtgever.

- Naamplaten zullen zodanig worden gemonteerd dat deze vanaf loophoogte goed afleesbaar zijn.

- Er zullen geen stickers worden toegepast als naamplaten.

- Op leidingsystemen zullen stromingsrichting en systeemaanduiding door middel van ronde stickers worden aangegeven. Type sticker door opdrachtgever goed te keuren.

#### Conservering

Voor alle systemen en constructies gelden de volgende eisen:

- Daar waar onderdelen thermisch verzinkt zijn, zal deze laag na het aanbrengen niet door middel van bewerkingen en dergelijke aangetast worden.

- Stralen SA 2 ½ , leidingen alleen uitwendig.

- Voorzien van een goede shopprimer, minimale laagdikte 25 micrometer.

- Verfsysteem moet geschikt zijn voor de specifieke toepassing (temperatuur- en olie/brandstofbestendigheid).

- Bij voorkeur een overschilderbare acryl verf toepassen.

- Systemen en componenten zullen in een eindkleur worden geschilderd.

- Waar mogelijk zal de kleurcodering zoals omschreven in ISO 20560-1 worden toegepast.

- Het verfsysteem en de toe te passen RAL-kleuren zullen aan de opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd.

- Alle te isoleren delen: alleen shopprimer toepassen.

- Onderdelen zoals pompen, appendages die reeds met een goede verflaag zijn aangeleverd, zullen niet worden overgeschilderd.

- Het totale veersysteem inclusief de eindlaag zal een laagdikte van 80 micrometer hebben.

De voorgeschreven kleurstelling per leidingsysteem is  opgenomen in tabel 4.3.

- Deze eindlaag is alleen van toepassing voor niet geïsoleerde leiding(delen).

- Deze eindlaag is niet van toepassing op pompen en appendages.

- Deze eindlaag is niet van toepassing op kunststof- RVS en koperen installatiedelen.

Tabel 4-3 Kleurstelling leidingsystemen en componenten

| Systeem | Kleuromschrijving | RAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ge)koel(d)water | Signaal groen | 6032 |  |
| Bordessen en trappen incl. draagconstructies | veiligheidsgeel | 9005 |  |

## Algemene eisen met betrekking tot elektrotechnische installaties en bekabeling

Spanningsniveaus en opbouw elektrische installaties:

- Bekabeling naar verschillende schakel- en besturingskasten voorzien van nulleider;

- Alle apparatuur moet voorzien worden van een identificatieplaat waarop de nominale belasting, toerental, draairichting, serie- en typenummers, proceseenheden en de voornaamste belastinggrenzen zijn vermeld.

De elektrotechnische installatie moet zodanig gedimensioneerd zijn dat werktuigen in belaste toestand kunnen opstarten. Ten behoeve van toekomstige uitbreidingsmogelijkheden moet voor de verdelerkasten en kabelbanen, waar nodig in functiebehoud worden uitgegaan van een minimale bruikbare reserveruimte van 20%.

Veiligheidsketens zullen in alle gevallen geheel hard-wired worden uitgevoerd, conform de daarvoor geldende eisen in de van toepassing zijnde Nederlandse normen en Europese richtlijnen.

Bekabeling moet naar de verbruikers worden gebracht door middel van kabelgoten en -ladders die bevestigd worden aan de ondersteuningsconstructies van de diverse verbruikers. De bundeling van kabels uitvoeren conform de NEN 1010. In verband met eisen ten aanzien van brandveiligheid zullen de kabelladders zich zo veel mogelijk onder de installatie bevinden. Als de kabelladders niet onder de installatie kunnen worden aangebracht is de maximale breedte beperkt tot 0,6 meter.

Voor verticale tracés mogen uitsluitend kabelladders worden toegepast. De kabels moeten hierin met metalen kabelklemmen worden vastgezet.

Kabeldoorgangen door muren moeten binnen één dag na aanbrengen van de bekabeling door Opdrachtnemer brandwerend worden afgewerkt. Doorvoeringen van kabelbanen door muren en wanden, moeten van een afzonderlijk gesloten doorvoerkoker worden voorzien en na het aanbrengen van de kabels worden afgedicht met brandvertragend/werend stofdicht afdichtingmateriaal. Alle kabeldoorvoeringen door wanden moeten tenminste 1 uur brandwerend zijn of langer indien de wand waarin zich de doorvoering bevindt een langere brandwerendheid heeft.

Alle bekabeling, met uitzondering van de MS-bekabeling, moet met betrekking tot de brandclassificatie voldoen aan minimaal B2ca, conform NEN 8012. Alle bekabeling moet halogeen vrij zijn. Bekabeling moet afdoende worden beschermd tegen mechanische schade. Signaalkabels moeten een aderdoorsnede van 0,75 mm² bezitten, een omvlochten afscherming van de kabel en/of per (getwist) aderpaar, en een moeilijk brandbare buitenmantel hebben. Aanvullend geldt dat GBS bekabeling in het veld blauw en in de regelkast kast paars moet zijn.

De bekabeling ten behoeve van de gebouw gebonden installaties hoeft niet in functiebehoud uitgevoerd te worden.

Met betrekking tot de 10 kV-bekabeling geldt dat deze niet in functiebehoud behoeft uitgevoerd te worden.

Ter plaatse van de aandrijving moet de bekabeling door middel van gegalvaniseerde beschermbuis, aan de uiteinden voorzien van bescherming tegen mechanische beschadiging van de kabels, tot in de nabijheid van de aansluitklemmen worden gebracht. Kabels moeten aan de uiteinden voorzien zijn van voldoende lengte.

Alle kabelbanen, -goten, -ladders en -pijpen moeten minimaal van thermisch verzinkt staal vervaardigd zijn en geen scherpe randen, bramen en dergelijke bezitten. Bewerkte delen, als bijvoorbeeld lassen, zaagsneden, etc. moeten geconserveerd worden.

Toegepaste roestvaststalen (soort 304 of 316) delen mogen geen metallisch contact maken met andere soorten metalen, door gebruik van scheidingen uit duurzame kunststof. Constructies buiten het standaard pakket van de Opdrachtnemer(s) zijn niet toelaatbaar. De koppen van bouten moeten aan de binnenkant van de kabelladders worden gemonteerd. De kabelbanen, - goten, - ladders en -pijpen moeten geaard zijn, met een vlakke aardlitze van 6 mm² doorsnede of meer. De geplaatste kabelbanen, ladders etc. mogen geen belemmering vormen voor het verkeer, loop- of vluchtwegen, en verplaatsbare apparatuur.

De verticale opening tussen boven elkaar gemonteerde kabelbanen (bovenkant onderste baan – onderkant bovenste baan), en tussen een (bovenste) kabelbaan en een plafond moet tenminste 250 mm bedragen, omdat het mogelijk moet blijven later kabels toe te voegen. Ter plaatse van hulpstukken moeten extra steunpunten worden aangebracht.

De kabels mogen niet worden beschadigd tijdens installatie, moeten goed gescheiden, netjes gerangschikt, en strak in de kabelbaan, -goot of –ladder liggen. De buigstralen van de geïnstalleerde kabels zijn groot genoeg om knikken of andere bijzonderheden tijdens bedrijf te voorkomen. De kabels moeten goed vastgezet zijn op elke "sport" van de kabelladder met bevestigingsmateriaal; om b.v. slijtage van mantel en verder, door kabelbeweging teweeggebracht door trilling en/of schokken, te voorkomen.

De kabels moeten aan de uiteinden voorzien zijn van blijvende identificatie. Alle kabelaansluitingen moeten deugdelijk op trek ontlast worden. Een kabelwartel wordt niet als trekontlasting gerekend. Voor afmontage van lasdozen op kabelbanen moeten stabiele montageplaten gemaakt worden waarop de dozen bevestigd zijn. Deze platen moeten zo groot zijn, dat ook trekontlastingsbeugels kunnen worden aangebracht. Lasdozen moeten na montage eenvoudig te bereiken zijn. Voor invoer van kabels in een lasdoos verdient de voorkeur invoer aan zij- en onderkant.

De voedingskabels moeten gescheiden van de signaalkabels gelegd worden in overeenstemming met de geldende norm, bij voorbeeld door middel van aparte banen of scheidingsschotten, dit om onderlinge beïnvloeding te voorkomen.

Bij bordes- of vloerdoorvoeringen moeten de kabels door middel van kokers of beschermpijpen tot op minimaal 300 mm boven het bordes of de vloer beschermd zijn tegen mechanische beschadigingen. Alle kabels moeten tegen directe zonnestraling beschermd worden. Indien meer dan 3 leidingen parallel lopen, moeten deze op een kabelladder worden gelegd. Op alle lasdozen moet de kastcode en het groepsnummer vermeld worden.

Zakleidingen naar wandcontactdozen, schakelaars, motoren, enz. moeten worden beschermd door een beschermbuis. Deze beschermbuis moet tot aan de schakelaar, wandcontactdozen, enz. reiken, tenzij deze apparaten van wartelinvoeringen zijn voorzien. In dat geval moet de beschermbuis 100 mm boven de kabelinvoering eindigen. Indien er flexibele leidingen (of aders) worden gebruikt (B.V. als voeding tussen verschillende schakelkasten) moeten deze per groep van 3 gebundeld worden (R-S-T) om magnetische velden zoveel mogelijk te voorkomen.

Alle kabels worden bij voorkeur aan de onderzijde in de verdeelinrichtingen en schakelkasten ingevoerd en aangesloten.

Kabelberekeningen moeten ter beoordeling worden aangeboden aan de Opdrachtgever

De opdrachtnemer moet rekening houden met de in bijlage D voorgestelde andere wijze van veld draairichting tussen het landelijke net en die van Amsterdam. Alle laagspanning-zijdige installaties worden weer conform het landelijke net aangesloten.

Motoren, geschikt voor slechts één draairichting, worden voorzien van een onuitwisbare pijl op het motorhuis die duidelijk de toegestane draairichting aangeeft.

Motoren met een vermogen groter dan 20 kW en frequentiegeregelde motoren moeten in elk van de wikkelingen worden voorzien van thermistors.

Frequentie gestuurde motoren worden voorzien van een mogelijkheid om buiten de frequentieregelaar de motoren op de hand bij te kunnen nemen (direct in of met softstarter).

Vibrerende motoren, toestellen e.d. aansluiten met een soepele kabel via een kabeldoos of klemmenkast.

Aansluitklemmenkasten op motoren moeten dezelfde beschermingsgraad als de motor hebben. Dit geldt ook voor de mee te leveren kabelwartels.

Alle motoren moeten apart worden beveiligd tegen overstroom door middel van een thermische beveiliging.

De motoren moeten geschikt zijn voor continu- en intermitterend bedrijf en voor tenminste 12 x per uur aanlopen, indien gekoppeld aan het aan te drijven werktuig en onder vollast.

De elektromotoren moeten geschikt zijn voor continu bedrijf bij een temperatuur die optreedt bij de heersende bedrijfsomstandigheden.

Bij nominale belasting en een omgevingstemperatuur < 40 ºC mag de temperatuur de maximaal toelaatbare waarde voor isolatieklasse B niet overschrijden.

Frequentiegeregelde motoren moeten worden voorzien van thermistors (signaal koppelen op GBS) in de wikkelingen. Bij nominale belasting en een omgevingstemperatuur < 40 ºC mag de temperatuur de maximaal toelaatbare waarde voor isolatieklasse B niet overschrijden.

De koeling van de elektromotoren moet bij alle voorkomende toerentallen gewaarborgd blijven. Geforceerde koeling is niet toegestaan; indien noodzakelijk moet een motor over-gedimensioneerd worden.

Voor de elektromotoren zal minimaal de IE-4 klasse worden gehanteerd.

In alle laagspanningsverdelers (MK0011, MK0014 en KM0016) moet per afgaand veld een powermeter opgenomen worden. Deze powermeters moeten van het type Siemens P855 zijn, inclusief een netwerkverbinding naar het Power 5 systeem. Bij voorkeur door een switch te plaatsen met een glasvezelverbinding naar de ruimte waar de LS-verdelers staan.

## Algemene eisen met betrekking tot besturing en bediening

De besturing- en bedieningsinstallaties moeten in hoofdlijnen de volgende functies hebben:

- besturing van de gehele Installatie;

- bediening van de gehele Installatie;

- bewaking van de gehele Installatie;

- ondersteuning van de beheerders voor storing zoeken (alarmafhandeling).

Bediening vindt zowel lokaal plaats als ook op afstand. Voor de bediening op afstand zal in het MBC het Werk geïntegreerd worden in Siemens PCS7. Lokale componenten moeten direct of indirect kunnen communiceren met PCS7. Onderdeel van dit Werk is dat alle data beschikbaar gemaakt wordt ten behoeve van integratie in het overkoepelende PCS7 systeem. De integratie zelf wordt door derden uitgevoerd.

Voor het control netwerk moet de installatie gekoppeld kunnen worden met:

- Een industrieel gangbaar communicatieprotocol over ethernet, waaronder tenminste Profinet en Modbus TCP;

- Profibus DP.

Voor koppeling van data dient dit tenminste te kunnen met:

- OPC DA, HDA, AE en UA;

- SQL interface.

Bij het optreden van een van het normale bedrijf afwijkende situatie zal een alarm worden gegeven. Alarmering vindt plaats door middel van een signaal op het bedieningspaneel. Ingeval van een dreigende uitval van het betreffende installatieonderdeel of mogelijke schade zal tevens een geluidsignaal klinken.

Alarmmeldingen moeten op eenduidige wijze de alarmoorzaak aan geven. Vervolgalarmen, bijvoorbeeld veroorzaakt door fail-safe uitvoering van circuits, moeten worden onderdrukt.

Tijdens het ontwerp zal rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat het Werk veilig en zonder schade stopgezet kan worden wanneer bijvoorbeeld de noodstop of het bewakings-/controle systeem niet werkt.

Het Werk moet volledig autonoom kunnen functioneren, waarbij wel interactie zal zijn met de handmatige aansturing van KM3 en/of 4. Zoals beschreven in het concept ontwerp, zie Hoofdstuk 5 in bijlage B.

De installatie wordt centraal bestuurd, uitgaande van volautomatisch bedrijf, waarbij de installatie handmatig moet kunnen worden gestart en gestopt vanaf het betreffende lokale bedieningspaneel en vanuit PCS7 in het MBC.

De besturingsinstallaties moeten worden gerealiseerd door middel van fail-safe PLC’s welke zijn voorzien van een seriële bus en/of een Ethernet aansluiting. De besturing van de diverse installatieonderdelen van een betreffende koelmachines en koeltorens moet door de PLC’s volledig autonoom kunnen plaatsvinden.

Alle besturingsinrichtingen van het Werk worden zo dicht mogelijk bij het betreffende installatieonderdeel geïnstalleerd.

De koelmachines kunnen automatisch en op hand worden bedreven. Werktuigen kunnen lokaal worden getest, dan zijn alleen machinebreukbeveiligingen actief en wordt door de besturing niet gelet op procesvergrendelingen. Indien het Werk volledig automatisch in bedrijf is, worden zowel de machinebreukbeveiligingen als ook de procesvergrendelingen (interlocking) in de besturing meegenomen. Machinebreukbeveiligingen dienen ter bescherming van de machine (b.v. overbelasting, toerenbewaking, hoofdstroomstoring, lager trilling metingen, etc.). Procesvergrendelingen zijn de start- en stopvoorwaarden in automatisch bedrijf.

Alle handelingen en bewakingsaspecten van het Werk moeten worden geregistreerd en gearchiveerd.

Het bedieningssysteem moet de volgende functionaliteit bezitten:

- Bedienend personeel moet kunnen ingrijpen op de besturing van het Werk en kunnen reageren op meldingen, gegenereerd door deze besturing. De setpoints van de verschillende installatieonderdelen moeten door het bedienend personeel op eenvoudige wijze aangepast kunnen worden zodat in de gewenste koudevraag zo efficiënt mogelijk wordt voorzien;

- Alarmen worden individueel gevisualiseerd. Noodstoppen worden met locatie van de bedienende noodstopdrukknop gevisualiseerd;

- Ten behoeve van storingsanalyse zal voldoende instrumentatie op het Werk  worden voorzien welke op het instrument zelf of via het bedieningsscherm van de besturing eenvoudig kan worden uitgelezen.

Bediening lokaal vindt plaats middels een touch screen en aanvullende knoppen. De meest voorkomende handelingen (start, stop, enz.) moeten met een knop worden uitgevoerd. Vanaf het bedieningspaneel kunnen tenminste de volgende bedieningen plaatsvinden:

- starten en stoppen van de Installatie in automatisch bedrijf;

- de Installatie vrijgeven en blokkeren voor lokaal testbedrijf;

- bedienen van een algemene noodstop;

- waarnemen van storingen en melding middels het touch screen;

- accepteren en herstellen van storingen.

Zoals al eerder aangegeven zal de bediening op afstand in het MBC geïntegreerd worden in Siemens PCS7. Lokale componenten moeten direct of indirect kunnen communiceren met PCS7. Onderdeel van dit Werk is dat alle data beschikbaar gemaakt wordt ten behoeve van integratie in het overkoepelende PCS7 systeem. De integratie zelf wordt door derden uitgevoerd.

De bedieningspanelen zijn menugestuurd waardoor eenvoudig alle relevante bedienings- en bewakingsinformatie kan worden gevonden. Uitgangspunt is dat alleen geautoriseerd personeel de installatie mag bedienen. Als beveiliging zal het bedieningspaneel worden voorzien van de mogelijkheid een softwarematige instelbare beveiligingscode toe te passen.

Ter plaatse van de aandrijving van alle werktuigen, bereikbaar zonder hulpmiddelen, wordt een werk-/testschakelaar geplaatst. De werk-/testschakelaar kent de volgende standen voorzien van status terugmelding:

- AFSTAND: Het werktuig wordt door de centrale besturing geschakeld;

- UIT: Het werktuig wordt continu uitgeschakeld en kan op geen enkele wijze in bedrijf worden genomen. Deze stand kan met een hangslot worden vergrendeld;

- TEST (veerretour): Het werktuig wordt in bedrijf genomen, onafhankelijk van interacties met overige werktuigen. Dit is alleen mogelijk als dit is vrijgegeven.

Na inschakelen van de voedingsspanning (en ook na spanningsuitval) moeten PLC’s automatisch opstarten, tot zodanig niveau dat de Installatie gebruik gereed is. Starten van de installatie (-onderdelen) mag alleen na een startsignaal van de operator vanaf een van de lokale bedieningspanelen en/of via het MBC. Bij het opstarten van de besturingsinstallatie mogen geen ‘spontane’ alarmen opkomen (bijvoorbeeld door fail-safe uitvoering van contacten).

Door middel van de startknop op één van de bedieningspanelen (lokaal en in MBC) zal het Werk of één van de installatieonderdelen in automatisch bedrijf worden genomen. Elk installatieonderdeel kent de volgende voorwaarde voor vrijgave:

- Installatieonderdeel beschikbaar (geen storing of vergrendeling actief).

Indien de voorwaarden voor vrijgave zijn vervuld kunnen de koelmachines of één van de installatieonderdelen worden opgestart. Hiertoe zullen de verschillende (hulp-) werktuigen met de benodigde tijdsvertragingen in werking worden gesteld. De gehele opstart volgorde inclusief tijdsvertragingen zal zoveel als mogelijk automatisch plaatsvinden.

Door middel van de stopknop op een van de bedieningspanelen zullen de koelmachines of één van de installatieonderdelen uit automatisch bedrijf worden genomen. De (hulp-) werktuigen worden automatisch met de benodigde tijdsvertragingen gestopt.

Ten behoeve van de storingsafhandeling wordt op het betreffende, lokale bedieningsscherm een storing aangegeven. De reset drukknop geeft het gestoorde werktuig na ophef van de storingsoorzaak vrij, zodat het installatieonderdeel weer in bedrijf kan worden genomen.

Indien in automatisch bedrijf een storing optreedt en ten gevolge van deze storing een installatieonderdeel wordt uitgeschakeld, zal de procesvergrendeling er voor zorgen dat het onderdeel niet automatisch herstart kan worden. Na verhelpen van de storing kan door middel van bedienen van de reset drukknop de vergrendeling worden opgeheven en zal, na het geven van de startopdracht, het installatieonderdeel automatisch weer in bedrijf gaan. Dit geldt uitsluitend voor kritische installatieonderdelen.

# bouwkundige- en conStructieve aanpassingen

## Constructieve aanpassingen

### Algemene uitgangspunten

De koelhal welke gebruikt gaat worden voor de huisvesting van het Werk heeft dienst gedaan als ruimte voor Koelmachine 1 en 2 en de vier koudebuffers.

Voor het voorgenomen gebruik zijn bouwkundige en constructieve aanpassingen aan de koelhal noodzakelijk. Deze aanpassingen aan de bestaande constructies en de nieuwe constructies moeten door de Opdrachtnemer integraal worden uitgewerkt. De randvoorwaarden zijn:

- Uitwerking conform bouwbesluit 2012;

- Engineering te verzorgen door de Opdrachtnemer en toetsen door de Opdrachtgever;

- Gevolgklasse CC2 conform NEN-EN1990;

- Referentieperiode 50 jaar;

- Staalconstructies in de buitenlucht thermisch verzinkt.

### Traforuimte

De bestaande trafo’s zullen in een te bouwen traforuimte geplaatst worden. Het bouwen van deze traforuimte is onderdeel van de scope van dit werk. Deze traforuimte moet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan traforuimten.

Er zal een betonnen vloer ter plaatse van de trafo´s gemaakt worden. Tevens zal in de  noordgevel ter plaatse van de trafo´s een ”trafopui” gemaakt moeten worden. Deze pui zal voorzien zijn van deuren en voldoende ventilatievoorzieningen zodat de traforuimte op basis van natuurlijke ventilatie geventileerd zal worden.

De Opdrachtnemer zal een ontwerp voor deze traforuimte opstellen en dit ter beoordeling aan de Opdrachtgever aanbieden.

## Bouwkundige aanpassingen

### Algemeen

De bouwkundige structuur en omvang van het bestaande pand wordt niet gewijzigd. De aanpassingen op het bouwkundige vlak zijn voornamelijk; het afstemmen op de nieuwe installaties en de renovatie van de schil. De aanpassingen en renovaties moeten voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

### Bestaande situatie

#### Ter hoogte van buffervaten voor koudeopslag is een vide. Deze vide zal gesloten moeten worden. Deze nieuwe vloer zal voor een deel van beton zijn en voor een deel van staal. Het realiseren van deze nieuwe vloer is onderdeel van de scope van de werkzaamheden.

De betonnen begane grondvloer komt ter hoogte van de traforuimten. Het overige deel van de vloer mag uitgevoerd worden in staal. In het stalen vloerdeel zal een hijsluik opgenomen moeten worden ter hoogte van de opstelplaats van de koelmachine. Doel van dit hijsluik is dat de koelmachine hierdoor van en naar de kelder getransporteerd kan worden.

De bestaande keldervloer (opstelplaats voor de koelmachines) moeten worden voorzien van een nieuwe coating die geschikt is voor een industriële toepassing en bestand moet zijn tegen olieachtige vloeistoffen en het koudemiddel dat wordt toegepast.

In de begane grond vloer zullen ook sparingen gemaakt moeten worden ten behoeve van de doorvoer van de koelwaterleidingen en gekoeld waterleidingen.

### Brandveiligheid en functiebehoud

Indien het ontwerp van de Opdrachtnemer eisen op het gebied van brandveiligheid en functiebehoud stelt, moet de Opdrachtnemer alle maatregelen hiervoor verzorgen.

### Gevel

#### Bouwfysische Eisen

De Opdrachtnemer moet zorgdragen voor de wind- en waterdichtheid van het gebouw. Waar nodig zal de gevel door de Opdrachtnemer hersteld worden. De Opdrachtnemer moet een advies van een gerenommeerde bouwfysisch adviseur in de prijs opnemen en laten uitvoeren. Dit advies zal aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

#### Sparingen in de bestaande gevel

Zie hiervoor ook paragraaf 5.1.2. In de noordgevel ter plaatse van de trafo´s zal een ”trafopui” gemaakt moeten worden.

### Dak

#### Aanwezige sparingen

De aanwezige sparingen in het dak moeten, voor zover deze niet meer gebruikt worden, dicht gemaakt worden door de Opdrachtnemer. Uitgangspunt hierbij is de afdichtingen beloopbaar moeten zijn.

#### Nieuwe sparingen

In het dak moeten sparingen voor kabeldoorvoeren, leidingen en ventilatiekanalen gemaakt worden door de Opdrachtnemer. De posities en grootte van de sparingen moet worden afgestemd op de berekeningen van de koelinstallatie.

#### Hulpstaal

Eventueel hulpstaal, nodig voor installaties moet door de Opdrachtnemer uitgewerkt en aangebracht worden.

#### Dakafwerking

Sparingen in het dak moeten door de Opdrachtnemer waterdicht afgewerkt worden vergelijkbaar met de bestaande dakbedekking. Let op; de dakbedekking is erg kwetsbaar.

# Gebouw gebonden installaties

## Verlichting

### Basisverlichting

De verlichtingsinstallatie zal moeten voldoen aan de NEN-EN 12464-1. Voor de verlichting moet worden gerekend een minimaal verlichtingsniveau van 350 lux, rekening houdend met de verouderingsfactor van 85%.

De verlichtingsarmaturen moeten handgeschakeld worden. Deze verlichting moet verdeeld worden over verschillende groepen welke om en om worden geplaatst en gevoed via de preferente verdeler.

Door de Opdrachtnemer zal op basis van de inrichting van de ruimte een verlichtingsplan worden opgesteld. Hierbij rekening houden met het zoveel mogelijk plaatsen boven de looppaden en niet boven de installaties. Op basis van dat plan zullen de armaturen geplaatst worden. Definitieve aantallen volgen uit het verlichtingsplan.

De kleurweergaveindex Ra dient minimaal 80 te zijn. Voor de gelijkmatigheidsindex dient 0,5 aangehouden te worden.

Het geïnstalleerde vermogen voor de verlichting bij een verlichtingsniveau van 350 lux mag niet meer bedragen dan 6 W/m2.

De lichtopbrengst van de verlichting dient minimaal 100 lumen per Watt te zijn.

Voor de complete verlichtingsinstallatie wordt uitgegaan van LED verlichting met een kleurtemperatuur van 6.500 K.

### Noodverlichting

De noodverlichtingsinstallatie zal moeten voldoen aan de NEN 1838-1.

In overeenstemming met de voorschriften moet een decentrale noodverlichtingsinstallatie worden aangebracht, welke bij spanningswegval of spanningsdaling van 85% van de nominale netspanning gedurende minimaal 60 minuten blijft branden. De armaturen met pictogrammen moeten continu blijven branden.

Alle noodverlichtingsarmaturen moet worden geselecteerd met een eenduidige uitstraling en kwaliteit, uitgevoerd met een LED-lichtbron. Tevens dienen de noodverlichtingsarmaturen voorzien te zijn van een zelftest unit/inrichting en signalering Eenduidigheid in type armatuur en transparant met pictogram is een vereiste volgens ISO 7010 (2013) en NEN 3011 (2015).

## Krachtstroomaansluitingen en kabelgoten

Met betrekking tot de kabels geldt dat deze in een kabelgoot lopen met 20% reserveruimte.

### Onderverdeling

Vanuit een van de een nieuwe LS verdeler zullen de verschillende elektrotechnische installatiedelen gevoed worden. Er zullen twee gescheiden groepen voorzien worden:

- Diverse groepen verlichting;

- Kracht, te weten 230 V wcd’s (max 4 per groep) en 400 V wcd’s.

### Krachtvoorzieningen

Ten behoeve van werkzaamheden worden langs de wanden op elke 10 meter dubbele, geaarde wandcontactdozen (2x230V) opgenomen op tenminste 60 cm boven vloerniveau. Per ruimte zal bij een dubbele wandcontactdoos een Cee Form 5p 16 A aansluiting worden voorzien.

## Aarding

Een complete aardings- en potentiaalvereffeningsinstallatie, geheel in overeenstemming met de wettelijke normen en de voorschriften moet geleverd, gemonteerd en aangesloten worden.

Veiligheids-aardingsinstallatie normen:

NEN 1010:2015	Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;

NEN 3140		Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning.

In de koelhal moet het te bouwen Werk aangesloten worden op de aanwezige aardingsinstallatie. Zo nodig zal de bestaande aardingsinstallatie uitgebreid moeten worden.

De totale aardverspreidingsweerstand van de laagspanningsinstallatie moet lager zijn dan 2 Ohm. De opdrachtnemer zal hiervoor een meting moeten uitvoeren en aantonen dat de gestelde grenswaarden niet overschreden worden.

## Ontruimings- en brandmeldinstallatie

De ontruimings- en brandmeldinstallatie moeten voldoen aan het gestelde zoals is beschreven in de uitgave van:

- een brandveilig gebouw installeren;

- NEN 2535:2009+C1:2010;

- NEN 2575;

- NPR 2576;

- bouwbesluit;

- de eisen van de Brandweer, gemeente Amsterdam;

- Handboek EMC van de VU.

Uitgangspunt is dat de bestaande installatie in de ruimte wordt aangepast op basis van het nieuwe inrichtingsplan.

Dit kan betekenen dat bestaande melders die niet meer functioneel zijn op basis van de inrichting (niet boven installaties), gedemonteerd moeten worden en op andere plaatsen nieuwe melders toegevoegd moeten worden. Indien noodzakelijk zal hiervoor een aangepast Programma van Eisen opgesteld worden.

## Toegangscontrole

De bestaande toegangscontrole-installatie zal aangepast moeten worden:

- Bestaande deursignaleringen vervangen;

- Alle loopdeuren voorzien van een badgelezer(Salto), die gekoppeld is op de bestaande installatie in het CCE en een cilinderslot.

## VWA

De navolgende voorschriften, publicaties en richtlijnen zijn specifiek van toepassing voor de hemelwaterafvoeren en binnen riolering:

- NEN 3215 	Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden.

- NTR 3216	Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering.

- NEN 7039	Buizen en hulpstukken van kunststof voor binnenrioleringen – Cyclische temperatuurproef, Luchtdichtheidsbeproeving.

- NPR 3218	Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud

In de keldervloer zullen de bestaande afvoeren worden gehandhaafd. Op de basis van de inrichtingstekening zal beoordeeld moeten worden of er nog aanvullende afvoeren gemaakt moeten worden.

# Planning en fasering

## Uitgangspunten

Het PvE betreft de implementatie van het Werk in de bestaande koelinstallatie van de VU en het Amsterdam UMC, waarbij de levering van de koudevoorziening niet in gevaar mag komen en gecontinueerd moet worden. Het faseren en plannen van de werkzaamheden is hierdoor een belangrijk aandachtspunt.

De belangrijkste uitgangspunten zijn de volgende:

- Bedrijfsvoering van de koudelevering moet gewaarborgd blijven;

- Er moet gewaarborgd worden dat werkzaamheden aan verschillende kritische of complexe processen niet gelijktijdig plaatsvinden;

- Het werk wordt geheel bedrijfsklaar opgeleverd op of voor 3 april 2026.

## Vervangingsscenario en fasering

In bijlage E is de fasering weergegeven op basis van indicatieve doorlooptijden van het Werk. In paragraaf 7.3 is de verdere uitwerking per hoofdfase beschreven.

## Uitwerking per hoofdfase

Fase 1

Deze fase is voorafgaand aan het Werk uitgevoerd. Tijdens fase 1 worden de bestaande koelmachines 1 en 2 met bijbehorende koeltorens en de koudebuffers uit de ruimte voor het Werk verwijderd. Deze werkzaamheden worden door derden uitgevoerd en zijn geen onderdeel van de scope van het Werk.

De bestaande Koelmachines 3 en 4 staan in deze fase garant voor de levering van koude aan VU en Amsterdam UMC.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de aanleg van de 10 kV-kabels in het terrein (fase 4) parallel zullen lopen met de werkzaamheden uit deze fase. De reden hiervan is dat ten tijde van de uitvoeringsperiode van fase 4 het binnenterrein niet meer “open” hoeft en zodoende het binnenterrein beschikbaar is als bouwgebied.

Fase 2

Tijdens fase 2 vindt de basic engineering, detail engineering en de bouwvoorbereiding door de Opdrachtnemer plaats. Eveneens zal in deze fase de productie van de grote componenten plaatsvinden. Denk hierbij aan de koelmachines en koeltorens, maar ook andere belangrijke componenten voor de koelinstallatie (zoals pompen).

Om de planning te kunnen halen is het gewenst om de componenten met een lange levertijd zo snel als mogelijk te bestellen.

In deze fase staan de bestaande Koelmachines 3 en 4 garant voor de levering van koude aan VU en Amsterdam UMC.

Fase 3

In deze fase zullen de bouwkundige- en constructieve aanpassingen aan de koelhal worden uitgevoerd. Deze fase kan deels parallel lopen met de voorgaande fase 2.

Ook tijdens fase 3 staan de bestaande Koelmachines 3 en 4 garant voor de levering van koude aan VU en Amsterdam UMC.

Fase 4

Tijdens fase 4 wordt het Werk gerealiseerd. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn de bouwkundige- en constructieve aanpassingen aan de koelhal uitgevoerd (fase 3).

In deze fase zullen ook de aanpassingen aan de 10 kV-installatie uitgevoerd worden, evenals het aanpassen/aanleggen van de (data)bekabeling en de gekoeld waterleidingen. Ook de gebouwgebonden installaties worden aangebracht.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de aanleg van de 10 kV-kabels in het terrein parallel zullen lopen met de werkzaamheden uit fase 1. De reden hiervan is dat ten tijde van de uitvoeringsperiode van fase 4 het binnenterrein niet meer “open” hoeft en zodoende het binnenterrein beschikbaar is als bouwgebied.

De bestaande Koelmachines 3 en 4 staan ook in deze fase garant voor de levering van koude aan VU en Amsterdam UMC.

Fase 5

In fase 5 wordt het Werk in bedrijf gesteld en getest los van het gekoeld waternet. Als de inbedrijfstelling van het Werk is afgerond, zal het bestaande gekoeld waternet gevoed worden. Als dit voldoende stabiel functioneert kan de volgende fase uitgevoerd worden.

In deze fase zijn de bestaande koelmachines 3 en 4 in bedrijf en als back-up voor de levering van koude elektriciteit aan VU en Amsterdam UMC.

Fase 6

De laatste fase van het project is fase 6. In deze testfase worden alle bedrijfsvoeringtesten tijdens het proefbedrijf uitgevoerd ook in combinatie met de bestaande koelmachines 3 en 4. Na deze fase vindt de Voorlopige Overname plaats.

De bestaande koelmachines 3 en 4 staan ook in deze fase garant voor de levering van koude tot het moment van Voorlopige Overname. Vanaf de Voorlopige Overname worden de drie nieuwe koelmachines geacht in de levering van koude te kunnen voorzien. Het uiterste moment voor Voorlopige Overname is 3 april 2026

## Planning

Op basis van de in dit PvE genoemde planning en fasering (paragraaf 7.3) zal de Opdrachtnemer een gedetailleerde werkplanning en Plan van Aanpak (PvA) opstellen. Deze planning met PvA zal worden opgebouwd uit de diverse deelleveringen.

# Testen en Inbedrijfstellen

## Algemeen

De testen omvatten Acceptatietesten op het Bouwterrein.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren, meewerken, ter beschikking stellen van faciliteiten en het verwerken en rapporteren van de resultaten voor controles en testen conform het gestelde in dit hoofdstuk.

De Opdrachtnemer zal alle benodigde ter zake kundig personeel, meetinstrumenten en overige gereedschappen en hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de betreffende test, ter beschikking stellen, inclusief de eerste olievulling, eventuele verbruiksartikelen, etc.

De Opdrachtgever stelt kosteloos de benodigde elektriciteit, breek- en demiwater voor de koude en warme inbedrijfstelling (IBS) en de Overnamebeproevingen, ter beschikking. Alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde werktuigen en/of goederen blijven het eigendom van de Opdrachtgever en worden eveneens kosteloos ter beschikking gesteld.

De Opdrachtgever zal mogelijk tijdens de testen een onafhankelijke partij uitnodigen om de relevante testen bij te wonen.

## Fabrieks Acceptatie Test

Naast reguliere inspecties gedurende de productie, moet de Fabrieks Acceptatie Test (FAT) van de componenten, bij de Opdrachtnemer (of zijn onderleverancier) plaatsvinden. De Opdrachtgever moet hiervan in kennis worden gesteld voordat de test plaatsvindt, binnen de daarvoor nog vasttestellen periode.

De controles en testen zullen minimaal bestaan uit:

- Visuele inspectie door de Opdrachtgever van alle componenten;

- Druktest van alle leidingsystemen, tanks, headers, etc.;

- Functionele test van alle werktuigen en werktuig-hoofdcomponenten;

- Integriteitstesten en functionele testen van elektrische systemen.

Alle testresultaten zullen door de Opdrachtnemer gedocumenteerd worden in een testprotocol.

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de FAT bij te wonen van de volgende componenten:

- Koelmachines;

- Koeltorens;

- Hoofdverdeelkasten;

- Test van de PLC’s.

De Voorlopige Overname vindt plaats na het Proefbedrijf op het Bouwterrein. De Opdrachtnemer zal voor deze beproevingen voldoende ter zake kundig personeel ter beschikking stellen, waaronder minimaal één werknemer die in detail bekend is met de feitelijk gerealiseerde Installatie.

De Overnamebeproevingen kennen de volgende fasen:

- Montage gereed;

- Inbedrijfstelling (IBS);

- Proefbedrijf.

De Opdrachtgever heeft het recht de Overnamebeproeving op te schorten indien de Opdrachtnemer zich niet aan het goedgekeurde protocol houdt zonder de goedkeuring van de Opdrachtgever, wanneer installaties dreigen te worden beschadigd of wanneer de garantieleveringen van het CCE verstoord dreigen te worden. In dergelijke gevallen kan de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor de gevolgen van het opschorten van de Overnamebeproeving, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat hij of zijn onderleveranciers op generlei wijze verantwoordelijk zijn voor de noodzaak tot opschorten.

## Inbedrijfstelling (IBS)

Voor de verwachte aanvangsdatum van de IBS zal de Opdrachtnemer een plan van aanpak opstellen en dit ter goedkeuring van de Opdrachtgever aanbieden.

Gedurende de IBS zal de correcte werking van alle onderdelen van de Installatie onder maximale of gedeeltelijke belasting worden aangetoond.

De IBS kan pas als gereed worden beschouwd indien minimaal:

- Het opstarten en afschakelen van individuele installatieonderdelen en van de hele Installatie minimaal driemaal achtereen succesvol is uitgevoerd;

- Alle onderdelen van de Installatie minimaal twee diensten in gebruik zijn geweest zonder operationele of technische problemen, dit uitsluitend ter beoordeling van de Opdrachtgever, die mogelijk zouden resulteren in verhindering, beperking of een gevaar van het normaal gebruik;

- Alle controle lussen, alarmen, schakelpunten, interlocks en beveiligingsmiddelen zijn ingesteld en getest;

- Het binnen alle redelijkheid te verwachten is dat de gegarandeerde proceskarakteristiek en beschikbaarheid gehaald kunnen worden;

- Het correct en compleet functioneren van alle hoofd- en hulpinstallaties is aangetoond en dat de normale werking niet wordt gehinderd, fundamenteel wordt beperkt of de installatie in gevaar brengt;

- Het Werk, zoals benoemd in hoofdstuk 2, tenminste 24 (vier en twintig) uur aaneen gesloten in bedrijf is geweest waarbij alle installatieonderdelen correct moeten functioneren in de meest voorkomende bedrijfssituaties variërend van 0% tot 100% van het nominaal vermogen.

- Een door de OEM-er getekende IBS-rapportage aan de opdrachtgever wordt overhandigd als bewijs dat de IBS succesvol is verlopen;

- De overgebleven restpuntenlijst aan alle vereisten voor het proefbedrijf voldoet.

## Proefbedrijf

Het Proefbedrijf is bedoeld om de juiste werking en prestaties van de Installatie als geheel en voor alle installatieonderdelen op zich, aan te tonen, conform de gestelde garanties. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om de procedures met begeleiding van het personeel van de Opdrachtgever uit te voeren.

De Opdrachtnemer zal vooraf een testprotocol ter goedkeuring aanbieden aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal het proefbedrijf samen de Opdrachtgever en haar afnemers vooraf plannen (minimaal 4 weken voor aanvang van het proefbedrijf) waarbij deels los van het gekoeld waternet van de VU en het Amsterdam UMC en deels aan het gekoeld waternet van de VU en het Amsterdam UMC getest zal worden.

De Opdrachtnemer wordt de mogelijkheid geboden om tijdens het Proefbedrijf de werkzaamheden uit te voeren die benodigd voor het fijn regelen van de diverse controle lussen en het testen van de instelpunten van de Installatie. De benodigde bedrijfscondities zullen, op aangeven van de Opdrachtnemer, in overleg worden gearrangeerd.

Het Proefbedrijf duurt ten minste 48 (acht en veertig) uur in continu bedrijf, voor elke koelmachine/koeltoren combinatie, waarbij zoveel mogelijk de normale bedrijfsomstandigheden zullen worden benaderd. De aanvang en het einde van het Proefbedrijf moet schriftelijk door beide partijen worden vastgelegd na onderlinge overeenstemming. Het Proefbedrijf moet worden verlengd met de duur van eventuele onderbrekingen, ongeacht de oorzaak van de onderbrekingen.

Indien de gegarandeerde prestaties tijdens het Proefbedrijf niet worden gehaald, wordt de Opdrachtnemer de mogelijkheid geboden om maatregelen te treffen. Indien er aanpassingen aan de Installatie zijn gedaan die de prestatiegaranties kunnen beïnvloeden, zal het juist functioneren van de Installatie opnieuw moeten worden bewezen door middel van een prestatietest.

Eventuele extra test/proefbedrijf kosten voor de Opdrachtnemer zijn voor zijn rekening.

Gedurende of direct na het Proefbedrijf zal de Opdrachtnemer het document met de afrondende werkzaamheden/verbeteringen opstellen. De Opdrachtnemer zal direct bij aanvang van het Proefbedrijf starten met deze werkzaamheden. De Opdrachtgever zal een redelijke termijn voor deze werkzaamheden vaststellen.

Tijdens het Proefbedrijf zal de Opdrachtnemer aan moeten tonen dat het Werk voldoet aan het concept ontwerp uit paragraaf 3.1.

## Voorlopige Overname

Indien aan alle eisen van de tests en Overnamebeproevingen is voldaan, alle te leveren reservedelen op het Bouwterrein aanwezig zijn en alle Bedienings- en Onderhoudshandleidingen, zowel digitaal als op papier, zijn geleverd en ontvangen, zal de Opdrachtgever een certificaat van ‘Voorlopige Overname’ afgeven. Na Voorlopige Overname is de installatie voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Indien het Werk of een deel daarvan, na herhaaldelijk testen, niet aan de eisen van de testen en Overnamebeproevingen voldoet, zal dit worden beschouwd als het onthouden van alle voordeel van het Werk en zal het Werk worden geweigerd.

De garantieperiode conform Algemene Inkoopvoorwaarden vangt aan bij Voorlopige Overname.

## Definitieve overname

Definitieve Overname vindt plaats na beëindiging van de garantieperiode (bestaande uit ten minste een volledige koelseizoen [1 april – 30 september]) en nadat alle garantiewerkzaamheden door Opdrachtnemer zijn uitgevoerd en door Opdrachtgever zijn goedgekeurd.

# Documentatie en projectmatige en organisatorische aspecten

## Algemeen

De Opdrachtnemer dient alle tekeningen, berekeningen en documenten zoals vereist door de wetgever en opgenomen in deze specificatie en benodigd voor het gebruik van de Installatie, te verstrekken. Het aantal en de opzet van de tekeningen, berekeningen en documenten dient volledige informatie aan de Opdrachtgever te verschaffen betreffende (niet beperkt tot) onder andere het ontwerp, de selectie van materialen, de bedrijfsvoering en het onderhoud.

Alle documenten dienen als ‘hard copy’ te worden verstrekt en eveneens in digitaal formaat (PDF format) zowel tijdens de engineering, realisatie en als ‘as built’:

- Alle lijsten zoals tagnummerlijsten, elektrische verbruikerslijsten en instellingen moeten worden vervaardigd door middel van een spreadsheetprogramma (MS Excel);

- Alle tekstdocumenten in een tekstverwerkingsprogramma (MS Word);

- Alle tekeningen in een tekenprogramma volgens het Handboek tekenwerk & digitaal tekeningenbeheer VU 1 januari 2018, zie bijlage F.

De documenten en datafiles moeten eveneens in origineel bewerkbaar digitaal formaat (Word/Excel/Autocad/etc. files) ter beschikking worden gesteld. De digitaal aan te leveren documenten en datafiles mogen niet vergrendeld zijn door wachtwoorden e.d.

Alle documenten en datafiles moeten worden gecodeerd. De Opdrachtnemer zal een voorstel indienen voor een eenduidige documentcodering.

Commentaar van de Opdrachtgever op tekeningen, berekeningen en documenten ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige verantwoordelijkheid onder deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de correcte werking van de Installatie in overeenstemming met de specificaties.

Indien informatie is vastgelegd in een document en tevens onderdeel uitmaakt van een ander document zal een kruisreferentie worden opgenomen.

Bij de Voorlopige Uiterlijk 4 (vier) weken na de inbedrijfstelling zal de Opdrachtnemer de definitieve ‘as built’ documentatie in enkelvoud als hardcopy en digitaal indienen. De inhoudsopgave van de volledige einddocumentatie moet in een apart deel worden opgenomen.

Alle ‘as built’ documentatie moet in de Nederlandse taal zijn opgesteld. Alle andere documentatie moet eveneens in de Nederlandse taal worden opgesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

## Te verstrekken documenten

De minimale documenten die aan de Opdrachtgever ter beschikking moeten worden gesteld zijn:

Definitief ontwerp (Basic design)

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Criteria | - Voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld in het Programma van Eisen en uitgewerkt in het conceptueel ontwerp - Volledigheid van de te overleggen gegevens; - Het ontwerp wordt gerapporteerd door middel van een beschrijving met tekeningen; |
| Te overleggen gegevens, documenten en certificeringen | - Documenten en Tekeningenlijst van alle documenten, tekeningen en schema's; - Constructieve berekeningen voor o.a. staalconstructies, machinefunderingen en vloeren; - Flowschema (PFD) - Massa- en energiebalansen - Procesbeschrijving - Regeltechnische beschrijving; - Installatieschema's en -tekeningen; - Plattegrond en doorsnedentekeningen van de Installatie; - Rendementsberekeningen van hoofdcomponenten en gehele Installatie; - Kwaliteitsplan voor het project, conform Opdrachtnemers kwaliteitssysteem; - Gedetailleerde planning voor het gehele project; - Werkplan voor de montage; - Materiaallijsten met fabricaten en typenummers; - Samenstellingstekeningen; - Detailtekeningen en berekeningen van hoofdonderdelen; - Functionele en technische specificaties van alle onderdelen inclusief de besturingssystemen; - Ergonomische studie; - Taakrisico analyses en hijsplannen voor de montage; - Bedienings-, inspectie- en onderhoudshandboeken (in drievoud); - Single line diagram; - Grondschema's; - Stroomkringschema's; - Coderingssysteem en codering van alle elektrische componenten conform CCE richtlijnen. - Kabelberekeningen; - Kabellijst; - Kabelbaantekeningen (met maatvoering); - Topografische leidingschema's (ook voor aardingsinstallatie) - Indelingstekeningen van montageplaten en fronten van schakel- en verdeelinrichtingen e.d.; - Stuklijsten met fabricaten en typenummers; - Constructietekeningen. - EG verklaring RIE conform NEN-EN-IS)-12100 - Een SPOF-analyse van het Werk. |

Uitvoeringsgereed Ontwerp (Detail design)

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Criteria | - Voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld in het Programma van Eisen en uitgewerkt in het conceptueel ontwerp en definitief ontwerp - Volledigheid van de te overleggen gegevens; - Het ontwerp wordt gerapporteerd door middel van een beschrijving met tekeningen; |
| Te overleggen gegevens, documenten en certificeringen | - Alle documenten zoals opgesteld in de voorgaande fase, maar dan uitvoeringsgereed. |

As-Built documentatie

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Te overleggen gegevens, documenten en certificeringen | - Alle bovenstaande ontwerpinformatie, tekeningen, schema’s van de werkelijk uitgevoerde situatie met maatvoering en technische details en specificaties. - Alle informatie noodzakelijk voor bediening en voor uitvoering van onderhoud - Alle wettelijk vereiste beproeving, certificering en markering voor ingebruikneming van de geleverde installatie inclusief (niet uitputtend) CE verklaring en markering en KVI rapportage / Verklaring voor Ingebruikneming door een bevoegde instantie. |

Veiligheid en Gezondheid V&G plan en dossier

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Te overleggen gegevens | - Per projectdeel, locatie, fase dan wel andere door de Opdrachtnemer aan te geven logische eenheid op te geven risico-inventarisatie en –evaluatie voor ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheer fase. In V&G dossier vastleggen. - Opsomming van V&G gebeurtenissen per projectdeel, locatie, fase dan wel andere door de Opdrachtnemer aan te geven logische eenheid |

## Projectplannen

De volgende documenten moeten aan geleverd worden:

Projectmanagement plan (PMP)

Een PMP en onderliggende plannen wordt beschouwd als een kwaliteitsplan. In het Projectmanagementplan moeten minimaal de volgende onderwerpen specifiek voor het Werk volledig zijn uitgewerkt:

- Een beschrijving van het projectdoel;

- De fasering van het Werk;

- De interne en externe overlegstructuur;

- De wijze van informatieoverdracht richting de Opdrachtgever en andere externe betrokkenen;

- Een beschrijving en planning van de op te stellen kwaliteitsplannen inclusief een koppeling naar het technisch management (bijbehorende verificatie-, review-, keurings- en testplannen);

- Beschrijving van het voor zijn Werkzaamheden te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem:

- Beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de implementatie en de evaluatie van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem;

- In geval van een combinatie een opgave van de partijen die participeren in de combinatie en de wijze waarop de combinatie is georganiseerd;

- Een organogram van de projectorganisatie van de Opdrachtnemer, waarin alle betrokken leidinggevende- en sleutelfuncties zijn weergegeven;

- De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies en de sleutelfuncties;

Het PMP mag worden onderverdeeld in onderliggende plannen o.a. uitvoeringsplan en logistiek plan).

Kwaliteitsplan

De Opdrachtnemer zal een projectmanagementplan opstellen welke tenminste zal bevatten:

- Een persoon van de Opdrachtnemer, die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking / kwaliteitscontrole;

- Een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid;

- Een kwaliteitshandleiding, die de verschillende procedures beschrijft;

- Procedures ter controle van de voortgang van het Werk;

- Procedures, om de kwaliteit van de materialen en documenten te controleren;

- Procedures voor inspectie;

- Procedures voor Management of Change implementeren;

- Procedures voor aantonen van overeenstemming met de specificaties;

- Een beschrijving van de administratie van alle relevante gegevens voor het Werk;

- Raakvlak beheersing met Opdrachtgever, Onderleveranciers en derden.

Uitvoeringsplan

De Opdrachtnemer zal een plan opstellen voor de uitvoering van het Werk welke gedetailleerde informatie zal bevatten, inclusief tenminste:

- Een organogram met daarin de namen van het personeel van de Opdrachtnemer en Onderleveranciers, die op het Bouwterrein zullen werken;

- Een lijst met adressen en telefoonnummers van de contactpersonen van de Opdrachtnemer en zijn Onderleveranciers.

- Een omschrijving van het Werk, zoals uitgevoerd op het Bouwterrein;

- Een risicoanalyse van alle activiteiten die op het Bouwterrein worden uitgevoerd.

Logistiek plan

De Opdrachtnemer zal een logistiek plan opstellen welke tenminste zal voorzien in:

- Tijdelijke voorzieningen zoals voorzien door de Opdrachtgever. Het binnenterrein van het CCE (ruimte tussen de koel-/ketelhal en de GT-/DRUPS-hal) is deels beschikbaar als Bouwterrein;

- Toegang tot de bestaande installaties ten behoeve van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden;

- Het aantal mensen op het Bouwterrein per fase;

- Benodigde hoeveelheid ruimte voor materiaalopslag op het Bouwterrein en/of het terrein de Opdrachtgever;

- Faciliteiten voor het personeel van de Opdrachtnemer;

- Wijze waarop rekening gehouden wordt met de ondergrondse infrastructuur (leidingen, kabels, tunnels, etc.);

- De manier van vervoer van de verschillende onderdelen naar het Bouwterrein;

- Een plattegrond, waarop de gebieden zijn aangegeven waar activiteiten zullen worden uitgevoerd;

- Een gedetailleerde beschrijving van uit te voeren hijswerkzaamheden en het zo nodig opstellen van de benodigde hijsplannen;

- De benodigde elektriciteitsvoorzieningen van de tijdelijke faciliteiten van de Opdrachtnemer.

Voortgangsrapport

Het 2 wekelijkse voortgangsrapport moet ten minste de volgende informatie bevatten:

- Samenvatting van de algemene status van het project (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kosten);

- Samenvatting van de kritieke punten in het project en hoe daarmee omgegaan wordt;

- Alle knelpunten en maatregelen van de voorgaande periode;

- Status van het ontwerp;

- Status van de uitvoering;

- Veiligheidsissues;

- Status eventuele door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen.

## Bedienings- en onderhoudshandleidingen

Bedieningshandleidingen

Bedieningshandleidingen zullen voldoende gedetailleerd en uitgebreid zijn, zodat personeel van de Opdrachtgever de Installatie op een veilige en efficiënte manier kunnen bedrijven en onderhouden.

Bedieningshandleidingen bevatten daartoe minimaal:

- Grafieken, schetsen, diagrammen en tekeningen;

- Beschrijvingen;

- Capaciteitswaarden;

- Energieverbruik en gebruik van apparatuur;

- Hoofdafmetingen van de constructie, verbindingsafmetingen;

- Beschermingsmiddelen, alarmsignalen, metingen en controle;

- Schema’s voor: onderhoud, demontage, assembleren, reparatie en smering;

- Lijst met reserveonderdelen met benoeming van fabricaat, typecodes en onderdeelnummering;

- Materiaal en gewichtsspecificaties;

- Belastingen op de fundatie en veiligheidsvoorzieningen;

- Minimaal de volgende documenten in de Nederlandse taal bevatten:

- Procesbeschrijving;

- Bedieningsinstructies / bedieningshandleiding incl. storingsonderzoek;

- Onderhoudsinstructies (uitgezonderd specifieke leveranciersinformatie);

- Algemene beschrijving / gegevens van machines (uitgezonderd specifieke leveranciersinformatie);

- Functionele beschrijvingen;

- Flowschema’s (PFD’s);

- Lay out, plattegrond en doorsnedetekeningen;

Onderhoudshandleidingen

Onderhoudshandleidingen zullen voldoende gedetailleerd en uitgebreid zijn, zodat het personeel van de Opdrachtgever de Installatie op een veilige en efficiënte manier kan bedrijven en onderhouden.

Onderhoudshandleidingen bevatten minimaal:

- Overzicht- en lay-out ‘as built’ tekeningen van de Installatie;

- Beschrijving van alle onderdelen van de Installatie;

- Onderverdeling van de Installatie in (functionele) blokschema’s;

- Controlelijsten voor periodiek uit te voeren onderhouds- en inspectieactiviteiten;

- Duidelijke beschrijving van alle uit te voeren onderhouds- en inspectieactiviteiten;

- Instructies voor het uit elkaar halen, repareren en assembleren;

- Indicatie van de benodigde tijd voor het vervangen van kritieke onderdelen;

- Aanzichten met lijsten van alle onderdelen, inclusief benoeming van fabricaat, typecodes en onderdeelnummering;

- Lijst van alle kritieke functies / onderdelen van de Installatie met storingsrisico (kans x effect);

- Indicatie van de MTBF (Mean Time Between Failure) van kritieke onderdelen;

- Onderhoudsprogramma Koelcentrale;

- Aanbevolen reserveonderdelenlijst voor alle hoofdcomponenten.

Controlelijsten zullen alle onderhoudsactiviteiten en inspecties bevatten, die periodiek moeten worden uitgevoerd om een doelgerichte en veilige functionering van de Installatie te garanderen.

Controlelijsten zullen gemaakt worden voor elk onafhankelijk tijdsinterval (dag, week, maand en jaar) en aantal gebruiksuren. Ze zullen de locatie van elk onderhouds- of inspectie punt bevatten, evenals een referentie naar de gedetailleerde beschrijving, zoals die is op genomen in het onderhoudshandboek.

Veiligheidshandboek

De Opdrachtnemer zal een veiligheidshandboek opstellen in samenwerking met de Opdrachtgever. Dit document zal beschrijven hoe de Installatie en de verschillende installatieonderdelen veilig bediend, opgestart en stopgezet kunnen worden. Verder zal tijdens het ontwerp rekening gehouden worden met de mogelijkheid de Installatie veilig en zonder schade stop te zetten wanneer bijvoorbeeld de noodstop of het bewakings-/controle systeem niet werkt. Dit veiligheidshandboek is een integraal onderdeel van de bedieningshandleiding.

Dit handboek zal ook de procedures bevatten voor andere speciale bedieningsomstandigheden. Alle opgenomen veiligheidsvoorzieningen zullen eveneens in dit rapport zijn aangegeven.

Opleverdossier/Einddocumenten

De inhoudsopgave van de volledige einddocumentatie moet in een apart deel worden opgenomen.

De Opdrachtnemer zal tenminste leveren:

- Ontwerpnota;

- Raakvlakkenregister;

- Inspectierapporten met betrekking tot geluid, temperatuur en trillingsmeting door een onafhankelijke gecertificeerd bedrijf

- V&G dossier;

- Keuring- en testrapporten

- Lay-out, opstellings- en uitvoeringstekeningen van de ‘as built’ Installatie;

- Een complete set van bedienings- en onderhoudshandleidingen, inclusief de oplevering en instructie van het simulatieprogramma;

- Documenten voor de CE markering van de Installatie;

- Garantieverklaringen.

## Procedure documentatie

De procedure voor documenten (uitgezonderd de einddocumentatie) is als volgt:

- Alle documenten en tekeningen zullen in de vastgestelde aantallen in hard copy en/of een digitale versie door Opdrachtnemer worden ingediend samen met een transmittal. Documenten zullen de status hebben ‘ter commentaar’;

- De Opdrachtgever zal binnen 10 werkdagen documenten, voorzien van eventueel commentaar, retourneren;

- De Opdrachtnemer zal alle documenten verspreiden en alle commentaar (indien aanwezig) verzamelen;

- De documenten kunnen door de Opdrachtgever op een van de volgende manieren zijn gemarkeerd:

  - ‘gezien, geen commentaar’: de Opdrachtnemer kan doorgaan;

  - ‘gezien, commentaar waar aangegeven’: de Opdrachtnemer kan doorgaan, het commentaar moet verwerkt worden en opnieuw worden voorgelegd

  - ‘afgekeurd’: de werkzaamheden worden stilgelegd en de Opdrachtnemer moet eerst een aangepaste versie van het document indienen voordat de werkzaamheden verder uitgevoerd worden.

Alle opmerkingen of commentaar zullen door de Opdrachtnemer worden verwerkt, waarna de nieuwe versies van de documenten opnieuw zullen worden voorgelegd aan de Opdrachtgever waarbij alle veranderingen duidelijk gemarkeerd moeten zijn.

# Bijlage A: 10 kV-netconfiguratie

# Bijlage B: Conceptueel Ontwerp RHDHV

De volgende bijlagen zijn onderdeel van het Conceptueel Ontwerp

B.1 Principeschema opwekking koude_v1

B.2 SLD Elektrotechnische installatie_v2

B.3 Plattegrond opstelling KM en KT_v1

# bijlage C: EMC document VU

# bijlage D: Aansluitwijze bij VU

D.1 Aansluitwijze bij VU Amsterdam Voedingen

D.2 Aansluitwijze 10 kV kabels op Trafo en LS Hoofdverdelers bij VU

# bijlage E: Realisatieplanning

# bijlage F: Handboek tekenwerk en digitaal tekeningenbeheer VU

# bijlage G: Meno PvA Binnenterrein

De 10kV-installatie is een eigen VU-installatie is. Normaliter is 10kV voorbehouden aan de netbeheerder, maar in dit geval is dat niet zo; VU heeft een Gesloten Distributie Systeem en zijn daarmee onze “eigen” netbeheerder

Binnen het CCE is een sluitplan met eigen cilinders voor alle HS- en LS-ruimtes. De cilinder moet gewisseld kunnen worden na oplevering.

NL=Naadloos, GL=Gelast