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Inleiding 
In deze memo is het Plan van Aanpak beschreven voor het verwijderen van oude 10 kV-kabels en het leggen van nieuwe 10 kV-kabels voor de nieuwe koelinstallatie.

Tijdens de sloop van de bestaande koelcentrale (oktober 2025-medio november 2025) worden alvast de niet gebruikte 10 kV-kabels van de Magnefix kast op het binnenterrein van de EC verwijderd en de nieuwe kabels t.b.v. de nieuwe KM’s aangelegd in het vrijkomende tracé.

Door deze werkzaamheden uit te voeren tijdens de sloopperiode, is tijdens de bouw van de nieuwe koelmachines (vanaf medio november 2025) het binnenterrein beschikbaar voor de contractor die deze werkzaamheden gaat uitvoeren.

Plan van Aanpak

1. Spanningsloos maken van de 10 kV-kabels (Magnefix-kast) en de 400V kabels (KM1/2) (actie CCE);
2. Verwijderen Magnefix-kast (actie CCE);
3. Verwijderen van de vervallen 10kV-kabel van de Magnefix-kast. Aangezien het kabelverloop niet volledig bekend is, zal deze kabel stukje voor stukje opgegraven (met zuigwagen!) moeten worden tot op het eindpunt (Traforuimte in HS-ruimte EC). De te verwijderen kabel zal door het CCE afgevoerd worden;
4. In de bestaande leidingsleuf van de opgegraven 10kV-kabel zullen de nieuwe 10kV-kabels voor de nieuwe KM’s gelegd worden. Tevens zal in het tracé ook één mantelbuis (HDPE-110) opgenomen worden voor glasvezel en/of databekabeling. De bestaande sleuf zal aan de ketel-/koelhalzijde verlengd worden tot beoogde locatie van de trafo’s. Let op, deze kabels en mantelbuis zullen deels over de tunnel ter hoogte van de koelhal lopen.
5. De nieuwe 10 kV-kabels worden aan de zijde van de HS-ruimte EC aangesloten op de beschikbare 10kV-velden. De kabels zullen in de bestaande kabelgoten gelegd worden. Aan de koelhalzijde zullen de kabels via sparingen in de kelderwand doorgevoerd worden. In de kelder worden deze kabels met voldoende overlengte opgebost en later aangesloten op de trafo’s. 
6. Als de nieuwe 10kV-kabels in het terrein gelegd zijn, worden de sleuven weer gedicht en wordt het straatwerk hersteld. 

De bovenstaande werkzaamheden, met uitzondering van stap 1 en 2, zijn onderdeel van het Werk. 

De bestaande 400V kabels van KM1 en KM2 blijven gehandhaafd. Deze kabels kunnen op termijn wellicht benut worden om een toekomstige warmtepomp te voeden. 

In de onderstaande tekening is het stappenplan gevisualiseerd.
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