## Blad1
Datum | Zaak | Straat | huisnr. | LMnr. | Plaats | Melding | Uitgevoerd / bevindingen | opmerkingen : | Onderhoudsdatum | Week
2024-11-29 14:43:23 | 36951-2024 | Motorrijtuigstraat | 1 | 368 | Broek in Waterland | Overig | Hier langs de trambaan staat er een mast wel heel scheef. Weet niet zeker of het dit nummer is. - (Openbare verlichting - Lantaarnpaal scheef) - Melder contactgegevens beschikbaar | is langs de trambaan, alle antieke masten staan behoorlijk scheef. Jan Jaap laat ze recht zetten door de eigfen dienst |  | 1): 2024-11-29 14:43:23 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-29 14:41:49 | 36597-2024 | Broekermeerdijk | 23-A |  | Broek in Waterland | Overig | Meerdere defecte straat lantaarns. Erg donker! - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | is niet van de gemeente |  | 1): 2024-11-29 14:41:49 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-25 12:12 | 35721-2024 | Jaagweg | 1 | 10 | Broek in Waterland | Armatuur / kap - herstellen | Armatuur kapot; glas gebroken - (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) - Melder contactgegevens beschikbaar | is vorige week al vervangen |  | 1): 2024-12-02 13:03:33 Nieuw 2x ruitjevervangern en armatuur gericht op de zaak, armatuur weer geplaatst 2,5 uur werk
2024-12-06 14:02:59 | 37165-2024 | Fuutstraat | 53 | 218 | Ilpendam | Overig | Hoi Mischelle, De nieuwe lichtmast bij nr. 43 geeft lichthinder. Kun je hier zo'n strip aanbrengen om inschijnen te verminderen? Alvast bedankt! - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | straat is afgesloten kan er verlopig niet bij |  | 1): 2024-12-06 14:02:59 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-06 14:02:56 | 37163-2024 | De Noord | 19 | 64 | Ilpendam | Lamp storing | Volgens bewoner doet deze het niet. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | reparatie bedrading en zekering 4A |  | 1): 2024-12-06 14:02:56 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-06 13:22:57 | 37027-2024 | De Noord | 32 | 68 | Ilpendam | Lamp storing | Deze lamp brand de volgende lamp (lamp 67) brandt ook niet, echter de rest van de straat verlichting op de Noord werkt wel. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-12-06 13:22:57 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-06 13:22:53 | 37025-2024 | De Noord | 27 | 67 | Ilpendam | Lamp storing | Deze lamp brand de volgende lamp brand ook niet, echter de rest van de straat verlichting op de Noord werkt wel. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-12-06 13:22:53 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-06 13:22:23 | 37398-2024 | Kerkbuurt | 18 | 343 | Marken | Lamp storing | Lantaarn brand al lsnge tijd niet.zou graag zien dat deze nu wel echt gemaakt wordt. Gelieve niet naar naast gelegen bewoners luisteren, deze hebben liever dat deze niet brandt.. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | 2x zekering 2A en rep bedrading |  | 1): 2024-12-06 13:22:23 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-29 14:41:55 | 36681-2024 | Havenbuurt | 26 | 273 | Marken | Lamp storing | Lantaarnpaal geeft geen licht - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | 2,5 m snoer , zekering 4A en 4x wago klem |  | 1): 2024-11-29 14:41:55 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-10 10:15:09 | 37933-2024 | Avegaar | 28 | 1297 | Monnickendam | Lamp storing | Ook deze lamp is stuk - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | in donker gezien brand |  | 1): 2024-12-10 10:15:09 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-10 10:15:06 | 37931-2024 | Avegaar | 19 | 1305 | Monnickendam | Lamp storing | Erg donker. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | in donker gezien brand |  | 1): 2024-12-10 10:15:06 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-06 13:22:50 | 37591-2024 | Julianalaan | 75 | 1073 | Monnickendam | Lamp storing | Eerder gemeld onder zaaknr: 33853-2024. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | 2x zekering 2A en rep bedrading |  | 1): 2024-12-06 13:22:50 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-29 14:43:12 | 36890-2024 | Nieuwe Zijds Burgwal | 50-A | 1383 | Monnickendam | Lamp storing | Lamp brand nog heel weinig - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-11-29 14:43:12 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-10 10:15:03 | 37923-2024 | Pierebaan | 5 | 1157 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | 2x zek 10A in ov kast vervangen |  | 1): 2024-12-10 10:15:03 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-10 10:15:01 | 37921-2024 | Pierebaan | 5 | 1156 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | 2x zek 10A in ov kast vervangen |  | 1): 2024-12-10 10:15:01 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-12-06 14:03:01 | 37258-2024 | Splitshoorn | 37 | 435 | Monnickendam | Overig | Schuine lantaarn paal - (Bestrating - Omvergereden paal) | lm recht gezet |  | 1): 2024-12-06 14:03:01 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-25 12:12:50 | 35787-2024 | Jaagweg | 1 | 10 | Broek in Waterland | Armatuur / kap - herstellen | Armatuur kapot; glas gebroken - (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) - Melder contactgegevens beschikbaar | armatuur mee naar de zaak voor reparatie |  | 1): 2024-11-25 12:11:40 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-25 12:12:35 | 35770-2024 | Leeteinde | 2022 | 116 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-11-25 12:11:16 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-25 12:11:40 | 35721-2024 | Parallelweg | 23 | 2 | Broek in Waterland | Overig | Hoi Michelle, Deze mast heeft een tik gehad bij een aanrijding. Kun je hier iemand naar laten kijken? - (Openbare verlichting - Lantaarnpaal aangereden) - Melder contactgegevens beschikbaar | lm moet alleen recht gezet worden, jan jaap regeld dit |  | 1): 2024-11-15 12:30:41 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-25 12:11:29 | 35885-2024 | Roomeinde | 23 | 129 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-11-15 12:23:19 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-25 12:11:16 | 36106-2024 | Noordmeerweg | 12 | 121 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-11-15 12:23:16 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-25 12:09:11 | 36236-2024 | De Noord | 19 |  | Ilpendam | Lamp storing | lantaarnpaal tegenover de Noord 19, Ilpendam is defect - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc | Kan zijn dat het verholpen is met de actie van Liander maar check deze voor de zekerheid | 1): 2024-11-25 12:11:29 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-18 15:43:55 | 35482-2024 | Kets | 28 | 214 | Marken | Overig | Mast is bijna doorgerot. Laten we die maar vervangen - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar |  | Denk niet dat jij hier nog langs hoeft. Heb ik gemeld. | 1): 2024-11-14 16:42:30 Nieuw Lm dient vervangen te worden
2024-11-15 12:30:43 | 35329-2024 | Tongnaald | 11 | 130 | Monnickendam | Lichtmast rechtzetten | (Openbare verlichting - Lantaarnpaal scheef) - Melder contactgegevens beschikbaar | lm recht gezet |  | 1): 2024-11-25 12:12:50 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-15 12:29:27 | 35130-2024 | Fluwelen Burgwal | 2 | 1731 | Monnickendam | Lamp storing | Straatverlichting boven de Weezenbrug brandt niet. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 10,5W E27 |  | 1): 2024-11-25 12:09:11 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-15 12:23:19 | 35437-2024 | Moordsteeg | 3 | 1657 | Monnickendam | Overig | Straat verlichting werkt niet lamp zou afgelopen woensdag vervangen zijn maar doet het dus nu nog niet - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | lm krijgt geen spanning gemeld bijliander | Mast zou in slechte staat verkeren staat op de vorige storingsronde. Ik heb er naar gekeken maar heb geen idee wat er mis mee is… | 1): 2024-11-22 14:18:30 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-15 12:23:16 | 35435-2024 | De Zarken | 2 | 1442 | Monnickendam | Overig | Tussen grote kerk en de begraafplaats is er een lichtmast waarvan het glas stuk is. - (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) - Melder contactgegevens beschikbaar | volgende rone het juiste glas mee |  | 1): 2024-11-15 12:30:43 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:47:02 | 33352-2024 | Bereklauw | 9 | 721 | Monnickendam | Overig | (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) |  |  | 1): 2024-11-14 16:01:36 Nieuw tijdelijke armatuur geplaatst - moet nieuwe KFK op
2024-11-11 10:50:03 | 34846-2024 | Kets | 41 | 237 | Marken | Overig | Lantaarnpaal nr 239 Parkeerplaats Kets/Buurt 1 Brand niet. - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | dubbele melding - herstelde armatuur herplaatst 2x - zekering vastgezet - doorgelust |  | 1): 2024-11-11 10:50:03 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-11 10:50:00 | 34836-2024 | Buurt I | 1 | 334 | Marken | Lamp storing | lantaarnpaal werkt niet , is al geruime tijd gelijk met die aan de overkant van de straat , ze zijn al enkele weken uit het is hierdoor onverantwoord donker met 2 uitgevallen lantaarnpalen , zou fijn zijn als het niet nog weken hoeft te duren voor het hersteld is - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | dubbele melding - herstelde armatuur herplaatst 2x - zekering vastgezet - doorgelust |  | 1): 2024-11-11 10:50:00 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-11 10:49:58 | 34848-2024 | Zuideinde | 60 | 1533 | Monnickendam | Lamp storing | Gaat om 24 uur uit - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | Liander gemeld - avond en nacht zijn niet goed | JJ: Zit deze op de avond? Zo ja dan is dat het antwoord | 1): 2024-11-11 10:49:58 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:18:41 | 34455-2024 | Dorpsstraat | 70 |  | Ilpendam | Overig | Kapotte lantaarnpaal, vandaag aangereden door een vrachtwagen. - (Verkeerszaken - Melding/Wijziging (gevaarlijke) verkeerssituatie) - Melder contactgegevens beschikbaar | gemeld NODR | NODR. We hebben een kenteken en een getuigen | 1): 2024-11-08 15:18:41 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:18:40 | 34058-2024 | Noordeinde (derde molensteeg) | 59 | 1609 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | Lamp vervangen PLL 24w 830 |  | 1): 2024-11-08 15:18:40 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:18:10 | 34288-2024 | Lindegracht | 18 |  | Monnickendam | Overig | lataarn nr 1424-1425 Lindegracht/ Rozegracht Monnickendam stuk. Lampen staat gericht op gracht. Meneer vraagt of ze gedraaid kunnen worden naar straat - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | 2x core pro 6,5 w en 1x lamp gedraaid |  | 1): 2024-11-08 15:18:10 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:18:08 | 34384-2024 | Bereklauw | 9 | 721 | Monnickendam | Overig | (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) | tijdelijke armatuur geplaast - moet nieuwe KFK op |  | 1): 2024-11-08 15:18:08 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:18:06 | 34295-2024 | Kerkbuurt | 168 | 392 | Marken | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | mast vermoedelijk niet aangesloten - nakijken |  | 1): 2024-11-08 15:18:06 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:18:04 | 34393-2024 | Vesting | 3 | 1403 | Monnickendam | Lamp storing | De lantarenpaal staat snachts uit en sochtens aan dat was nooit zo en lijkt mij onlogisch - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | Liander gemeld - avond en nacht zijn niet goed | JJ: Zit deze op de avond? Zo ja dan is dat het antwoord | 1): 2024-11-08 15:18:04 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:18:02 | 34233-2024 | t Prooyen | 12 | 1560 | Monnickendam | Lamp storing | Gaat om 24 .00 uur uit - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | Liander gemeld - avond en nacht zijn niet goed | JJ: Zit deze op de avond? Zo ja dan is dat het antwoord | 1): 2024-11-08 15:18:02 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:17:56 | 34199-2024 | Molengouw | 34 |  | Broek in Waterland | Overig | De lantaarn voor het huis op nummer 34 A doet het Niet meer of onvolledig, waardoor er in donker een gevaarlijke situatie is. - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | Lamp vervangen cor pro 6w |  | 1): 2024-11-08 15:17:56 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:17:54 | 34222-2024 | Zuideinde | 35 | 1531 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | Liander gemeld - avond en nacht zijn niet goed |  | 1): 2024-11-08 15:17:54 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:17:51 | 34220-2024 | Zuideinde | 48 | 1532 | Monnickendam | Lamp storing | Lamp brand niet in de nacht erg donker na Halloween - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | Liander gemeld - avond en nacht zijn niet goed | JJ: Zit deze op de avond? Zo ja dan is dat het antwoord | 1): 2024-11-08 15:17:51 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:17:49 | 34218-2024 | Zuideinde | 39 | 1579 | Monnickendam | Lamp storing | De verlichting gaat nachts uit - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | Liander gemeld - avond en nacht zijn niet goed | JJ: Zit deze op de avond? Zo ja dan is dat het antwoord | 1): 2024-11-08 15:17:49 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-08 15:17:47 | 34216-2024 | De Erven | 16 | 138 | Broek in Waterland | Overig | (Openbare verlichting - Lamp flikkert) - Melder contactgegevens beschikbaar | plc lamp vervangen |  | 1): 2024-11-08 15:17:47 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:52:07 | 33879-2024 | Kerkbuurt | 22-C | 357 | Marken | Lamp storing | Lamp brandt niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | cor pro 6,5 w vervangen |  | 1): 2024-11-04 14:52:07 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:52:05 | 33853-2024 | Julianalaan | 75 | 1073 | Monnickendam | Overig | Doet het niet - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | Lm rechtgezet, zat geen zekerinig in - deze aangebracht |  | 1): 2024-11-04 14:52:05 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:52:01 | 33755-2024 | Moordsteeg | 1 | 1657 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | pll 24w vervangen en EVSA vervangen en zekering - mast is tevens in slechte staat ( verouderd ) advies vervangen |  | 1): 2024-11-04 14:52:01 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:51:59 | 33705-2024 | Oude Zijds Burgwal (derde molensteeg) | 30 | 1610 | Monnickendam | Lamp storing | Melding Lantaarnpaal licht is defect aangever geeft alleen aan, derde Molensteeg kan ook naast gelegen lantaarnpaal zijn. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | getest - brand =- volgens bewoners ging het om LM 1609 deze hersteld |  | 1): 2024-11-04 14:51:59 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:51:56 | 33647-2024 | Hage Weer | 40 | 215 | Broek in Waterland | Overig | Deze lantaarnpaal staat scheef - (Openbare verlichting - Lantaarnpaal scheef) - Melder contactgegevens beschikbaar | Lm rechtgezet |  | 1): 2024-11-04 14:51:56 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:51:54 | 33691-2024 | Kerkbuurt | 18 | 343 | Marken | Lamp storing | Lantaarn 343 doet het niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | cor pro 6,5 w vervangen en snoer vervangen |  | 1): 2024-11-04 14:51:54 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:47:08 | 33537-2024 | Kerkbuurt | 22-D | 358 | Marken | Lamp storing | Lamp is stuk - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | cor pro 6,5 w vervangen |  | 1): 2024-11-04 14:47:08 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:47:05 | 33535-2024 | Kerkbuurt | 98 | 372 | Marken | Lamp storing | Lamp is bijna uit - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | cor pro 6,5 w vervangen |  | 1): 2024-11-04 14:47:05 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-11-04 14:47:02 | 33352-2024 | Kets | 28 | 214 | Marken | Overig | Mast is bijna doorgerot. Laten we die maar vervangen - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | Lm dient vervangen vte worden | Wat mijn melding. Vervanging kan gestart worden | 1): 2024-11-04 14:47:02 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-22 08:19:52 | 32127-2024 | Havenstraat | 34 | 1674 | Monnickendam | Overig | Lantaarnpaal geraakt door vrachtwagen die tent bij ouwe Blaauwe weghaalde. Bovenkant staat scheef - (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) | Armatuur hersteld en herplaatst - 1,5 uur monteur werkplaats | NODR | 1): 2024-10-30 11:04:37 Nieuw volgende ronde gerepareerde armatuur terug plaatsen , ligt bij Jurgen
|  | Niesenoortsteeg | 1 | 1550 |  |  | Lantaarnpaal doet het niet | Liander gemeld - avond en nacht zijn niet goed
|  | Waterlandse Zeedijk (voetpad achter de Johan Buijeslaan) | 2 | 792/791/790 |  |  | Twee of 3 lampen doen het niet | Lamp brand op omvormer - vermoedelijk geen spanning - melden Liander
|  | Beestenmarkt | 8 | 1498 |  |  |  | Lamp vervangen core pro 6,5 w
|  | Jan Mauwlaan | 10 | 1028 |  |  | De straatverlichting in onze gehel straat gaat vanaf ongeveer 0:00 uur uit. De hele nacht is deze verlichting uit. | Liander gemeld - avond en nacht zijn niet goed | JJ: Zit deze op de avond? Zo ja dan is dat het antwoord
2024-10-22 08:19:46 | 32601-2024 | Wittewerf | 10 | 204 | Marken | Lamp storing | Lantaarnpaal 204 lamp kapot, graag weer vervangen door een lamp die te richten is, in dit geval op de tuin en niet op de gevel van Wittewerf 11, is dat mogelijk? Bedankt alvast. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-10-22 08:19:46 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-22 08:19:48 | 32375-2024 | De Haven | 12 |  | Monnickendam | Overig | De bovenkant van de lantaarnpaal hangt eraf - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | is dezelfde als lm 1674 |  | 1): 2024-10-22 08:19:48 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-22 08:19:52 | 32127-2024 | Havenstraat | 34 | 1674 | Monnickendam | Overig | Lantaarnpaal geraakt door vrachtwagen die tent bij ouwe Blaauwe weghaalde. Bovenkant staat scheef - (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) | armatuur mee naar de zaak voor reparatie ,volgende ronde terug plaatsen |  | 1): 2024-10-22 08:19:52 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-22 08:20:23 | 32334-2024 | De Noord | 7 | 59 | Ilpendam | Overig | Hoi Michelle, Graag de lichtmasten 59 t/m 73 aan de binnenkant checken (alle masten langs De Noord). Volgens Liander zijn de masten er slecht aan toe (kabels/zekeringkastjes) en is dat de oorzaak van de stroomuitval. - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | iom Jan Jaap hier een prijs voor maken. Mail naar de zaak gfestuurd |  | 1): 2024-10-22 08:20:23 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-22 08:20:27 | 32336-2024 | Graaf Willemlaan | 37 | 252 | Monnickendam | Overig | Armatuur is stuk. Maak er maar een Brisa van (nu KFK). Dimregiem 3A, 3000K, 1050 Lummen, RAL 9005 - (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) - Melder contactgegevens beschikbaar | kfk led armatuur geprogrameerd en geleverd en zekering 2A geleverd |  | 1): 2024-10-22 08:20:27 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
|  | kets | nabij 41 | 237 | marken |  | glas stuk | armatuur mee naar de zaak voor reparatie ,volgende ronde terug plaatsen
2024-10-22 14:54:10 | 32730-2024 | Kerkbuurt | 142 | 368 | Marken | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro 6,5W plc , lm is gebroken moet zo spoedig mogelijk vervangen worden |  | 1): 2024-10-22 14:54:10 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-23 12:23:58 | 32769-2024 | De Erven | 16 | 138 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | pl-c 26W 2p |  | 1): 2024-10-23 12:23:58 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
|  | petrus nahuysplantsoen | 61 |  | Monnickendam |  | flikkert | tld18W en starter
|  | zuideinde | 4A | 1526 | Monnickendam |  | kabel los | kabel langs gevel weer vast gezet
2024-10-23 12:24:02 | 32778-2024 | Tongnaald | 11 | 130 | Monnickendam | Lamp storing | Lamp is weer uit na herstel 2 weken geleden. Dit is de 4e of 5 keer in 3 maanden dat deze fase eruit springt, ander lampen zijn verderop ook uit, is er niet gewoon ergens een kabelbreuk waarbij na regen dit uitvalt? - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 10A in ov kast nieuwpoortslaan vervangen , sprigt er gelijk weer uit moet gemeten worden. Sjaak komt op vrijdag 08-11 |  | 1): 2024-10-23 12:24:02 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-23 12:24:06 | 32786-2024 | De Noord | 24 |  | Ilpendam | Overig | De lantaarnpalen op de Noord staan van boven scheef. Het snoeiwerk van afgelopen week heeft daar ook aan meegewerkt. - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | wordt mee genomen met het vervangen van de aansluit kastjes |  | 1): 2024-10-23 12:24:06 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-25 11:09:38 | 32924-2024 | Kerkbuurt | 6 | 341 | Marken | Overig | Lichtbron brand nog op 20% - (Openbare verlichting - Lamp flikkert) - Melder contactgegevens beschikbaar | coire pro 6,5W plc |  | 1): 2024-10-25 11:09:39 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
|  | Zuideinde | 30 | 240 | Broek in Waterland |  |  | core pro 6,5W plc
2024-10-25 15:34:00 | 33084-2024 | Zuideinde | 13 | 294 | Broek in Waterland | Lamp storing | Lamp defect. Lantaarnpaal bij brievenbus: een beetje licht is daar wel gewenst. Graag een reparatie. Bij voorbaat dank - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-10-25 15:34:00 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-25 15:34:06 | 33086-2024 | Molengouw | 8 | 310 | Broek in Waterland | Lamp storing | Lamp defect. Graag repareren. Bij voorbaat dank. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-10-25 15:34:06 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-11 09:34:00 | 31703-2024 | Havenrak | 23 | 97 | Broek in Waterland | Lamp storing | Thv Havenrak 25 is de lm defect, de lamp brand niet, lichtmastnummer ontbreekt. Dit n.a.v. een schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc
2024-10-10 13:25:18 | 31561-2024 | Cornelis Roelestraat | 34 | 362 | Broek in Waterland | Lamp storing | LM 362 brandt niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:33:55 | 31700-2024 | De Draai | 15 | 268 | Broek in Waterland | Lamp storing | Lm brand niet, dit n.a.v. een schouw - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | pll18W
2024-10-11 09:33:53 | 31698-2024 | Molengouw | 16 | 311 | Broek in Waterland | Lamp storing | thv nr. 16 is de lamp defect, dit n.a.v. een schouw - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | vast zetten lamp
2024-10-10 13:25:14 | 31605-2024 | Molengouw | 2-A | 309 | Broek in Waterland | Lamp storing | LM is uit; splitsing wagengouw n.a.v. schouwronde. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:33:50 | 31693-2024 | De Noord | 12 | 61 | Ilpendam | Lamp storing | LM nummer ontbreekt maar thv De Noord 12 en thv De Noord 6 branden de lampen niet, dit n.a.v. een schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | 2x core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:33:37 | 31642-2024 | De Noord | 14 | 62 | Ilpendam | Overig | Meerdere lantaarnpalen branden niet. - (Openbare verlichting - Algehele storing (licht brandt niet in hele straat of wijk)) | heeft Jan Jaap gemeld bij liander
2024-10-10 13:26:38 | 31177-2024 | De Noord | 32 | 68 | Ilpendam | Overig | Lantaarnpaal bij De Noord 32 brandt niet en ook de lantaarnpalen ter hoogte van De noord 10 tot noord 15 doen het niet - (Openbare verlichting - Algehele storing (licht brandt niet in hele straat of wijk)) - Melder contactgegevens beschikbaar | heeft Jan Jaap gemeld bij liander
2024-10-11 09:33:46 | 31691-2024 | Aalduikerweg | 1 | 7 | Ilpendam | Lamp storing | LM 1 lamp defect, dit naar aanleiding van de schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 4A
2024-10-10 13:25:21 | 31558-2024 | Dorpsstraat | 2 | 1 | Ilpendam | Lamp storing | LM 1 brandt niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | getest brand
2024-10-07 14:32:37 | 30993-2024 | Buurterstraat | 45 | 130 | Marken | Lamp storing | Lamp brand niet. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc
2024-10-07 14:32:41 | 30996-2024 | De Duikjes | 2 | 401 | Marken | Lamp storing | Lamp brandt niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | vast zetten lamp
2024-10-15 09:33:25 | 31888-2024 | Havenbuurt | 17 | 321 | Marken | Lamp storing | Lamp brandt niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:34:13 | 31714-2024 | Havenbuurt | 26 | 273 | Marken | Lamp storing | achter huisnr. 26 LM 273 is defect, de lamp brand niet. Dit n.a.v. een schouw - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 4A
2024-10-11 09:34:09 | 31711-2024 | Hoogkamplaan | 24 | 163 | Marken | Lamp storing | Hoogkamplaan 13 LM in de hoek zonder mastnummer is defect, de lamp brand niet. Dit n.a.v. een schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | Niet van de gemeente
2024-10-11 09:34:06 | 31709-2024 | Kerkbuurt | 94 | 352 | Marken | Lamp storing | lamp brand zeer zwak, dit n.a.v. een schouw - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc
2024-10-07 14:32:47 | 30550-2024 | Kerkbuurt | 18 | 343 | Marken | Lamp storing | lantaarnpaal 343 doet het niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | 2x zek 4A en rep bedrading
2024-10-11 09:34:04 | 31707-2024 | Kets | 15 | 219 | Marken | Lamp storing | lamp brand niet, dit n.a.v. een schouw - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:34:02 | 31705-2024 | Kets | 50 | 233 | Marken | Lamp storing | Lm brandt niet, dit n.a.v. een schouw - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | aandraaien zekering
2024-10-11 09:33:48 | 31686-2024 | Kets | 31 | 216 | Marken | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:33:42 | 31684-2024 | Kets | 28 | 214 | Marken | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:33:40 | 31682-2024 | Kets | 32 | 215 | Marken | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro 6,5W plc
2024-10-07 14:32:43 | 31005-2024 | Wittewerf | 29 | 211 | Marken | Overig | openbare verlichting paal 211 brand niet bij witte werf 29 - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:34:25 | 31727-2024 | Kloosterstraat | 1 | 1435 | Monnickendam | Lamp storing | Lichtmast brand zeer zwak. dit n.a.v. een schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc
2024-10-11 09:34:11 | 31654-2024 | Gouw | 18 |  | Zuiderwoude | Lichtmast rechtzetten | Lantaarnpaal staat scheef - (Verkeerszaken - Schade aan verkeersbord/ -paal) - Melder contactgegevens beschikbaar | Niet van de gemeente
2024-10-10 11:17:34 | 31461-2024 | Graaf Willemlaan | 53 | 948 | Monnickendam | Lamp storing | Al hele lange tijd licht kapot en de lantaarnpaal kap - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | saled psl 13W
2024-10-11 09:34:20 | 31721-2024 | Poelhof | 9 | 112 | Monnickendam | Lamp storing | Lijnbaan LM 112 (fietsad) is defect, de lamp brandt niet. Dit n.a.v. een schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 10A in ov kast vervangen
2024-10-11 09:34:17 | 31719-2024 | Poelhof | 24 | 118 | Monnickendam | Lamp storing | Lijnbaan LM 118 ( fietspad) is defect, de lam p brand niet. dit n.a.v.een schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 10A in ov kast vervangen
2024-10-11 09:34:15 | 31717-2024 | Poelhof | 21 | 116 | Monnickendam | Lamp storing | Lijnbaan LM 116 is defect ( op fietspad) dit n.a.v. een schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 10A in ov kast vervangen
2024-10-11 09:49:42 |  | Rielant | 2 | 497 | Monnickendam | Lamp storing | Linker lamp uit | zekering 4A
2024-10-11 09:49:06 |  | Rielant | 2 | 498 | Monnickendam | Lamp storing | rechter lamp uit | zekering 4A
2024-10-11 09:34:22 | 31725-2024 | Speet | 7 | 124 | Monnickendam | Lamp storing | Lijnbaan LM 124 (fietspad) is defect, de lamp brandt niet. Dit n.a.v. een schouw. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 10A in ov kast vervangen
2024-10-07 14:32:56 | 30598-2024 | Splitshoorn | 43 | 437a | Monnickendam | Overig | Graag bij de 3 lichtmasten langs dit schelpenpad blindering aanbrengen aan de woningzijde. Bewoners ondervinden hinder van inschijnen. - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | dit pakt Jan Jaap verder op
2024-10-10 13:26:35 | 31237-2024 | Tongnaald | 11 | 130 | Monnickendam | Lamp storing | Lamp is weer uit na de twee eerdere herstel pogingen afgelopen 2 maanden - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 10A in ov kast vervangen
2024-10-01 14:44:01 | 30392-2024 | Eilandweg | 29 | 304 | Broek in Waterland | Overig | lantaarnpaal knippert. Is ook al vaker gemeld, maar het euvel blijft. - (Openbare verlichting - Lamp flikkert) - Melder contactgegevens beschikbaar | son-t 100W |  | 1): 2024-10-01 14:44:01 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-30 11:17:16 | 29735-2024 | Lepelaarstraat | 53 |  | Ilpendam |  | Defecte lantaarnpaal/straatverlichting Is gemeente eigendom Staat op sportpark Sv.Ilpendan Bevindt zich op looppad vanaf het hek richting kantine, achter het doel vh kunstgras veld Toegang hek is vh slot en dus toegankelijk - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | toegangs het is op slot, iom jan jaap naar over 2 weken |  | 1): 2024-09-30 11:17:16 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-01 14:44:03 | 30403-2024 | Kerkbuurt | 90 | 93 | Marken | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | pll24W |  | 1): 2024-10-01 14:44:03 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-30 11:17:24 | 29860-2024 | Havenbuurt | 26 | 273 | Marken | Lamp storing | Lantaarnpaal licht is stuk! - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro plc 6,5W |  | 1): 2024-09-30 11:17:24 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-30 11:17:21 | 29858-2024 | Buurt Iv | 1 | 272 | Marken | Overig | Lantaarnpaal licht is stuk, brand niet! - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro plc 6,5W |  | 1): 2024-09-30 11:17:21 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-30 11:17:13 | 29667-2024 | Wittewerf | 28 |  | Marken | Overig | lantaan paal 210 brand niet nog steets niet 2de melding staat tussen witte werf 27 en 28 - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering 4A |  | 1): 2024-09-30 11:17:13 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-24 13:37:49 | 29527-2024 | Havenbuurt | 37 | 288 | Marken | Overig | Mast is aangereden. Geen spoed maar wel graag controleren bij de volgende herstelronde - (Openbare verlichting - Lantaarnpaal aangereden) - Melder contactgegevens beschikbaar | lm hoeft niet vervangen te worden |  | 1): 2024-09-24 13:37:49 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-23 12:58:54 | 28878-2024 | Buurt Ii | 13 |  | Marken | Overig | Lantaarnpaal 298 kapot. - (Diversen - Diversen) | core pro plc 6,5W |  | 1): 2024-09-23 12:58:54 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-10-01 14:43:58 | 30380-2024 | Burgemeester Versteegstraat | 26 |  | Monnickendam | Overig | Lantaarnpaal 1361 1362 1363 gaan elke avond om 23 uur uit. Waardoor het aardedonker is in de straat. - (Bestrating - Omvergereden paal) - Melder contactgegevens beschikbaar | is liander heeft jan jaap gemeld |  | 1): 2024-10-01 14:43:58 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-30 11:17:19 | 29802-2024 | Hermanus Reyntjeslaan | 130 | 1020 | Monnickendam | Overig | Grof vuil. Ronde glazen plaat ( tafelblad) tegen een boom gezet. Staat daar ruim1 week. - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | iom Jan Jaap niet gedaan gaat om grof vuil |  | 1): 2024-09-30 11:17:19 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-30 11:16:44 | 30178-2024 | Johan Buijeslaan | 22 | 863 | Monnickendam | Lamp storing | Lamp doet het niet, al een paar maanden. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | zekering aangedraaid |  | 1): 2024-09-30 11:16:44 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-30 11:16:41 | 30160-2024 | Gooische Kaai | 17 | 1568 | Monnickendam | Lamp storing | lantaarnpaal is al enkele maanden stuk - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro plc 6,5W |  | 1): 2024-09-30 11:16:41 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-24 13:37:56 | 29305-2024 | Nieuwe Zijds Burgwal | 44 | 1379 | Monnickendam | Overig | Ik las online dat je je gemeente mag vragen om een kapje te plaatsen in een lantaarnpaal venster als je last heb van licht wat naar binnen schijnt. Dat zou ik fijn vinden! De paal staat pal voor ons huis. En we hebben last van het licht. Alleen de kant die naar ons schijnt. Met de 3 andere zijdes open heeft de paal nog steeds dezelfde functie en verstoort het het straatbeeld ook niet, maar hebben wij er geen last meer van. Kunnen jullie dit regelen? - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | iom Jan Jaap niet gedaan |  | 1): 2024-09-24 13:37:56 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-23 12:58:57 | 29119-2024 | Moordsteeg | 1 | 1657 | Monnickendam | Lamp storing | Straatverlichting doet het niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | pll24W |  | 1): 2024-09-23 12:58:57 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-16 14:57:28 | 28818-2024 | Galggouw | 32 |  | Broek in Waterland | Overig | Buurtbewoners hebben al reeds gebeld volgens mw de Jong, wonende Galggouw 32 Broek in Waterland, geeft nogmaals aan dat de straatverlichting een week niet meer doet. Het betreft hele straat Galggouw. Mw is boos, vindt het schandalig dat het probleem nog niet is verholpen. Hoopt dat er met spoed nu iemand langs komt. - (Diversen - Diversen) | dit is niet van de gemeente, buiten het dorp |  | 1): 2024-09-16 14:57:28 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-13 14:51:26 | 28442-2024 | Buurt I | 4 | 305 | Marken | Lamp storing | Beetje onduidelijke melding. deze mast of mast 248 brand niet. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | 2x core pro 6,5W vervangen ook in lm 302 |  | 1): 2024-09-13 14:51:26 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-13 14:51:20 | 28401-2024 | Tedingh Van Berkhoutplantsoen | 28-A | 903 | Monnickendam | Overig | Een kapotte wasbak - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) | getest brand |  | 1): 2024-09-13 14:51:20 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-13 14:51:18 | 28375-2024 | Binnenweeren | 30 | 58 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | saled psl 13W vervangen |  | 1): 2024-09-13 14:51:18 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-13 14:51:15 | 28320-2024 | Zuideinde | 30 | 240 | Broek in Waterland | Lamp storing | Straatlantaarn brandt niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro plc 6,5W |  | 1): 2024-09-13 14:51:15 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-13 14:51:13 | 28318-2024 | Zuideinde | 19 | 239 | Broek in Waterland | Lamp storing | Straatlantaarn brand niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro plc 6,5W |  | 1): 2024-09-13 14:51:13 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-13 14:51:09 | 28522-2024 | De Noord | 41 | 72 | Ilpendam | Overig | Lantaarnpaal molenpad en noord branden niet - (Openbare verlichting - Algehele storing (licht brandt niet in hele straat of wijk)) - Melder contactgegevens beschikbaar | valt in grote storing |  | 1): 2024-09-13 14:51:09 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-12 14:52:45 | mail jan jaap | de Zarken | 4 |  | Monnickendam | Nakijken | 1x van de gevel armaturen branden niet, van de zelfde armatuur glas stuk en 1x ruitje vervangen ter plaatse - Lamp is al vervangen volgens de bewoners, vermoedelijk geen spanning ? graag uitgebreid nakijken factuur naar bewoner is niet van de gemeente is akkoord door beide | aandraaien lamp ,over legf met bewoner gehad kap hoeft niet is speciaal gebogen plastic waarschijnlijk niet te krijgen
2024-09-12 14:12:31 | 27125-2024 | De Pieterlanden | 5 | 339 | Marken | Nakijken | Volgens een bewoner doet deze het al niet zins de vervanging van de paal. Waarschijnlijk staat er geen prik op. Graag laten controleren of dat zo is en zo ja melden bij Liander. | core pro 6,5W
2024-09-09 11:10:25 | 28056-2024 | Lameroen | 8 | 416 | Monnickendam | Lamp storing | Lamp is uit - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | pll24W |  | 1): 2024-09-09 11:10:25 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-09 11:10:22 | 28052-2024 | De Duikjes | 1 | 133 | Marken | Lamp storing | Lantaarnpaal defect - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | saled psl 13W vervangen |  | 1): 2024-09-09 11:10:22 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-09 11:10:19 | 28050-2024 | Westerstraat | 2 | 136 | Marken | Lamp storing | Defect - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | getest brand |  | 1): 2024-09-09 11:10:19 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-06 10:44:08 | 27589-2024 | 't Zand | 4 |  | Monnickendam | lampstoring | De openbare verlichting op 't zand t.o huisnummer 4 en 8 brand nog maar voor 5%, graag weer herstellen voor de veiligheid. Lamp brand heel zwak - betreft 2 masten bij hsnr 4 en nummer 8 | lm 1494 en lm 1495 2x core pro plc 6,5W
2024-09-06 08:37:22 | 27454-2024 | Molengouw | 30 | 313 | Broek in Waterland | Lamp storing | Lantaarnpaal brandt niet - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | saled core pro plc 6,5W |  | 1): 2024-09-06 08:37:22 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-06 08:37:17 | 27571-2024 | Buurt Ii | 14 | 298 | Marken | Lamp storing | lamp doet het al weken niet. (KCC) - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro plc 6,5W |  | 1): 2024-09-06 08:37:17 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-06 08:37:14 | 27125-2024 | De Pieterlanden | 5 | 339 | Marken | Lamp storing | Lichtbron (lamp) is hoogstwaarschijnlijk stuk - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W |  | 1): 2024-09-06 08:37:14 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-06 08:37:10 | 27112-2024 | Wilhelminalaan | 56 |  | Monnickendam | Overig | De lantaarnpalen bij de Fitnessclub doen het NOG STEEDS NIET. Als het personeel na 22.30 uur moet afsluiten is er geen verlichting.Aangezien dit ook mogelijk een gevaarlijke situatie op kan leveren indien een medewerker alleen afsluit graag zsm oplossen. Deze melding is al geruime tijd geleden gedaan. Opvallend is dat de lantarenpalen rondom het stadhuis het volop doen! - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | hoeft niet van Jan Jaap |  | 1): 2024-09-06 08:37:10 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-06 08:37:03 | 27118-2024 | Wittewerf | 27 | 210 | Marken | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | core pro 6,5W |  | 1): 2024-09-06 08:37:03 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
|  | kets | 41A |  |  |  |  | getest brand
|  | kets | 233 |  |  |  |  | zekering 4A
2024-09-06 08:36:46 | 25266-2024 | Kets | 43 | 235 | Marken | Overig | lamp schijnt niet volledig - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro plc 6,5 W |  | 1): 2024-09-06 08:36:46 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-09-06 10:51:53 | 26949-2024 | Hage Weer | 18 | 206 | Broek in Waterland | Overig | Melding van bewoner dat het deurtje van de lichrtmast bij Hage Weer 28 los zit.Kan ook de mast NAAST Hage Weer 28 zijn. - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 10:54:16 Afgehandeld Luik geplaatst - met klemband
2024-09-06 10:51:50 | 26944-2024 | Eilandweg | 15 | 300 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 10:53:44 Afgehandeld Lamp vervangen
2024-09-06 10:51:49 | 26942-2024 | Eilandweg | 33 | 305 | Broek in Waterland | Lamp storing | Vanuit een ooghoek dacht ik te zien dat deze niet branden. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 10:55:32 Afgehandeld In het donker aanwezig - mast branden - echter Lm 311 was wel uit - hiervan de lamp vervangen
2024-09-06 10:51:45 | 26935-2024 | Willem Van Der Voetstraat | 7 | 1393 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) |  |  | 1): 2024-09-06 10:57:14 Afgehandeld Lamp vervangen
2024-09-06 10:51:43 | 26764-2024 | Hage Weer | 1 | 223 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:05:21 Afgehandeld mast geen spanning - gemeld aan Liander
2024-09-06 10:51:40 | 26762-2024 | Parallelweg | 43 | 304 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:05:50 Afgehandeld Lamp vervangen
2024-09-06 10:51:38 | 26760-2024 | Hellingweg | 16 | 148 | Broek in Waterland | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:06:14 Afgehandeld Lamp en EVSA vervangen
2024-09-06 10:51:35 | 26697-2024 | Johan Buijeslaan | 6 | 60 | Monnickendam | Overig | Betreft mast langs fietspad Waterlandse Zeedijk (niet Johan Buijeslaan). Het armatuur zit verkeer. - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:06:40 Afgehandeld Armatuur gedraaid
2024-09-06 10:51:33 | 26693-2024 | Uitdammer Dorpsstraat | 3 | 17 | Uitdam | Overig | Armatuur staat verkeerd en er is iets aangeplakt... - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:15:11 Afgehandeld Armatuur gedraaid
2024-09-06 10:51:30 | 25734-2024 | Tongnaald | 11 | 130 | Monnickendam | Lamp storing | Verlichting is uit na eerder herstel - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:29:20 Afgehandeld Lm getest - brand
2024-09-06 10:51:27 | 25732-2024 | Poelhof | 24 | 323 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:20:43 Afgehandeld Meet dienst inschakelen - geen spanning - kabel schade
2024-09-06 10:51:24 | 25730-2024 | Speet | 3 | 125 | Monnickendam | Lamp storing | Lantaren is weer uit na eerder herstel - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:19:49 Afgehandeld Lm getest - brand
2024-09-06 08:37:30 | 25113-2024 | Poelhof | 24 | 118 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:26:24 Afgehandeld Meetdienst ingepland
2024-09-06 08:37:28 | 25111-2024 | Poelhof | 9 | 112 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) |  |  | 1): 2024-09-06 11:26:36 Afgehandeld Meetdienst ingepland
2024-09-06 08:37:20 | 27203-2024 | Eilandweg | 35 | 311 (dubbele opvoer) | Broek in Waterland | Lamp storing | Lamp brandt niet. Ik heb hem ook al vervangen. Groet, Ruud Mul Hartog-Pilkes - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:04:49 Afgehandeld Lamp vervangen
2024-09-06 08:36:59 | 27032-2024 27030-2024 26195-2024 26193-2024 26191-2024 26073-2024 | Kerkbuurt | 18 | 343 | Marken | Lamp storing | Hoogstwaarschijnlijk lichtbron stuk - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 11:18:38 Afgehandeld LM 345 - Lamp vervangen LM 343 - Lamp vervangen en zekering Lm 346 - Lamp vervangen Lm 355 - Lamp vervangen Lm 344- Lamp vervangen LM 360 - Lamp vervangen
2024-09-06 08:36:49 | 27030-2024 | Kerkbuurt | 10 | 360 (dubbel) | Marken | Lamp storing | Hoogst waarschijnlijk is lichtbron stuk - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar |  |  | 1): 2024-09-06 10:56:27 Afgehandeld Liander - geen spanning
2024-07-23 14:21:16 | 23920-2024 | Kets | 24 | 213 | Marken | Aanrijdschade | Lantaarnpaal 213 valt nu bijna om Is een gevaarlijke situatie - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | lm veilig gesteld, liander gevraagd af tekoppelen. Jan jaap laat de mast ophalen armatuur mee naar de zaak |  | 1): 2024-07-23 14:21:16 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-23 14:20:40 | 23989-2024 | Speet | 30 | N/B | Monnickendam | Lichtmast rechtzetten | Scheef staande lantaarn paal. Gaat steeds schever staan - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | lm recht gezet |  | 1): 2024-07-23 14:20:40 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-22 12:28:49 | 23653-2024 | De Zarken | 2-N/B | 1448 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) | vastzetten lamp, ruitje vadst gezet |  | 1): 2024-07-22 12:28:49 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-22 12:27:27 | 23672-2024 | Eilandweg | 1-N/B | N/B | Broek in Waterland | Lamp storing | Kapotte, knipperende straatlantaarn bij nr 31 135047001 - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | saled psl 13W |  | 1): 2024-07-22 12:27:27 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-22 12:27:15 | 23591-2024 | Kemphaan | 2-N/B | 234 | Ilpendam | Aanrijdschade | (Openbare verlichting - Lantaarnpaal scheef) - Melder contactgegevens beschikbaar | lm recht gezet en armatuur vast gezet, tevens lm 233 recht gezet |  | 1): 2024-07-22 12:27:15 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-22 12:25:30 | 23713-2024 | Jan Nieuwenhuyzenlaan | 1-N/B | 284 | Monnickendam | Overig | Armatuur ontbreekt = stuk - (Openbare verlichting - Armatuur/kap stuk) - Melder contactgegevens beschikbaar | dit is bij de skete baan , hier komt geen armatuur meer op ,misschien verstandig lm weg te halen |  | 1): 2024-07-22 12:25:31 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-22 12:25:27 | 23650-2024 | Kerkbuurt | 94-N/B | 352 | Marken | Overig | De lamp brandt minimaal. Deze moet worden vervangen. - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | core pro 6,5W plc |  | 1): 2024-07-22 12:25:27 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-19 10:42:42 | 23542-2024 | Gouw | 10-a | 2 | Zuiderwoude | Overig | Paal met bord staat erg schuin. Kan de volgende in de rij zijn - (Openbare verlichting - Lantaarnpaal scheef) - Melder contactgegevens beschikbaar | lm recht gezet |  | 1): 2024-07-19 10:42:42 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-19 10:34:44 | 22877-2024 | Roomeinde | 32-a |  | Broek in Waterland | Lamp storing | De lantaarnpaal op de brug (hoek Roomeinde/Noordmeerweg) geeft nauwelijks verlichting meer. Graag uw actie | core pro 6,5W plc
2024-07-19 10:31:22 | 23384-2024 | Niesenoortsburgwal | 38 | 1462 | Monnickendam | Lamp storing | (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | vast zetten lamp |  | 1): 2024-07-19 10:31:22 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-19 10:31:16 | 23438-2024 | Speet | 1 | 126 | Monnickendam | Overig | Zou hier (bijvoorbeeld) een veilig alternatief voor oversteken naar het park gemaakt kunnen worden? Ten gunste van nieuwbouw is bestaande zebra weggehaald, nu steken veel mensen ( ook kinderen en minder snelle ouderen) hier over om naar park. Er ontstaan nu gevaarlijke situatie's. Zelfs met zebrapad was het een opgave om veilig aan de overkant te komen door te hard rijdende automobilisten, nu is het helemaal gevaarlijk.... - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | hoeft niet iom Jan Jaap |  | 1): 2024-07-19 10:31:16 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-15 11:03:59 | 22493-2024 | De Werf | 9 | 36 | Monnickendam | Kabel- / Netwerkstoring | Deze en alle andere lantarenpalen gaan 's avonds niet gelijk aan met de overige verlichting. Het is hierdoor erg donker op de zebrapaden van de rotonde. Het scheelt wel 3 uur. - (Openbare verlichting - Diversen - Openbare Verlichting) - Melder contactgegevens beschikbaar | astro klok in ov kast nagekeken is goed |  | 1): 2024-07-15 11:03:59 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-15 11:03:37 | 22686-2024 | Pierebaan | 7 | N/B | Monnickendam | Kabel- / Netwerkstoring | Alle straatvelichting voor Swaensborg, op het parkeerterrein en op het stuk vanaf de kruising tot aan de rotonde op de Bernardlaan is uit 's avonds. Het is aarde donker, ook bij de bushaltes en in de bushokjes. Dit geeft een zeer onveilig gevoel. - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | ov kast werk weer , astro klok is ook goed |  | 1): 2024-07-15 11:03:37 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-09 13:57:45 | 22367-2024 | Jan Nieuwenhuyzenlaan | 25 | 918 | Monnickendam | Overig | (Openbare verlichting - Algehele storing (licht brandt niet in hele straat of wijk)) | komt uit ov kast pierebaan ,deze kast krijgft geen liander voeding. Gemeld bij liander |  | 1): 2024-07-09 13:57:45 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-08 08:54:35 | Mail Jan Jaap | Minnehof | 1 | 65 | Marken | Lamp storing | LM 65 bij Minnehof 1 brandt niet en nummer is onleesbaar - graag nakijken en nieuwe lichtmast sticker plakken | vast zetten lamp
2024-07-08 08:52:42 | Mail Jan Jaap | Kerkbuurt | 90 | 424 | Marken | Lichtmast rechtzetten | LM rechtzetten bij Kerkbuurt 90 | lm zo recht mogelijk gezet
2024-07-08 08:40:42 | 22136-2024 | Pierebaan | 83 | N/B | Monnickendam | Overig | De straatverlichting is al een aantal avonden uit langs de Pierebaan ter hoogte van ons pand - M'DAM - kan dit a.u.b. hersteld worden? - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | komt uit ov kast pierebaan ,deze kast krijgft geen liander voeding. Gemeld bij liander |  | 1): 2024-07-08 08:40:42 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-05 10:05:19 | 20283-2024 | Nieuwpoortslaan | 10 | N/B | Monnickendam | Overig | Klepje van de lantarenpaal zit los. - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | komt uit ov kast pierebaan ,deze kast krijgft geen liander voeding. Gemeld bij liander |  | 1): 2024-07-05 10:05:19 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-05 10:05:13 | 21937-2024 | Pierebaan | 14 | N/B | Monnickendam | Overig | Openbare Verlichting op de pierebaan werkt niet. Zorgt voor onveilige situaties. - (Diversen - Diversen) - Melder contactgegevens beschikbaar | komt uit ov kast pierebaan ,deze kast krijgft geen liander voeding. Gemeld bij liander |  | 1): 2024-07-05 10:05:13 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-05 10:05:05 | 21928-2024 | Swaensborch | 11 | 290 | Monnickendam | Lamp storing | De meeste lampen branden niet daar. Bij Swaensborch tegenover de Hoed. - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet) - Melder contactgegevens beschikbaar | komt uit ov kast pierebaan ,deze kast krijgft geen liander voeding. Gemeld bij liander |  | 1): 2024-07-05 10:05:05 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-07-02 09:46:48 |  | Pierebaan |  |  | Monnickendam | Armatuur vervangen | 7x armatuur vervangen bij de gemeente huis - armaturen liggen bij Michel | armaturen vervangen , apparte bon geschreven
2024-06-28 12:48:15 | 20856-2024 | Niesenoortsburgwal | 44 | 1540 | Monnickendam | Lamp storing | Lantaarnpaal 1462 defect - (Openbare verlichting - Lamp brandt niet ) - Melder contactgegevens beschikbaar | op omvormer getest brand |  | 1): 2024-06-28 12:48:15 Nieuw Conversie vanuit inkomende e-mail melding
2024-06-13 | 18023 | Kerkbuurt | 80 + 81 | 351 | Marken | lamp defect | zekering 4A | Al 6 weken defect | 2024-06-26 | 26
2023-06-13 | 17656 | Kerkbuurt | 148a | 163 | Marken | arm stuk | apparte bon van geschreven hertstel antieke de nood | arm of kap stuk | 2024-06-26 | 26
2024-06-13 | 18571 | de Kets |  | 294 | Marken | lamp defect | core pro plc 6,5W | mast staat bij het bruggetje 294 volgens bewoners | 2024-06-26 | 26
2024-06-13 | 19371 | Zuideinde | 18 | 297 | Broek in Waterland | lamp defect | zekering 4A |  | 2024-06-26 | 26
2024-06-13 | 19417 | Swaensborch | 1 | 33 | Monnickendam | arm stuk | armatuurkap hersteld en getest | arm of kap stuk | 2024-06-26 | 26
2024-06-16 | 19690 | Buurt | 1 | 253 | Marken | lamp defect | vast zetten lamp |  | 2024-06-26 | 26
2024-06-17 | 19694 | Tongnaald | 11 | 351 | Monnickendam | lamp defect | deze zit in de ov storing en wordt binnen kort gemeten | langs het fietspad | 2024-06-26 | 26
2024-06-20 | 20283 | Nieuwpoortslaan | 10 | ? | Monnickendam | klepje los | paalluik weer goed gemonteerd | klepje /luikje los | 2024-06-26 | 26
2024-05-31 | mail Jan jaap | Splitshorn | 21 | 434 | Monnickendam | Lm brand niet | pll24W |  | 2024-06-12 | 24
2024-05-03 | 17823-2024 | Jan Nieuwenhuyzenlaan | 1 | 284 | Monnickendam | Lm brand niet | deze mast is op verzoek van de gemeente uitgeschakeld | Verlichting bij het sportveldje met groene rekken, naast de pierenbaan is defect. Brand niet. | 2024-06-12 | 24
2024-06-02 | 18033-2024 | Zuideinde | 10 | 238 | Broek in Waterland | Lm brand niet | core pro plc 6,5W en glas zijkant vervangen |  | 2024-06-12 | 24
2024-06-02 | 18031-2024 | Zuideinde | 18 | 297 | Broek in Waterland | Lm brand niet | core pro 6,5W en glas deur vervangen |  | 2024-06-12 | 24
| 18923-2024 | De Vennen | 1A | 18 en 70 | Broek in Waterland | Lm brand niet | deze mast heeft jan jaap bij liander gemeld | Sinds zaterdagavond (misschien ook vrijdagavond) doen de lantaarns het niet. Deel van de Vennen en een deel van Nieuwland bij de school + naast de De Dillen 1. Ik heb twee nummers van de lantaarnpalen, nr. 70 en nr. 18. Van de andere weet ik het niet, kan de nummers niet zien door begroeien etc. | 2024-06-12 | 24
|  | Dorpsstraat | 28 | 25 | Zuiderwoude | Lm rechtzetten | lm recht gezet |  | 2024-06-12 | 24
2024-06-11 | 18536-2024 | Kerkbuurt | 20 | 343 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc |  | 2024-06-12 | 24
|  | Kerkbuurt | 93A | 253 | Marken | Lm brand niet | niet gevonden |  | 2024-06-12 | 24
2024-05-25 | 17065-2024 | Kerkbuurt | 168 | 383 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc |  | 2024-06-12 | 24
2024-05-14 | 15919-2024 | Kerkbuurt | 80 | 351 | Marken | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-25 | 17065-2024 | Kerkbuurt |  | 383 | Marken | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-25 | 17069-2024 | Kerkbuurt |  | 382 | Marken | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-28 | 17471-2024 | Kerkbuurt | 148A | 363 | Marken | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-24 | 16933-2024 | De duikjes | 1 | 133 | Marken | Lm brand niet | psl 13 W saled |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-17 | 10212-2024 | Leeuwentand | 17 | 733 | Monnickendam | LM brand niet | reparatie bedrading in het armatuur | sinds plaatsing mast blijkt deze niet te branden - graag uitgebreide onderzoek | 2024-05-30 | 22
2024-05-17 | mail Jan Jaap | Dwarsgouw |  | 44 | Zuiderwoude | LM rechtzetten | lm rechtgezet en armatuur hersteld |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-18 | 16215-2024 | Wilhelminalaan | 56 |  | Monnickendam | LM brand niet | op omvormer getest brand | De lantaarnpaal voor de deur van de fitnessclub Wilhelminalaan 56 is defect | 2024-05-30 | 22
2024-05-19 | 16338-2024 | Oude Zijds Burgwal | 2 | 1580 | Monnickendam | Lm brand niet | core pro 6,5W plc |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-19 | 16338-2024 | Oude Zijds Burgwal | 2 | 1581 | Monnickendam | Lm brand niet | zekering 4A |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-20 | 16366-2024 | Tongnaald | 11 | 130 | Monnickendam | Lm brand niet | op omvormeer getest brand |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-27 | 17309-2024 | Johan Buijeslaan | 16 | 791 | Monnickendam | Armatuur/kap stuk | moet volgende ronde nieuw armatuur op, jan jaap wat wil je hier hebben ? |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-28 | 17336-2024 | Speet | 7 | 124 | Monnickendam | Lm brand niet | op omvormeer getest brand | Lamp naast het fietspad is uit en nu een groot donker stuk | 2024-05-30 | 22
2024-05-17 | mail Jan Jaap | Dwarsgouw |  | 44 | Zuiderwoude | LM rechtzetten | lm recht gezet en armatuur hersteld |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-24 | 16957-2024 | Zuideinde | 18 | 297 | Broek in Waterland | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-24 | 16959-2024 | Zuideinde | 10 | 238 | Broek in Waterland | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-24 | 16955-2024 | Zuideinde | 12 |  | Broek in Waterland | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-27 | 17124-2024 | Dorpsstraat | 2 | 10 | Ilpendam | Lm brand niet | getest brand |  | 2024-05-30 | 22
2024-05-04 | 15053-2024 | Monnikevenne | 52 | 559 | Monnickendam | Armatuur scheef | armatuur schoon en droog gemaakt, kap weer goed dicht gemaakt | : De kap bovenop de nieuwe lantaarn zit scheef. Nu loopt er water in als het regent. Laatst stond de lampenkap halfvol water. | 2024-05-15 | 20
2024-05-05 | 15088-2024 | t Spil | 43 | 184 | Monnickendam | Lm aangereden - luik vervangen | luik weer goed gemonteerd lm hoeft niet vervangen te worden | Graag foto's maken NODR | 2024-05-15 | 20
2024-05-06 | 15254-2024 | Trintel | 141 | 610 | Monnickendam | Armatuur scheef | Armatuur recht gezet |  | 2024-05-15 | 20
2024-05-07 | 15252-2024 | Trintel | 13 |  | Monnickendam | LM scheef | lm recht gezet en straatwerk hersteld, armatuur weer goed vast gezet. |  | 2024-05-15 | 20
2024-05-13 | 15662-2024 | Jan Nieuwenhuyzenlaan | 15 | 917 | Monnickendam | Lm brand niet | Saled psl 13W en zekering 2A vervangen | Lantaarnpaal aan kan van voetbalveldje doet het niet. Tegenover dierenarts. | 2024-05-15 | 20
2024-05-07 | 15297-2024 | het Rietland | 3 | 232 | Marken | Lm brand niet | lm achter hn 4, lm 229,227,228,226,244,245,246,249,248,239,237,238, 13x core pro plc 6,5W | Graag hele verlichting zodat de hele straat verlicht is. Er staat ook een lantaarnpaal in de tuin van Het Rietland 4. Daar graag ook een lamp die het hele plein verlicht. | 2024-05-15 | 20
|  | het Rietland |  | 231 | marken |  | 1x saled g24 pl-c led lamp 7W rond
2024-04-17 | 13147-2024 | Molengouw | 16 | 311 | Broek in Waterland | Lamp brandt zwak | core pro 6,5W plc |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-17 | 13149-2024 | Molengouw | 14 | 253 | Broek in Waterland | Lamp brandt zwak | core pro 6,5W plc |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-23 | 13702-2024 | Galgouw | 2 | 360 | Broek in Waterland | Lm brand niet | lm is bewust uitgeschakeld door de gemeente |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-23 | 13666-2024 | Cornelis Roelestraat | 34 | 362 | Broek in Waterland | Lamp brandt zwak | getest brand gewoon goed |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-19 | 13313-2024 | Kerkbuurt | 5 | 386 of 385 | Marken | Lm brand niet | 386 vast zetten lamp | Kerkbuurt 5 (terp Oude Erf oplopen) uitgevallen Volgens bewoners brand de Lm nog steeds niet - eerder ook geweest | 2024-05-01 | 18
2024-04-21 | 13468-2024 | Kerkbuurt | 63 | 347 | Marken | Lm brand niet | zekering 4A |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-23 | 13672-2024 | Kerkbuurt | 97 | 371 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-23 | 13791-2024 | Kerkbuurt | 163 | 382 | Marken | Lm brand niet | getest brand |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-03 | 11355-2024 | Kerkbuurt | 85 | 373 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-05 | 11563-2024 | Kerkbuurt | 20 | 343 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-27 | 14342-2024 | Akkerstraat | 24 | 335 | Marken | Lm brand niet | reparatie bedrading in aansluit kast |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-30 | 14518-2024 | Witte Werf | 8 | 207 | Marken | Lm brand niet | core pro plc 6,5W |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-26 | 14094-2024 | Oude Zijds Burgwal | 2 |  | Monnickendam | Lm brand niet | core pro plc 6,5W |  | 2024-05-01 | 18
2024-04-27 | 14280-2024 | Graaf Willemlaan | 37 | 252 | Monnickendam | Lm brand niet en kap ontbreekt | Niet gevonden |  | 2024-05-01 | 18
|  | Armatuur plaatsen uit project Galgeriet |  |  | Monnickendam | Armatuur plaatsen | armatuur geprogrammeeed en vervangen, michelle boek jij deze op het projeckt 1,5 uur werk |  | 2024-04-03 | 14
|  | Kerkstraat |  | 1512 | Monickendam |  | stijgleiding opnieuw vast gezet 6x obo beugel 1,5 uur werk |  | 2024-05-01 | 18
| 11569-2024 | Oude Zijds Burgwal | 2 | 1581 | Monnickendam | Lm brand niet | core pro plc 6,5W |  | 2024-03-17 | 16
2024-04-07 | 11799-2024 | Kerngouw | 26 | 43 | Broek in Waterland | Lm brand niet | op omvormer getest brand |  | 2024-03-17 | 16
2024-04-08 | 11901-2024 | Buurt III | 9 | 216 | Marken | Lm brand niet | moet niet zijn 216 maar 261 , core pro 6,5W plc vervangen |  | 2024-03-17 | 16
2024-04-09 | 12024-2024 | Meester Visserstraat | 13A | 79 | Marken | Lm brand niet | TLD18W en starter | lantaarnpaal stuk aan de achterkant van de woning bij het plein | 2024-03-17 | 16
2024-04-10 | 12302-2024 | Jan Nieuwenhuizenlaan | 1 | 284 | Monnickendam | Lm brand niet | dit is de verlichting bij de skate baan , deze woredt aldoot gesloopt. Iov met jan jaap hier niets plaatsen verlopig |  | 2024-03-17 | 16
2024-04-11 | 12260-2024 | Pierebaan | 5 | 1157 | Monnickendam | schakelkast dicht doen | is geen ov kast heb er ook geen sleutel van, justin van de gemeent gemaild hier over |  | 2024-03-17 | 16
| 12512-2024 | Oosteinde | 8 |  | Broek in Waterland | Lm brand niet | op omvormer getest brand |  | 2024-03-17 | 16
| 9919-2024 | Kalversteeg |  | 1504 | Monnickendam | Lm brand niet | evsa pll24W | paal 1504 in de Kalversteeg bij de wasserette aqua clean. | 2024-04-03 | 14
| 9919-2024 | Kalversteeg |  | 1504 - 1505 | Monnickendam | stickers verkeerd om | 2x lm sticker geplakt | nummers staan anders om in slim melden - graag om zetten 1504- 1505 | 2024-04-03 | 14
| 10199-2024 | Kloosterstraat | 6 | 1436 | Monnickendam | Lm brand niet | vast zetten lamp |  | 2024-04-03 | 14
| 10212-2024 | Leeuwentand | 17 |  | Monnickendam | Lm brand niet | vast zetten zekering |  | 2024-04-03 | 14
| 10406-2024 | Tongnaald | 11 | 130 | Monnickendam | Lm brand niet | op omvormer getest brand |  | 2024-04-03 | 14
| 10408-2024 | Speet | 7 | 124 | Monnickendam | Lm brand niet | op omvormer getest brand |  | 2024-04-03 | 14
| 10960-2024 | Kerkstraat | 25 | 1512 | Monnickendam | Armatuur vastzetten | moet meer spullen verzamelen om steig leiding vast te zetten |  | 2024-04-03 | 14
| 11038-2024 | Leo Hordijkstraat | 18 | 1391 | Monnickendam | LM brandt heel zwak | core pro plc 6,5W |  | 2024-04-03 | 14
| 11038-2024 | Buurt II | 1 | 253 | Marken | Lm brand niet | nbb |  | 2024-04-03 | 14
| mail jan jaap | Havenbuurt | 37 | 291 | Marken | Armatuur stuk | ruitje vast gezet |  | 2024-03-20 | 12
|  | Markgouw |  |  | Monnickendam | 8x Armatuur vervangen |  | LM 869 t/m 877 - armaturen zijn binnen - liggen bij Michel | 2024-03-20 | 12
| mail jan jaap | Tongnaald | 13 | 318 | Monnickendam | LM stickers plakken | Lm sticker geplakt | Lichtmast nummer 318 heeft buiten nummer 314 (locatie = Voor Tongnaald 13). | 2024-03-20 | 12
| mail jan jaap | Pad naast Drevel 17 | 17 | 1261 | Monnickendam | LM stickers plakken | Lm sticker geplakt | Lichtmast nummer 1261 heeft buiten nummer 1264 (locatie = Pad naast Drevel 17). | 2024-03-20 | 12
2024-03-11 | mail Jan Jaap | Splitshorn | 39 | 436 | Monnickendam | LM weer aan zetten | lm weer ingeschakeld | Tijdje geleden hebben we mast 436 uitgezet. Ik krijg hier de nodige klachten over van andere bewoners. Daarom het verzoek om deze in week 14 weer aan te zetten | 2024-03-20 | 12
l | 8444-2024 | Oude Zijds Burgwal | 40 | 1600 | Monnickendam | Lm rechtzetten | kan er niet bij ivm geparkeerde auto, staan er veel scheef op dit stuk. Eigenlijk allermaal even rechtzetten met kleine kraanwagen | Lantaarnpaal staat erg scheef. Ik heb deze al eerder gemeld maar niet verholpen | 2024-03-20 | 12
|  | Kalversteeg |  | 1404 |  |  | Pll24w
2024-03-14 | 9104-2024 | Kalversteeg | 1 | 1505 | Monnickendam | Lm brand niet | pll 24W |  | 2024-03-20 | 12
2024-03-16 | 9315-2024 | Dissel | 17 | 350 | Monnickendam | Lm brandt niet | pll 24W |  | 2024-03-20 | 12
|  | havenbuurt |  | 319 |  |  | lm kan nog een rondje mee
x x xzzzzx | 6108-2024 | Zonneweg | 2 | 4 | Ilpendam | Lm brandt niet | aansluit kabel is los gezet door iemand?, bij liander verzoet tot aansluiten gedaan | Lantaarnpaal is kapot, net over de aalduikweg brug. Hij staat een beetje verstopt tussen de bomen. Maar als je in het donker aankomt rijden, is er op de kruising vanuit de jaagweg, naar de kievitstraat en richting de aalduikerweg amper wat te zien | 2024-03-06 | 10
| 6779-2024 | Grote Werf | 18 | 190 | Marken | LM brandt niet | core pro plc 6,5W |  | 2024-03-06 | 10
2024-02-29 | mail jan jaap | Bernhardlaan |  | 34 | Monnickendam | Stickerplakken en Luik plaatsen | lm stikker geplakt, paal luuik zat in de mast deze bij gebogen en weer geplaatst | div soorten luiken meenemen | 2024-03-06 | 10
2024-03-01 | 7032-2024 | Rozendaalstraat | 8 | 1431 | Monnickendam | LM brandt niet | getest op omvormer, gemeld bij liander |  | 2024-03-06 | 10
2024-03-01 | 7034-2024 | Rozendaalstraat |  | 1432 | Monnickendam | LM brandt niet | getest op omvormer, gemeld bij liander |  | 2024-03-06 | 10
|  | Bij de gemeente Huis |  |  | Monnickendam | Lm sticker plakken | lm sticker gfeplakt |  | 2024-03-06 | 10
| 7100-2024 | Niewe Zijds Burgwal | 2 | 1580 | Monnickendam | LM brandt niet | core pro plc 6,5 W |  | 2024-03-06 | 10
2024-03-04 | 7078-2024 | Kerkbuurt | 5 | 385 of 386 | Marken | LM brandt niet | 385 getest brand, 386 core pro 0plc 6,5W, lampvoet plc en zekering $A | Kerkbuurt 5 (terp Oude Erf oplopen) uitgevallen | 2024-03-06 | 10
2024-03-04 | 7066-2024 | Rietlant | 60 |  | Monnickendam | LM brandt niet | 2x zekering 4A en reparatie bedrading | De lantaarnpaal langs het water gezien dus vanaf nummer 60 ( 2 lichtbollen met groene mast) doen het niet meer. | 2024-03-06 | 10
2024-02-08 | 3999-2024 | Cornelis Dirkszoonlaan | 2c |  | Monnickendam | Lm brandt niet | in donker gezien alle lm rond woningen branden |  | 2024-02-21 | 8
2024-02-09 |  | Kets | 27 | 217 | Marken | verblinding maken | lamp gedraaid naar brugetje | Volgens mij hebben die Coropro lampjes een “blinde vlek” aan één kant of heb ik dat mis? Misschien een idee om de lamp om te draaien? | 2024-02-21 | 8
2024-02-09 | 4256-2024 | Lindegracht | 12 | 1438 | Monnickendam | plastic verwijderen | tate verwijderd, rvs klemvit band geleverd en gemonteerd | Van Lantaarnpaal 1438 op het parkeerterrein Doelenerf is de klep omwikkeld met plastic. | 2024-02-21 | 8
| mail jan Jaap | Gemeente Huis Pierebaan | 3 |  | Monnickendam | div Lm stickeren | stickers geplakt, marry had lm 267 vergeten te printen , deze volgende keer weer op de lijst | zie mail verstuurd 20/02/2024 | 2024-02-21 | 8
| mail jan jaap | Gemeente Huis Pierebaan | 3 | 1141 | Monnickendam | Lm brandt niet | brand gewoon |  | 2024-02-21 | 8
2024-02-15 | 4776-2024 | Roomeinde | 13 | 131 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | vorige ronde al gerepareerd |  | 2024-02-21 | 8
2024-02-15 | 4778-2024 | de Erven | 2 | 134 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | core pro plc 6,5W |  | 2024-02-21 | 8
2024-02-20 | 5300-2024 | Wagengouw | 106 | 168 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | op omvormer getest brand |  | 2024-02-21 | 8
2024-02-20 | 5303-2024 | Galgeriet | 4b | 1058 | Monnickendam | Lm brandt niet | im in donker gezien branden weer | Op dit stuk zijn drie lantaarnpalen bij het parkeerterrein. Alledrie branden niet - Hier hebben we hoogwater gehad. Misschien liggen de verkeringen eruit. | 2024-02-21 | 8
2024-12-20 | 5327-2024 | Havenbuurt | 12 | 319 | Marken | Lm brandt niet | nieuw snoer in houten lm gemaakt, geleverd 3m snoer, zekering 4A en 3 wago klemmen |  | 2024-02-21 | 8
|  | Leeteinde | 6 | 110 | broek in waterland |  | armatuur mee naar de zaak voor rep[aratie | glas stuk | 2024-02-21 | 8
|  | Nieuwland | 28 | 299 | broer in waterland |  | core pro plc 6,5W
2024-01-25 | 2506-2024 | Splitshoorn | 39 | 436 | Monnickendam | Lm brandt niet | deze mast is op verzoek van de gemeente uitgeschakeld |  |  | 5
|  | kets |  | 216 |  |  | core pro plc 6,5W
2024-01-26 | 2687-2024 | Kets | 32 | 215 | Marken | Lm brandt niet | core pro plc 6,5W |  |  | 5
2024-01-26 | 2762-2024 | Oude Zijds Burgwal | 26 | 1596 | Monnickendam | Lm brandt niet | core pro plc 6,5W |  |  | 5
2024-01-29 | 2782-2024 | Roomeinde | 17 | x | Broek in Waterland | Lantaarnpaal zeer recent gerepareerd, maar nu doet de lamp het niet (flikkeren). | omgebouwd naar led, geleverd 1x core pro plc 6,5W |  |  | 5
2024-01-29 |  | Noordeinde | 5 | 1630 en 1632 | Monnickendam |  | 1x core pro en 2x zekering, besrading tussen aansluitkastje en armatuur is verrot, jan jaap komt hier op terug | Gemeld per mail via Jan jaap : De twee lampen branden wederom niet. Waarschijnlijk krijgen ze geen stroom. |  | 5
2024-02-01 | 3322-2024 | Willewerf | 17 | 202 | Marken | doet het nog steeds niet | zekeringf 4A |  |  | 5
2024-02-02 | 3346-2024 | Noordeinde | 138 | div | Monnickendam | licht brandt niet in hele straat | Gemeld bij Liander. Hoeft Ron niet naartoe | Hele stuk doen de lantaarnpalen niet, graag met spoed oppakken ivm de veiligheid (is daar heel donker stuk) |  | 5
2024-02-02 | 3348-2024 | Pierebaan | 3 | div - 268 | Monnickendam | licht brandt niet in hele straat | 1x kfk led armatuur 1600 lumen no dimm en 2x zekering vervangen | De rode lantaarnpalen precies voor het gemeentehuis (in het plantsoen) deden het gisteravond allemaal niet |  | 5
2024-02-06 | 3758-2024 | Kets | 41 | 239 | Marken | Gevaar voor omvallen op de geparkeerde auto's . Waarschijnlijk verrot. | fotos naar de zaak gemaild | JanJaap: checken of gevaarlijk is (ron). Zo ja dan graag vervangen in gang zetten. |  | 5
|  | kets |  | 216 |  |  | core pro plc 6,5W
|  | kets |  | 222 |  |  | core pro plc 6,5W
|  | kets |  | 221 |  |  | zekering 4A
2024-01-19 |  | Spitshoorn | 40 | 436 | Monnickendam | zekering er uit halen | Zekering uit Lm gehaald |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-17 | 1842 | Havenbuurt | 28 | 281 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-17 | 1829 | Oude Zijds Burgwal | 40 | 1600 | Monnickendam | LM scheef | Core pro plc 6,5W |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-17 | 1827 | Oude Zijds Burgwal | 32 | 1598 | Monnickendam | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-12 | 1276 | Nieuwe Zijds Burgwal | 35 | 1376 | Monnickendam | Lm brandt niet | Vastzetten lamp |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-17 | 1769 | Galgeriet | 37 | 1045 | Monnickendam | Lm brandt niet | Op omvormer getest brand | twee straatlantaarns op de hoek Galgeriet 35 naar nummer 37 zijn stuk. | 2024-01-24 | 4
2024-01-16 | 1708 | Galgeriet | 39 | 1046 | Monnickendam | Lm brandt niet | Op omvormer getest brand |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-16 | mail Jan Jaap | Gooische Kaai | 17 | 1569 |  | Armatuur nakijken | Foto's naar Michelle en Jan Jaap gemaild | graag even kijken wat we bestellen moeten omde armatuur te herstellen | 2024-01-24 | 4
2024-01-16 | 1599 | de Pieterlanden | 3 | 338 | Marken | Lm brandt niet | Lamp op omvormer getest en brand |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-16 | 1597 | de Pieterlanden | 5 | 339 | Marken | Lm brandt niet | Lamp op omvormer getest en brand, Lm is verrot foto's gemaild |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-16 | 1597 | de Pieterlanden | 5 | 340 | Marken | Lm brandt niet | Lamp op omvormer getest en brand |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-15 | 1536 | Kets | 38A | 247 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-14 | 1429 | Buurt II | 20 | 301 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-13 | 1409 | Havenbuurt | 12 | 319 | Marken | Lm brandt niet | Zekering 4A |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-11 | 1274 | Rozendaalstraat | 6 | 1432 | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm krijgen waarschijnlijk geen spanning gemeld aan liander |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-11 | 1272 | Rozendaalstraat | 8 | 1431 | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm krijgen waarschijnlijk geen spanning gemeld aan liander |  | 2024-01-24 | 4
2024-01-11 | 1144 | de Nood | 2 | 52 | Ilpendam | Lm flikkert | Reparatie bedrading in aansluitkastje |  | 2024-01-24 | 4
2023-12-29 | 39506-2023 | Veenderijgouw | 2 | 327 | Broek in Waterland | LM brandt niet | KFK led armatuur geplaatsten zekering vervangen |  | 2024-01-10 | 2
2023-12-28 | 39393-2023 | Veenderijgouw | 32 | 335 | Broek in Waterland | LM ligt om | We hebben foto's en een dader. Zie ook mijn mail over vervangen in de bijlage | Foto's maken - eventueel NODR Lantaarnpaal omgewaaid of gereden. Als het omgewaaid is dan is het veiliger om steunen ernaast te zetten lijkt mij | 2024-01-10 | 2
2024-01-05 | 604-2024 | Eilandweg | 3 | 234 | Broek in Waterland | Armatuur/kap stuk | Armatuur mee naar de zaak genomen voor reparatie | Waarschijnlijk door vandalisme gesloopt; glas gebroken van de kap. Het glas ligt onderaan de paal in het gras. (of de paal 's avonds nog licht geeft weet ik niet ) | 2024-01-10 | 2
2024-01-04 | 454-2024 | Dorpsstraat | 15 | 92 | Broek in Waterland | Lm aangereden | Simon en Tim gaan de mast veilig stellen | Graag foto's maken NODR | 2024-01-10 | 2
2024-01-03 | 353-2024 | de Erven | 6 | 138 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Plc18W 2P |  | 2024-01-10 | 2
2023-12-18 | 38346-2023 | De Pieterlanden | 5 | 340 | Marken | LM brandt niet | Lampvoet plc vervangen | Licht Straatlantaarn bij Maxima-brug in Marken weer kapot. Derde keer dat dit gemeld wordt in korte tijd. Misschien kortsluiting, want alleen LAMP vervangen heeft geen zin. | 2024-01-10 | 2
2024-01-07 | 737-2024 | Havenbuurt | 12 | 319 | Marken | LM brandt niet | Vastzetten lamp |  | 2024-01-10 | 2
2024-01-03 | 418-2024 | Grotewerf | 12 | 198 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W |  | 2024-01-10 | 2
2024-01-07 | 726-2024 | Grotewerf | 3 | 199 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W |  | 2024-01-10 | 2
2024-01-04 | 571-2024 - 39304-2023 | Havenbuurt | 7 | 314 | Marken | LM brandt niet | Vastzetten lamp |  | 2024-01-10 | 2
2023-12-15 | 38246-2023 | Havenbuurt | 26 | 273 | Marken | LM brandt niet | Getest brand | Kan zijn dat het niet klopt. Voor de zekerheid checken
2023-12-19 | 38662-2023 | Buurterstraat | 17 | 115 | Marken | LM brandt niet | Op omvormer getest brand |  | 2024-01-10 | 2
2023-12-15 | 38224-2023 | Wittewerf | 11 | 203 | Marken | LM brandt niet | Getest brand | Kan zijn dat het niet klopt. Voor de zekerheid checken
2023-12-28 | 39419-2023 | Wittewerf | 17 | 202 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W
2023-12-14 | 38133-2023 | Griet Scheeljannessteeg | 5 | 1660 | Monnickendam | LM brandt niet | Saled psl 13W en zekering vervangen |  | 2024-01-10 | 2
2023-12-16 | 38307-2023 | t Spil | 20 | 1185 | Monnickendam | LM brandt niet | Zekering 2A |  | 2024-01-10 | 2
2024-01-04 | 297-2024 | Beatrixlaan | 36 | 1111 | Monnickendam | Lm aangereden | Foto's naar de zaak gemaild | Graag foto's maken NODR | 2024-01-10 | 2
2023-12-19 | 38698-2023 | Kanaaldijk | 37 | 45 | Watergang | LM brandt niet | Zekering 4A vervangen |  | 2024-01-10 | 2