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[bookmark: _Toc198566130]Gietijzeren lichtmasten


[bookmark: _Toc198566131]3GUP
Gietijzeren lichtmast, Utrechts model type 3GUP
Kleur: RAL 9005 (Gitzwart)
Inclusief adapter t.b.v. montage armatuur (Rechlaternen 1928 UC344)
Gewicht: ± 250 kg

[image: ]


[bookmark: _Toc198566132]3GHP
Gietijzeren lichtmast, Haags model type 3GHP gemeente Utrecht
Kleur: RAL 9005 (Gitzwart)
[bookmark: _Hlk197610730]Inclusief adapter t.b.v. montage armatuur Rech Altstad Utrecht, UC374
Gewicht: ± 250 kg

[image: ]


[bookmark: _Toc198566133]8FSUX
Gietijzeren lichtmast, type 8FSUX Singelmast
Kleur: RAL 6012 (zwartgroen)
t.b.v. montage armatuur Rechlaternen, Singelarmatuur Utrecht, UC882
Gewicht: ± 750 kg.
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[bookmark: _Toc198566134]Aluminium lichtmasten



[bookmark: _Toc198566135]4AKPH
Conische paaltopmast van ongecoat geschuurd aluminium met lichtpunthoogte 4 meter, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type A1 en A2, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 4.000 mm
	· Topdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd

	· H2 ≥ 1.500 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H3 = LPH – H2
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H4 ≥ 600 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H5 ≥ 400 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	

	· H7 = 600 mm
	



[image: ]

5AKPH
Conische paaltopmast van ongecoat geschuurd aluminium met lichtpunthoogte 5 meter, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type D1, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 5.000 mm
	· Topdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd

	· H2 ≥ 1.300 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H3 = LPH – H2
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H4 ≥ 600 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H5 ≥ 400 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	

	· H7 = 600 mm
	



[image: Afbeelding met tekst, diagram, Technische tekening, lijn

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

[bookmark: _Toc198566137]6AKPH
Conische paaltopmast van ongecoat geschuurd aluminium met lichtpunthoogte 6 meter, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type C1, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 6.000 mm
	· Topdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd

	· H2 ≥ 2.000 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H3 = LPH – H2
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H4 ≥ 600 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H5 ≥ 400 mm
	· HDPE grondstuk loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	

	· H7 = 600 mm
	



[image: Afbeelding met tekst, diagram, Technische tekening, lijn

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

[bookmark: _Toc198566138]8AKPH
Conische paaltopmast van ongecoat geschuurd aluminium met lichtpunthoogte 8 meter, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type D1, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 8.000 mm
	· Topdiameter 76 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd

	· H2 ≥ 2.000 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H3 = LPH – H2
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H4 ≥ 600 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H5 ≥ 500 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	

	· H7 = 600 mm
	



[image: Afbeelding met diagram, Technische tekening, lijn, Parallel

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

[bookmark: _Toc198566139]8AKUH
Conische lichtmast van ongecoat geschuurd aluminium met lichtpunthoogte 8 meter, met demontabele enkele uithouder, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type D1, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 8.000 mm
	· Uithouder: L1 = 750 mm, R= 380 mm

	· H2 ≥ 2.000 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 5.000 mm
	· 

	· H4 ≥ 600 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 500 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	· Kabelgat minimaal 75 x 175 mm

	· H7 = 700 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening



[image: ]
[bookmark: _Toc198566140]8AKUHD
Conische lichtmast van ongecoat geschuurd aluminium met lichtpunthoogte 8 meter, met demontabele dubbele uithouder, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van twee armaturen type D1, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 8.000 mm
	· Symmetrische uithouder: L1 = 750 mm, R= 380 mm

	· H2 ≥ 2.000 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 5.000 mm
	· 

	· H4 ≥ 600 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 500 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	· Kabelgat minimaal 75 x 175 mm

	· H7 = 700 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening



[image: ]

[bookmark: _Toc198566141]8AKUZ
Verzwaarde conische lichtmast van ongecoat geschuurd aluminium met lichtpunthoogte 8 meter, met demontabele enkele uithouder, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail en geschikt voor montage van lichtmast reclame.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type D1, één straatnaambord en één verkeersbord en een reclamebord (1 m2, 25 kg).

	· LPH = 8.000 mm
	· Uithouder: L1 = 750 mm, R= 380 mm

	· H2 ≥ 2.000 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 5.000 mm
	· 

	· H4 ≥ 600 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 500 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	· Kabelgat minimaal 75 x 175 mm

	· H7 = 700 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening



[image: Afbeelding met diagram, schets, Technische tekening, lijn

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

[bookmark: _Toc198566142]8AKUHCE
Conische lichtmast van gepoedercoat aluminium in RAL 7016 (antraciet grijs) met lichtpunthoogte 8 meter, met rechte demontabele enkele uithouder, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type D1, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 8.000 mm
	· Uithouder: L1 = 800 mm

	· H2 ≥ 1.900 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 5.000 mm
	· 

	· H4 ≥ 600 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 500 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H7 = 700 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening



[image: ]


[bookmark: _Toc198566143]8AKUHCD
Conische lichtmast van gepoedercoat aluminium in RAL 7016 (antraciet grijs) met lichtpunthoogte 8 meter, met rechte demontabele dubbele uithouder, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van twee armaturen type D1, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 8.000 mm
	· Symmetrische uithouder: L1 = 800 mm

	· H2 ≥ 1.900 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 5.000 mm
	· 

	· H4 ≥ 600 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 500 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H7 = 700 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening



[image: ]


[bookmark: _Toc198566144]10AKUCE
Conische lichtmast van gepoedercoat aluminium in RAL 7016 (antraciet grijs) met lichtpunthoogte 10 meter, met rechte demontabele enkele uithouder, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type E2, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 10.000 mm
	· Uithouder: L1 = 1.000 mm

	· H2 ≥ 2.000 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 7.000 mm
	· 

	· H4 ≥ 600 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 500 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H7 = 700 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening



[image: Afbeelding met schets, diagram, Technische tekening, tekening

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]


[bookmark: _Toc198566145]10AKUCD
Conische lichtmast van gepoedercoat aluminium in RAL 7016 (antraciet grijs) met lichtpunthoogte 10 meter, met rechte demontabele dubbele uithouder, voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van twee armaturen type E2, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 10.000 mm
	· Symmetrische uithouder: L1 = 1.000 mm

	· H2 ≥ 2.000 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 7.000 mm
	· 

	· H4 ≥ 600 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 500 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 = 150 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H7 = 700 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening



[image: Afbeelding met schets, diagram, tekening, Technische tekening

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]


[bookmark: _Toc198566146]10AVUE
Cilindrisch verjongde lichtmast van ongecoat geschuurd aluminium met demontabele enkele uithouder (lichtpunthoogte 10 meter), voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van één armatuur type E2, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 10.000 mm
	· Uithouder: L1 = 1.250 mm, R = 500 mm

	· H2 ≥ 2.800 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 2.500 mm
	· 

	· H4 ≥ 1.800 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 1.200 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 ≥ 600 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H7 ≥ 600 mm
	· HDPE grondstuk met aluminium binnenbuis loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening

	· H8 = 150 mm
	· 

	· H9 = 500 mm
	



[image: ]

[bookmark: _Toc198566147]10AVUD
Cilindrisch verjongde lichtmast van ongecoat geschuurd aluminium met demontabele dubbele uithouder (lichtpunthoogte 10 meter), voorzien van HDPE geïsoleerd grondstuk en binnenbuis met montagerail.
De lichtmast moet voldoen aan NEN-EN40, windgebied 2, terreincategorie 2, levensduur 40 jaar en geschikt voor montage van een combinatie van twee armaturen type E2, één straatnaambord en één verkeersbord.

	· LPH = 10.000 mm
	· Symmetrische uithouder: L1 = 1.250 mm, R = 500 mm

	· H2 ≥ 2.800 mm
	· Opschuifdiameter 60 mm, minimaal 100 mm gekalibreerd, hoek 5 graden

	· H3 ≥ 2.500 mm
	· 

	· H4 ≥ 1.800 mm
	· Diameter en wanddikte lichtmast volgt uit mastberekening

	· H5 ≥ 1.200 mm
	· H1 volgt uit mastberekening

	· H6 ≥ 600 mm
	· Kabelgat minimaal 50 x 150 mm

	· H7 ≥ 600 mm
	· HDPE grondstuk loopt door in lichtmast, lengte en wanddikte volgt uit mastberekening

	· H8 = 150 mm
	· 

	· H9 = 500 mm
	



[image: Afbeelding met diagram, schets, Technische tekening, lijn

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
[bookmark: _Toc198566148]Aluminium uithouders


[bookmark: _Toc198566149]Uithouder 6AVPLRE
Enkele uithouder van ongecoat geschuurd aluminium ten behoeve van lichtmast 6AVPLRE.

[image: ]


[bookmark: _Toc198566150]Uithouder 8AVPLRE en 10AVPLR
Enkele uithouder van ongecoat geschuurd aluminium ten behoeve van lichtmast 8AVPLRE en 10AVPLRE.

[image: ]


[bookmark: _Toc198566151]Uithouder 8AVPLRD en 10AVPLRD
Dubbele uithouder van ongecoat geschuurd aluminium ten behoeve van lichtmast 8AVPLRD en 10AVPLRD.

[image: ]


[bookmark: _Toc198566152]Armaturen


[bookmark: _Toc198566153]A2
Het armatuur type A2 is een paaltop armatuur dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen: illustratie armatuur A2

· Een niet-transparante bovenkap gecoat RAL7016
· Een transparante lichtkap
· Een niet-transparant voetstuk van spuitgiet aluminium in RAL 7016, t.b.v. paaltopmontage Ø 60 mm

Afmetingen armatuur
· De hoogte van het armatuur is minimaal 60 cm en maximaal 80 cm.
· De diameter van het armatuur is minimaal Ø 40 cm en maximaal Ø 60 cm.

Kenmerken transparante lichtkap
· De transparante lichtkap is symmetrisch van vorm.
· De diameter aan de onderzijde van de transparante lichtkap is kleiner is dan de diameter aan de bovenzijde.
· De diameter van de transparante lichtkap is maximaal Ø 60 cm.
· De transparante lichtkap heeft een vloeiende, overwegend licht gebolde vormcontour.
· De hoogte van de transparante lichtkap is minimaal 30 cm.
· De diameter van de bovenzijde van de transparante lichtkap is minimaal 34 cm.

[image: Afbeelding met diagram, schermopname, lijn, wit

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties vormcontour lichtkap armatuur A2
Kenmerken bovenkap
· Het armatuur heeft een symmetrische bovenkap met een gebolde, eventueel in het centrum afgevlakte, vormcontour.
· De diameter van de bovenkap is maximaal 16 cm groter dan de diameter van de bovenzijde van de lichtkap.
· De hoogte van de bovenkap is maximaal 15 cm.

[image: Afbeelding met diagram, schets, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving]	[image: Afbeelding met diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties vormcontour bovenkap armatuur A2	Illustraties vormcontour overgang  
bovenkap – lichtkap armatuur A2
Vormverhoudingen
· De verhouding [Hoogte armatuur]:[Diameter armatuur] is tussen 1:0,6 en 1:0,8.

Lichttechniek
· De leds zijn afgedekt met een extra gematteerde lichtkap in de lichtkap.

Toets onderdeel minimale eisen
	Type armatuur
	Paaltop 

	Materiaal deksel/behuizing 
	Aluminium 

	Kleur deksel/behuizing 
	RAL 7016

	Materiaal Iichtkap
	Polycarbonaat UV bestendig 

	Patroon lichtkap 
	Helder

	Ledplaat afgeschermd
	Ja

	Alle onderdelen afzonderlijk vervangbaar
	Ja 

	Alle onderdelen afzonderlijk te scheiden bij einde levensduur 
	Ja 

	Bedrijfsspanning AC- 230 V
	Ja

	Totaal systeemvermogen
	<21.5 Watt

	Aantal armaturen op 16A B kar. Zekering 
	>50

	Isolatieklasse (I of II) 
	Klasse 1

	Overspanningsbeveiliging [kV]
	>6 kV

	Inclusief aansluitsnoer 
	Ja

	IP classificatie
	>IP66

	Slagvastheid IK classificatie 
	>IK09

	Driverstroom (Basiswaarden)
	350 mA

	Levensduur systeem L80B10 bij 25 °C [Hr] 
	100000

	Kleurtemperatuur [K]
	3000

	Kleurweergaveindex CRI 
	>70

	Ulor [%]
	<3

	Verkrijgbare optieken symmetrisch / Asymmetrisch/ breed/ smal e.d.)
	Ja

	LDT file 
	Ja

	Lichtkwaliteit
	Zie profiel 5 bijlage

	Dimbaar d.m.v. Lineswitch door afvallende avond 
	Ja 

	Aansturing 1 - 10 Volt Dali
	Ja

	Zhaga connector voorbereid
	Nee

	Mogelijkheid om d.m.v. standaard accessoires de lichtuitstraling in ongewenste richtingen af te schermen
	Ja

	Montage opzet/ opschuif 60 of 76 mm zonder adapter 
	60mm opzet zonder adapter

	De vormcontouren zijn leidend
	Ja





C1Illustratie armatuur C1

Het armatuur type C1 is een kofferarmatuur voor paaltopmontage, dat zich kenmerkt door:
· Een symmetrische langwerpige, platte vorm
· Een vlakke of licht gebolde bovenkap
· Een overwegend vlakke onderkant


Afmetingen armatuur
· De lengte van het armatuur is minimaal 43 cm en maximaal 61 cm.
· De breedte van het armatuur is minimaal 22 cm en maximaal 35 cm.
· De hoogte van het armatuur is minimaal 8 cm en maximaal 11 cm.
De vorm en afmetingen van het opschuifstuk zijn niet in deze afmetingen inbegrepen.

Kenmerken bovenaanzicht
· Het bovenaanzicht van het armatuur is symmetrisch met rechthoekig vormcontour.
· Het bovenaanzicht van het armatuur kenmerkt zich door rechte lijnen.
· In het bovenaanzicht heeft het armatuur rechte hoeken of afgeronde hoeken met een kleine kromming (grote straal) ten behoeve van het rechthoekige karakter. Een beperkte afwijking is toegestaan: aan de voorkant mag de breedte van het armatuur 10% minder zijn dan de breedte aan de achterkant van het armatuur.
· In het bovenaanzicht heeft de achterkant van het armatuur rechte hoeken of afgeronde hoeken met een sterke kromming (kleine straal) ten behoeve van het hoekvormige karakter.

[image: ]
 Illustraties bovenaanzicht armatuur C1
Kenmerken zijaanzicht
· In het zijaanzicht heeft het armatuur een rechthoekige vormcontour.
· In het zijaanzicht heeft de bovenkant van het armatuur rechte of licht gekromde belijning. Het armatuur mag aan de kant van het uitwendig opzetstuk aan de bovenkant een verhoging hebben.
· In het zijaanzicht heeft de onderkant van het armatuur een rechte vormcontour.
· In het zijaanzicht is geen bolle lichtkap zichtbaar.
· In de bovenkap geïntegreerde koelribben zijn in het zijaanzicht beeldbepalend en mogen niet buiten de  maximale afmetingen van de vormcontour uitsteken. 

[image: Afbeelding met schermopname, diagram, lijn, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving]
 Illustraties zijaanzicht armatuur C1


Kenmerken vooraanzicht
· In het vooraanzicht heeft het armatuur een symmetrische rechthoekige vormcontour.
· In het vooraanzicht heeft de bovenkant van het armatuur rechte of licht gekromde belijning.
· In het vooraanzicht mag een beperkte overgang tussen onderkap en bovenkap zichtbaar zijn.

[image: Afbeelding met schermopname, lijn, diagram, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties vooraanzicht armatuur C1
Vormverhoudingen
· De verhouding [lengte armatuur (l)] : [breedte armatuur (b)]  is tussen 1,6 : 1 en 2,3 : 1.
· De verhouding [lengte armatuur (l)] : [hoogte armatuur (b)] is tussen 4,6 : 1 en 9,7 : 1.
· De verhouding [breedte armatuur (b)] : [hoogte armatuur (b)] is tussen 2 : 1 en 6 : 1.

Toets onderdeel minimale eisen
	Type armatuur
	Paaltop 

	Materiaal deksel/behuizing 
	Aluminium 

	Kleur deksel/behuizing 
	RAL 9006

	Materiaal Iichtkap
	Lenstechniek/ vlak

	Patroon lichtkap 
	Helder

	Ledplaat afgeschermd
	Nee

	Alle onderdelen afzonderlijk vervangbaar
	Nee

	Alle onderdelen afzonderlijk te scheiden bij einde levensduur 
	Ja 

	Bedrijfsspanning AC- 230 V
	Ja

	Totaal systeemvermogen
	<24 Watt

	Aantal armaturen op 16A B kar. Zekering 
	>50

	Isolatieklasse (I of II) 
	Klasse 1

	Overspanningsbeveiliging [kV]
	>6 kV

	Inclusief aansluitsnoer 
	Ja

	IP classificatie
	>IP66

	Slagvastheid IK classificatie 
	>IK08

	Driverstroom (Basiswaarden)
	700 mA

	Levensduur systeem L80B10 bij 25 °C [Hr] 
	60000

	Kleurtemperatuur [K]
	3000

	Kleurweergaveindex CRI 
	>70

	Ulor [%]
	0

	Verkrijgbare optieken symmetrisch / Asymmetrisch/ breed/ smal e.d.)
	Ja

	LDT file 
	Ja

	Lichtkwaliteit
	Zie profiel 3 bijlage

	Dimbaar d.m.v. Lineswitsch door afvallende avond 
	Ja 

	Aansturing 1 - 10 Volt Dali
	Ja

	Zhaga connector voorbereid
	Nee

	Mogelijkheid om d.m.v. standaard accessoires de lichtuitstraling in ongewenste richtingen af te schermen
	Ja

	Montage opzet/ opschuif 60 of 76 mm zonder adapter 
	60mm opzet met adapter

	De vormcontouren zijn leidend
	Ja




C2Illustratie armatuur C2

Het armatuur type C2 is een kofferarmatuur voor paaltop- en opschuifmontage, dat zich kenmerkt door:
· Een symmetrische langwerpige vorm
· Een vlakke of licht gebolde bovenkap
· Een overwegend vlakke onderkant


Afmetingen armatuur
· De lengte van het armatuur is minimaal 43 cm en maximaal 66 cm.
· De breedte van het armatuur is minimaal 19 cm en maximaal 30 cm.
· De hoogte van het armatuur is minimaal 9 cm en maximaal 15 cm.
De vorm en afmetingen van het opschuifstuk (van ongecoat geanodiseerd aluminium) zijn niet in deze afmetingen inbegrepen.

Kenmerken bovenaanzicht
· Het bovenaanzicht van het armatuur is symmetrisch en langwerpig van vorm.
· In het bovenaanzicht hebben de voor- en achterkant van het armatuur rechte hoeken of afgeronde hoeken met een sterke kromming (kleine straal) ten behoeve van het rechthoekige karakter.
· In het bovenaanzicht is de belijning van de zijkanten recht of licht gekromd.
· In het bovenaanzicht mag de breedte van het armatuur vanaf de voorkant richting het opzet-/opschuifstuk toenemen en vervolgens afnemen. 

[image: Afbeelding met lijn, diagram, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties bovenaanzicht armatuur C2
Kenmerken zijaanzicht
· In het zijaanzicht heeft het armatuur een driehoekige vormcontour, die aan de voorkant van het armatuur spits toeloopt.
· In het zijaanzicht heeft de onderkant van het armatuur rechte belijning met aan de kant van het uitwendig opzetstuk een verhoging.
· In het zijaanzicht heeft de bovenkant van het armatuur rechte of licht gekromde belijning. Het armatuur mag aan de kant van het uitwendig opzetstuk een verhoging hebben.
· In het zijaanzicht is geen bolle lichtkap zichtbaar.
· In de bovenkap geïntegreerde koelribben zijn in het zijaanzicht beeldbepalend en mogen niet buiten de  maximale afmetingen van de vormcontour uitsteken.

[image: ]
Illustraties zijaanzicht armatuur C2
Kenmerken vooraanzicht
· In het vooraanzicht heeft het armatuur een symmetrische vormcontour.
· In het vooraanzicht heeft de bovenkant van het armatuur rechte of licht gekromde belijning.
· In het vooraanzicht mag een beperkte overgang tussen onderkap en bovenkap zichtbaar zijn.

[image: Afbeelding met diagram, lijn, schermopname, Plan

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties vooraanzicht armatuur C2
Vormverhoudingen
· De verhouding [lengte armatuur (l)] : [breedte armatuur (b)]  is tussen 1,8 : 1 en 2,6 : 1.
· De verhouding [lengte armatuur (l)] : [hoogte armatuur (b)] is tussen 3,1 : 1 en 6,3 : 1.
· De verhouding [breedte armatuur (b)] : [hoogte armatuur (b)] is tussen 1,7 : 1 en 3,2 : 1.



Toets onderdeel minimale eisen
	Type armatuur
	Opzet 

	Materiaal deksel/behuizing 
	Aluminium 

	Kleur deksel/behuizing 
	Ongekleurd geanodiseerd, ongecoat aluminium
of poedercoating RAL 7035.

	Materiaal Iichtkap
	Bol glas

	Patroon lichtkap 
	Helder

	Ledplaat afgeschermd
	Nee

	Alle onderdelen afzonderlijk vervangbaar
	Ja 

	Alle onderdelen afzonderlijk te scheiden bij einde levensduur 
	Ja 

	Bedrijfsspanning AC- 230 V
	Ja

	Totaal systeemvermogen
	<13.7 Watt

	Aantal armaturen op 16A B kar. Zekering 
	>50

	Isolatieklasse (I of II) 
	Klasse 1

	Overspanningsbeveiliging [kV]
	>6 kV

	Inclusief aansluitsnoer 
	Ja

	IP classificatie
	>IP66

	Slagvastheid IK classificatie 
	>IK10

	Driverstroom (Basiswaarden)
	350 mA

	Levensduur systeem L80B10 bij 25 °C [Hr] 
	100000

	Kleurtemperatuur [K]
	3000

	Kleurweergaveindex CRI 
	>70

	Ulor [%]
	0

	Verkrijgbare optieken symmetrisch / Asymmetrisch/ breed/ smal e.d.)
	Ja

	LDT file 
	Ja

	Lichtkwaliteit
	Zie profiel 6 bijlage

	Dimbaar d.m.v. Lineswitsch door afvallende avond 
	Ja 

	Aansturing 1 - 10 Volt Dali
	Ja

	Zhaga connector voorbereid
	Nee

	Mogelijkheid om d.m.v. standaard accessoires de lichtuitstraling in ongewenste richtingen af te schermen
	Ja

	Montage opzet/ opschuif 60 of 76 mm zonder adapter 
	60mm opzet zonder adapter

	De vormcontouren zijn leidend
	Ja





[bookmark: _Toc198566156][image: Afbeelding met tekst, schets, diagram, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving]D1
Het armatuur type D1 is een kofferarmatuur voor paaltopmontage, dat zich kenmerkt door:
· Een langwerpige vorm
· Een niet-transparante bolvormige bovenkap
· Een overwegend vlakke onderkant
Illustratie armatuur D1

Afmetingen armatuur
· De lengte van het armatuur is minimaal 52 cm en maximaal 79 cm.
· De breedte van het armatuur is minimaal 21 cm en maximaal 33 cm.
· De hoogte van het armatuur is minimaal 11 cm en maximaal 18 cm.

Kenmerken bovenaanzicht
· Het bovenaanzicht van het armatuur is symmetrisch en langwerpig van vorm.
· In het bovenaanzicht heeft de voorkant van het armatuur twee afgeronde hoeken met een kleine kromming (grote straal) ten behoeve van het rondvormige karakter, eventueel in het midden afgevlakt.
· In het bovenaanzicht heeft de achterkant van het armatuur twee rechte hoeken of afgeronde hoeken met een sterke kromming (kleine straal) ten behoeve van het hoekvormige karakter.
· In het bovenaanzicht is de belijning van de zijkanten recht of licht gekromd.

[image: Afbeelding met lijn, Perceel, diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties bovenaanzicht armatuur D1
Kenmerken zijaanzicht
· In het zijaanzicht heeft de bovenkant van het armatuur een vloeiende bolle vormcontour, in meer of mindere mate spits toelopend aan de voorkant van het armatuur.
· In het zijaanzicht heeft de onderkant van het armatuur een overwegend vlak karakter.
· Een lichte kromming in de belijning  van de onderkant is toegestaan.
· Een beperkte geleidelijke of abrupte verhoging of versmalling in het zijaanzicht ter hoogte van het inwendig opzetstuk is toegestaan, zolang het overwegend vlakke karakter van de onderkant intact blijft.
· In het zijaanzicht heeft de achterkant van het armatuur rechte hoeken of afgeronde hoeken met een sterke kromming (kleine straal) ten behoeve van het hoekvormige karakter.
· In het zijaanzicht is geen bolle lichtkap zichtbaar.
· In de bovenkap geïntegreerde koelribben zijn in het zijaanzicht beeldbepalend en mogen niet buiten de vormcontour uitsteken. 

[image: Afbeelding met diagram, lijn, Perceel, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties zijaanzicht armatuur D1
Kenmerken vooraanzicht
· In het vooraanzicht heeft het armatuur een symmetrische, overwegend bolle vormcontour.
· In het vooraanzicht mag een beperkte overgang tussen onderkap en bovenkap zichtbaar zijn.

[image: Afbeelding met diagram, lijn, Perceel, schets

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties vooraanzicht armatuur D1
Vormverhoudingen
· De verhouding [lengte armatuur (l)] : [breedte armatuur (b)]  is tussen 1,8 : 1 en 2,5 : 1.
· De verhouding [lengte armatuur (l)] : [hoogte armatuur (b)] is tussen 3,4 : 1 en 4,5 : 1.
· De verhouding [breedte armatuur (b)] : [hoogte armatuur (b)] is tussen 1,5 : 1 en 2,1 : 1.

Toets onderdeel minimale eisen
	Type armatuur
	Opschuif 

	Materiaal deksel/behuizing 
	Aluminium 

	Kleur deksel/behuizing 
	RAL 7040

	Materiaal Iichtkap
	Vlak glas

	Patroon lichtkap 
	Helder

	Ledplaat afgeschermd
	Nee

	Alle onderdelen afzonderlijk vervangbaar
	Ja 

	Alle onderdelen afzonderlijk te scheiden bij einde levensduur 
	Ja 

	Bedrijfsspanning AC- 230 V
	Ja

	Totaal systeemvermogen
	<51 Watt

	Aantal armaturen op 16A B kar. Zekering 
	>35

	Isolatieklasse (I of II) 
	Klasse 1

	Overspanningsbeveiliging [kV]
	>6 kV

	Inclusief aansluitsnoer 
	Ja

	IP classificatie
	>IP66

	Slagvastheid IK classificatie 
	>IK08

	Driverstroom (Basiswaarden)
	350 mA

	Levensduur systeem L80B10 bij 25 °C [Hr] 
	100000

	Kleurtemperatuur [K]
	3000

	Kleurweergaveindex CRI 
	>70

	Ulor [%]
	0

	Verkrijgbare optieken symmetrisch / Asymmetrisch/ breed/ smal e.d.)
	Ja

	LDT file 
	Ja

	Lichtkwaliteit
	Zie profiel 2 bijlage

	Dimbaar d.m.v. Lineswitsch door afvallende avond 
	Ja 

	Aansturing 1 - 10 Volt Dali
	Ja

	Zhaga connector voorbereid
	Nee

	Mogelijkheid om d.m.v. standaard accessoires de lichtuitstraling in ongewenste richtingen af te schermen
	Ja

	Montage opzet/ opschuif 60 of 76 mm zonder adapter 
	60mm opzet zonder adapter

	De vormcontouren zijn leidend
	Ja




E2Illustratie armatuur E2

Het armatuur type E2 is een kofferarmatuur voor paaltop- en opschuifmontage, dat zich kenmerkt door:
· Een symmetrische langwerpige vorm
· Een vlakke of licht gebolde bovenkap
· Een overwegend vlakke onderkant



Afmetingen armatuur
· De lengte van het armatuur is minimaal 52 cm en maximaal 79 cm.
· De breedte van het armatuur is minimaal 21 cm en maximaal 36 cm.
· De hoogte van het armatuur is minimaal 10 cm en maximaal 20 cm.
De vorm en afmetingen van het opschuifstuk zijn niet in deze afmetingen inbegrepen.

Kenmerken bovenaanzicht
· Het bovenaanzicht van het armatuur is symmetrisch en langwerpig van vorm.
· In het bovenaanzicht hebben de voor- en achterkant van het armatuur rechte hoeken of afgeronde hoeken met een sterke kromming (kleine straal) ten behoeve van het rechthoekige karakter.
· In het bovenaanzicht is de belijning van de zijkanten recht of licht gekromd.
· In het bovenaanzicht mag de breedte van het armatuur vanaf de voorkant richting het opzet-/opschuifstuk toenemen en vervolgens afnemen. 

[image: Afbeelding met lijn, diagram, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties bovenaanzicht armatuur E2
Kenmerken zijaanzicht
· In het zijaanzicht heeft het armatuur een driehoekige vormcontour, die aan de voorkant van het armatuur spits toeloopt.
· In het zijaanzicht heeft de onderkant van het armatuur rechte belijning met aan de kant van het uitwendig opzetstuk een verhoging.
· In het zijaanzicht heeft de bovenkant van het armatuur rechte of licht gekromde belijning. Het armatuur mag aan de kant van het uitwendig opzetstuk een verhoging hebben.
· In het zijaanzicht is geen bolle lichtkap zichtbaar.
· In de bovenkap geïntegreerde koelribben zijn in het zijaanzicht beeldbepalend en mogen niet buiten de  maximale afmetingen van de vormcontour uitsteken.

[image: ]
Illustraties zijaanzicht armatuur C2
Kenmerken vooraanzicht
· In het vooraanzicht heeft het armatuur een symmetrische vormcontour.
· In het vooraanzicht heeft de bovenkant van het armatuur rechte of licht gekromde belijning.
· In het vooraanzicht mag een beperkte overgang tussen onderkap en bovenkap zichtbaar zijn.

[image: Afbeelding met diagram, lijn, schermopname, Plan

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Illustraties vooraanzicht armatuur C2
Vormverhoudingen
· De verhouding [lengte armatuur (l)] : [breedte armatuur (b)]  is tussen 1,8 : 1 en 2,6 : 1.
· De verhouding [lengte armatuur (l)] : [hoogte armatuur (b)] is tussen 3,4 : 1 en 6,3 : 1.
· De verhouding [breedte armatuur (b)] : [hoogte armatuur (b)] is tussen 1,7 : 1 en 3,2 : 1.
Toets onderdeel minimale eisen
	Type armatuur
	Opzet 

	Materiaal deksel/behuizing 
	Aluminium 

	Kleur deksel/behuizing 
	RAL 9006

	Materiaal Iichtkap
	Vlakglas

	Patroon lichtkap 
	Helder

	Ledplaat afgeschermd
	Nee

	Alle onderdelen afzonderlijk vervangbaar
	Ja 

	Alle onderdelen afzonderlijk te scheiden bij einde levensduur 
	Ja 

	Bedrijfsspanning AC- 230 V
	Ja

	Totaal systeemvermogen
	<62.5 Watt

	Aantal armaturen op 16A B kar. Zekering 
	>25

	Isolatieklasse (I of II) 
	Klasse 1

	Overspanningsbeveiliging [kV]
	>6 kV

	Inclusief aansluitsnoer 
	Ja

	IP classificatie
	>IP66

	Slagvastheid IK classificatie 
	>IK10

	Driverstroom (Basiswaarden)
	350 mA

	Levensduur systeem L80B10 bij 25 °C [Hr] 
	100000

	Kleurtemperatuur [K]
	3000

	Kleurweergaveindex CRI 
	>70

	Ulor [%]
	0

	Verkrijgbare optieken symmetrisch / Asymmetrisch/ breed/ smal e.d.)
	Ja

	LDT file 
	Ja

	Lichtkwaliteit
	Zie profiel 1 bijlage

	Dimbaar d.m.v. Lineswitsch door afvallende avond 
	Ja 

	Aansturing 1 - 10 Volt Dali
	Ja

	Zhaga connector voorbereid
	Nee

	Mogelijkheid om d.m.v. standaard accessoires de lichtuitstraling in ongewenste richtingen af te schermen
	Ja

	Montage opzet/ opschuif 60 of 76 mm zonder adapter 
	60mm opzet zonder adapter

	De vormcontouren zijn leidend
	Ja


[bookmark: _Toc198566158]Overige materialen


[bookmark: _Toc198566159]Aansluitvoorziening
Betreft een aansluitvoorziening voor openbare verlichting. 
Toepassing in lichtmasten met mastluik. Afmetingen mastluik minimaal 400 mm x 85 mm en lichtmastdiameter minimaal 114 mm.

Kenmerken:
· Geschikt voor 2 zekeringen E27/DII K2 kop, 2 A - 6 A
· Geschikt voor gelijktijdige aansluiting van:
· 2 grondkabels tot maximaal 4 x 10 mm2
· 2 aansluitsnoeren tot maximaal 4 x 1,5 mm2
· 1 aardlitze naar de lichtmast
· Vaste metalen verbindingen tussen de aansluitklemmen voor de grondkabel en zekeringhouders
·  Mogelijkheid voor vaste, onverliesbare verbinding tussen aarde en nul klem, om een vaste verbinding tussen aarde en nul mogelijk te maken
·  Zowel ingaande als afgaande kabels mogen alleen aan de binnenzijde van de aansluitvoorziening worden aangesloten, behalve de aansluiting voor de aardlitze mogen er geen aansluitingen aan de buitenzijde van de aansluitvoorziening bevinden.
· Afgaande kabels aan onderzijde uitgevoerd om risico van inwatering aan de bovenzijde te voorkomen
· Transparante buitenkap voor een goed zicht op het binnenwerk van de aansluitvoorziening met mogelijkheid tot verzegeling.
·  Aansluitklemmen alleen bereikbaar nadat de kap, de zekering(en) en afdekplaat zijn verwijderd
· Mogelijkheid voor het meten op de aansluitklemmen met een spanningszoeker (met pennen), zonder dat de spanning voerende delen worden bereikt
· Bij verklemming / aandraaien aansluitklemmen voor grond- en armatuurkabel mogen de aders niet worden beschadigd door schroeven, pinnen o.i.d. (vlakke verklemming).
· Mogelijkheid voor aarding met geleidende doorvoer naar buitenzijde aansluitvoorziening en via montagerail van de lichtmast .
· Schroeven voor buitenkap en trekontlasting moeten onverliesbaar zijn
· Gebruikte koper of messing delen voorzien van behandeling tegen corrosie (bijv. vernikkelen)
· Gebruikte kunststoffen aantoonbaar recyclebaar
· Standaard trekontlasting voor één of twee grondkabels en één of twee armatuursnoeren
· Bedrijfsomstandigheden:
· temperatuur -5 °C tot 55 °C
· luchtvochtigheid 5% tot 85%
· Voorzien van CE keurmerk
· Voorzien van extern keurmerk zoals KEMA of Dekra
· Aantoonbaar minimaal IP23

Tevens leverbaar in drievoudige uitvoering, met dezelfde specificaties maar uitgevoerd met 3 zekeringhouders D1 – E14, 2A – 6A.
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