## 1. Ontwerp
Bijlage 1: Specifieke ontwerpeisen RVB
De onderstaande uitgangspunten dienen te worden vastgelegd in het rapport constructieve uitgangspunten, VO- t/m UO-rapportages en de opleverrapportages.
Ontwerpuitgangspunten
| Omschrijving | Eis
• | Gevolgklasse | Bepaald volgensBES-code 2018, minimaal veiligheidsklasse 3 (vergelijkbaar met CC2 (NEN-EN)) met schadebeperkende maatregelen . In het overleg met de opdrachtgever, kan deze nog gewijzigd worden naar veiligheidsklasse 4.
• | Gevolgklasse lichte en secundaire gebouwconstructies | Is gelijk aan de gevolgklasse van het gebouw.
• | Ontwerplevensduur | Minimaal 50 jaar volgens NEN6702, dit geldt ook voor lichte en/of secundaire gebouw-constructies. In bijzondere gevallen mag, met toestemming van de opdrachtgever, worden afgedaald.
• | Restlevensduur | (Indien van toepassing) Restlevensduur voor de beoordeling van bestaande gebouwen, bouwdelen of constructies, minimaal 30 jaar.
• | Robuustheid | Het gebouw moet voldoende robuustheid en weerstand tegen de gevolgen van lokaal bezwijken hebben, waarbij uitgegaan moet zijn van de strategie behorend bij de gevolgklasse van het gebouw. In geval van het robuust ontwerpen met kritische elementen, dienen de elementen te worden berekend, gecontroleerd en geïnspecteerd. Veiligheidsklasse 3 is vergelijkbaar met CC2 uit eurocode. In gevolgklasse CC3 kan niet volstaan worden met alleen een berekening op de in de Eurocode opgenomen buitengewone belasting van 34 kN/m², maar dient aanvullend een beschouwing opgesteld te worden met het in rekening nemen van extra partiële factoren op de weerstand en/of het toepassen van een voorgeschreven kwaliteitsbeoordeling van het ontwerp en de uitvoering van kritische elementen.
• | Veiligheidsniveau nieuwbouw | Nieuw te bouwen gebouwen of bouwdelen moeten voor wat betreft de constructieve veiligheid tenminste voldoen aan het nieuwbouwniveau van BES-code 2018
• | Veiligheidsniveau bestaande bouw | (Indien van toepassing) Bestaande, te renoveren of verbouwen gebouwen of bouwdelen moeten voor wat betreft de constructieve veiligheid tenminste voldoen aan het niveau ‘NEN8700 bestaande bouw, verbouw’
• | Veiligheidsniveau onderschrijding bestaande bouw | (Indien van toepassing) In geval het niveau ‘NEN 8700 bestaande bouw: verbouw’ wordt onderschreden moet de constructie zodanig worden aangepast dat voldaan wordt aan het nieuwbouwniveau van Bouwbesluit 2012
| Aanvullingen | Eis
• | Secundaire constructies | Ook secundaire constructies worden gecontroleerd door de ontwerpend dan wel coördinerend constructeur.
• | Constructies voor bouw- en beheerfase | Alle constructieberekeningen en -tekeningen die specifiek voor de bouw- of beheerfase nodig zijn, zoals voor steigers, stempelwerk, hoogwerker steunlasten, VWOH (zie bijlage) etc., worden door de coördinerend constructeur afgetekend.
• | Noodoverstortvoorzieningen | De noodoverstortvoorzieningen dienen een zichtbaar signalerende functie te bezitten.

## 2. Bruikbaarheid
Bijlage 2: Specifieke bruikbaarheidseisen RVB
De onderstaande uitgangspunten dienen te worden vastgelegd in het rapport constructieve uitgangspunten, VO- t/m UO-rapportages en de opleverrapportages.
Bruikbaarheidsuitgangspunten
| Omschrijving | Eis
• | Bruikbaarheid | In aanvulling op BES-code moet invulling gegeven worden aan de eisen van bruikbaarheid van het gebouw, de draagconstructie en onderdelen daarvan, inclusief de aanbevolen grenswaarden van NEN-EN 1990 + NB, NEN-EN 1991 + NB en de eisen uit de van toepassing zijnde materiaalnormen.
• | Bruikbaarheid - trillingen | Er mag geen schade aan gebouwen en apparatuur ontstaan als gevolg van trillingen. Voor de grenswaarden en beoordelingsmethoden moet worden aangesloten bij de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen deel A (schade aan gebouwen). Bij gebouwen hoger dan 20m en met een breedte kleiner dan de hoogte, dient controle te zijn uitgevoerd op hinderlijke windtrillingen.

## 3. Belasting
Bijlage 3: Specifieke belastingeiseneisen RVB
De onderstaande uitgangspunten dienen te worden vastgelegd in het rapport constructieve uitgangspunten, VO- t/m UO-rapportages en de opleverrapportages.
Belastinguitgangspunten
| Omschrijving | Eis
• | Opgelegde belastingen - aanvulling generiek | Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie geldt voor een aantal categorieën opgelegde belasting een hogere waarde dan de publiekrechtelijk vastgelegde minimumwaarde uit de belastingnormen van de Eurocode-reeks. Deze waarden zijn vastgelegd in tabblad '10. Opgelegde belastingen - Gen'.
• | Opgelegde belastingen - aanvulling projectspecifiek | Deze waarden zijn vastgelegd in tabblad '11. Opgelegde belastingen - Pro'.
• | Opgelegde belastingen - voorzieningen VWoH | De voorzieningen (en de daarbij behorende belastingen) voor het 'veilig werken op hoogte' moeten conform de RVB Product Informatiebladen (PIB’s) worden uitgewerkt (de digitale versie van de RVB Product Informatiebladen zijn te raadplegen via www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten met als trefwoord PIB).
• | Opgelegde belastingen - beoordeling bestaande bouw | Voor de beoordeling van bestaande gebouwen, bouwdelen, of constructies mag uitgegaan worden van de minimumwaarden uit de belastingnormen van de Eurocode-reeks.
• | Stootbelasting | Risico’s op stootbelastingen van buiten die falen van gevelonderdelen kunnen veroorzaken zijn onderkend en afgestemd met de Opdrachtgever, waarbij de optredende krachten aannemelijk zijn gemaakt en in beschouwing zijn genomen.

## 4. Brandveiligheid
Bijlage 4: Specifieke brandveiligheidseisen RVB
De onderstaande uitgangspunten dienen te worden vastgelegd in het rapport constructieve uitgangspunten, VO- t/m UO-rapportages en de opleverrapportages.
Constructieve brandveiligheid
| Omschrijving | Eis
• | Eis brandwerendheid | Alle dragende en stabiliteit verzorgende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw hebben eenzelfde brandwerendheidseis. De stabiliteit van brandcompartimentsgrenzen bij brand die geen onderdeel uitmaken van de draagconstructie moet door middel van constructieve beschouwingen aangetoond worden.
• | Grote brandcompartimenten | Voor het ontwerp van de draagconstructie van een gebouw bij brand (Bouwbesluit 2012 afdeling 2.2.) moet voor de vereiste tijdsduur voor de brandwerendheid, die geldt voor de draagconstructie, uitgegaan worden van brandcompartimenten die niet groter zijn dan de in Bouwbesluit 2012 afdeling 2.10 gegeven grenswaarden.
• | Kanaalplaatvloeren | Bij bestaande bouw geldt dat wanneer nieuwe vloersystemen met kanaalplaten toegepast worden, de toepassing moet voldoen aan de “Aanbevolen maatregelen voor de constructieve veiligheid van kanaalplaatvloeren bij brand in de nieuwbouw” d.d. november 2015 van de BFBN. Indien een bestaand of nieuw vloersysteem met kanaalplaten is/wordt toegepast in een situatie met: een verhoogd risico, waarmee wordt bedoeld gevolgklasse CC3 volgens NEN-EN 1990 én een lange ontruimingstijd, waarmee wordt bedoeld een tijdsduur langer dan 20 minuten vanaf het ontstaan van een brand tot het moment waarop de BHV en/of de brandweer het gebouw heeft doorzocht en verlaten, waarbij moet worden uitgegaan van een realistisch, bij het normale gebruik passend ontruimingsscenario, dan geldt dat het betonoppervlak aan de aan brand blootgestelde zijde van het vloersysteem met kanaalplaten gedurende de wettelijk voorgeschreven tijdsduur voor de brandwerendheid geen hogere temperatuur mag bereiken dan 200 graden Celsius.
• | Kanaalplaatvloeren bestaande bouw - dwarskrachtcapaciteit | Dwarskrachtcapaciteit bij brand van bestaande vloersystemen met kanaalplaten met zeer hoge vloerbelastingen, waarmee wordt bedoeld vloeren met een beoogde gebruiksbelasting groter of gelijk aan 7,5 kN/m2, moet rekenkundig worden gecontroleerd volgens NEN-EN 1990 in verbinding met NEN-1991-1-2 en NEN-EN 1992-1-2 en NEN-EN 1168 Annex G. Indien blijkt dat de dwarskrachtcapaciteit onvoldoende is, geldt voor het betreffende vloerdeel dat het betonoppervlak aan de aan brand blootgestelde zijde van het vloersysteem met kanaalplaten gedurende de wettelijk voorgeschreven tijdsduur voor de brandwerendheid geen hogere temperatuur mag bereiken dan 200 graden Celsius.
• | Toepassing sprinkler | Toepassen van sprinkler om de temperatuur van het betonoppervlak aan de aan brand blootgestelde zijde van het vloersysteem met kanaalplaten gedurende de wettelijk voorgeschreven tijdsduur voor de brandwerendheid geen hogere temperatuur dan 200 graden Celsius te laten bereiken, is niet toegestaan.

## 5. Duurzaamheid
Bijlage 5: Specifieke duurzaamheidseisen RVB
De onderstaande uitgangspunten dienen te worden vastgelegd in het rapport constructieve uitgangspunten, VO- t/m UO-rapportages en de opleverrapportages.
Constructieve duurzaamheid
| Omschrijving | Eis
• | Maximale cementhoeveelheid in betonmengsels | In het geval beton wordt toegepast in een nieuw(e) (onderdeel van de) draagconstructie moet de maximale cementhoeveelheid per mengsel gelijk zijn aan de minimale waarde van het cementgehalte [kg/m3] per sterkteklasse en milieuklasse volgens NEN-EN 206.
• | PV-panelen | Indien in het huidige ontwerp geen PV-panelen worden toegepast, dient men in het ontwerp een minimale dakbelasting van ballastvrije PV-panelen (minimaal 20kg/m2) extra op te nemen. Bij het toepassen van PV-panelen dient rekening te worden gehouden met het document van de opdrachtgever: “Veiligheid PV-systemen op daken" en NEN7250 - 2014: Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten.

## 6. Gevels
Bijlage 6: Specifieke geveleisen RVB
Betrouwbaarheid
| Omschrijving | Eis
• | Dilataties | Er moeten voldoende bouwfysische en bouwtechnische dilatatievoegen zijn opgenomen, passend bij dit specifieke gevelontwerp.
• | Vrije ruimte | In de detaillering is voldoende vrije ruimte opgenomen voor de opvang van vervormingen door temperatuurverschillen. Daarnaast moet de achterconstructie voldoende stijfheid hebben en marge voor krimp, kruip, elastische verkorting en maattoleranties van de hoofddraagconstructie.
• | Hellingshoek | Gevels met een hellingshoek < 90° t.o.v. het horizontale vlak zijn als dak beschouwd.
• | Milieuklasse | Een geventileerde spouw valt minimaal in milieuklasse MX3.2. In kustgebieden of gevels die grenzen aan wegen waarop gestrooid wordt is voor de geventileerde spouw minimaal milieuklasse MX4 aangehouden.
• | Inspecties | De constructieve veiligheid van de gevel wordt periodiek geïnspecteerd met een tijdsinterval van 10 jaar, waarbij de eerste inspectie plaatsvindt na ongeveer één jaar na oplevering. Periodieke inspectie betreft alle afzonderlijke gevelelementen van de totale gevel, inclusief achterliggende constructie en verbindingen.
Windbelasting algemeen
| Omschrijving | Eis
• | Lokale effecten | Alle gevelonderdelen zijn bestand tegen lokale effecten van wind (incl. bekleding, ankers etc.). Dit betekent dat ook uitzonderingen zijn berekend.
• | Omringende gebouwen | De invloed van omringende gebouwen op de windbelasting is beschouwd en indien relevant in de berekeningen verwerkt (kwantitatief).
• | Gebouwvorm | De windbelasting voor afwijkende gebouwvormen en bouwdelen ten opzichte van de basisgevallen in de norm, bijvoorbeeld ellips-vorming, onderdoorgang, buitenplafond is door een deskundig adviseur bepaald. De kwalificaties van deze adviseur zijn voorafgaand aan de inzet aan de opdrachtgever ter toetsing voorgelegd en door de opdrachtgever geaccepteerd.
• | Bouwfase | Alle gevelonderdelen zijn bestand tegen de windbelasting die tijdens de bouwfase optreedt (en hoger kan zijn).
• | Hoeken | Het effect van een open spouw op hoeken van het gebouw, waarbij gelijktijdig windzuiging (buitenzijde) en winddruk (vanuit spouw) op kan treden, is in beschouwing genomen of er zijn maatregelen getroffen om de hoeken dicht te zetten.
• | Dynamische effecten | Bevestigingen (incl. plaatmateriaal) zijn duurzaam bestand tegen dynamische effecten van de windbelasting (hoogfrequent). Er is rekening gehouden (vergrotingsfactor) met ongelijkmatige windbelasting op ankers.
• | Ongelijkmatige belasting | Er is rekening gehouden met ongelijkmatige windbelasting op (spouw)ankers.
Niet voorgeschreven belastingen / stootbelastingen van buiten
| Omschrijving | Eis
• | Stootvastheid | De stootvastheid voldoet aan klasse E5/I5 volgens NEN-EN 14019.
• | Gevelonderhoudinstallatie | Het gevelbekleding(systeem) is bestand tegen de krachten die de gevelonderhoudsinstallatie uit kan oefenen op de gevel.
• | Stootbelasting | Een mogelijke ontwerpstrategie kan ook zijn het realiseren van voldoende gevelgeleiding en gevelbescherming op de gondel, waarbij de maximaal optredende kracht op de gevel aannemelijk is gemaakt. Overige risico’s op stootbelastingen van buiten die falen van gevelonderdelen kunnen veroorzaken zijn onderkend en afgestemd met de OG, waarbij de optredende krachten aannemelijk zijn gemaakt en in beschouwing zijn genomen.
Bevestigingen algemeen
| Omschrijving | Eis
• | Detailberekeningen | Alle aansluit- en bevestigingsdetails zijn vooraf aantoonbaar doorgerekend, waarbij het samenspel van krachten in beschouwing is genomen (eigen gewicht, windbelasting, temperatuursinvloeden, stootbelasting etc), waarbij rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van het gebouw.
• | Alternatieve krachtsafdracht | Wanneer de primaire krachtsafdracht van een gevelplaat gebeurt via een constructie of een verbinding waarvan de sterkte-eigenschappen onvoldoende bekend zijn, is er een oplossing aanwezig die een alternatieve krachtsafdracht mogelijk maakt. De alternatieve krachtsafdracht is onderdeel van het ontwerp en is getoetst in het ontwerp.
• | Lijmverbindingen | In het geval van lijmverbindingen is elk afzonderlijk gevelonderdeel ook mechanisch geborgd, waarmee alternatieve krachtsafdracht verzekerd is. De alternatieve krachtsafdracht is onderdeel van het ontwerp en is getoetst in het ontwerp.
• | Lijmverbindingen | In het geval van een lijmverbinding, is de levensduur van de lijmverbinding gedocumenteerd (dit kan ook het verslag van een beproeving zijn).
• | Lijmverbindingen | De duurzame sterkte van de lijmverbinding is aangetoond met versnelde verouderingsproeven (zoals vriesdooitest en thermoshock).
• | Materiaal | Bevestigingmiddelen zijn van roestvast staal met een minimale kwaliteit EN 1.4301 en in geval van een agressief milieu EN 1.4401.
• | Montage | Gevelelementen moeten spanningsvrij worden gemonteerd en mogen geen extra spanningen ondervinden t.g.v. temperatuur, maatafwijkingen/toleranties alsook gebouwbewegingen.
Houten achterconstructie
| Omschrijving | Eis
• | Duurzaamheidsklasse | De duurzaamheidsklasse is minimaal klasse 3 volgens NEN-EN 350
• | Houtsoort | De houtsoort is ongevoelig voor kromtrekken, bevat geen agressieve stoffen die corrosie van bevestigingen veroorzaakt, is ongevoelig voor vervuiling en is niet te zacht voor een goede bevestiging.
• | Waterdichting | De detaillering voorkomt dat waterintreding plaats kan vinden via naadafwerkingen, kozijnaansluitingen en schroefgaten.
• | Spouwventilatie | De spouwventilatie voldoet minimaal aan de in paragraaf 7.1.4 gestelde eisen in de publicatie Constructieve veiligheid van gevels, SBRCURnet, ISBN 978-90-5367-535-9.
• | Vochtopbouw | Inwendige (cumulatieve) condensatie kan niet plaatsvinden.
Meegestorte gevelbekleding
| Omschrijving | Eis
• | Duurzaamheid | De duurzaamheid van de hechtsterkte van elementen in meegestort beton wordt bepaald via trekproeven voor en na de versnelde verouderingsproeven.
• | Waterdichting | De detaillering voorkomt dat waterintreding plaats kan vinden via naadafwerkingen, kozijnaansluitingen en schroefgaten.
• | Vochtopbouw | Inwendige (cumulatieve) condensatie kan niet plaatsvinden.
• | Spouwventilatie | Er is spouwventilatie aanwezig tussen binnen en buitenblad. De spouwventilatie voldoet minimaal aan de in paragraaf 7.1.4 gestelde eisen in de publicatie Constructieve veiligheid van gevels, SBRCURnet, ISBN 978-90-5367-535-9.
• | Productie | Bij toepassing van meegestorte gevelbekleding op betonnen buitenbladen is krimpverkorting van het beton zoveel mogelijk beperkt en is rekening gehouden met de initiële waterabsorptie door de gevelbekleding. Ook zijn maatregelen getroffen om de gevelbekledingselementen te fixeren in de mal, om esthetische reparaties achteraf met niet duurzame (lijm)verbindingen zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld fixatie doormiddel van vacuümsystemen.
Metalen geveldelen en achterconstructie
| Omschrijving | Eis
• | Ontschroeven | De strategie voor het voorkomen van ontschroeven is navolgbaar gedocumenteerd. Voorbeelden van strategieën zijn voldoende dikte van de bevestigingsregels, beperking van de belasting en ingebouwde vervormingsvrijheid.
• | Legering | De (aluminium)legering van de verschillende gevelonderdelen is vastgelegd en geschikt voor de toepassing (duurzaamheid, sterkte, stijfheid).
• | RVS | Bij toepassing van RVS zijn de aanbevelingen uit CUR-aanbeveling 85 ‘Construeren in roestvaststaal’ opgevolgd.
• | Vervuiling | De coating dient vuilafstotend te zijn en gedurende 10 jaar een conditiescore 2 (volgens NEN 2767) te garanderen voor het aspect vervuiling.
• | Duurzaamheid | De metalen geveldelen en afwerking moeten voldoen aan de duurzaamheidseisen die gelden voor klimaatklasse C5.
• | Richtlijn | Daarnaast is de Kwaliteitsrichtlijn Metalen gevels en daken 2016 (deel 1 en 2) van toepassing op metalen geveldelen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook zetwerk. De richtlijn wordt als instrument gebruikt om tijdens de engineering en uitvoering het overeengekomen kwaliteitsniveau (zowel technisch als esthetisch) te kunnen toetsen en beoordelen.
Glas
| Omschrijving | Eis
• | Voorkomen van letsel | De toepassing voldoet aan NEN 3569 (risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas).
• | Thermisch gehard glas | Er is een risico-inventarisatie verricht waaruit volgt op welke locaties thermisch gehard glas moet worden toegepast en deze is ter toetsing voorgelegd aan de opdrachtgeve. Hierbij is o.a. beoordeeld of er een verhoogd risico aanwezig is op thermische breuk.
• | Volledig gehard glas | Volledig gehard (fully tempered) glas is aantoonbaar beproefd volgens de ‘Heat soak’-methode volgens NEN-EN 14179-1. NB: zonder heat soak test is de vereiste betrouwbaarheid voor dit onderdeel volgens het bouwbesluit niet aangetoond.
• | Constructieve beglazing | Constructieve beglazing (bijv. glazen vinnen) is minimaal uitgevoerd in half-gehard glas.
• | Gelamineerd glas | Er is een risico-inventarisatie verricht waaruit volgt op welke locaties gelamineerd glas moet worden toegepast en deze is ter toetsing voorgelegd aan de opdrachtgever. In het geval van isolatieglas is zowel het binnenblad, als het buitenblad beschouwd. Het glas moet voldoen aan NEN-EN-ISO 12543 deel 1 t/m 6.
• | Natte beglazing | Bij natte beglazingssystemen met structurele siliconenkit is de waterdichtheid gegarandeerd voor de ontwerplevensduur van de gevel.
Steenachtige materialen
| Omschrijving | Eis
• | Duurzaamheid metselwerk | Het metselwerk is bestand tegen afwisselend vriezen en dooien, classificatie minimaal F2 en S2 volgens NEN-EN 771. De mortel is van een vergelijkbare duurzaamheid.
• | Duurzaamheid natuursteen | Het natuursteen is geschikt voor de toepassing en de duurzaamheid voldoet aan de bepalingen in hoofdstuk 2 van NEN-EN 1990. Aandachtspunten zijn o.a. risico op kromtrekken, risico van natuursteen eigen gebreken, intreding van vocht (vorst, expansie door roestvorming en/of zoutafzetting), chemische verwering door luchtvervuiling.
Nieuwe toepassingen
| Omschrijving | Eis
• | Duurzaamheid | De duurzame veiligheid (levensduur) is aangetoond en gedocumenteerd, al dan niet door beproeving. Waar de duurzame veiligheid niet aangetoond kan worden zijn passende maatregelen getroffen voor de regeling van de kwaliteit, die akkoord zijn bevonden door de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld door periodieke inspectie of monitoring.
• | Voorbeelden van nieuwe toepassingen | - Materialen niet afgedekt door NEN-normen specifiek voor deze toepassing. - Groene gevels. - Hergebruik van materialen en onderdelen, waarbij sterkte (o.a. invloeden van veroudering en beschadigingen) en restlevensduur om specifieke aandacht vraagt.

## 7. Proces
Bijlage 7: Specifieke proceseisen RVB
Ontwerp
| Omschrijving | Eis
• | Constructieve veiligheid risico inventarisatie en -evaluatie | Stel een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op, gebaseerd op de risico inventarisatie van Opdrachtgever (zie bijlage 7), specifiek voor constructieve veiligheid en herijk dit na elke overgang naar een volgende fase.
• | Constructieve veiligheid supervisieniveau ontwerp en berekening | Organiseer de invulling van Design Supervision Level (DSL).
• | Constructieve veiligheid inspectieniveau tijdens uitvoering | Regel de invulling van Inspection Level (IL)
• | Constructieve veiligheid opleverrapportage | Maak actuele overzichten (plattegronden) van toelaatbare vloerbelastingen per verdieping. Leg de actuele restrisico's met beheersmaatregelen vast.
Ontwerp- en bouwproces
| Omschrijving | Eis
• | Inzet ontwerpend- en coördinerend constructeur | Opdrachtnemer wijst een coördinerend constructeur aan die werkt als ontwerpend en als coördinerend constructeur.
• | Constructieve veiligheid taken en verantwoordelijkheden | Organiseer de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen partijen conform het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl), voor o.a. ontwerpend en coördinerend constructeur, engineeringscoördinator, toetsend constructeur, deelconstructeurs en siteconstructeurs en leg dit vast.
• | Constructieve veiligheid taken en documenten | Stel de kwaliteitseisen aan taken en documenten met betrekking tot de constructieve werkzaamheden in de uitvoeringsfase vast (detailengineering).
• | Constructieve veiligheid procedures | Stel procedures op voor het borgen van de kwaliteit van het reken- en teken- en modelleerwerk.
• | Constructieve veiligheid informatieoverdracht | Organiseer de overdracht van informatie en lever een ingevuld "Overdrachtsdocument conform STB.2014 bij wisseling van fases" (bron: www.kpcv.nl) aan bij de overgang naar een volgende ontwerp- en/of bouwfase.
• | Constructieve veiligheid volledige toetsing | Toets alle constructieve uitgangspunten, de bouwdelen benodigd voor de constructieve samenhang en eventuele kritische elementen voor de robuustheid, aantoonbaar volledig. Bij geconstateerde gebreken is herstel en/of verbetering van de kwaliteit een vereiste.
• | Constructieve veiligheid risicogestuurde toetsing | Voer een risico gestuurde, selecte steekproef uit voor de uitwerking van bouwdelen die niet volledig getoetst worden. Bij geconstateerde gebreken moet de steekproef uitgebreid worden en is herstel en/of verbetering van de kwaliteit een vereiste.
• | Boorprotocol | Voor iedere te maken sparing door het constructie moet gebruik worden gemaakt van het RVB boorprotocol. Hiermee wordt de sparing afgestemd met en afgetekend door de coördinerend constructeur. Voor boorprotocol zie bijlage

## 8. Geotechniek
Bijlage 8: Specifieke geotechnische eisen RVB
Stem het moment van aanvragen geotechnisch advies of onderzoek af op de behoefte vanuit het project. Soms is het noodzakelijk om al in een heel vroeg stadium de haalbaarheid van het project/ingreep/aanpassing te laten toetsen c.q. te adviseren. Let bij het uitvragen van een offerte op de volgende zaken:
Algemeen
Omschrijving
• | Algemene voorwaarden: voor het veldwerk (en laboratoriumwerk) geldt dat dit moet worden aangeboden onder ARVODI 2018 (algemene voorwaarden), voor het advieswerk gelden de DNR 2011 voorwaarden.
• | Bedragen moeten per post gespecificeerd zijn.
• | Ter verduidelijking dient een afbeelding van Google Maps van de kavel te worden aangeleverd.
Opdrachtgever
Omschrijving
• | Wat is het kader van aanlevering?
‐ | Rechtsgrond mijnbouwwet
‐ | Rechtsgrond waterwet
‐ | Opdracht publieke taakuitvoering
• | Wat is het kader van inwinning?
‐ | Waterkering
‐ | Bouwwerk en constructie,
‐ | Infrastructuur land
‐ | Milieuonderzoek
‐ | Controle onderzoek
‐ | Vergunning
‐ | Overig onderzoek
• | Kvk nummer Rijksvastgoedbedrijf: 65890604
• | De opdrachtnemer onderzoekt vooraf de bereikbaarheid van de kavel, ligt deze op een afgesloten terrein (toegangsbeheer). Is er een VOG nodig dan dient men rekening te houden met een aanvraag termijn. Zijn de werkzaamheden alleen uitvoerbaar onder begeleiding (bijvoorbeeld bij Defensie), dan dient de opdrachtnemer eerst begeleiding te organiseren.
• | Opdrachtgever vraagt de projectleider om (CAD)-gegevens van de kavel aan te leveren in het juiste coördinatenstelsel en met de juiste oriëntatie.
• | Opdrachtgever vraagt de projectleider of er kabels/leidingen zijn die niet bij Klic geregistreerd zijn, anders aanvullend aanleveren.
• | De opdrachtgever onderzoekt vooraf of er sprake kan zijn van niet gesprongen explosieven (NGE). Indien dit het geval is, dient de opdrachtgever dit te laten opnemen in de werkwijze grondonderzoek vastgelegd in de offerte.
• | De opdrachtgever is als bronhouder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Als de informatie onvoldoende kwaliteit bezit (bestanden zijn niet leesbaar), dient de opdrachtnemer informatie met een betere kwaliteit te aanleveren.
• | De opdrachtgever inventariseert of er bij ons aanwijzingen bekend zijn of de grond van de te onderzoeken kavel vervuild is.
• | De opdrachtgever stelt de hoogtemaatvoering vast ten opzichte van NAP.
• | De opdrachtnemer legt vast of het terrein mogelijk wordt ontgraven of opgehoogd. Dit in verband met de draagkrachtberekeningen.
• | De opdrachtgever zorgt ervoor dat de terreinverhardingen worden weggehaald of doorboord.
Opdrachtnemer
Omschrijving
• | Bij het maken van sonderingen en (grond)boringen verzorgt de opdrachtnemer altijd een Klic-melding.
• | De opdrachtnemer bepaalt het aantal sonderingen, grondboringen, peilbuizen grondwater, conform NEN-EN 1997
• | Er dienen seismische sonderingen (SCPT's) gemaakt te worden. z
• | De opdrachtnemer stemt met het geotechnisch onderzoeksbureau de te verkennen diepte af. Minimum wordt verkend tot 30 m onder maaiveld i.v.m aardbeving, het kan nodig zijn om dieper te sonderen.
• | Voor eisen betreft de aardbeving wordt verwezen nar BES-code
• | De opdrachtnemer inventariseert of er oude funderingsresten, kelders, palen, e.d. op de kavel aanwezig zijn.
• | De opdrachtnemer inventariseert de impact op omliggende infra (trillingen door grond).
• | Aantal sonderingen dient op een maximale rastermaat van 20 m, of gedicteerd door de gebouwcontouren/-structuur te worden uitgevoerd door de opdrachtnemer. Voor de categorie ‘vooronderzoek’ gelden geen afstandscriteria: alleen onderzoek of de ondergrond van de kavel geschikt is voor het beoogd gebruik.
• | Let op: bij ‘Onderzoek voor het ontwerp’ (NEN-EN 1997-1 3.2.3) geldt een behoorlijk aantal criteria qua tussenafstand voor sonderingen.
• | De opdrachtnemer adviseert over toe te passen paalsysteem in verband met overlast voor omgeving (heigeluid en trillingen).
• | De opdrachtnemer adviseert over mogelijke zettingen:
‐ | Zettingen ter plaatse van overgang gebouw-terrein
‐ | Terreinzakkingen
‐ | Opgelegde vervormingen door zettingen. Dit is input voor constructief ontwerp
‐ | Zettingen bij ophogingen of afgravingen
‐ | Grondwaterstanden over langere periode.
‐ | Aan te houden beddingsconstante van palen, stroken en poeren.
• | Indien er gekozen wordt voor in de grondgevormde palen type Avegaar of mortelschroefpaal, dienen deze te worden berekend en uitgevoerd zoals omschreven in het document “uitvoering van schroefpalen: type Avegaar” d.d. december 2014 van gemeente Utrecht.

## 9. Opleverdocumenten
Bijlage 9: Opleverdocumenten per fase (minimaal)
Voorlopig ontwerp
Omschrijving
• | Inzicht in de bestaande constructie inclusief voorgaande ingrepen.
• | Tekeningen en indien mogelijk archiefberekeningen van bestaande situatie.
• | Inzicht in hoe de bestaande constructie werkt.
• | Inzicht in de wijzigingen die worden uitgevoerd in het pand.
• | Belastingen en andere constructieve uitgangspunten zijn vastgelegd.
Definitief ontwerp
Omschrijving
• | Constructieve ingrepen zijn uitgewerkt.
• | Globale hoofdberekeningen (gewichts- en stabiliteitsberekening, staal-, hout- en betonberekening) zijn gemaakt.
• | Onderzoeken naar de bestaande constructie zijn afgerond.
• | Overzicht van wat wordt gesloopt en wat blijft staan is beschikbaar.
• | Controle van invloed ingrepen op totale constructie is uitgevoerd (gebouwstabiliteit, sterkte ondersteunende constructie-onderdelen).
Technisch ontwerp (bestekfase)
Omschrijving
• | Gewichts- en stabiliteitsberekening is definitief.
• | De dimensies van alle constructieve elementen zijn berekend.
• | Trappen en secundaire constructies zijn berekend.
• | Overzichtstekeningen zijn gereed.
• | Detailtekeningen zijn gereed.
• | Wapeningsberekeningen zijn gereed.
• | Een overzicht van de onderdelen die de aannemer in de uitvoeringsfase moet uitwerken is beschikbaar.
• | Eisen aan de uitvoeringsvolgorde en andere aandachtspunten voor de uitvoering zijn vastgelegd.
• | Sloopbestek en sloopplan zijn gereed (indien relevant).
• | Details van alle constructief relevante aansluiting (van nieuw op nieuw en nieuw op bestaand zijn gemaakt).
Uitvoeringsgereed ontwerp
Omschrijving
• | Wapeningstekeningen zijn gereed.
• | Detailuitwerking door de aannemer / onderaannemers is gereed.
• | Samenhang tussen de verschillende detailuitwerkingen is gecontroleerd.
Uitvoeringsfase
Omschrijving
• | In de uitvoeringsfase moet door de hoofdconstructeur adequaat worden ingesprongen op afwijkingen in de constructie ten opzichte van de constructietekeningen.
Oplevering
Omschrijving
• | Een overzicht van alle afwijkingen ten opzichte van de uitvoeringstekeningen is beschikbaar.
• | Een compleet dossier wordt overgedragen aan de opdrachtgever.
• | Van alle vloeren en daken dient een overzichtstekening gemaakt te worden van de opneembare vloer- en dakbelastingen.

## 10. Opgelegde belastingen - Kar
Bijlage 11: Karakteristieke waarden van opgelegde belastingen - aanvulling Eurocode
Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de vigerende normen.
ψ0 = factor voor de combinatiewaarde van een opgelegde belasting
In onderstaande tabel staan alleen de afwijkingen ten opzichte van de vigerende normen: | [7 empty] | ψ1 = factor voor de frequente waarde van een opgelegde belasting
BES-code en NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1 met Nederlandse Nationale Bijlagen | [8 empty] | ψ2 = factor voor de quasi-blijvende waarde van een opgelegde belasting
| Klasse van belaste oppervlak |  | qk | Qk | qk | Qk | ψ0 | ψ1 | ψ2 | e.f. | Opmerkingen en toelichting
|  |  | [kN/m2] | [kN] | [kN/m2] | [kN] | [-] | [-] | [-] | [Hz]
| Woon-, bijeenkomst-, verkoop- en kantoorruimten |  | VLOEREN, BALKONS EN TRAPPEN IN GEBOUWEN |  | ONTSLUITINGSWEGEN 1) | [5 empty] | 1) | De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties
|  |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.1 - 6.2 |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.5 |  | NEN-EN 1990 tabel NB.2 - A1.1
Klasse A (wonen en huiselijk gebruik)
A-vloeren
A-trappen
A-balkons
| Klasse B (kantoorruimten) | [9 empty] | 2) | Deze waarde geldt voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw mag terug gegaan worden naar de waarde in NEN-EN 1991-1-1: 2,5 kN/m2
| B-kantoorruimten |  | 4,0 2)
| Klasse C (bijeenkomstruimten) | [9 empty] | 3) | Deze klasse is van toepassing op tentoonstellingsruimten in musea.
| C1-tafels | [9 empty] | 4) | Zware (>7 kN) objecten, bijv. collectiestukken in musea, moeten afzonderlijk opgegeven worden.
C2-vaste zitplaatsen
| C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen 3) |  |  | 4)
C4-fysieke activiteiten
C5-grote mensenmassa's
Klasse D (winkelruimten)
D1-kleinhandel
D2-warenhuizen
| Ruimten voor opslag en industrieel gebruik |  | VLOEREN VOOR OPSLAG EN INDUSTRIEEL GEBRUIK |  | ONTSLUITINGSWEGEN 1) | [5 empty] | 1) | De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties
|  |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.2 - 6.4 |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.5 |  | NEN-EN 1990 tabel NB.2 - A1.1
| Klasse E1 (opslag) | [9 empty] | 5) | De opgelegde belasting van archieven moet - vergelijkbaar met bibliotheken - worden bepaald aan de hand van (A) het definitief inrichtingsplan samen met (B) het door de gebruiker te handhaven gebruiksvoorschrift betreffende de maximale belasting per strekkende meter legplank. Indien ten tijde van het ontwerp het inrichtingsplan en/of gebruiksvoorschrift nog niet bekend zijn, mag de hier gegeven minimum waarde worden gebruikt. Het inrichtingsplan en gebruiksvoorschrift moeten dan zodanig worden opgesteld dat de opgelegde belasting niet groter wordt dan het ontwerpuitgangspunt.
E1-winkels
E1-bilbliotheken
E1-overig
| E1-archieven met vaste stellingen |  | ≥ 10,0 5) | ≥ 10,0 5) |  |  | 1 | 0.9 | 0.8
| E1-archieven met rolkasten |  | ≥ 12,0 5) | ≥ 12,0 5) |  |  | 1 | 0.9 | 0.8
| E1-computerruimten, MER, SER, patch |  | 10 | ≥ 10,0 6) |  |  | 1 | 0.9 | 0.8
| E1-installatieruimten |  | ≥ 8,0 | ≥ 10,0 6) |  |  | 1 | 0.9 | 0.8
| Klasse E2 (industrieel gebruik) | [9 empty] | 6) | Zware (>10 kN) apparatuur moet afzonderlijk opgegeven worden.
| E2-industrieel 7) | [9 empty] | 7) | Deze klasse is van toepassing op werkplaatsen, laboratoria en dergelijke.
| Belastingen veroorzaakt door vorkheftrucks |  | VLOEREN |  | ONTSLUITINGSWEGEN 1) | [5 empty] | 1) | De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties
|  |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel - 6.5 |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.5 |  | NEN-EN 1990 tabel NB.2 - A1.1
Klasse vorkheftruck
FL 1 tot en met FL 6
| Garages en ruimten voor voertuigverkeer |  | VLOEREN |  | ONTSLUITINGSWEGEN 1) | [5 empty] | 1) | De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties
|  |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.3- 6.8 |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.5 |  | NEN-EN 1990 tabel NB.2 - A1.1
Klasse F (verkeers- en parkeerruimten voor lichte voertuigen)
F-lichte voertuigen, lichter dan 25 kN
Klasse G (verkeers- en parkeerruimten voor middelzware voertuigen)
G-middelzware voertuigen, 25 tot 120 kN
G-middelzware voertuigen, zwaarder dan 120 kN
| Daken |  | DAKVLOEREN |  | ONTSLUITINGSWEGEN 1) | [5 empty] | 1) | De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties
|  |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.4- 6.10 |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel NB.5 |  | NEN-EN 1990 tabel NB.2 - A1.1
| Klasse H (niet toegankelijke daken, behalve voor gewoon onderhoud en herstelwerkzaamheden) | [9 empty] | 8) | Er is sprake van een lichte constructie indien de blijvende belasting van het dak ≤ 1,0 kN/m2 is.
| H-dakhelling 0 ≥ a ≤ 20o lichte constructies 8) |  | ≥ 1,0 9) | 2,0 10) 11) |  |  | 0 | 0 | 0
| H-dakhelling 0 ≥ a ≤ 20o niet lichte constructies |  | ≥ 2,0 9) | 2,0 10) 11) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9) | Werkend op het gehele dak.
| H-dakhelling a > 20o |  |  | 11) | [6 empty] | 10) | Werkend op een oppervlakte van 0,1 m x 0,1 m.
| Daken van onder maaiveld gelegen ruimten, geen verkeersbelasting | [9 empty] | 11) | Aanvullend moet rekening gehouden worden met belastingen uit de voorzieningen ten behoeve van veilig werken op hoogte. Indien ten tijde van het ontwerp deze voorzieningen en dedaaruit volgende belastingen nog niet bekend zijn, mag van de volgende minimale belastingen uitgegaan worden: - 15 kN voorzieningen ten behoeve van abseilen of - 12 kN bij overige voorzieningen voor veiligwerken op hoogte.
Daken van onder maaiveld gelegen ruimten, geen verkeersbelasting
Klasse I (toegankelijke daken voor gebruik volgens klasse A tot en met G)
Zie klassen A tot en met G
Klasse K (daken toegankelijk voor speciaal gebruik, zoals landingsplaatsen voor helikopters)
| Helikopterklasse |  | NEN-EN 1991-1-1 tabel 6.11
HC1
HC2
| Voor alle klassen geldt: bijzondere, zware objecten, apparaten en dergelijke moeten afzonderlijk opgegeven worden 12) | [9 empty] | 12) | Voorbeelden zijn: noodstroomaggregaat, brandstoftanks, kluizen, beeldhouwwerken en dergelijke.

## 12. Risico's
Bijlage 12: Constructieve risico's
| Aandachtsgebied | Omschrijving
| Omschrijving | Actie | Risico's
• | Bestaande palen in de ondergrond. | Tijdens de sloopwerkzaamheden dienen aanwezige bestaande palen (digitaal) te worden ingemeten. | Niet gevonden c.q. ingemeten palen in de grond achter gebleven kunnen schade aan de heistelling veroorzaken en waardoor vertragingen kunnen optreden.
• | Niet gedetecteerde funderingsresten in de ondergrond. | Tijdens de sloopwerkzaamheden dienen aanwezige funderingsresten (ook eventuele kelders) verwijderd te worden. | Door niet gedetecteerde (dieper gelegen) funderingsresten kan vertraging in het proces optreden.
• | Overlast voor de omgeving door heiwerkzaamheden. | Bij de keuze van het heisysteem dient rekening gehouden te worden met overlast door het heien. | Bij te grote overlast kan het werk worden stilgelegd en kan er vertraging optreden.
• | Waterproblematiek door grondwaterdruk in de kelder. | Er dient voldoende aandacht besteed worden aan de waterdichtheid van de constructie. Tijdens de uitvoering dient de kelder te worden berekend in een tijdelijke (bouw) situatie. | Rondom eventuele dilataties ontstaat een verhoogt risico. In de bouwfase is een verhoogd risico voor opdrijven van de kelder.
• | Bouwwerkzaamheden langs het spoor. | Indien het bouwwerk langs het spoor staat. Met bevoegd gezag moet worden overleggen of en in hoeverre de werkzaamheden invloed hebben op de veiligheid op en rondom het spoor. Mogelijk zal er gekozen worden voor een trillingsarm funderingssysteem of er dient voldoende afstand van het spoor gehouden te worden. | Vertraging en extra hoge kosten door eisen rondom het spoor die opgelegd worden door bevoegd gezag (bijv. Prorail, NS, gemeente, ed.).
• | Trillingen t.g.v. langsrijdend (trein)verkeer. | Door langsrijdend (trein)verkeer kan het gebouw in trilling gebracht worden. | Schade aan gebouwen door (te) grote trillingen.
• | Lokaal bezwijken door aanrijding voertuigen. | Rond het gebouw rijden voertuigen. De constructie moet zo zijn ontworpen dat het lokaal bezwijken van een kolom niet leidt tot voortschrijdende instorting. | Voortschrijdende instorting met grote risico’s voor gebruikers in het gebouw.
• | Vochtproblemen in de kelder door grondwaterdruk. | De kelder dient te worden voorzien van een vloeistofdichte constructie, waarbij er tijdens de engineering, verwerking en nazorg van de betonconstructie voorzieningen worden getroffen of scheurvorming te voorkomen. | Blijvend lekkende kelderconstructie.
• | Capaciteit bestaande palen. | Bestaande palen dienen te worden getoetst, rekening houdend met gereduceerde paalpuntfactoren (2016). | Mogelijk voldoen bestaande palen niet meer.
• | Vloerdilataties in parkeergarages.
• | Temperatuursbelastingen op prefab constructies.
• | Glijfolie onder vloeropleggingen.
• | Bevestiging, onderhoud en inspectie van gevelelementen.

## 13. VWoH
Bijlage 13: Veilig werken op hoogte
Uitgangspunten
• | Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen alssprake is van een risico op vallen.
Randvoorwaarden
Wet- en regelgeving
• | Als er gebouw gebonden voorzieningen nodig zijn voor het veilig kunnen uitvoeren van onderhoud aan een gebouw, dan moeten deze voorzieningen daadwerkelijk zijn getroffen. Onderhoud omvat onder meer schilderwerk en het reinigen en repareren van daken, goten, schoorstenen, gevels, ramen en installaties voor klimaatbeheersing, liften en telecommunicatie.
• | Bij de keuze van veiligheidsvoorzieningen verdienen maatregelen die het gevaar voorkomen of wegnemen (bronmaatregelen) de voorkeur boven voorzieningen die het gevaar beperken of afschermen. Voorzieningen die het gevaar permanent afschermen zoals balustrades of het gevaar beperken zoals glaswasinstallaties hebben weer de voorkeur boven op persoonlijke veiligheid gerichte voorzieningen zoals bevestigingspunten voor lijnen of harnasgordels.
• | Het Bouwbesluit geeft aan dat het goed mogelijk is dat een gebouw veilig kan worden onderhouden zonder gebouw gebonden voorzieningen. Wel moet er in de bouwplannen geborgd zijn dat er ruimte beschikbaar is voor de benodigde voorzieningen (arbeidsmiddelen). Bijvoorbeeld een opstelplaats voor een hoogwerker of een rolsteiger.
• | Het Bouwbesluit wijst voor nieuwbouw het gebruik van de ‘Checklist veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012’ aan. Via deze checklist wordt aannemelijk gemaakt of de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen op het aspect VWHO voldoet.
Kaders RVB
• | De veiligheid van gebouw gebonden voorzieningen blijkt in praktijk zelden zwak punt in de bouwketen. Het zijn relatief kleine en op het oog simpele onderdelen van een gebouw die tijdens het bouwproces weinig aandacht krijgen in tijd, geld en toezicht.
• | Het RVB wil het risico op ongevallen met lichamelijk letsel dat hieruit voorkomt mminimaliseren en heeft voor de eigen portefeuille voorschriften uitgewerkt in productinformatiebladen (PIB’s). Deze PIB’s fungeren als handleiding en stellen eisen per producttype en per installatieonderdeel en aan het proces van Concept voorbereiding en uitvoering van valbeveiligingsvoorzieningen. PIB’s worden voorgeschreven in projecten en vanuit vastgoedbeheer is er al vele jaren het programma VWOH in uitvoering, waarin realisatie van veilige valbeveiligingsvoorzieningen meeloopt in onderhoudsprogramma’s.
Afstemming andere disciplines
• | Mogelijkheid dakrand/ hekwerk 1,2m (afstemming Architectuur)
Detaillistische eisen
Wet- en regelgeving
• | Bouwbesluit 2012 afdeling 6.12
Kaders RVB
• | PIB bladen (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vwoh).

## 14. Boorprotocol
Bijlage 14: Boorprotocol
Boorprotocol
Voorafgaand aan elk in de constructie te boren gat
• | De aannemer of een van de nevenaannemers vult een (standaard)booraanvraagformulier in, waarbij op bijlagen (tekeningen, schetsen) duidelijk aangegeven wordt waar het gewenste gat moet komen.
• | Via de hoofdopzichter wordt toestemming gevraagd aan de constructeur en de bouwkundige.
• | Indien beide geen bezwaren hebben, retourneert de hoofdopzichter het afgetekende booraanvraagformulier, waarna het gat geboord kan gaan worden.
Bij het boren van elk gat in de betonconstructie
• | Met behulp van geijkte apparatuur wordt de wapening in de betonconstructie opgespoord en op het betonoppervlak aangegeven.
• | Het gewenste gat wordt afgeschreven, waarbij er op gelet wordt dat er géén wapening doorboord zal worden. Tenzij dit door de grootte van het gat onmogelijk is en dit bij de constructeur bekend is en akkoord bevonden. In dat geval wordt ervoor gezorgd dat de te doorboren hoeveelheid wapening minimaal is. Zonodig wordt (in overleg) de positie van het te boren gat aangepast om aan het gestelde in dit punt te voldoen.
• | Het gat wordt geboord.
Na het boren van elk gat
• | Er wordt, samen met de hoofdopzichter, gecontroleerd hoeveel wapening er doorboord is. Wanneer dit afwijkt van de hierboven genoemde uitgangspunten wordt dit gemeld aan de constructeur.
• | Indien nodig zal de constructeur aanvullende maatregelen voorschrijven.
• | Het gat en de aanvullende maatregelen vastleggen op revisietekeningen.
Booraanvraagformulier
• | Formuliernummer:
• | Project: | Bedrijf | Omschrijving locatie | Gereed voor | Materiaal | Diameter | Lengte | Aantal
• | Datum:
Schets van de locatie van de te maken sparing(en). [bijlagen maximaal op A4-formaat]
| De plaats van de sparing(en) is/zijn wel/niet in het werk met uitsluitend potlood afgetekend. | Naam aanvrager: | Ingeschreven en naar constructeur doorgezonden | Akkoord constructeur | Voor uitvoering naar bouwkundig aannemer | Gereed gemeld bij:
|  |  | datum: | datum: | datum: | Aanvrager: ja/nee
|  | Paraaf aanvrager: | Paraaf opzichter: | Paraaf: | Paraaf opzichter: | Opzichter: ja/nee

## 15. Betonreparatieprotocol
Bijlage 15: Betonreparatieprotocol
Maatregelen bij betonschade.
• | Betonschade laten inspecteren door een erkend (BRL3201 gecertificeerd) betonreparateur. Inclusief opstellen begroting herstelmaatregelen.
• | O.b.v. bevindingen betonreparateur besluit nemen over herstel en conservering beton.
Hersteladvies
• | Volledigheid van de werkzaamheden, toe te passen materialen en eisen staan beschreven in de BRL 3201, CUR-Aanbeveling 118 en de NEN-EN 1504 serie en dient voorafgaand aan de uitvoering met de opdrachtgever te worden afgestemd.
Injecteren
• | Watervoerende scheuren en niet reeds geïnjecteerde scheuren met een scheurwijdte > 0,3 mm dienen afgedicht te worden door middel van injectie, om vochttoevoer bij de wapening en lekkages in de betonconstructie te verhelpen. Het injecteren van scheuren dient te gebeuren conform CUR Aanbeveling 119, waarbij de volgende classificaties dienen te worden aangehouden:
• | Watervoerende scheuren
- | Uitvoeringsklasse : I-2w (de betonconstructie waterdicht maken)
- | Conditie vocht : V3 (betonconditie watervoerend)
- | Controle reinheid : R1 (vervuild, niet chemisch verontreinigd)
- | Verandering wijdte scheur : S1 (dagelijkse beweging < 10% van de scheurwijdte en/of 0,03 mm)
- | Afwerkingsklasse : In overleg met opdrachtgever
- | Gevolgklasse : GK2
• | Scheuren met een wijdte > 0,3 mm (niet watervoerend)
- | Uitvoeringsklasse : I-2a (voorkomen indringing schadelijke stoffen)
- | Conditie vocht : V1 (betonconditie vochtig)
- | Controle reinheid : R1 (vervuild, niet chemisch verontreinigd)
- | Verandering wijdte scheur : S1 (dagelijkse beweging < 10% van de scheurwijdte en/of 0,03 mm)
- | Afwerkingsklasse : In overleg met opdrachtgever
- | Gevolgklasse : GK2
Overige betonschades
• | Na de injectiewerkzaamheden dienen alle betonschades hersteld te worden conform onderstaande (in hoofdlijnen) weergegeven maatregelen:
- | Het verwijderen van al het losliggende beton conform de in CUR-Aanbeveling 118 omschreven diepte en methode voor het saneren van betonschades die zijn ontstaan als gevolg van carbonatatiegeïnitieerde corrosie van de wapening.
- | Vrijkomende wapening machinaal ontdoen van losse roest en roestkorsten. Indien de leverancier van de te gebruiken reparatiematerialen een hogere reinheidsgraad voorschrijft, moet deze worden gehanteerd.
- | Indien tijdens het saneren van de wapening blijkt dat er een significante diameterafname heeft plaatsgevonden, dient de gesaneerde wapening door een constructeur beoordeeld te worden om indien nodig geacht wapening bij te plaatsen.
- | De betonschade herstellen conform CUR-Aanbeveling 118, uitvoeringsklasse RT/RS. De toe te passen reparatiemortel dient te voldoen aan klasse R3 volgens NEN-EN 1504-3.
Geel gemarkeerde onderdelen projectspecifiek invullen/ weglaten.