| Colofon |  |
| --- | --- |
| Versie | 2.0 |
| Contactpersoon | John Eekhuis |
|  | M 06 55415457 |
|  | john.eekhuis@rijksoverheid.nl |
|  | Rijksvastgoedbedrijf |
|  | Directie Vastgoedbeheer |
|  | Afdeling Werktuigbouwkunde |
|  | Stationsplein-west 30 6811 KM Arnhem |
|  | Postbus 16169 |
|  | 2500 BD Den Haag |
| Bijlage(n) |  |
| Auteur | J. Eekhuis |

# Inhoud

Samenvatting	5

Versiebeheer	6

Begrippenlijst algemeen	7

Begrippenlijst regeltechniek	8

Normen en bepalingen	10

1.	Doelstelling	12

1.1.	Wat is het doel	12

1.2.	Standaard regelstrategie	13

1.3.	Verificatie regelaar	13

2.	STANDAARD OPBOUW REGELSYSTEEM	14

2.1.	Laag 1: Beheersysteem	14

2.2.	Laag 2: Communicatie	14

2.3.	Laag 3: DDC-apparatuur	14

2.4.	Laag 4: Communicatie	14

2.5.	Laag 5: Veldapparatuur.	14

3.	Functionele omschrijving	15

3.1.	Regelen	15

3.2.	Schakelen (sturen)	15

3.3.	Bewaken	15

3.4.	Optimaliseren	15

3.5.	Bedienen	15

3.6.	Beheer	16

4.	TECHNISCHE UITVOERING	17

4.1.	BEHEER	17

4.2.	Storingsafhandeling	17

4.3.	Regel-apparatuur	18

4.4.	Veldapparatuur	19

4.4.1.	Opnemers	19

4.4.2.	(Regel)Afsluiters	19

4.4.3.	SCHAKELKAST/REGELPANEEL	20

4.5.	CODERING	23

4.6.	MONTAGE REGELAPPARATUUR	24

4.7.	ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN	24

4.7.1.	Bekabeling apparatuur	24

4.7.2.	Voedingskabel	25

4.7.3.	Aanleg leidingen in leidingwegen	25

4.8.	COMMUNICATIE	26

4.9.	SYSTEEM INTEGRATIE	26

4.10.	REGELAPPARATUUR	28

4.11.	Bacnet regelaar	28

4.11.1.	Algemeen	28

4.11.2.	BACnet Building Controller (B-BC)	28

4.11.3.	BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)	29

4.11.4.	BACnet Application Specific Controller (B-ASC)	30

4.12.	Priva regelaars	32

Algemeen	32

4.13.	Reserve in- en uitgangen	32

4.14.	SOFTWARE	32

4.15.	VELDAPPARATUUR	34

4.15.1.	MEETORGANEN EN OPNEMERS	34

4.15.2.	CORRIGERENDE ORGANEN	34

4.16.	BEKABELING	35

Samenvatting

Goed ontworpen, ingestelde en onderhouden technische installaties houden het gebouw op ontwerpconditie en voorkomen zo onnodig hoge operationele kosten.

Een gebouwbeheersysteem (GBS) is het aangewezen instrument voor het regelen, besturen en beheren van deze installaties.

In dit document is het geheel van leveranties en werkzaamheden, nodig voor het in het werk brengen en bedrijf gereed maken van regeltechnische installaties alsmede het leveren en bedrijfsvaardig opleveren van het GBS omschreven. De verschillende hoofdstukken kunnen derhalve niet als zelfstandige artikelen worden gelezen.

Versiebeheer

| 1.0 | 20-01-2021 | startdocument | J. Eekhuis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 14-12-2022 | definitief | J. Eekhuis |

Begrippenlijst algemeen

Bediencomputer regiokantoor

Lokale server opgesteld op het regiokantoor met de software voor de gehele afstandsbediening.

Beheercomputer regiokantoor

Lokale server opgesteld op het regiokantoor met de software voor de gehele afstandsbeheer.

-	voor Priva Topcontrol ServiceCenter

Direct Digital Control (DDC) Automatisering stations

Een digitaal regelsysteem (incl. software), welke autonoom de regeling, besturing en bewaking van processen verzorgt en welke onderdeel kan uitmaken van een netwerk.

Gebouw Beheer Systeem (GBS)

Al die onderdelen die nodig zijn om de lokale regelingen centraal te monitoren en beheren. Hiertoe behoren de netwerkbekabeling (inclusief eventuele lijnversterkers), de bedienstations, de Gebouw Beheer software, interfaces voor het integreren van andere installatiedelen, etc.

Leidingaanleg

Alle bekabeling en de daarvoor benodigde leidingwegen, zowel voedingen als meet- en stuurleidingen, vanaf de schakelkasten naar aan te sluiten veldapparatuur, pompen, ventilatoren, etc.

Regelkasten

Regel- en besturingsinrichtingen welke zorgdragen voor de voeding, beveiliging, schakeling, regeling, bediening, meting, signalering van aangesloten installatieonderdelen.

Regelpaneel

De regel- en besturingsinrichtingen welke te samen met machines en/of apparatuur worden aangeleverd.

Veldapparatuur

Alle apparatuur en componenten, die zich buiten de schakelkast bevinden, die de interactie verzorgen tussen de DDC-automatiseringstations en het te regelen proces. Hiertoe behoren o.a. meetopnemers, corrigerende organen, schakelaars, etc.

Begrippenlijst regeltechniek

Paraatstelling

Een deelregelkring wordt voor regeling vrijgegeven

Dagbedrijf

Dagprogramma van de deelregelkring de parameters binnen de regelkring zijn ingesteld

Nachtbedrijf

Installatie is in deze periode in rus en setpoints worden bewaakt op minimum en maximumwaarden

Comfort bedrijf

Installatie is een deze periode in bedrijf met bepaalde setpoint instellingen

Kloktijd

Een setpoint instelling waarbinnen de installatie in bedrijf is.

Regelkring

Een deel van de regelinstallatie waarbij door vergelijking van gewenste en gemeten waarden van een grootheid (bijvoorbeeld een ruimtetemperatuur) één of technische installatie. Alle gemeten waarden, de standen van alle corrigerende organen en de meerdere corrigerende organen worden versteld met het doel de gemeten waarde nagenoeg gelijk te houden met de gewenste waarde.

Schemaplaatje

Een schematische voorstelling van, bij een of meer volledige regelkringen behorend deel van de status van componenten van het betreffende deel van de technische installatie worden getoond in het schemaplaatje. Het schemaplaatje wordt getoond op een computermonitor en de getoonde waarden, standen en statussen zijn, zodra de computerverbinding heeft met het onderstation, regelmatig geactualiseerde waarden.

Priva partnerbeleid

Priva onderscheidt de volgende partnertypes:

Contracting Partner:		Lokale Installatiebedrijven

Systems House Partner:	Regeltechnische bedrijven

Contracting Partner XL:	Grote landelijke Installatiebedrijven

Systems House Partner XL	Regeltechnische bedrijven

Energy Partner	EMSCO's, 	Energiebedrijven en Energy Monitoring &

Management Dienstverleners

Integration Partner		Onafhankelijke System Integrators

Service Partner	Installateurs

OEM Partner			Fabrikanten, Leveranciers van systemen met

geïntegreerde Priva regelaars.

Geregistreerd Eindgebruiker	Eindgebruiker die Priva installatie beheren en

onderhouden.

Normen en bepalingen

Nederlandse Normen (NEN's):

NEN 3140	Bedrijfsvoering van elektrische installaties aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties.

NEN 3009-58	-

NEN 3157-85	-

NEN 1010	Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

NEN 3140	Bedrijfsvoering van elektrische installaties aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties.

NEN 3157	Technische tekeningen: Symbolen voor de meet- en regeltechniek: Basissymbolen voor de procesinstrumentatie.

NEN 3347	Uitgewerkte Symbolen voor de Procesinstrumentatie.

NEN 10628	Stroomschema's voor de procestechniek.

NEN-EN-IEC 60204-1	Veiligheid van machines : elektrische uitrusting van machines: deel 1: Algemene eisen.

EN-EN-IEC 60529	Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering).

NEN-EN-IEC 60950-1	Apparatuur voor informatietechniek: deel 1: Algemene eisen.

NEN-EN-IEC 61000-6-3	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC): Emissienormen volgens de huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen.

NEN-EN-IEC 61000-6-2	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC): Immuniteit voor industriële omgevingen

NEN ISO 7726	-

Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR's):

NPR-5269	Meet- & Regeltechniek (Basis documentatie pakket voor proces besturingen).

NPR-5164	Meet- & Regeltechniek  Symbolen en voorschriften.Installaties:

EC 60757	Voorschriften voor het gebruik van draadkleuren.

Arbeidsomstandighedenwet

Tekeningen:

NEN 3009-58	DEZE NORM IS INGETROKKEN

NEN 3157-85	Symbolen voor de meet- en regeltechniek en Basissymbolen voor de proces instrumentatie.

ISSO publicities:

ISSO 31

ISSO 44

ISSO 47

ISSO 100

ISSO 115

ISSO 69	Voordat software ten behoeve van de automatisering van de klimaatregelinstallaties in de DDC-automatiserings stations aangebracht mag worden en in bedrijf wordt gesteld, dient deze software aan de hand van een functionele regeltechnische omschrijvingen, opgesteld door de werktuigkundige aannemer, zijn goedgekeurd.

Kabels:

EN-EN-ISO 16484-6	BACnet standaard norm bestaat uit 7 delen

Netwerkstructuur	Op management niveau (vanaf de LON/BACnet gateway naar de automatiseringstations van de primaire installaties en het GBS moet gebruik worden gemaakt van het universeel datacommunicatie protocol BACnet volgens ISO standaard 16484-5 (Ethernet TCP/IP). Het netwerk dient gebruik te maken van het industriële standaardprotocol volgens IEEE 802.x. De communicatie dient deterministisch van aard te zijn om berekenbare prestaties onder worst-case netwerk belasting te kunnen garanderen.

BTL certificering:	De te koppelen apparatuur op netwerkniveau dient te zijn voorzien van een test certificaat afgegeven na december 2007 door het WSPLab uit Stuttgart Duitsland. De gehele configuratie dient te zijn gecertificeerd met de BTF test tool (BACnet Test Framework) conform het datacommunicatieprotocol BACnet volgens ISO standaard 16484-6

SCADA	Voor de SCADA systemen dienen standaard protocollen te worden toegepast. (MODbus, Mbus, BACnet, LON etc). Te allen tijde onbeperkte afstanduitlezing via de MBus interface volgens EN1434-3 (warmtemeternorm).

Doelstelling

Wat is het doel

Het gebouw als geheel doet wat de gebruiker ervan verwacht.

- Het zorgt ook dat de verschillende technische systemen in het gebouw gaan samenwerken als een geheel;

Het gebouw sluit goed aan bij de duurzaamheidsdoelstelling van de organisatie.

- Het systeem stuurt op energiezuinig gebruik en kan daarover rapporteren, bijvoorbeeld voor een MVO-rapportage;

- Beng;

Voorkom handmatig ingrijpen en bespaar op de kosten.

- Dit systeem zorgt dat de technische installaties in het gebouw volledig automatisch werken en op tijd starten en stoppen;

Zelf bedienen blijft mogelijk.

- Bediening van technische installaties door de eigen organisatie blijft mogelijk;

Laagste operationele kosten.

- Met een goed ingeregeld en onderhouden systeem als uitgangspunt kan gedurende de levensduur een besparing 20 tot 30% op de operationele kosten voor technische installaties worden bereikt (ten opzichte van slecht ingeregeld en niet onderhouden).

- De bewaking en het beheer kunnen ook op afstand worden uitgevoerd, waardoor service en onderhoud effectief kan worden gepland.

Daarom moet een gebouwbeheersysteem:

- De automatisering van (vitale) functies binnen de installaties in een gebouw mogelijk maken, grootheden van bijvoorbeeld een klimaat installatie zoals temperatuur, druk, niveau, vochtigheid, volumestroom zodanige waarden geven dat een goede werking van de installatie is gewaarborgd en er een prettig klimaat ontstaat voor mens en dier maar ook het sturen van de verlichting bv.

- Eenvoudige bediening door gebruikers mogelijk maken;

- Informatie verstrekken voor beheer en onderhoud van de installaties. Het registreren en documenteren van gebruiksgegevens als gas, water, elektrische maar ook gegevens als bv. temperaturen in koelcellen in relatie tot HACCP e.e.a. ter ondersteuning van klant en opdrachtgever verder moeten er diverse logboeken worden opgemaakt waaruit de status duidelijk wordt.

- De prestatie van technische installaties in het gebouw (zoals bedoeld in het ontwerp) handhaven, informeren over afwijkingen en zo mogelijk oplossingsrichtingen voorstellen;

- Energie en andere hulpbronnen effectief benutten;

- Gegevens kunnen uitwisselen en interacteren met relevante gebouw gebonden installaties en systemen.

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel automatiserings- als beheerfuncties worden benoemd. De term gebouwbeheersysteem is daarom een verzamelnaam geworden voor beide type functies.

Standaard regelstrategie

Deze standaard regelstrategie wordt toepast in de veldlaag met een DDC regelaar en communiceert via het netwerk met het beheer systeem. De verbinding voor deze communicatie wordt nader omschreven in dit document

Verificatie regelaar

Voor de Standaard regelstrategie, komen verschillende fabrikaten regelaars in aanmerking. In overleg met het RVB wordt de keuze van het fabrikaat bepaald. Er zijn binnen de dienst twee standaard regelsystemen die toegepast kunnen worden

- Priva Blue ID en

- Siemens PX

Vooraf is een goedkeuring voor het toepassen van een afwijkend fabrikaat vereist. Een regelaar inclusief hardware en de software kan worden goedgekeurd als een test opstelling heeft plaatst gevonden. De test opstelling wordt ingericht naar de praktijksituatie.

Het testen is inclusief software, toegepaste standaard regelstrategieën, netwerkverbindingen, SCADA-omgeving met bedienbeelden en storingsafhandeling.

Alle betroken partijen nemen deel bij het testen en geven akkoord/goedkeuring op de goede werking.

In de projectomvang (ingediende prijs) moet, indien er afwijkende fabrikaten worden toegepast:

- worden voorzien in de koppelingen met het bestaande SCADA of het opstellen van een nieuw SCADA pakket.

- de opleiding van de monteurs van de service organisatie worden verzorgt.

INFORMATIE-OVERDRACHT

MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

PROCESSCHEMA'S

De aannemer is verplicht de processchema's die bij het bestek behoren te gebruiken als werktekening (bij aanvang van de werkzaamheden). De processchema's zijn ter beschikking in Auto-Cad. De aannemer is verplicht deze processchema’s zo nodig werktuigkundig en regeltechnisch te actualiseren alvorens deze worden ingediend als werktekening. De (eventueel bijgewerkte) processchema's dienen uiterlijk worden ingediend tegelijk met de stroomkringschema's van schakelkasten.

WERKPLAN

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt verlangd

De aannemer dient voor het indienen van de planning (ter beoordeling van de directie) de directie informeren over de gekozen fabrikaten (met specificaties) en bestelling grote onderdelen. In de planning dient zijn opgenomen:

  - datum voor engineering en productie schakelkastschema's;

  - datum voor controle (door directie) schakelkastschema's;

  - datum voor engineering, productie en levering van schakelkasten;

  - datum voor engineering en productie regeltechnische functionele omschrijvingen;

  - datum voor controle (door directie) regeltechnische functionele omschrijvingen

  - einddatum van de montagewerkzaamheden;

  - datum voor het testen van de schakelkasten;

  - datum voor het testen van de DDC-automatiseringstations;

  - datum voor het testen van het GBS;

  - datum voor het testen van de processen in het veld;

  - datum voor de afnamecontrole en definitieve opleveringsdatum.

Een afnamerapport / testrapport moet een week voor de oplevering worden verstrekt waaruit blijkt dat de te installeren regeling voldoet aan het gestelde in dit bestek.

Er moeten lijsten zijn bijgevoegd waarop de inregelgegevens zoals setpoints en parameters staan weergegeven.

De planning dient te worden gecoördineerd met het gehele bouwteam.

REVISIEBESCHEIDEN

De revisiegegevens met betrekking tot regelinstallaties moeten ten minste bevatten:

- de gespecificeerde tot de installatie behorende apparaten, meet- en regelkasten

- de locatie van de apparaten, meet- en regelkasten

- het pneumatische en elektrische leidingsysteem met ondersteunings- en bevestigingspunten diameters dan wel doorsneden en peilmaten

- de indeling en de bedradingsschema's van de meet en regelkasten

- het principeschema van de installatie

- de inregelgegevens van de apparaten

De revisiebescheiden moeten alle in dit hoofdstuk door de aannemer te vervaardigen en/of te leveren documenten bevatten.

De revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten met vermelding van het aantal ordners;  per onderwerp moet zijn vermeld uit welke onderdelen dit bestaat, met de vermelding van de bladzijdenummering danwel tab nummering.

Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de onderhouds en/of /servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden.

Aantal te verstrekken revisiebescheiden:	ter goedkeuring 2.

goedgekeurde 2

Taal 	Nederlands.

Tijdstip van verstrekking	voor de oplevering.

Vorm van verstrekking 	gestoken in doorzichtige mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het type met vier ringen.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte apparatuur.

Het onderhoudsvoorschrift dient tenminste te bevatten:

- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparatuurcodering; In geval van (in)regel- en beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, schakeldifferenties schakeltijden en dergelijke.

- documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in d documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd.

- documentatie van in onderstations en andere verwerkingsapparatuur aangebrachte applicatie-software.

- principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen; Op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven.

- de gereviseerde tekeningen van de schakelkasten(en).

- de elektrische schema's.

- een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is aangegeven met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Aantal te verstrekken revisiebescheiden:	ter goedkeuring 2.

goedgekeurde 2

Taal 	Nederlands.

Vorm van verstrekking 	gestoken in doorzichtige mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het type met vier ringen.

Tijdstip van verstrekking: 	op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, of uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

BEDRIJFS- en/of BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) de gehele installatie

- Met lijst van toegepaste symbolen.

- Met technische beschrijving van de installatie

Aantal te verstrekken revisiebescheiden:	ter goedkeuring 2.

goedgekeurde 2

Taal 	Nederlands.

Vorm van verstrekking 	gestoken in doorzichtige mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het type met vier ringen.

Tijdstip van verstrekking: 	op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, of uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

BEDIENINGSINSTRUCTIE

Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie

De instructietijd is maximaal: 1x4 uur.

STANDAARD OPBOUW REGELSYSTEEM

Laag 1: Beheersysteem

Het bestaande beheersysteem dat wordt gebruikt is:

o	Priva Top Control 8.

Voor de nieuw te leveren of te renoveren installatie moet het boven genoemde systeem worden uitgebreid of en nieuw systeem volgens 1.3 worden geplaatst.

Laag 2: Communicatie

Vanuit het beheersysteem wordt via een standaard protocol met de DDC-apparatuur gecommuniceerd.  Via een analoge telefoonkieslijn moet de verbinding worden opgezet.

Verder moet voor de toekomst communicatie via Backnet over TCP/IP mogelijk zijn zonder hiervoor hardwarematige of softwarematige ingrepen in het regelsysteem of componenten te moeten doen.

Verder moet er vanuit het beheerstation ook worden gecommuniceerd met de omgeving voor beheer op afstand en de storingsverwerking.

De storingsverwerking vindt plaats middels Priva Serve Center.

Laag 3: DDC-apparatuur

Standaard regelstrategie wordt toepast in de DDC regelaar(s).

DDC apparatuur onderling (verbinding met naregelingen) moet communiceren via IP over een (technisch) Ethernet-netwerk.

De standaard apparatuur binnen deze laag moet zijn van de fabrikant:

o	Priva, Blue ID

o	Siemens Px

o	Saia-Burgess Controls, PCD

Indien er in een bepaald gebouw uitbreidingen moeten plaatsvinden moet voor de apparatuur worden gekozen die reeds aanwezig is in het betreffende gebouw.

Er kan voor deze verbindingen geen gebruik worden gemaakt van het netwerk van de gebruiker van het pand.

Laag 4: Communicatie

De communicatie naar de veldapparatuur kan de aannemer bepalen, een en ander afhankelijk van de toegepaste veldapparatuur.

Laag 5: Veldapparatuur.

Om te voorkomen dat er vanuit de eigen serviceorganisatie geen onderhoud kan worden gedaan wordt er gebruik gemaakt van standaard veldapparatuur voor opnemer, afsluiter, regelende organen van het fabricaat Siemens. Indien er wordt afgeweken van deze standaard moet er vooraf een goedkeuring worden verkregen van de opdrachtgever.

Functionele omschrijving

In dit document worden, in de vorm van een programma van eisen, op basis van de ISSO 69 de werking van de verschillende installatie onderdelen functioneel omschreven.

Regelen

Het zo constant mogelijk houden van een te regelen grootheid op een gewenste waarde. Dit regelen kan op verschillende manieren gebeuren:

- Via een teruggekoppelde regelkring met continue of discontinue uitgangssignalen van de regelaar met behulp van enkelvoudige of samengestelde regelfuncties zoals:

  - 3-puntsregelaar;

  - PID-regelaar;

  - P+PI -regelaars etc.

- Via een niet teruggekoppelde te regelen grootheid  in de vorm van voorwaarts regelen (sturen) met  behulp van regelfuncties zoals:

  - P-regelaars

  - Pi+Z weersafhankelijke regelaars  in de VDI 3814 worden de volgende functies voor regelaars genoemd:

  - P-regeling;

  - PID of Fuzzy regeling;

- Gewenste waarde verschuiving (stooklijn);

- Stuursignaal analoog;

- Stuursignaal 2 punts;

- Stuursignaal tijdsproportioneel;

- Begrenzing van een gewenste waarde of stuursignaal

- Parameteromschakeling.

Schakelen (sturen)

Het uitvoeren van een of meerdere acties afhankelijk van een tijd of gebeurtenis

In de VDI 3814 worden de volgende voorbeelden van schakelen gegeven:

- Opstarten;

- Motor schakelen;

- Omschakelen;

- Volgorde schakelen (bijvoorbeeld het aan of afschakelen van ketels of koelmachines);

- Veiligheid-of vorstbeveiligingschakelen.

Bewaken

Het beschikken over informatie betreffende status, storingen en alarmen, minimum en maximum grenswaarden van te meten grootheden, bedrijfstijden, bedrijfsuren tellingen e.d. van installatieonderdelen.

Optimaliseren

Het laten functioneren van installaties of installatiedelen in de meest gunstige bedrijfssituatie. Dit houdt bijvoorbeeld in een bedrijfssituatie waar een optimaal comfort en bedrijfszekerheid wordt verkregen met een  zo laag mogelijk energie- en grondstoffenverbruik.

Bedienen

De VDI 3814 richt zich uitsluitend op centrale bedienplaatsen en de eisen die gesteld worden om de installatie goed te kunnen monitoren. Het is echter belangrijk om ook andere bediening mogelijkheden te beschrijven en de vereiste functionaliteit hiervan. Het gaat hierom handbediening op en in de schakelkast in het veld op de apparatuur en werkschakelaars. Dit is van groot belang in verband met de voorschriften die hiervoor gelden. Ook vallen hieronder de instellingen die gedaan moeten kunnen worden bij bijvoorbeeld individuele na regeling.

Beheer

Voor het beheer is het van belang om de gewenste functionaliteit vast te leggen met betrekking tot de mogelijkheden voor het verwerken van gegevens naar managementinformatie. Hierbij is het van belang hoe de gegevens historisch worden vastgelegd en op welke manier ze moeten worden gebruikt bij informatieoverdracht. Een goed voorbeeld hiervan is de informatie die nodig is voor de provinciale overheid bij het beheren van installaties met lange termijn koudeopslag.

TECHNISCHE UITVOERING

BEHEER

Algemeen

Alle gekoppelde installatiedelen binnen het gebouwbeheersysteem, inclusief na-regelingen moeten gepresenteerd worden en bedienbaar zijn vanaf de nader omschreven centrale beheer locaties.

Lokaal

Het beheer bij de installatie moet op twee manieren kunnen worden gerealiseerd.

- In de deur van de regelkast moet een display worden opgenomen van minimaal 12” waarop grafische beelden worden gepresenteerd.

- Een tweede mogelijkheid moet via de laptop geschieden. Er moet op basis van een web-base regelaar zonder verdere software behouden de standaard internetbrowser bedient kunnen worden.

Indien meerdere schakel- en besturingskasten in het gebouw zijn geplaatst moeten op de overige kasten bediening middels een display plaatsvinden.

De informatie moet op een display in de Nederlandse taal worden gepresenteerd.

Afstand

Afstand beheer vindt plaats via het programma Top control versie 8.8 van leverancier Priva. Het beheer van de nieuw te realiseren installatie moet hierop kunnen worden aangesloten. Alle parameters moeten voor afstandsbeheer beschikbaar zijn.

Storingsafhandeling

De storingen vanuit de systemen worden op een centrale plaats afgehandeld. Hiervoor wordt het pakket ServeCenter van leverancier Priva gebruikt.

De gegevens van alle installaties worden lokaal verzameld en worden via een externe verbinding naar de centrale computer gestuurd. De centrale computer verwerkt de gegevens en neemt zo nodig contact op het de dienstdoende servicemonteur.

De nieuw aan te brengen systemen moeten geschikt zijn om de storingen door te melden naar deze centrale computer. De benodigde licenties voor de uitbreiding van het nieuwe project moeten worden opgenomen.

Regel-apparatuur

DDC-regelaar

Regelapparatuur: Digitaal.

Distributiesysteem: Elektrisch.

De apparatuur c.q. installatie moet geschikt zijn dan wel goed functioneren bij een:

- Omgevingstemperatuur (van/tot, K): 263 - 313.

- Relatieve vochtigheid (van/tot, procent): 20 - 80.

Elektrische apparatuur moet zijn ontstoord volgens CE en de EMC normering.

De leverancier van de DDC-automatiseringstations dient schriftelijk te garanderen dat al zijn software, hardware en overige producten of diensten geschikt zijn voor het beoogde gebruik tot het einde van de levensduur van de installatie.

De DDC-automatiseringstations moeten geschikt zijn voor "stand alone" en "netwerk" toepassing en worden gegroepeerd in de regelkast(en).

De DDC-regelaars, VAV- en CAV-boxen vervullen zelfstandig vastgelegde regel- en besturingsfuncties en vormen door middel van een communicatie bus een samenwerkend geheel, waarbij interactie, tussen regelaars onderling, of met een beheerstation, mogelijk is.

Indien een gebouw een eigen warmteopwekking heeft, dient er een basismodule met directe externe IP toegang en modemtoegang in de regelkast te worden ondergebracht vanwaar warmteopwekking wordt verkregen.

Veldapparatuur

Opnemers

Er mogen twee typen metingen worden toegepast:

-	metingen door middel van passieve opnemers;

-	metingen door middel van actieve opnemers;

De totale omzetfout van elektrische analoog signaal naar digitaal signaal moet kleiner zijn dan 0,5% van het meetbereik.

Voor temperatuurmetingen moet de totale meetfout, opnemerfout plus omzetfout, kleiner zijn dan 0,2K en die van R.V.-metingen kleiner dan 2%. De meetfout mag niet worden beïnvloed door de elektrische leidingweerstand, noch door signaalafname door meerdere meters.

De totale nauwkeurigheid van aanwijzende of registrerende meetinstrumenten moet 1,5% van de meetomvang zijn of daarbinnen liggen.

Meetopnemers die voor verschilmetingen worden ingezet dienen gepaarde opnemers te zijn. (b.v. temperatuurverschil bij warmtemeting) Warmte metingen worden uitgevoerd door een separate rekeneenheid. Door middel van seriële communicatie worden de gegevens van de rekeneenheid uitgewisseld met het GBS.

Fysische grootheden van de energiemeting die ook nodig zijn voor regelproces worden ook nog apart hardwarematig aan het DDC automatiseringstation aangeboden.

(Regel)Afsluiters

- De regelafsluiters in hoofdregelingen moet de regelverhouding tenminste 1:40 bedragen, in naregelingen tenminste 1:10.

- De aard van de stroomkarakteristiek (equiprocentueel, lineair, complementair etc.) moet door de aannemer zelf worden bepaald afhankelijk van de proceskarakteristiek.

- Regelafsluiters in installaties moeten een, voor het toegepaste medium, geschikt klephuis en binnenwerk bezitten.

- De loopsnelheid van de afsluiters en regelafsluiters dienen afgestemd te zijn op het te regelen proces.

Minimale eisen:

- Druktrap (PN): minimaal 6

- Druk (kPa): Maximaal drukverschil 200 Pa

- Vorm: recht.

- Materiaal: Brons/gietijzer

- Aansluitingen: flens vanaf DN40 daaronder is draad toegestaan

- Bediening: motorisch.

- Aansluitspanning motor (V): 24 VAC

- Opgenomen elektrisch vermogen maximaal (VA): 8

- Stuurspanning (V): 0 - 10 VDC

- Looptijd motor (max s/mm): 35s

- Stand terugmelding (V): 0 – 10 VDC

- Slag (mm): 20

- Nulspanningsterugloop

- Hulpschakelaar voor standmelding dicht en open

- Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 54

De aannemer van het werk moet in relatie tot de keuze en selectie van de regelafsluiter de volgende werkzaamheden verrichten:

- de Kvs-waarden van de regelafsluiters berekenen (als uitgangspunt voor de Kvs-waarde berekening dient een klep autoriteit van minimaal 0,5 te worden genomen).

- de proportionele band, integratietijd en de dode zone bepalen en instellen aan de hand van het dynamisch gedrag van de betreffende installaties;

- de regel karakteristieken optimaal instellen (dat wil zeggen maximale nauwkeurigheid bij een nog stabiele regeling) nadat de installaties zijn ingelopen op hun geprojecteerde waarden;

- alle proces specifieke parameters die afhankelijk zijn van de organisatorische bedrijfsvoering in het gebouw (zoals b.v. bedrijfstijden etc.) zelf in regel- en besturingssystemen invoeren.

SCHAKELKAST/REGELPANEEL

Algemeen

Bedrijfsspanning: 240/400 V, 3 fasen+nul, 50 Hz

Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a13):

- IP 54

- Aansluitklemmen, schakelaars, scheiders, motorbeveiligingsschakelaars, stuurstroomautomaten, trafo's enz. zodanig uit te voeren, dat bij geopende kast wordt voldaan aan bescherming tegen toevallige aanraking (IP20).

Uitvoeringsvorm: vrijstaand.

Kortsluitvastheid (kA): De kortsluitvastheid van de schakelkast moet minimaal zijn gebaseerd op de kortsluitvastheid van de verdeelkast van waaruit de schakelkast wordt gevoed, rekening houdend met de voorbeveiliging en lengte van de voedingskabel (demping).

Kast

- materiaal: plaatstaal dubbelgestrekt;

- kleur: RAL7032 (beige);

- oppervlaktebehandeling gemoffeld;

- afmetingen (bxhxd) (mm):

  - Definitief te bepalen bij productie van de werktekeningen;

  - Rekening te houden met een reserveruimte van 20%;

  - Deurbreedte (mm): max. 800 mm;

- Staande uitvoering voorzien van sokkel;

- Deursluiting ronis 2132E;

- Beschermplaten t.b.v. hoofdstroomdeel;

- Kabelinvoering aan bovenzijde m.b.v. wartels. Niet gebruikte wartels dienen afgedicht afgewerkt te worden

Front (linkerdeel):

- een rode lamp bij verzamelstoringsmelding (urgente melding);

- een rode lamp bij verzamelstoringsmelding (niet  urgente/ onderhoudsmelding);

- een blauwe lamp bij brandmelding (alleen van toepassing bij schakelkasten met ventilatieschakeling bij brand);

- een gele lamp bij stand NIET AUT van de interventieschakelaars (installatie niet volledig automatisch).

- resetdrukker storingen.

Front kast (rechterdeel):

- bedieningsterminal.

Schakeltechniek:

- Alle motorgroepen moeten worden beveiligd tegen overbelasting door gebruik te maken van motorbeveiligingsschakelaars. In geval van overbelasting wordt de betreffende motorgroep uitgeschakeld;

- Motorgroepen met een groter vermogen dan 2,2kW, dienen te worden geschakeld d.m.v. softstarter;

- Installatieautomaten uitvoeren met een contact ten behoeve van de storingsmelding. Deze meldingen als één gezamenlijke melding per kast uitvoeren;

- Voor smeltveiligheden hoger dan 63A kortstuitvaste mespatronen toepassen in lastscheiders;

- Onderdelen die onder spanning blijven staan na het weg vallen van de hoofdvoeding dienen nabij de aansluitklemmen te worden voorzien van een resopal tekstplaat, kleur rood, met in wit gegraveerde letters de tekst: "LET OP SPANNING AANWEZIG";

- Storings-, stand- en bedrijfsmeldingen alsmede interventieschakelaars dienen in de kast per installatie deel te zijn gegroepeerd

Bedrading:

- kleurcode voor spanningen waarop de NEN 1010 niet van toepassing is, dient een eenduidige kleurcodering te worden gehanteerd. Deze codering dient duidelijk onderscheid te maken tussen diverse spanningsniveaus, meetsignalen, etc. De toegepaste codering moet aangegeven worden in de regelkasttekeningen en door heel het project te worden toegepast.

Voorstel kleurcodering:

Hoofdstroom fase zwart

Nul blauw

Aarde geel/groen

Stuurspanning 230V fase bruin

Schakeldraad zwart

Nul blauw

24Vdc fase geel

Nul geel

24Vac fase oranje

Nul oranje

vreemde spanning transparant

meetcircuits grijs

stuursignaal groen

G.B.S. paars

- Kleurcodering bedrading:

-	Hoofdstroom:

-  400/230V: Zwa

-  Nul: Blauw.

-  Aarde: Geel/groen.

-	Stuurstroom:

-  230VAC: Bruin.

-  230VAC schakeldraad: Zwart.

-  230VAC-Nul: Blauw.

-  24VAC: Rood.

-  24VAC schakeldraad: Rood.

-  24VAC-Nul: Rood.

-  240VDC: Paars.

-  240VDC schakeldraad: Paars.

-  240VDC-Nul: Paars.

-	meetcircuit (Passief + Actief): Grijs.

-	zwakstroom stuurkabel: Grijs.

-	digitale ingangen: Wit.

-	externe (vreemde) spanning: Oranje.

Aansluitklem:

- Alle inkomende leidingen worden op aansluitklemmen afgewerkt (met uitzondering van frequentieomvormers en hoofdschakelaar). Deze aansluitklemmen worden bij voorkeur, horizontaal boven in de kast gemonteerd (20% reserve).

- De klemmenstroken worden op de volgende wijze gecodeerd:

-	X0 inkomende voedingsleiding;

-	X1 400Vac draaistroom;.

-	X2 230Vac;

-	X3 <  50Vac;

-	X4 Meetleidingen;

-	X5 Vreemde spanning;

-	X6 Datavoorziening;

-	X7 Nader te bepalen.

- De klemmenstroken dienen van links naar rechts oplopend genummerd te worden. Aan het begin van de strook wordt de klemmenstrookcodering aangebracht.

- Het gebruik van etageklemmen tot twee etages is toegestaan.

bedradingskoker:

- Alle bedrading in de regelkast dient opgenomen te zijn in kabelgoten voorzien van deksel, waarbij rekening moet worden gehouden met 30% reserve capaciteit. De voedingskabel van de regelkast dient in een separate goot te zijn opgenomen.Voor het wegwerken van overlengte van bekabeling moet de regelkast zijn voorzien van een rangeergoot boven de klemmenstrook.De verbinding van apparatuur in draaibare panelen en deuren met de vast in de kast aangebrachte bedrading uitvoeren in een kabelgeleider.

Kabelafwerking:

- Indien een kern uit meerdere aders bestaat dient voor het aansluiten een kabelschoen, adershuls, etc te worden toegepast.

Bekabeling die onder spanning blijft na het uitschakelen van de hoofdschakelaar dienen duidelijk identificeerbaar in de bedradingskoker te worden aangebracht

Railsysteem:

-	Stroomverdeling:

De stroomverdeling in de kast geschiedt door middel van een railsysteem met adaptermodulen voor de afgaande (geschakelde) groepen.

-	Aardrail:

Tegen bovenzijde van de regelkast over de volledige breedte wordt een aardrail aangebracht met benodigd bevestigingsmateriaal.

Schakelaars:

- hoofdschakelaar (A): uit te voeren als vierpolig lastscheider, door de aannemer te bepalen, rekening houdende met 40% uitbreiding

De montage geschiedt als bodemmontage op de montageplaat of als zijwandmontage. De voeding leiding wordt direct op de schakelaar aangesloten. Schakelaars < 40A mogen frontmontage zijn, waarbij de voedingsleiding via X0 loopt.

- Werkschakelaar:

Bij motoren met een hoger vermogen dan 2,2kW moet de werkschakelaar in de stuurstroom worden opgenomen conform de NEN1010. De inschakeling door middel van de werkschakelaar moet geschieden via aanloopstroom beperkende maatregel dan wel van laag naar hoog toeren.

- Meldcontacten:

Per regelkast worden de meldingen 'urgente storing' en 'niet urgente storing' uitgevoerd als potentiaal vrije contacten.

- maximumschakelaar(= overspanningsbeveiliging):

Alle bekabeling die buiten het gebouw door het terrein worden gevoerd dienen in de regelkast voorzien te worden van een overspanningsbeveiliging Fijn / klasse D.

- minimumspanningschakelaar (= netwachter) bewaakt de voedingsspanning van de regelkast en wordt als melding uitgevoerd. Deze minimumspanningsschakelaar moet 4-polig zijn uitgevoerd.

Meettoestellen:

- Meetelementen, meetinstrumenten en meetzenders moeten, voor zover het de goede werking niet belemmert, op goed bereikbare plaatsen in de kast zijn aangebracht, in het bijzonder die instrumenten, die aanwijzend zijn of zijn uitgerust met handinstelling of hand-terugstelling.

Regelaars:

- Apparatuur waarop verstellingen kunnen worden verricht bij voorkeur zo hoog mogelijk in de kast plaatsen, en voorzien van duidelijk afleesbare schalen, zodat het bepalen van de instelwaarde zonder controlemetingen plaats kan vinden.

- Frequentieregelaars moeten worden opgenomen in een afzonderlijk geventileerde kastsectie.

Toelaatbare kasttemperatuur (°C)

- In de regelkast dient rekening te worden gehouden met de warmteontwikkeling van de diverse componenten, een ventilatievoorziening in de regelkast opnemen met voldoende capaciteit.

- Onder normale bedrijfsomstandigheden mag de temperatuur in de kast de 35ºC niet overschrijden. Hiertoe moet in de kast een thermostatisch geregelde geforceerde dwarsventilatie worden aangebracht.

- De mechanische ventilatie als volgt aanbrengen:

  - onderin de kast moet via een aanzuigrooster een toevoerventilator worden gemonteerd, geschakeld door een thermostaat (in de kast);

  - het ventilatievoud berekenen op de warmtedissipatie van de in de kast aangebrachte componenten (frequentieregelaars, etc).

  - het aanzuigrooster moet zijn voorzien van een makkelijk schoon te maken en goed verwisselbaar filter;

  - de toevoerventilator dient de kast op overdruk te brengen;

  - bovenin de kast moet een uitblaasrooster worden gemonteerd (zonder filter).

Toebehoren

- Per kastsectie een verlichtings-armatuur (TL/LED), te schakelen door middel van een deurcontact;

- na oplevering een vrije dubbele wandcontactdoos ten behoeve van servicedoeleinden;

- Opberg vak voor tekeningen aan binnenzijde kastdeur;

- Uitklapbare tafel ten behoeve van een laptop (notebook) direct op deurframe.

CODERING

Tijdens de uitvoering dient zo spoedig mogelijk in overleg met de directie een definitieve codering te worden opgesteld. Alle regeltechnische apparatuur en kasten dienen te worden voorzien van coderingen op resopal, uitvoering wit met zwarte letters. Deze codering zodanig aanbrengen dat bij vervanging van een apparaat de codering aanwezig blijft.

Voor de technische coderingen kan worden aangehouden:

Apparaat-codering:

Uit deze code dient op te maken zijn van welk proces het deel uitmaakt, en wat de functie van het component is.

Bijvoorbeeld:

01-05TT2

01	= automatiseringstationnummer;

05	= regelkringnummer;

TT	= apparaatcode (Temperature Transmitter) volgens NEN3157;

2	= volgnummer.

Schakelkastcodering

Voor de regelkastcodering kan een eenvoudige codering worden toegepast.

RK-01

RK	= regelkast (schakelkast);

01	= volgnummer.

Bij grotere projecten kunnen gebouw- en verdiepingscoderingen worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld:

RK-A1/01-01

RK		= regelkast (schakelkast);

A1/01	= bouwdeel met verdieping;

01		= volgnummer.

Deze technische coderingen dienen voor alle onderdelen van de installaties te worden aangehouden, zoals:

-	regelkastschema's;

-	regelkasten en automatiseringstations;

-	veldapparatuur;

-	GBS;

-	onderhouds- en bedieningsvoorschrift;

-	etc.

MONTAGE REGELAPPARATUUR

Meetelementen, meetinstrumenten en meetzenders dienen, voor zover het de goede werking niet belemmert, op goed bereikbare plaatsen in de installatie zijn aangebracht. In het bijzonder die instrumenten, die aanwijzend zijn of zijn uitgerust met handinstelling of hand-terugstelling.

Apparaten, die voorzien zijn van een instelmogelijkheid, dienen duidelijk afleesbare schalen hebben, zodat het bepalen van de instelwaarde zonder controlemetingen plaats kan vinden.

ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

Bekabeling apparatuur

De aannemer dient zorg te dragen voor het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van alle bekabeling (incl. kabelgoten, buizen, inbouwdozen), montage van de apparatuur en het aansluiten van alle apparatuur en schakelmateriaal wat betrekking heeft op de werktuigbouwkundige installaties.

Indien niet nader aangegeven moet alle bekabeling vanuit de in deze overeenkomst omschreven regelkast(en) worden aangebracht.

Buiten de technische ruimten dienen de kabels zoveel mogelijk gelegd te worden in kabelgoten of leidingstraten van elektrotechniek (combineren in onderling overleg ET-WTB).

Waar kabelgoot en/of leidingstraten ontbreekt, moet de aannemer de kabelgoten en/of leidingen leveren en aanbrengen. Het leveren en aanbrengen van aftakstukken of dergelijke voor aansluiting op kabelgoten als omschreven behoort tot de werkzaamheden.

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste aanleg van buisleidingen buiten de technische ruimten t.b.v. aanleg en plaatsing van buitentemperatuuropnemers, thermostaten, pompen, ventilatoren, schakelaars, overwerktimers, inbouwdozen, WCD dozen e.d.

Alle ventilatoren moeten worden voorzien van werkschakelaars.

Alle pompen aansluiten d.m.v. contactdozen

De complete elektrische bekabeling voorzien van kabelcodering.

Voor het aansluiten van veldapparatuur zoals opnemers, regelafsluiters etc moet een kabel met een minimale aderdoorsnede van 1mm2 in soepele uitvoering worden toegepast.

Bekabeling moet halogeenvrij zijn.

Voor zover niet anders aangegeven moeten de aan te sluiten apparaten en worden gevoed en bestuurd vanuit de regelpanelen. Het regelpaneel wordt gevoed vanuit de laagspanningsschakel- en verdeelinrichting.

Indien niet nader aangegeven worden koelmachines, warmtepompen en stoombevochtigers (apparaten met een vermogen > 15kW) direct gevoed vanuit de laagspanningsschakel- en verdeelinrichting en bestuurd vanuit het regelpaneel.

De besturingskabels en kanalisatie waarin zij zijn aangebracht vanuit en naar de schakelkast ten behoeve van de deelregelkring BRAND moet met functiebehoud zijn uitgevoerd.

Voedingskabel

De aannemer dient zorg te dragen voor het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de voedingskabels naar de regelkasten en de apparatuur die direct wordt gevoed vanuit de elektrotechnische schakel- en verdeelinrichtingen.

Buiten de technische ruimten dienen de kabels zoveel mogelijk gelegd te worden in kabelgoten of leidingstraten van elektrotechniek (combineren in onderling overleg ET-WTB).

Waar kabelgoot en/of leidingstraten ontbreekt, moet de aannemer de kabelgoten en/of leidingen leveren en aanbrengen. Het leveren en aanbrengen van aftakstukken of dergelijke voor aansluiting op kabelgoten als omschreven in het elektrotechnische gedeelte behoort tot de werkzaamheden.

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste aanleg van buisleidingen buiten de technische ruimten

Aanleg leidingen in leidingwegen

Bevestigingswijze

- In leidingwegen met een hellingshoek van meer dan 30 graden moeten draden en kabels zijn gebundeld en aan de leidingweg zijn vastgezet.

Montage van identificatiemerken

- Op afstanden van maximaal 5 meter. Voor wat betreft vinylmantelkabels moet de codering in duidelijk leesbaar schrift worden aangebracht met contrastrijke en watervaste schrijfstiften.

- De coderingen moeten overeenstemmen met de gegevens op de revisietekeningen of kabelnummerlijsten.

Afwerking leidingdoorvoer:

- D.m.v. kunststof tules

Lasdozen in kabelgoten moeten op montageplaten worden aangebracht die tegen de zijkanten van de kabelgoten moeten worden bevestigd.

Voor de overgang van vinylmantelleidingen op buisleidingen mogen geen extra lasdozen worden toegepast.

Binnen gebouwen moeten kabels, voor zover gelegen in de grond, danwel in niet toegankelijke ruimten, worden gevoerd door kabeldoorvoerbuizen.

Vinylmantelleidingen moeten, bij doorvoeringen in muren en vloeren en indien zij op een hoogte van minder dan twee meter boven vloeren, terreinoppervlakken of bestratingen worden aangebracht, worden beschermd door middel van slagvast kunststoffen beschermbuizen.

Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast.

Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht.

COMMUNICATIE

De gebouwen binnen de defensieterreinen moeten via een telefoonkieslijn met modem benaderd kunnen worden. Hiervoor moet er minimaal in een regelkast een modem worden geplaatst, aangesloten op de telefoonkieslijn.

Tevens moet het systeem kunnen communiceren via Ethernet, hiervoor moeten alle benodigde hulpmiddelen, zowel hardware als software in het systeem worden opgenomen.

SYSTEEM INTEGRATIE

Het initialiseren en integreren van de software in het netwerk en op de server van de Regiokantoor moet geschieden door een systemintegrator die door de leverancier van het betreffende fabrikant is geautoriseerd. Dit ter goedkeuring van de directie.

Daar waar de directie en onderhoudscontract heeft afgesloten voor onderhoud wordt deze systeemintegrator voorgeschreven.

De initialisatie en integratie werkzaamheden van de systeem integrator zijn onder meer:

- Licentie beheer van de bedieningssoftware op de computers op het regiokantoor van de projectdatabase.

  - Er moeten extra licenties voor het nieuwe project worden opgenomen in de bestaande software.

- Afsplitsen van een deelproject van de totale projectdatabase en dit beschikbaar stellen ten behoeve van wijzigen en aanvullen van de software van het project.

  - Als het een renovatie betreft wordt een deel van de database aan de aannemer beschikbaar gesteld om wijzigingen door te kunnen voeren

- Implementatie van de in het kader van dit project geïnstalleerde onderstations in het netwerk, de projectdatabase, van reeds aanwezige onderstations.

  - Het nieuw geleverde project moet in de database worden gekoppeld, eventuele koppelingen naar bv een warmteopwekking moeten worden gemaakt.

- Archiveren van de software en de sourcecode.

- Archiveren van de regelpaneeltekeningen.

- Archiveren van de regeltechnische omschrijving

De account die de regeltechnische werkzaamheden van deze overeenkomst gaat uitvoeren moet overleg plegen met de systeemintegrator en kan zo nodig van hem de benodigde informatie krijgen. De werkzaamheden van de systeem integrator maken deel uit van het werk en de kosten die hiermee verband houden komen ten laste van de aannemer.

REGELAPPARATUUR

Regelapparatuur: Digitaal.

Distributiesysteem: Elektrisch.

De apparatuur c.q. installatie moet geschikt zijn dan wel goed functioneren bij een:

- Omgevingstemperatuur (van/tot, K): 263 - 313.

- Relatieve vochtigheid (van/tot, procent): 20 - 80.

Elektrische apparatuur moet zijn ontstoord volgens CE en de EMC normering.

De leverancier van de DDC-automatiseringstations dient schriftelijk te garanderen dat al zijn software, hardware en overige producten of diensten geschikt zijn voor het beoogde gebruik tot het einde van de levensduur van de installatie.

De DDC-automatiseringstations moeten geschikt zijn voor "stand alone" en "netwerk" toepassing en worden gegroepeerd in de regelkast(en). De bediening en uitlezing moet op het automatiseringstation, of mede te leveren separate bedieneenheid plaatsvinden.

De DDC-regelaars, VAV- en CAV-boxen vervullen zelfstandig vastgelegde regel- en besturingsfuncties en vormen door middel van een communicatie bus een samenwerkend geheel, waarbij interactie, tussen regelaars onderling, of met een beheerstation, mogelijk is. De DDC-regelaars moeten onderling door een busverbinding op IP basis worden gekoppeld.

Voor lokale bediening wordt minimaal 1 schakelkast in het project voorzien van een panel-PC gemonteerd op de deur.  Indien meerdere schakel- en besturingskasten in het gebouw zijn geplaatst moeten op de overige kasten bediening middels een display plaatsvinden.

De informatie moet op een display in de Nederlandse taal worden gepresenteerd.

Alle gekoppelde installatiedelen, inclusief na-regelingen moeten gepresenteerd worden en bedienbaar zijn vanaf de panel PC en de beheer PC bij het regiokantoor.

Indien een gebouw een eigen warmteopwekking heeft, dient er een basismodule met directe externe IP toegang in de regelkast te worden ondergebracht vanwaar warmteopwekking wordt verkregen.

Bacnet regelaar

Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de minimale specificaties van toe te passen DDC-apparatuur c.a. opgenomen.

BACnet Building Controller (B-BC)

| Data uitwisseling | Aanbieden van informatie (proporties, statussen en waarden) van Alle opgenomen typen BACnet objects |
| --- | --- |
|  | Ontvangen van informatie (proporties, statussen en waarden) van de BACnet objects van andere devices |
|  | Modificatie van een of alle object typen van de B-BC door andere devices moet mogelijk zijn |
|  | reactie op en aanbieden van een waarde verandering (COV). |
| Alarm- en gebeurtenis management | Generen van alarm- en gebeurtenis afhankelijke berichten en het doorsturen naar gedefinieerde ontvangers |
|  | Genereren van een overzicht met niet bevestigde alarmen en gebeurtenissen; |
|  | Genereren van een berichten m.b.t. bevestigde alarmen en gebeurtenissen en het doorsturen naar gedefinieerde ontvangers. |
|  | Aanpassen van parameters m.b.t. alarmen en gebeurtenissen. |
| Tijdprogrammering | Uitvoering van alle vormen van tijd afhankelijke besturing zowel in het device als in de BACnet devices in het GBS netwerk. |
| Trendprogramma's | Vastleggen en overdragen van tijd/waarde combinaties ten behoeve van trendregistraties. |
| Device- en netwerkmanagement | Informatie overdracht m.b.t. de device status; |
|  | Overdracht van gewenste informatie over al zijn BACnet objects; |
|  | Uitvoering van communicatie sturingscommando's; |
|  | Synchronisatie interne klok op commando; |
|  | Software- herstart (reset) op commando; |
|  | Upload en download van zijn configuratie data over het GBS netwerk; |
|  | Activeren van modems om verbindingen op te bouwen en te verbreken |
|  | Aanmaken van BACnet objecten in regelaars t.b.v. alarmering (events en notification classes), trending (Trendlog) en reserve in- en uitgangen |
|  | Minimaal voorzien van BACnet Interoperability Building Blocks (BIBB's): - Data uitwisseling: DS-RP-A/B, DS-RPM-A/B, DS-WP-A/B, DS-WPM-B, DS-COV-A/B - Alarm- en gebeurtenis management: AE-N-I-B, AE-ACK-B, AE-INFO-B, AE-ESUM-B, AE-ASUM-B - Tijdprogrammering: SCHED-E-B - Trendprogramma's: T-VMT-I-B, T-VMT-E-B, T-ATR-B - Device- en netwerkmanagement DM-DDB-A/B, DM-DOB-A/B, DM-DDC-B, DM-TS-B, DM-UTCB, DM-RD-B, DM-BR-B, DM-OCD-B,NM-CE-A/B |

BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)

| Data uitwisseling | Aanbieden van informatie (properties, statussen en waarden) van alle opgenomen typen BACnet objects |
| --- | --- |
|  | Modificatie van een of alle object typen van de B-AAC door andere devices moet mogelijk zijn; |
|  | Modificatie van een of alle object typen van de B-AAC door andere devices moet mogelijk zijn |
|  | Aanvullende eis: reactie op en aanbieden van een waarde verandering (COV). |
| Alarm- en gebeurtenis management | Genereren van alarm- en gebeurtenis afhankelijke berichten in gecomprimeerde vorm en het doorsturen naar gedefinieerde ontvangers; |
|  | Reactie op alarm herstel door de bediener; |
|  | Aanpassen van parameters m.b.t. alarmen. |
| Tijdprogrammering | Tijdafhankelijke sturing in het eigen device |
| Trendprogramma's | Aanvullende eis: vastleggen en overdragen van tijd/waarde combinaties ten behoeve van trendregistraties. |
| Device- en netwerkmanagement | Informatie overdracht m.b.t. de device status; |
|  | Overdracht van gewenste informatie over al zijn BACnet objects; |
|  | Overdracht van gewenste informatie over al zijn BACnet objects; |
|  | Reactie op besturingscommando's; |
|  | Synchronisatie interne klok op commando; |
|  | Software- herstart (reset) op commando; |
|  | Upload en download van zijn configuratie data over het GBS netwerk; |
|  | Aanvullende eis: het toevoegen en verwijderen van de volgende objecten: analoge ingangen, digitale ingangen, multi state ingangen, event alarm objecten, trend registraties, analoge uitgangen en digitale uitgangen, multi state uitgangen, klokprogramma’s |
|  | Minimaal voorzien van BACnet Interoperability Building Blocks (BIBB's): - Data uitwisseling: DS-RP-B, DS-RPM-B, DS-WP-B, DS-WPM-B, DS-COV-B - Alarm- en gebeurtenis management: AE-N-I-B, AE-ACK-B, AE-INFO-B, AE-ESUM-B, AE-ASUM-B - Tijdprogrammering: SCHED-E-B - Trendprogramma's: T-VMT-I-B, T-ATR-B - Device- en netwerkmanagement DM-DDB-B, DM-DOB-B, DM-DDC-B, DM-TS-B, DM-UTC-B, DM-RD-B, DM-BR-B, DM-OCD-B |

BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

| Data uitwisseling | Aanbieden van informatie (properties, statussen en waarden) van alle opgenomen typen BACnet objects |
| --- | --- |
|  | Modificatie van een of alle object typen van de B-ASC door andere devices moet mogelijk zijn; |
|  | Aanvullende eis: reactie op en aanbieden van een waarde verandering (COV). |
| Alarm- en gebeurtenis management | Aanvullende eis: het zenden van een alarm. |
|  | Aanvullende eis: reactie op alarm herstel door de bediener. |
| Tijdprogrammering | In principe geschiedt het schakelen van bedrijftoestanden vanuit het bovenliggend systeem (B-BC); indien lokale klokken gewenst zijn, is dit in de betreffende functionele omschrijving vermeld |
| Trendprogramma's | Aanvullende eis: het opslaan van ingestelde-/gemeten waarde, uitgangen enz. in een 24 uurs trending welke op basis van vraag naar het management niveau worden doorgezonden |
| Device- en netwerkmanagement | Informatie overdracht m.b.t. de device status; |
|  | Aanvullende eis: upload en download van zijn configuratiedata, over het GBS netwerk. |
|  | Aanvullende eis: het toevoegen en verwijderen van de volgende objecten: event alarm objecten, trend registraties |
|  | Minimaal voorzien van BACnet Interoperability Building Blocks (BIBB's): - Data uitwisseling: DS-RP-B, DS-RPM-B, DS-WP-B, DS-WPM-B, DS-COV-B - Alarm- en gebeurtenis management: AE-N-I-B, AE-ACK-B, AE-INFO-B, AE-ASUM-B - Tijdprogrammering: geen - Trendprogramma's: T-VMT-I-B, T-ATR-B - Device- en netwerkmanagement DM-DDB-B, DM-DOB-B, DM-DDC-B, DM-BR-B, DM-OCD-B |

Priva regelaars

- Algemeen

- Er dient voorkomen te worden dat er meerdere onderstations in 1 paneel voorkomen.

- Indien een gebouw een eigen warmteopwekking heeft, dient basismodule van het type Blue ID S-line in de regelkast worden ondergebracht vanwaar warmteopwekking wordt geregeld

Reserve in- en uitgangen

Bij oplevering van de installatie moeten minimaal de volgende (hardware matige) reserve in- en uitgangen (per regelkast) aanwezig zijn:

digitale ingang		: 3 stuks

digitale uitgang		: 3 stuks

analoge ingang		: 4 stuks

analoge uitgang	: 3 stuks

Uitvoering:

De in- en uitgangen moeten volledig tot op de klemmenstrook, inclusief de benodigde interventie, worden uitgevoerd.

De in- en uitgangen moeten zijn inclusief de eventueel benodigde licentie

SOFTWARE

Het onderstation moet de volgende eigenschappen bezitten:

- De software moet flexibel zijn opgebouwd, zodat functies op eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd of toegevoegd zonder dat het programma moet worden gestopt

- De software in het onderstation dient lokaal middels een, PC of via een modem-verbinding eenvoudig tijdens bedrijf gewijzigd kunnen worden (on line).

- Instellingen van setpoints, proportionele band, integratie- en differentiatietijden moeten eenvoudig mogelijk zijn.

- De cyclustijd van een regelkring mag maximaal 1.5 sec. bedragen.

- Alle componenten, geschikt voor Bus communicatie, dienen volledige te worden geïntegreerd in de programmatuur. Alle parameters moeten worden opgenomen in de Bus-communicatie en gevisualiseerd in het gebouwbeheersysteem

- Analoog/digitaal conversie moet plaatsvinden in het onderstation.

- De programmatuur met betrekking tot de regelkringen dient onderhoudsvriendelijk te zijn, waaronder wordt verstaan: bij opvragen van een regeling in één opslag, de gemeten en de gewenste waarde, instellingen en de uitgang dynamisch wordt weergegeven in de vorm van tabellen en grafisch in de vorm van schemaplaatjes.

- Nadat de installatie is ingeregeld en nadat alle software akkoord bevonden is, moet, in ieder geval binnen de onderhoudstermijn, de software op een beveiligde datadrager aan het RVB geleverd worden.

- De installatie dient voor rekening van de aannemer door de fabrikant voorzien te worden van de benodigde systeemsoftware, applicatiesoftware, schemaplaatjes, grafische plaatjes van alle installatiedelen.

- De schemaplaatjes/grafische plaatjes dienen in overleg met de directie en overeenkomstig het bij deze overeenkomst gevoegde proces instrumentatieschema te worden uitgevoerd.

- De applicatie-software dient bij de oplevering ter beschikking van de directie te worden gesteld.

Er dient ingelogd te kunnen worden met zodanige rechten dat TC engineer kan worden opgestart, hiertoe in de software op te nemen gebruikersnaam "Otermijn" en pincode "9876"

- De applicatie-software dient na de onderhoudstermijn ter beschikking van de directie te worden gesteld.  Er dient ingelogd te kunnen worden met supervisor rechten, hiertoe in de software op te nemen gebruikersnaam "Admin" en pincode "1234"

- De projectnaam van de software moet zijn: " xxx__111” waarbij “xxx” de codering voor het betreffende complex is en “111” het gebouwnummer met eventueel een voorloop “nul”, de dubbele “underscore” geeft aan dat het een Blue ID project betreft

- De voor storings- en andere meldingen vanuit de regelinstallatie benodigde licenties en samenhangende werkzaamheden voor installatie daarvan op de centrale beheercomputer waarop het Serve Center pakket draait moet door de systemintegrator worden uitgevoerd en de kosten moeten bij de inschrijfsom zijn inbegrepen.

- De voor het ophalen van historische gegevens benodigde licenties en installatiewerkzaamheden daarvan op de centrale bediencomputer waarop het History pakket draait moet door de systemintegrator worden uitgevoerd en de kosten moeten bij de inschrijfsom zijn inbegrepen.

- De historische gegevens van alle opnemers, gewenste en gemeten waarden en alle pulsingangen (water- gas en kWh meters) moeten gelijktijdig worden opgehaald.

VELDAPPARATUUR

MEETORGANEN EN OPNEMERS

- Meetelementen, meetinstrumenten en meetzenders monteren overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Voor zover het de goede werking niet belemmert, op goed bereikbare plaatsen in de installatie aanbrengen, in het bijzonder die instrumenten die een aanwijzende functie hebben of zijn uitgerust met handinstelling of hand teruginstelling.

- De instrumenten zoveel mogelijk trillingvrij opstellen.

- Nabij de meetelementen in kanalen of luchtbehandelingskasten meetgaten met een diameter van 15 mm met plugafsluiting aanbrengen.

- De apparaten zodanig opstellen dat instelorganen (regelacties bij het inregelen bijvoorbeeld) gemakkelijk bereikbaar zijn.

- Voor alle temperatuurmeetelementen in leidingen moet de aannemer losse dompelbuizen leveren van niet corroderend metaal, zij moeten geschikt zijn voor de toe te passen vloeistoffen.

- Drukmeetelementen dienen met tussenplaatsing van een kogelkraan te worden gemonteerd. Een en ander om uitwisseling zonder installatie- aftap mogelijk te maken.

- Drukverschil-meetelementen voorzien van een vereffeningsleiding met een afsluiter aan de zijde van het meetelement.

- Bij druk- en/of drukverschilopnemers voor toerengeregelde motoren moet de meetplaats zo worden gekozen, dat een optimale energie- besparing ontstaat. Hierbij in acht nemen dat bij de (geregelde) verbruikerspunten de druk niet te laag wordt, dan wel de druk niet de toegestane maximum waarde van de verbruikerspunten overschrijdt.

- Er mogen twee typen metingen worden toegepast:

  - metingen door middel van passieve opnemers (zoals onder andere Pt 100, Ni 1000 etc.);

  - metingen door middel van actieve opnemers (zoals onder andere 0 - 10 Vdc of 4- 20 mAdc).

- In het algemeen moeten temperatuuropnemers welke in leidingen, lucht- kanalen en op de buitengevels moeten worden gemonteerd ten behoeve van de regeling (modulerend of schakelend), van het passieve type zijn. De instellingen dienen te allen tijde in de schakelkast plaats te vinden.

- De totale omzetfout van elektrische analoog signaal naar digitaal signaal moet kleiner zijn dan 0,5% van het meetbereik.

- Voor temperatuurmetingen moet de totale meetfout, opnemerfout plus omzetfout, kleiner zijn dan 0,2ºC en die van R.V.-metingen kleiner dan 2%. De meetfout mag niet worden beïnvloed door de elektrische leidingweerstand, noch door signaalafname door meerdere meters.

- De totale nauwkeurigheid van aanwijzende of registrerende meet- instrumenten moet 1,5% van de meetomvang zijn of daarbinnen liggen en mogen niet door de nabijheid van andere instrumenten of stroom- voerende leidingen worden beïnvloed.

- Bij opwekkingstoestellen (warmte en koude) een energiemeting opnemen met puls telling voor digitale uitlezing.

- Meetopnemers die voor verschilmetingen worden ingezet dienen gepaarde opnemers te zijn. (b.v. temperatuurverschil bij warmtemeting)

- Warmte metingen worden uitgevoerd door een separate rekeneenheid. Door middel van seriële communicatie worden de gegevens van de rekeneenheid uitgewisseld met het GBS. Fysische grootheden van de energiemeting die ook nodig zijn voor regelproces worden ook nog apart hardware matig aan het DDC automatisering station aangeboden.

CORRIGERENDE ORGANEN

- Op een verdeel- of verzamelstuk alleen afsluiters met flenzen monteren.

- Bij afsluiters met een diameter kleiner dan 50 mm mogen ook opschroef- flenzen worden toegepast.

- Regelafsluiters minimaal uitvoeren in druktrap ND6, met bronzen huis en binnenwerk uitvoeren.

- Afsluiters >ND16 met gietijzeren huis en RVS binnenwerk uitvoeren.

- Regelafsluiters in installaties moeten een voor dit medium geschikt klephuis en binnenwerk bezitten.

- De regelafsluiters in hoofdregelingen moet de regelverhouding tenminste 1:40 bedragen, in naregelingen tenminste 1:10.

- Regelafsluiters met een diameter van 50 mm of groter voorzien van flenzen.

- Op een verdeel- of verzamelstuk alleen afsluiters met flenzen toepassen.

- Bij elke afsluiter de benodigde tegenflenzen meeleveren volgens bij de afsluiter behorende norm, bijvoorbeeld voorlasflens, schroefdraad- koppelingen of schroefdraadkoppeling met opschroefflens.

- Alle regelafsluiters voorzien van een mechanische klepstandaanwijzing. Driewegregelafsluiters ter plaatse van de eindstanden voorzien van de opschriften warm of koud.

- De aard van de doorstroomkarakteristiek (gelijkprocentig, kwadratisch, lineair, complementair etc.) moet door de aannemer zelf worden bepaald afhankelijk van de proceskarakteristiek.

- Regelafsluiters in installaties moeten een voor dit medium geschikt klephuis en binnenwerk bezitten.

- Aandrijvingen voor regelafsluiters moeten een voldoend groot koppel leveren om in alle situaties de afsluiter te kunnen openen en sluiten.  De aandrijvingen moeten geschikt zijn voor een sluit- en openingsdruk van 100 kPa.

- De loopsnelheid van de afsluiters en regelafsluiters dienen afgestemd te zijn op het te regelen proces.

- Elektrische servomotoren, toegepast in modulerende regelingen en voorzien van veerterugstelling, niet zodanig aansluiten, dat bij normale regeling het openen of sluiten door middel van het veerwerk plaatsvindt.

- Voor corrigerende organen (regelafsluiters en luchtkleppen) aandrijvingen toepassen van elektrohydraulische type of elektrische servomotoren.

BEKABELING

Toe te passen bekabeling moet zijn overeenkomstig onderstaande specificatie en codering

vinylmantelkabel, mb., sterkstroom

Aanduiding: 	YMz1Kmbzh (halogeenvrij, moeilijk brandbaar)

Nominale geleider doorsnede (mm2): 	overeenkomstig het vermogen van de aan te sluiten apparaat, minimaal 2,5

Aantal aders (st.): 	door de aannemer te bepalen

Toebehoren:	identificatiemerken op de kabel

Toepassing	algemeen sterkstroomkabel

vinylmantelkabel, mb., sterkstroom

Aanduiding: 	Z1S-YMz1Kafas mb EMC-motorkabel (halogeenvrij, moeilijk brandbaar)

Nominale geleider doorsnede (mm2): 	overeenkomstig het vermogen van de aan te sluiten apparaat, minimaal 2,5

Aantal aders (st.): 	door de aannemer te bepalen

Toebehoren:	identificatiemerken op de kabel

Toepassing	bekabeling van en naar frequentiegeregelde motoren

vinylmantelkabel, mb., sterkstroom

Aanduiding: 	LiHHmbzh (soepel, halogeenvrij, moeilijk brandbaar)

Nominale geleider doorsnede (mm2): 	minimaal 1

Aantal aders (st.): 	door de aannemer te bepalen

Toebehoren:	identificatiemerken op de kabel

Toepassing	bekabeling naar de veldapparatuur

contactdoos, opbouw

Fabrikaat: 	Marechal (tel. 072-5622137)

Type: 	Decontactors DS of DSN

Samenstelling:	wall box, soket-outlet

Toebehoren:	stekker (plug) bestaande uit handle en inlet.

Toepassing	contactdoos voor de aansluiting van motoren van bv ventilatoren.