| Colofon |  |
| --- | --- |
| Versie | 2.0 |
| Contactpersoon | John Eekhuis |
|  | M 06 55415457 |
|  | john.eekhuis@rijksoverheid.nl |
|  | Rijksvastgoedbedrijf |
|  | Directie Vastgoedbeheer |
|  | Afdeling Werktuigbouwkunde |
|  | Stationsplein-west 30 6811 KM Arnhem |
|  | Postbus 16169 |
|  | 2500 BD Den Haag |
| Bijlage(n) | Programma van eisen |
| Auteur | J. Eekhuis |

Inhoud

Inhoud	3

1.	Inleiding	5

1.1.	Algemeen	5

2.	Standaard	6

2.1.	Algemeen	6

2.2.	Regelen	6

2.3.	Schakelen	6

2.3.1.	Algemeen	6

2.3.2.	Brandschakeling	6

2.4.	Besturingsstrategie	7

2.4.1.	Periodieke regelafsluiter test	7

2.4.2.	Periodieke pompen	7

2.4.3.	Nadraaitijd pompschakeling	7

2.4.4.	Automatische brandschakeling ventilatie	8

2.4.5.	Handbrandschakeling ventilatie	8

2.4.6.	Netstartprogramma na spanningswegval	8

2.4.7.	Noodstartprogramma na spanningswegval	8

2.5.	Bewaking en beveiliging	9

2.5.1.	Algemeen	9

2.5.2.	Vuilfilter / luchtstromingsbewaking vast-toerenventilator	9

2.5.3.	Meldingen	9

2.5.4.	Tellingen	10

2.6.	Bedienen	10

2.6.1.	Algemeen	10

2.7.	Beheer	10

2.7.1.	Algemeen	10

2.7.2.	Gegevensbeheer	11

2.7.3.	Grenswaarde bewaking	11

2.8.	Optimaliseren	11

2.8.1.	Algemeen	12

2.8.2.	Bedrijfsprogramma	12

2.8.3.	Optimalisering/aanwarmen centrale verwarming (optimale start)	12

2.8.4.	Pompvrijgave op warmte/koudevraag	12

2.8.5.	zomerblokkering	12

2.8.6.	zomernachtkoeling	13

2.8.7.	delta -T schakeling warmteterugwinning	13

3.	Bestaande installatie	14

3.1.	Warmteopwekking	14

3.1.1.	Algemeen	14

3.2.	Luchtbehandeling	14

3.2.1.	Algemeen	14

4.	Nieuwe installatiedelen	14

4.1.	Ruimteverwarming / koeling	14

4.1.1.	Algemeen	14

4.1.2.	Bediening	14

4.1.3.	Regelstrategie	14

4.1.4.	Besturingsstrategie	14

4.1.5.	Bewaking en beveiliging	14

4.2.	ENERGIEREGISTRATIE	16

4.2.1.	Algemeen	16

4.2.2.	Watermeter	16

4.2.3.	Electriciteitsmeter	16

Inleiding

Algemeen

De functionaliteit van de klimaat regelinstallaties is omschreven conform ISSO 69. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de navolgende automatiseringsfuncties:

- Bedienen			het handmatig ingrijpen op de automatisering.

- Regelen:	een fysische grootheid wordt op een gewenste waarde geregeld.

- Schakelen (sturen):	gebeurtenis afhankelijk schakelen van de installatie.

- Bewaken en beveiligen:	statusmelding en prioriteit vaststelling

- Beheer:	mogelijkheden tot planmatig om te gaan met de installatie.

- Optimaliseren:	bedrijfssituaties optimaliseren

Standaard

Algemeen

In dit hoofdstuk worden de standaard algemeen toe te passen functies omschreven. Deze functies moeten worden geïmplementeerd in de overige nader omschreven installaties. De DDC-automatisering stations dienen minimaal te zijn voorzien van de volgende softwaremodulen, aangevuld met de regel- en besturingsfuncties welke in de functionele omschrijvingen zijn genoemd.

Regelen

Schakelen

Algemeen

- Indien niet nader aangegeven schakelen alle circulatiepompen direct in en schakelen uit via een instelbare nadraaitijd.

- Wanneer de netspanning van het onderstation wegvalt, zullen alle uitgangen gereset worden. Bij het opnieuw inschakelen van de netspanning zullen de uitgangen gestaffeld inschakelen.

- De status "Periodiek pompen" wordt éénmaal per week actief en is bedoeld om vastzitten van stilstaande pompen te voorkomen, tijd en tijdstip zijn vrij instelbaar. Indien niet nader aangegeven volgende standaard instellingen opnemen.

  - Starttijd: woensdag 11:00 uur.

  - Pulsduur: 10 min.

- Pompen en ventilatoren in/uit schakelen (in aflopende prioriteit):

  - Het bedienen van de werkschakelaar;

  - De van toepassing zijnde hardware matige beveiligingsfunctie;

  - Brandschakeling;

  - De interventieschakelaar in de regelkast (Hand IN – Hand UIT – Aut);

  - Het betreffende besturingsprogramma waaronder de pomp of ventilator valt.

- De toe- en afvoer- ventilator van een luchtbehandelingskast wordt ingeschakeld op basis van het eindcontact van de desbetreffende luchtklep.

- Wanneer het onderstation "vastloopt", zullen de uitgangen de vooraf gedefinieerde stand aannemen.

- Bij een automatische brandmelding (BMC) in het gebouw, wordt de ventilatie ingeschakeld overeenkomstig de brandschakeling met 100% buitenlucht. De eventueel aanwezige recirculatieluchtkleppen zullen in deze situatie dicht gestuurd worden. Tevens zal een blauwe signaallamp "Brandmelding" op de regelkast gaan branden.

De temperatuurregelingen van de Luchtbehandelingskasten zijn tijdens brandsturing in regelbedrijf (zie voor verdere details de omschrijving van de betreffende Luchtbehandelingskasten).

Besturingsstrategie

Periodieke regelafsluiter test

Het betreft hier regelafsluiters met een kleine Kvs waarde (b.v. ten behoeve van naregelingen).

Reden	om kleven en vastzitten van de regelafluiter spindel te voorkomen

Resultaat/uitvoering	geheel open en dichtsturing van de regelafsluiter

Voorwaarde(n)	elke woensdag van 12.00 uur -  12.05 uur, indien de betreffende regelafsluiters de voorafgaande week niet in bedrijf zijn geweest. Het warmte en koude transport moet in deze tijd worden geblokkeerd (voor zover mogelijk);

alleen toepassen in geval van DDC naregelingen (verwarmen/koelen). Dit dient met een centraal commando te gebeuren (totaal twee commando's). De regelafsluiter test zorgt ervoor dat de spindel van de regelafsluiter een volledige slag maakt, zodat onrechtmatigheden worden verwijderd. Met deze functie wordt de levensduur van de regelafsluiters verlengd.

Periodieke pompen

Het betreft hier pompen die gedurende een langere tijd niet ingeschakeld zijn geweest.

Reden	om kleven en vastzitten van de pomp te voorkomen

Resultaat/uitvoering	pomp gedurende 5 minuten inschakelen.

Voorwaarde(n)	op woensdag van 12.00 uur - 12.05 uur, indien de betreffende pomp de voorafgaande week niet in bedrijf zijn geweest. Het warmte- en koude transport moet in deze tijd worden geblokkeerd (voor zover mogelijk);

Een uitzondering hierop is de pomp van het zonneboiler laadsysteem. De pomp die het transport naar de collectoren verzorgt wordt niet periodiek geschakeld.

Nadraaitijd pompschakeling

Reden	het afvoeren van latente energie bij einde warmte- c.q koude vraag.

Resultaat/uitvoering	het uitschakelen van de pomp via een instelbare tijdvertraging.

Voorwaarde(n)	einde warmte- c.q. koudevraag.

Een uitzondering hierop is de pomp van het zonneboiler laadsysteem. De pomp die het transport naar de collectoren verzorgt wordt direct geschakeld.

Automatische brandschakeling ventilatie

Reden	ter voorkoming van rookverspreiding bij brand.

Resultaat/uitvoering	luchttoevoerinstallatie(s) op 0% en de luchtafvoerinstallatie(s) op 100% buitenlucht in bedrijf (hoog-toeren); Deze schakeling heeft prioriteit boven andere commando's b.v. vorstbeveiliging etc., zodat luchttransport blijft gewaarborgd.

Voorwaarde(n)	brandmelding van brandmeldcentrale (BMC);

een resetmelding vanuit de brandmeldcentrale mag geen automatische inschakeling van het ventilatiesysteem tot gevolg hebben. De technische dienst moet lokaal of via het GBS de installatie paraat stellen;

De gehele brandschakeling ventilatie dient in overleg met de plaatselijke brandweer, afdeling preventie en voorlichting, te geschieden.

Handbrandschakeling ventilatie

Reden	bij brand handmatig schakelen van luchttoevoer en afvoersysteem door brandweer.

Resultaat/uitvoering	luchttoevoer- en luchtafvoerinstallatie(s) separaat in of uit bedrijf schakeling (prioriteit) uitvoeren conform is genoemd bij automatische brandschakeling ventilatie

Voorwaarde(n)	Brandschakelaar bediening vanuit paneel schakeling ventilatie bij brand.

Alleen toepassen als dit expliciet wordt geëist in het programma van eisen voor betreffende gebouw.

De gehele brandschakeling ventilatie dient in overleg met de plaatselijke brandweer, afdeling preventie en voorlichting, te geschieden.

Netstartprogramma na spanningswegval

Reden	begrenzing gelijktijdige stroomafname bij inschakeling installatiedelen na terugkeer van de netspanning

Resultaat/uitvoering	gefaseerd en volgens prioriteit inschakelen installatiedelen (pompen, ventilatoren etc.)

Voorwaarde(n)	terugkeer spanning (netspanningswachter).

Noodstartprogramma na spanningswegval

Reden	begrenzing gelijktijdige stroomafname bij inschakeling installatiedelen op noodbedrijf.

Resultaat/uitvoering	gefaseerd en volgens prioriteit inschakelen installatiedelen (pompen), ventilatoren etc. op noodbedrijf;

Blokkeren overige installatiedelen.

Voorwaarde(n)	commando noodstroominstallatie en terugkeerspanning (netspanningswachter).

Bewaking en beveiliging

Algemeen

- Installatieonderdelen voorzien van een eigen regelpaneel met daarop storingsmeldingen. Deze meldingen dienen met de automatiseringsinstallatie te worden verbonden voor verdere verwerking;

- Alle beveiligingsfuncties die een schakelactie tot gevolg hebben moeten vergrendeld worden uitgevoerd.  Het resetten van de vergrendeling gebeurt via een puls drukker op de schakelkast of via een software-reset in het gebouwbeheersysteem.  De softwarematige bediening van de reset is alleen met de hoogste bedienrechten te bedienen.

- Metingen kunnen uitgerust worden met een grenswaardenbewaking welke bij overschrijding een alarm genereert. Grenswaardenbewaking is alleen voor opnemers van toepassing wanneer dat in deze functionele omschrijving is aangegeven.

- Op de schakelkast zijn twee signaallampen aangebracht: "Storing urgent" en "Storing niet urgent". "Storing urgent" zal gaan branden indien een storing opgetreden is met hoge prioriteit en waar snel op gereageerd moet worden (b.v. vorstgevaar). "Storing niet urgent" zal gaan branden indien een storing opgetreden is met lage prioriteit en waar niet direct gereageerd op hoeft te worden (b.v. filter vervuild). De statussen "Storing urgent" en "Storing niet urgent" worden tevens als potentiaalvrij contact aangeboden waardoor deze op een extern signaleringspaneel gemeld kunnen worden.

- Voor digitale uitgangen welke gecombineerd zijn met een digitale ingang voor de bedrijfsmelding, kan een digitaal stuuralarm geactiveerd worden. Het stuuralarm treedt op wanneer binnen de ingestelde tijd na het inschakelen van de digitale uitgang geen bedrijfsmelding ontvangen wordt. Deze melding is softwarematig vergrendeld. Door een vertragingstijd van 00:00 mm:ss in te vullen zal het digitale stuuralarm uitgeschakeld zijn.

- Alle motorgroepen zijn voorzien van een thermische beveiliging. Bij het aanspreken van de thermische beveiliging, zal dit als storing gemeld worden.

Vuilfilter / luchtstromingsbewaking vast-toerenventilator

Reden	bewaking filtervervuiling en luchtstroom (snaarslip/breuk).

Resultaat/uitvoering	bij onderschrijding op lage grenswaarde van de drukverschilzender de installatie in UIT-STATUS;

Alarmmelding voor verwerking in het DDC-automatisering station; In deze toestand moet de installatie vergrendeld blijven, totdat herstel met de hand heeft plaatsgevonden (algemeen reset).

bij overschrijding op hoge grenswaarde van de drukverschilzender een onderhoudsmelding voor verwerking in het DDC-automatisering station

Voorwaarde(n)	LBK in bedrijf, bij opstart of "uit stand" werkschakelaar moeten de grenswaarde meldingen worden onderdrukt.

Meldingen

- Meldingen moeten kunnen worden geïnitieerd door een signaal (opkomen/wegvallen van spanning of openen/sluiten van een contact en/of door de programmering). Zowel tijdens het ontwerp als naderhand moet de functie van een contact gewijzigd kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld eerst het openen van een contact een melding tot gevolg had, moet de melding dan volgen bij het sluiten van dit contact.

- Een melding van het overschrijden van een grenswaarde of het optreden van een storing die ontstaat ten gevolge van de in of uitschakelverschijnselen moet gedurende een, per meldpunt te kiezen, tijdsvertraging kunnen worden onderdrukt. Verder moet er per meldpunt een tijd kunnen worden ingesteld gedurende welke meldingsconditie minimaal moet aanhouden alvorens er een melding ontstaat. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden voorgekomen dat een trillende schakelaar een hele reeks meldingen veroorzaakt. Niet relevante meldingen (bijvoorbeeld ontstaan doordat men bewust een apparaat heeft uitgeschakeld) moeten kunnen worden onderdrukt.

- Meten van de momentane waarde van de meetwaarden in het onderstation dient men aan de meetwaarden een correctie waarde te kunnen koppelen (kalibreren). Fysische grootheden, zoals temperatuur, relatieve en absolute vochtigheid, druk en snelheid dienen weergegeven te kunnen worden. Bepaling van het meetbereik dient men in het onderstation te kunnen aanpassen. Iedere meting moet uitgerust worden met een vrij instelbare boven- en ondergrenswaarde (softwarematig). Over- en onderschrijden dient als een alarm- of storingsmelding te worden behandeld. Het urgentieniveau dient instelbaar te zijn.

Tellingen

- Voor elke binnen de regeling opgenomen motor of apparaat (ventilator of pomp e.d) moet een bedrijfsuren telling opgenomen te zijn met een maximum van 99.999 uur waarna de telling automatisch reset naar 0. Tevens moet de telling via de software gereset kunnen worden (b.v. bij vervanging). Bij hoog/laag dan wel meerstanden-systemen per stand een urentelling opnemen. Aan elke bedrijfsuren telling moet een grenswaardetelling gekoppeld worden, zodat een onderhoudsmelding wordt gegenereerd via de Niet Urgente-melding van het onderstation.

Bedienen

Algemeen

- Elke digitale- en analoge uitgang op het DDC-automatisering station moet zijn voorzien van een interventieschakelaar om buiten de automatisering software installatiedelen uit of in bedrijf te stellen. Deze interventie schakelaars moeten via de software weer hersteld kunnen worden. Wanneer één van de interventieschakelaars bediend is, zal dit als een niet urgente storing gemeld worden, tevens moet in de software zichtbaar zijn welke interventieschakelaar is bediend.

- Alle pompen en ventilatoren voorzien van een werkschakelaar/WCD, direct nabij de elektromotor. De bediening van de werkschakelaar wordt niet gemeld.

- Alle regelafsluiters zijn voorzien van een mechanische handbediening.

Beheer

Algemeen

- Het systeem moet zijn opgebouwd middels een standaard door de leverancier geteste en beschikbaar getelde bibliotheek met vrij programeer/configureerbare componenten. Het systeem moet geschikt zijn om vrij programmeerbare onderdelen te verwerken.

- Alle pompen en ventilatoren worden voorzien van een bedrijf-uren telling. Deze telling moet afleesbaar zijn op het display van de lokale regelaar en via het beheersysteem;

- Alle digitale ingangen in de schakelkast voorzien van een LED signalering in de functionele kleuren:

  - urgente storing		= rood

  - bedrijf			= groen

  - niet urgente storing 	= geel

- Het systeem moet zijn voorzien van Grafische (dynamische) beelden van elk proces, Per proces moet van grof naar fijn door het proces “gestapt” kunnen worden. Op de beelden de volgende zaken minimaal presenteren:

  - actuele meetwaarden van meetopnemers;

  - grenswaarde alarmen meetwaarden;

  - statuswaarden van corrigerende organen (0% is dicht en 100% is open);

  - statuswaarden van alle schakelende elementen;

  - bedrijfs- en storingsmeldingen van aangesloten regelpanelen en tracing, storingen en alarmen dienen fail-safe te worden uitgevoerd;

  - bedrijfsmeldingen van motoren (met instelbare grenswaardemelding);

  - alarmen van motoren;

  - bedrijfsuren telling van motoren;

  - alarmen van beveiligingsfuncties (zoals vorst, temperatuur, druk, niveau, etc);

  - statuswaarden van interventieschakelaars;

  - overzicht klokprogramma’s

  - bedieningen van motoren;

  - bedieningen van setpoints;

  - verbruiksmetingen en energiemetingen (meetgegevens moeten cumulatie worden opgeslagen in dag-, maand- en jaartabellen).

  - Instellingen van alle procesregelaars;

  - etc.

De bovengenoemde onderdelen moeten zowel lokaal als op afstand kunnen worden gewijzigd.

Gegevensbeheer

Reden			historische gegevensopslag

Resultaat/uitvoering	van alle aangesloten componenten (trending van meetwaarden, meldingen en sturingen) voor een periode van minimaal 1,5 jaar. De gegevens moeten altijd zowel lokaal als op afstand beschikbaar zijn. Hiervoor een voorziening in de regelkast opnemen.

Voorwaarde(n)	altijd actief

Grenswaarde bewaking

Reden			melding genereren bij afwijking regeling tijdens bedrijf

Resultaat/uitvoering	indien de gemeten waarde meer als 10% (instelbaar) afwijkt van de ingestelde waarde moet een melding worden gegenereerd.

Voorwaarde(n)		betreffende installatie deel in bedrijf.

Optimaliseren

Algemeen

De DDC-automatisering stations dienen minimaal te zijn voorzien van de volgende softwaremodulen, aangevuld met de regel- en besturingsfuncties welke in de functionele omschrijvingen zijn genoemd.

Bedrijfsprogramma

Reden	tijdschakelprogramma's en beheersfuncties.

Resultaat/uitvoering	start/stop-vrijgave van installatiedelen (bv buiten bedrijf is de regelafsluiter gesloten en de circulatiepomp uit-bedrijf).

Voorwaarde(n)	tijdprogramma's dag-nacht-weekend;

vakantiedagen (jaar);

bezettingstijden;

automatische omschakeling zomer/wintertijd;

Optimalisering/aanwarmen centrale verwarming (optimale start)

Reden	verlaging energieverbruik zonder verlies van comfort tijdens bezettingsperiode

Resultaat/uitvoering	buiten de dagelijkse bezettingsperiode de ruimtecondities verlagen tot onder comfortniveau met bewaking van minimum grenzen. Versneld aanwarmen (adaptief) zodat precies op het gewenste tijdstip het gebouw cq bouwdeel op temperatuur is.

Voorwaarde(n)	stookseizoen (buitentemperatuur gelijk of lager dan 18ºC en geen zomerblokkering aanwezig).

Pompvrijgave op warmte/koudevraag

Reden	optimale start/stop pomp ter verlaging energieverbruik

Resultaat/uitvoering	start/stop pomp.

Voorwaarde(n)	start bij warmte- c.q. koudevraag (opensturing achterliggende regelafsluiter); stop (via instelbare vertraging) bij einde warmte- c.q. koudevraag (dichtsturing achterliggende regelafsluiter).

zomerblokkering

Reden	om te voorkomen dat in de zomerperiode 's morgens vroeg bij lagere buitentemperaturen de ketels of een radiatoren menggroep even in bedrijf komen.

Resultaat/uitvoering	blokkering regeling

Voorwaarde(n)	wanneer de buitentemperatuur gedurende een instelbare periode (10.00 uur - 17.00 uur) boven een instelbare temperatuur (18ºC ) komt, en dit gedurende een instelbare tijd (3 uur) gehandhaafd blijft, moet de zomerblokkering actief worden. Wanneer de buitentemperatuur de volgende dag gedurende genoemde periode boven een instelbare temperatuur (13º C) komt en blijft, moet de zomerblokkering actief blijven. Wanneer de buitentemperatuur gedurende genoemde periode beneden een ingestelde temperatuur (13º C) komt, moet de zomerblokkering worden gedeactiveerd.

zomernachtkoeling

Reden	verlaging gebruik koelenergie.

Resultaat/uitvoering	luchttoevoer-  en afvoerinstallatie op 100% buitenlucht in bedrijf regelafsluiters verwarmer(s) c.q. koeling dicht

aanwarmbedrijf CV installatie blokkeren

Voorwaarden 	inschakeling:

  - tijd installen na 23.00 uur, zondagnacht t/m donderdagnacht; en

  - buitentemperatuur > 15ºC (boven condensatiegrens); en

  - Ruimtetemperatuur > 24ºC; en

  - verschil tussen ruimtetemperatuur en buitentemperatuur > 4K

uitschakeling met een instelbare vertragingstijd van 0 tot 15 minuten:

  - tijd maximaal tot 5.00 uur, zondagnacht t/m donderdagnacht; of

  - buitentemperatuur <  14ºC; of

  - ruimtetemperatuur <  20ºC; of

  - verschil tussen ruimtetemperatuur en buitentemperatuur <  2K.

delta -T schakeling warmteterugwinning

Reden	verlaging verbruik koelenergie.

Resultaat/uitvoering	warmteterugwinning 100% in bedrijf.

Voorwaarden	wanneer koelvraag aanwezig is en het verschil tussen de temperatuur van de buitenlucht en de afvoerlucht >= 2K: in bedrijf (vertraagd instelbaar 0 - 15 minuten);

wanneer het verschil tussen de temperatuur van de buitenlucht en de afvoerlucht <= 0,5K: uit bedrijf (vertraagd instelbaar 0 - 15 minuten);

einde koelvraag: uit bedrijf.

Bestaande installatie

Omvang van de werkzaamheden

Algemeen

De werkzaamheden omvatten het vervangen van de complete regelkast, alsmede het opnieuw schrijven van de regeltechnische software.

Het regeltechnisch schema is niet beschikbaar. De regeling is wel beschikbaar vanuit de software. Vanuit de foto’s is de grootte van de motorgroepen te achterhalen. Bovenstaande geldt als basis van de software, als bijlage bij deze omschrijving.

De in dit document omschreven deelregelkringen moeten worden opgenomen in de nieuwe software.

Warmteopwekking

Algemeen

De warmteopwekking van het gebouw blijft gehandhaafd.

Warm tapwater bereiding

Algemeen

De circulatieleiding voorzien van zowel een aanvoer als retourtemperatuur opnemer. In gebouw 26 worden 2 nieuwe CV-ketels geplaatst.

Distributienet

Algemeen

De transportgroep voor de luchtbehandeling moet worden voorzien van aan aanvoer en retouropnemer op de verdeler.

Luchtbehandeling

Algemeen

De Luchtbehandeling voor het gebouw wordt aangepast volgens het bestek en bijbehorende bijlagen en tekeningen.

Software op basis van dit document opnemen in de regelaar.

ENERGIEREGISTRATIE

Algemeen

Alle energieverbruiken (water en elektra) dienen in cijfers met de bijbehorende meetgrootheid te worden weergegeven.

Het onderstation dient voor pulstellingen totalizer ingangen te bezitten.

De frequentie van de pulsgever dient dusdanig gekozen te worden dat bij het maximale debiet het aantal pulsen per eenheid binnen het bereik van de pulsingang van de regelaar ligt.

Aan de tellingen moeten meerdere grenswaarden kunnen worden gekoppeld, een overschrijding van een grenswaarde moet gemeld worden. De teller moet dan automatisch verder kunnen tellen.

Watermeter

voor de watermeter moet in de DDC-regelaar een pulsingang(en) worden opgenomen. De watermeter(s) met pulsgever moet gekoppeld worden met de DDC-regelaar.

Electriciteitsmeter

voor de elektriciteitmeter moet in de DDC-regelaar een pulsingang(en) worden opgenomen. De elektriciteitmeter(s) met pulsgever moet gekoppeld worden met de DDC-regelaar.

Tellingen moeten in de regelaar opgeslagen worden en gedurende een periode van minimaal 1,5 maand bewaard te blijven.

Een DDC-regelaar mag nooit als gevolg van het vollopen van een geheugenbuffer vastlopen en moet bij het bereiken van 75 % gebruikte geheugenruimte een melding geven aan de beheer PC op afstand.

Functionele omschrijving installatiedelen.

ALGEMEEN

De bij deze omschrijving gevoegde regelschema geeft een beeld van de huidige installatie. De onderstaande regeltechnische omschrijving geeft een beeld hoe de installatie met de nieuwe regelkast moet gaan werken.  Elke regeling wordt slechts 1x omschreven.

Daar waar in de volgende hoofdstukken een regeling wordt omschreven die het noodzakelijk maken dat er opnemers moeten worden geplaatst behoort, het leveren en plaatsen van de opnemer, het aanpassen van het leidingwerk, tot de werkzaamheden van de aannemer.

WARMTEOPWEKKING , 2X KETEL MODULEREND

Algemeen

Voor de warmteopwekking worden twee ketels opgesteld.

De centrale aanvoertemperatuur is, bij een retourtemperatuur van 70 °C, maximaal 90 °C.

De branders van de ketels zijn voorzien van een eigen regel en besturingskast waarop besturings- en beveiligingsapparatuur is aangesloten.

De verbruikersgroepen worden op de ketels aangesloten, doormiddel van een kortgesloten verdeler verzamelaar.

Op de verdeler worden de volgende groepen aangesloten

- Groep radiatoren

- Stralingspanelen 1

- Stralingspanelen 2

- Transportgroep LBK’s

Bediening

De warmteopwekking wordt paraat geschakeld indien:

- de gemeten installatiedruk een hogere waarde heeft dan een instelbare minimum waarde.

- Bij een buitentemperatuur < 20°C (instelbaar) wordt de warmteopwekking twee uur (instelbaar) voor aanvang van de bedrijfstijd paraat gesteld, de groepspompen worden ingeschakeld en de regelingen worden vrijgegeven.

Afhankelijk van de actieve bedrijfstoestand wordt de warmteopwekking vrijgegeven indien:

- één van de tijdprogramma's van de groepen ingeschakeld is of;

- overwerk of;

- bij optimale start of;

- minimum ruimtetemperatuur of;

- vorstgrens of;

- vorstbeveiliging wordt gestuurd

- en er warmtevraag is

De warmteopwekking wordt niet vrijgegeven indien:

- de installatiedruk een minimum waarde onderschrijd

Regelstrategie

(ketel)

- De centrale aanvoertemperatuur moet met behulp van de ketels lastafhankelijk worden geregeld.

- De gewenste centrale aanvoertemperatuur wordt bepaald door de hoogste waarde van:

  - de hoogst vragende groep of;

  - een autonome stooklijn met een minimum en maximumbegrenzing. De hoogst benodigde temperatuur uit de installatie kan middels een offset (instelbaar) worden verhoogd en wordt begrensd tussen de ingestelde minimum- en maximumwaarde.

- De ketels, wordt afhankelijk van de selectie volgorde, op basis van het verschil tussen de berekende en gemeten centrale aanvoertemperatuur, in- en uitgeschakeld.

- De dT-grenzen voor het in- en uitschakelen van de ketels met de bijbehorende vertragingstijden moeten instelbaar zijn.

- Bij het terug regelen worden eerst beide ketels naar laag gestuurd totdat het gemiddelde percentage van beide ketels kleiner is dan 50% (instelbaar) voordat de 2e ketel wordt uitgeschakeld.

- De centrale aanvoertemperatuur wordt met behulp van een PID regelaar op de gewenste waarde geregeld.

Besturingsstrategie

- Afhankelijk van een manuele of automatische (instelbare) selectievolgorde keuze op basis van bedrijfsuren, wordt er een ketel als eerste geselecteerd.

- Bij de als eerste geselecteerde ketel dient de smoorklep gedurende de paraat stelling van de ketels in de geopende stand te blijven.

- Bij vrijgave van de ketel regeling wordt in volgorde met de smoorklep de keteltransportpomp vrijgegeven, gedurende de paraat stelling van de ketels blijft de keteltransportpomp in bedrijf, bij einde warmtevraag dient de pomp gedurende de ingestelde nalooptijdpompen ingeschakeld blijven.

- Het vermogen van de brander wordt doormiddel van een driepuntsturing (hoger/lager) geregeld.

- De ketel kan indien de vrijgave ketel komt te vervallen, ter voorkoming van veelvuldig en kortstondig in- en uitschakelen, gedurende een instelbare tijdsduur in regeling blijven.

Bewaking en beveiliging

- Bij een ketelstoring van de leidende ketel dient de volgende ketel automatisch als eerste geselecteerd te worden.

- De ketelpomp van de ketel wordt bij vrijgave ketel en bij het bereiken van de vorstgrens altijd gestuurd.

- Indien de ketelregeling uit bedrijf is en de centrale retourtemperatuur van de ketel daalt, bij buitentemperaturen onder de vorstgrens, onder de ingestelde minimum retourtemperatuur, zal de ketelregeling worden vrijgeven. De vrijgave van de ketelregeling komt weer te vervallen indien de centrale retourtemperatuur het ingestelde uitschakelsetpoint retourtemperatuur bereikt.

- De ketelpompen te voorzien van periodiek pompen en stuuralarm.

- Storingen die vergrendeld worden, kunnen doormiddel van een software reset ontgrendeld worden.

Beheer

- De ketel moet zijn voorzien van stuuralarm en bedrijfsmelding.

- Urgente melding storing ketel 1 opnemen.

- Urgente melding storing ketel 2 opnemen.

- Terugmelding stand tweewegklep ketel 1

- Terugmelding stand tweewegklep ketel 2

- Het aantal start/stops van de ketels wordt cumulatief geregistreerd en in een dag- en maandtabel opgeslagen.

- De bedrijfsuren worden per ketel cumulatief geregistreerd en in een dag- en maandtabel opgeslagen.

- Indien er zich in de regeling een storing voordoet welke softwarematig wordt vergrendeld wordt een melding gegenereerd.

- Buitentemperatuur voorzien van vorstgrens, zomergrens en zomerblokkering.

- Centrale aanvoertemperatuur ketels voorzien van grenswaarden bewaking

- Centrale retourtemperatuur ketels voorzien van grenswaarden bewaking.

- De aanvoertemperatuur per ketel voorzien van grenswaarden bewaking.

- De retourtemperatuur per ketel voorzien van grenswaarden bewaking.

- Bus koppeling met circulatiepomp.

RADIATORGROEP

algemeen

De radiatorgroep wordt geregeld op de gewenste en gemeten aanvoertemperatuur.

De groep komt in regeling bij vrijgave van de betreffende groep.

bediening

De installatie wordt paraat gesteld indien er geen minimum installatiedruk storing is.

De installatie wordt automatisch bediend door:

- een tijdprogramma met optimale starttijdberekening; of

- door minimum ruimtetemperatuur bewaking; of

- door vorstbeveiliging; of

- vorstgrens; of

- zomergrens, naar keuze instelbaar wel of niet van toepassing; of

- zomerblokkering.

Voor het inschakelen van de installatie buitenbedrijfstijden moet op het GBS een overwerk- /timer/schakelaar worden opgenomen.

regelstrategie

- Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt d.m.v. een stooklijn een aanvoertemperatuur voor de groep berekend. De berekende aanvoertemperatuur moet begrensd kunnen worden door een instelbare minimum en een maximum waarde.

- Afhankelijk van de ruimtetemperatuur wordt de gewenste aanvoertemperatuur met een instelbare compensatie factor verlaagd of verhoogd. Dit gebeurt volgens de volgende berekening :

Ber.aanvoertemp. = gew.aanvoertemp. - (ruimtetemp. -gew.ruimtetemp.) x comp.factor

besturingsstrategie

(afsluiter)

- De afsluiter wordt middels het regelorgaan op basis van de temperatuurregeling naar de berekende stand gestuurd.

- De afsluiter wordt gestuurd door een PI-regelaar en regelt op de gewenste en de gemeten aanvoertemperatuur.

- De afsluiter komt in regeling bij vrijgave groep.

- Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de regelaar direct uitgeschakeld.

(circulatiepomp)

- De circulatiepomp wordt bij vrijgave ingeschakeld.

- Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de circulatiepomp direct uitgeschakeld

- Bij een buitentemperatuur onder een ingestelde waarde wordt de pomp continu vrijgegeven.

bewaken en beveiligen

- De circulatiepomp is voorzien van vorstgrens

- Ter voorkoming van het vastzitten van draaiende onderdelen  in de installatie, dienen gedurende de langere uitschakelperioden van de circulatiepompen, deze wekelijks gedurende 5 minuten te worden ingeschakeld.

beheer

- De bedrijfsuren van de circulatiepomp worden cumulatief geregistreerd.

- Aanvoertemperatuur voorzien van grenswaardenbewaking.

- Ruimtetemperatuur voorzien van grenswaardenbewaking.

Optimalisering

- De weersafhankelijke groep moet worden voorzien van een optimaal startprogramma (OSC).

- Het inschakeltijdstip moet worden berekend aan de hand van :

  - Buitentemperatuur

  - resterende gebouw(lucht) temperatuur0

  - ruimtetemperatuur compensatie

  - zomer/winterschakeling

TRANSPORTGROEP LUCHTBEHANDELING

Algemeen

De transportgroep luchtbehandeling verzorgt de waterdistributie naar de op afstand van de technische ruimte geplaatste luchtbehandelingskasten

Bediening

De installatie wordt paraat gesteld indien er geen minimum installatiedruk storing is.

De transportpomp wordt automatisch bediend door:

- één van de tijdprogramma's van de aangesloten LBK's

- of door vorstbeveiliging

- of vorstgrens

- of zomergrens, naar keuze instelbaar wel of niet van toepassing

Regelstrategie

- Het setpoint t.b.v. de constante drukregeling in te stellen via de bus 	 koppeling met de pomp. Het toerental van de pomp wordt geregeld door de interne regeling van de pomp.

Besturingsstrategie

- De circulatiepomp wordt bij vrijgave ingeschakeld. Uitschakelen met een instelbare tijdvertraging.

- Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de circulatiepomp direkt uitgeschakeld.

- Bij een buitentemperatuur onder een ingestelde waarde wordt de pomp continu vrijgegeven.

Bewaking en beveiliging

- De circulatiepomp is voorzien van vorstgrens, nalooptijd pompen, periodiek pompen en stuuralarm.

Beheer

- Er moet vanuit het gebouwbeheersysteem een softwarematige koppeling worden gerealiseerd met de circulatiepomp.

- De bedrijfsuren van de circulatiepomp moeten cumulatief worden geregistreerd.

- Bij storing van de pomp dient een urgente melding gegenereerd te worden.

LBK 100% BUITENLUCHT.

Algemeen

- In het gebouw worden 4 nieuwe luchtbehandelingskasten geplaatst. Deze werken op basis van balansventilatie volgens de luchthoeveelheden op tekening. De luchtbehandelingskast in ruimte 48 werkt met 3 VAV-kleppen. 1 VAV-klep voor ruimte 48a, 1 VAV-klep voor ruimte 48b en 1 VAV-klep voor de overige ruimtes. De luchthoeveelheden van de VAV-klep voor ruimte 48a en ruimte 48b worden gestuurd op basis van CO2 en de maximale debieten volgens tekening. De overige ruimtes worden gestuurd op de debieten volgens tekening.

De buitenlucht gaat achtereenvolgens door :

- Een filter

- Een tegenstroomwisselaar

- Een na-verwarmerbatterij

Bediening

De installatie wordt paraat gesteld indien er geen minimum installatiedruk storing is.

De installatie wordt automatisch bediend door:

- een tijdprogramma binnen het GBS;

- of door minimum ruimtetemperatuur bewaking

- of vorstgrens;

- of door manuele bediening d.m.v. een digitale parameter in het GBS

- of overwerk, indien buiten bedrijfstijd bij één van de naregelingen welke zich binnen het werkgebied van de LBK's bevinden overwerk wordt ingeschakeld dan dient de bedrijfstijd van de LBK's dien overeenkomstig verlengt te worden

Regelstrategie

- (temperatuur)

- Berekende inblaastemperatuur op basis van de gewenste inblaastemperatuur. De berekende inblaastemperatuur moet te begrenzen zijn tussen een instelbare minimum en maximumwaarde.

- Afhankelijk van de ruimteluchttemperatuur wordt de berekende inblaastemperatuur gecompenseerd. Wanneer de gemeten ruimteluchttemperatuur boven de gewenste ruimteluchttemperatuur komt zal de berekende regelwaarde verlaagd worden. Wanneer de gemeten ruimteluchttemperatuur beneden de gewenste ruimtetemperatuur komt zal de berekende regelwaarde worden verhoogd. Dit gebeurt volgens de volgende berekening:  (gemeten ruimteluchttemperatuur - gewenste ruimteluchttemperatuur) * compensatiefactor. De gewenste ruimteluchttemperatuur en de compensatiefactor zijn instelbaar. Tevens is de keuze tussen verlagen en / of  verhogen van de berekende regelwaarde instelbaar.

- De berekende regelwaarde, aangepast met de correctie op basis van de ruimteluchttemperatuur, moet worden begrensd tussen een instelbare minimum en maximum waarde.

- Als de buitentemperatuur onder een instelbaar setpoint daalt, wordt bij opstarten de inblaastemperatuur gedurende een instelbare tijd op een verhoogd setpoint geregeld, hierbij blijft de luchtklep gesloten, na deze vertraagde opstart periode wordt de inblaastemperatuur geleidelijk terug geregeld naar de normale bedrijfssituatie door een instelbare verlaging per tijdseenheid.

- Per luchtbehandelingskast of VAV-klep indien van toepassing moet deze compensatie worden geregeld en ingesteld.

- (luchtkwaliteit)

- Ventilatiesturing hoog op basis van laagst gemeten luchtkwaliteit in de ruimte

- De grenzen voor het schakelen van hoog/laag zijn softwarematig in te stellen

Besturingsstrategie

(Algemeen)

- Bij het inschakelen van de luchtbehandeling onder een instelbare buitentemperatuur moet eerst de regelafsluiter van de verwarmer worden open gestuurd, nadat de retourtemperatuur van de verwarmer hoger wordt dan een instelbaar setpoint wordt de luchtklep open gestuurd en vervolgens de ventilatoren ingeschakeld.

- Indien het stuursignaal naar de regelafsluiter van de verwarmer bij een buitentemperatuur boven de 10 °C (instelbaar) langer als 10 minuten (instelbaar) 0% blijft wordt de circulatiepomp uitgeschakeld.

(Verwarmer)

- De afsluiter wordt maximaal gestuurd bij aanspreken van de vorstthermostaat.

- De berekende stand van de verwarmer wordt o.b.v. de berekende en gemeten inblaastemperatuur door een PID-regelaar bepaald.

- De afsluiter van de verwarmer wordt middels het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd.

- Buiten bedrijf wordt de regelaar naar 0% gestuurd.

- De circulatiepomp van de verwarmer wordt bij warmtevraag gestuurd en zal bij einde warmtevraag gedurende de ingestelde nalooptijd pompen gestuurd blijven.

- De circulatiepomp wordt bij het bereiken van de vorstgrens altijd gestuurd.

- Als er geen paraatstelling meer is van de luchtbehandeling wordt de pomp direct uitgeschakeld.

- De circulatiepomp is voorzien van periodiek pompen.

(Toevoerventilatie)

- De toevoerluchtklep wordt bij vrijgave toevoerventilator open gestuurd.

- De toevoerventilator bevat geen sturing, alleen terugmeldingen. De toevoerventilatie wordt op basis van de regeling na de opstartperiode vrijgegeven.

(Afzuigventilatie)

- De afzuigventilator wordt in volgorde met de toevoerventilator vrijgegeven.

- Afhankelijk van de luchtkwaliteit in de ruimte wordt de afzuiging naar hoog geschakeld.

Bewaken en beveiligen

(Algemeen)

- Storingen die vergrendeld worden kunnen door middel van een software reset ontgrendeld worden.

- Tevens wordt het alarmrelais gereset. Indien er zich in de regeling een storing voordoet welke softwarematig wordt vergrendeld wordt een melding gegenereerd.

- Bij een brandmelding besturing als beschreven bij "brandschakeling ventilatie"

Beheer

(algemeen)

- De luchtbehandeling wordt bij ventilator en verwarmer storingen uitgeschakeld.

- Storingen die vergrendeld worden kunnen door middel van een software reset ontgrendeld worden.

- Tevens wordt het alarmrelais gereset. Indien er zich in de regeling een storing voordoet welke softwarematig wordt vergrendeld wordt een melding gegenereerd.

- Als de vorstthermostaat alarmeert wordt de luchtbehandeling (ventilatie) uitgeschakeld. De alarmering is vergrendeld en moet met een reset geaccepteerd worden.

- Ter voorkoming van het vastzitten van draaiende onderdelen  in de installatie, dienen gedurende de langere uitschakelperioden van de circulatiepompen, deze wekelijks gedurende 5 minuten te worden ingeschakeld.

(opstarten)

- Om tijdens de opstart van de luchtbehandeling, bij een instelbare buitentemperatuur, vorstgevaar van de verwarmer te voorkomen zal de afsluiter van de verwarmer vrijgegeven worden. Totdat de retourwatertemperatuur van de verwarmer boven een ingestelde waarde komt waarna de normale regeling weer in werking treedt. De buitenluchtkleppen blijven gedurende deze tijd gesloten.

(verwarmer)

- De afsluiter van de verwarmer wordt vrijgegeven indien de regeling is vrijgegeven. De afsluiter wordt maximaal gestuurd bij aanspreken van de vorstthermostaat en tijdens de vertraagde opstartperiode.

- Ter voorkoming van het inkomen van de vorstthermostaat wordt, wanneer de buitentemperatuur onder een instelbare grens komt, de stand van de verwarmer o.b.v. de minimum gewenste en gemeten retourwatertemperatuur door een PID-regelaar bepaald. De minimum gewenste retourwatertemperatuur wordt afhankelijk van de buitentemperatuur door middel van een stooklijn berekend. De uiteindelijke stand wordt bepaald door het hoogste percentage van de temperatuurregeling en van deze regeling. Deze regeling blijft in alle bedrijfssituaties actief.

(Filter)

- De drukmeting over het filter in het aanzuigkanaal is voorzien van snaarbreuk en filter vuil detectie.

- De snaarbreuk-detectie wordt alleen gemeld als de toevoer respectievelijk afzuigventilator een ingestelde tijd in bedrijf is en de druk over het filter te laag blijft. Als de snaarbreuk-detectie aanspreekt wordt de luchtbehandeling uitgeschakeld. De alarmering is vergrendeld en moet met een reset geaccepteerd worden. De filter vuil detectie wordt gemeld indien de druk over het filter een ingestelde tijd boven het setpoint stijgt. Het setpoint  en de bewaking dient afhankelijk van de bedrijfstoestand laag of hoog toeren instelbaar te zijn.  De alarmering is niet vergrendeld.