## Vragen_en_antwoorden_532756_all
Ref. Nr. | Vraag | Antwoord
1 | Mogen de werkzaamheden “reinigen” en uitvoeren keuring BRL-K140200 gecombineerd worden uitgevoerd? | Jazeker, da heeft de voorkeur, daar mee tevens het BRL k14020 onderhoud uiteraard. Een uitzondering hierop uiteraard als de frequenties afwijken.
2 | Hoeveel inlogaccounts van het telemetriepakket worden er voor de opdrachtnemer beschikbaar gesteld? | Twee (2)
3 | Behoort het vervangen van de geleidestangen voor een minigemaal wel tot dit contract? | Nee, dat is foutief, zie aangepaste inschrijfstaat.
4 | Kan de opdrachtgever aangeven met welk gewicht pompen we rekening dienen te houden voor de te leveren hijskettingen? | 500kg, tevens voldoende overname punten voorzien
5 | Met welke te leveren merken pompen dienen wij rekening te houden? | Flygt, Landustrie, KSB, ABS voldoen
6 | Er worden diverse varianten pompen gevraagd, variërend in diverse vermogens. Kan de opdrachtgever deze posten verder specificeren? Nu weten we niet of de pompen wel/ niet versnijdend dienen te worden uitgevoerd, met welke opvoerhoogtes/werkpunten we rekening dienen we rekening te houden? Moeten er wel/geen nieuwe klauwen worden meegeleverd? | Het is niet het doel veel pompen onder dit contract te vervangen. De vraag is om een pomp geschikt voor een rioolgemaal af te prijzen, en wel in drie verschillende vermogen categorieën. Hou voor de prijsvorming rekening met een versie van de schroef centrifugaal waaier. De prijs is excl. de klauw.
7 | Kan de opdrachtgever aangeven welke verkeersmaatregelen er benodigd zijn t.b.v. post TG+zandvang incl. betreding inc, wegafzetting categorie 7? | Voor het onderhoud is geen verkeersmaatregelen nodig. Voor het reinigen van zandvang zal compleet op basis van regie gewerkt worden incl. de verkeersafzetting
8 | Welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder de post “Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden”? | Dat kan zijn het monteren van componenten die niet in de verreken lijst staan. Of eventuele zaken die buiten het pve vallen.
9 | Met welke soort storingen dienen wij rekening te houden bij het verhelpen van storingen of mogen wij een storingsoverzicht van de laatste jaren ontvangen, zodat wij hiervoor een juiste inschatting kunnen maken? | Het betreft hoofdzakelijk storingen ten gevolge van vervuiling van pompen en de gevolgen hiervan
10 | Het uit te voeren preventief onderhoud van de rioolgemalen moet onder 1 post worden afgeprijsd. Echter zit er in deze rioolgemalen een behoorlijk grote variantie van opstellingen, zo zijn er installaties met 1,2 of 3 pompen en ook weer varianten met zowel droog als nat opgestelde installaties. Door deze variaties is deze post niet realistisch af te prijzen (kostenhomogeen). Kan de opdrachtgever deze post verder uitsplitsten, zodat we deze per post realistisch (kostenhomogeen) kunnen afprijzen? | Het is aan de opdrachtnemer om een reële inschatting te maken van de gemiddelde duur voor een preventieve onderhoudsbeurt. Het aantal pompen is terug te vinden in de objecten lijst.
11 | Hier word gesproken over het uploaden van digitale foto’s van alleen geconstateerde ernstige gebreken. Beteken dit dat er geen foto’s van de aangetroffen vervuiling en de gereinigde situatie hoeven te worden geüpload? Mocht dit wel moeten dan zien wij graag een fotoprotocol tegemoet, zodat helder is welke foto’s er gemaakt dienen te worden en hoeveel tijd het kost om deze foto’s te maken en te uploaden. | Dit betreffen de foto's voor bij het onderhoud. In par.4.7 wordt de reiniging omschreven waarbij ook foto's moeten worden gemaakt. Houd voor inschrijving rekening met tussen de 5 en 10 min voor het maken van foto's.
12 | U geeft aan er 3 maal per jaar door een onafhankelijke partij een her inspectie word uitgevoerd door een “onafhankelijke” partij, kan worden aangeven om welke partij dit gaat? | Dat is niet relevant voor de inschrijving
13 | Kan de opdrachtgever aangeven binnen welke termijn de foto’s van het reinigen dienen te worden geüpload in het OMS, gezien foto’s van extreme vervuiling binnen 5 werkdagen geüpload dienen te worden. | Ook binnen 5 werkdagen
14 | U geeft aan dat bij de installaties met de categorieën 4,6,7 en 8 afgedaald dient te worden. In het kader van de veiligheid van de in te zetten medewerkers dalen wij doorgaans alleen af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Daardoor zetten wij reinigingsvoertuigen in die de installaties dusdanig kunnen reinigen dat afdalen in de meeste gevallen geen toegevoerde waarde bied. Hoe gaat de opdrachtgever hierbij om deze relatief gevaarlijke handeling die weinig toegevoegde waarde heeft? | Voor inschrijving dient u uit te gaan van de gevraagde methodiek. Mocht u in de praktijk een alternatieve methode kunnen toepassen waarbij het resultaat gelijk is aan de methode met betreden dan zal daar in overleg een prijsafspraak over gemaakt worden.
15 | Het ledigen van de zandvangkelders van de tunnelgemalen word op basis regie verrekend, kan de opdrachtgever aangeven op welke posten van de inschrijfstaat deze verrekening plaatsvindt? | Onder 'Uurtarief extra reinigen met combiwagen'
16 | De installaties dienen voor vertrek weer gevuld te worden dat de laagwater alarmen niet meer actief zijn. Betekend dit dat we dit ook bij de bergbezinkbakken moeten doen, dit vanwege de ervaring die wij binnen het gebied hebben dat wanneer je dit wilt doen je bij het merendeel van de installaties minimaal 3 vrachten water nodig hebt om dit te realiseren. Zo ja dan zal deze handeling mee worden genomen in de calculatie | Bij berg bezink installaties betreft het enkel de pomp kelder
17 | Wanneer er een storing plaatsvind moet er dan in het kader van veiligheid worden uitgerukt met 2 werknemers en zo ja moeten beiden personen dan in het bezit zijn van het BRL-certificaat? | Een BRL monteur ter plaatsen die de regie voert is voldoende. Of er met één of twee monteurs wordt gewerkt is aan de opdrachtnemer en afhankelijk van het type storing.
18 | Kan de opdrachtgever aangeven wat er word verstaan onder een “urgente” storing? | Hoofdzakelijk wanneer het gemaal niet meer operationeel is. Dat is in de hoofdpost geconfigureerd en afhankelijk van de installatie.
19 | Buiten werktijden om worden alleen de urgente storingen doorgestuurd naar de opdrachtnemer, betekend dit gezien de hoeveelheden in de inschrijfstaat dat we rekening dienen te houden dat dit 50 keer per jaar van toepassing is? | Ja dat klopt, voor uitruk ter plekke
20 | Voor urgente storingen word een responstijd van 2 uur aangegeven, met welke responstijd dienen wij met niet urgente storingen rekening te houden? | Hier staat geen specifieke tijd voor, aangezien de buitendienst van de gemeente merendeel van deze storingen zelf zal oppakken. Voor inschrijving uitgaan van binnen 16 uur.
21 | Het onderhoud van de veerbelaste kleppen voor de installaties Groot Colmschate, Kloosterlanden en Voorstad worden op regiebasis verrekend. Kan de opdrachtgever aangeven op welke posten van de inschrijfstaat deze verrekening kan plaatsvinden? | Er staat geen post voor in de inschrijfstaat omdat dit werk geheel op basis van regie verrekend wordt op basis van het opgegeven uurloon monteur + bus
22 | De eis is dat het preventief onderhoud vanwege veiligheid door 2 man uitgevoerd dient te worden. Moeten deze 2 werknemers allebei in het bezit zijn van een BRL-certificaat of volstaat het als 1 werknemer in bezit is van de BRL en andere werknemer fungeert als putwacht? | Een regie houdende monteur die BRL k14020 gecertificeerd is, is voldoende
23 | Tussen 07:00 en 17:00 is ervanuit de opdrachtgever een opzichter bereikbaar, betekend dit ook dat deze persoon tussen 07:00 en 17:00 op locatie aanwezig kan zijn wanneer er op locatie overleg benodigd is? | Dit betekent niet dat in alle gevallen de opzichter op locatie aanwezig kan zijn, de opzichter is ten alle tijden tussen 08:00 - 16:30 wel telefonisch bereikbaar.
24 | Betekend dit dat word verwacht dat een ingehuurde onderaannemer op de voertuigen het logo van de hoofdaannemer op het voertuig heeft en dat eventueel ingehuurd personeel (ZZP) kleding van de hoofdaannemer dient te dragen? | Nee, enkel van het eigen bedrijf conform de regels die ook van toepassing zijn op de hoofdaannemer.
25 | Pagina 5/16 word bij 1.1 algemeen gesproken over een openbare aanbesteding en bij 1.2 samenvatting aanbestedingsprocedure word gesproken over een meervoudig onderhandse procedure. Kunnen wij ervanuit gaan dat deze aanbesteding een openbare aanbesteding betreft? | Dit is foutief, het betreft een openbare aanbesteding.
26 | Is er een spindel drive nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren | Jazeker. Opdrachtnemer dient te alle tijden en eigen geschikte spindel drive bij zich te hebben om de omschreven werkzaamheden uit te voeren. Dit moet horen bij de standaard uitrusting van een monteur die werkzaam in gemeente Deventer uitvoert.
27 | Bij tunnelgemalen met wegafzetting (categorie 7) zijn extra maatregelen vereist. Wie is verantwoordelijk voor verkeersregie (aanvraag verkeersplan, vergunning)? Is dit opneembaar in de inschrijfstaat? | De opdrachtnemer is hier verantwoordelijk voor. Zie post 98.
28 | De leidraad verwijst naar een klachtenprocedure (leidraad §6.8), maar deze is niet bijgevoegd of uitgewerkt. Kunt u de klachtenregeling alsnog aanleveren? | Nee, die kunt u desgewenst zelf opvragen bij Commissie van Aanbestedingsexperts
29 | • In artikel 5 van de overeenkomst is sprake van aansprakelijkheid tot vergoeding van alle door opdrachtgever gemaakte kosten, maar ontbreekt een redelijke begrenzing of exoneratie. Vraag: Is deze onbeperkte aansprakelijkheid proportioneel en conform UAV 2012 artikel 6 lid 13? | ja, gezien de aard van de opdracht
30 | • In de leidraad (art. 4.13) wordt aangegeven dat er geen schouw is, terwijl het PvE stelt dat men geacht wordt de locaties te kennen. Vraag: Hoe kan inschrijver de installaties goed beoordelen zonder schouw of toegang tot de locaties? Is er wel vooraf toegang tot SAM mogelijk zodat de aannemer de locaties kan bekijken voor de aanbesteding ? | Op verzoek mag er zelfstandig een schouw worden uitgeoerd, mail hiervoor naar Nijboer, Peter <p.nijboer@deventer.nl>
31 | • De opdrachtnemer mag verlenging niet weigeren, ook niet bij gewijzigde omstandigheden of disproportionele indexaties (conform overeenkomst art. 2.2). Vraag: Is deze eenzijdige verlengingsoptie voor de opdrachtgever niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel en UAV 2012 artikel 14 lid 3? | Deze eis komt te vervallen
32 | • De leidraad vermeldt dat de uiteindelijke jaaropdracht kan afwijken van de fictieve hoeveelheden. Echter, er is geen verrekenregeling of staffel opgenomen bij substantiële overschrijding. Vraag: Wat gebeurt er bij een overschrijding van de hoeveelheden van bijvoorbeeld > 200%? Wordt dan een nieuwe prijs bepaald? Hoe verhoudt zich dit tot UAV 2012 artikel 36 lid 3? | De aantallen zijn zo realistisch mogelijk ingeschat dus erg grote afwijkingen zijn niet te verwachten
33 | • In het PvE wordt gesteld dat onderdelen < €500 tijdens preventief onderhoud zonder voorafgaande toestemming vervangen mogen worden, maar bij herhaling juist wel vooraf toestemming vereist is. Vraag: Kan deze regeling worden verduidelijkt? Is er sprake van dubbele toetsing en hoe wordt dit gecontroleerd via SAM? | Als een onderdeel dat minder dan €500 kost vaker vervangen moet worden, moet dit eerst worden overlegd met de opdrachtgever. Je mag het dan pas vervangen als de opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven.
34 | • Het PvE (hoofdstuk 2.1) stelt dat de Standaard RAW 2020 van toepassing is. Echter, de inschrijfstaat is niet conform RAW-codering opgebouwd, en er zijn geen STABU/RAW-bestekscodes toegepast. Vraag: Kan worden bevestigd of dit project daadwerkelijk als RAW-werk wordt aanbesteed en waarom er dan geen RAW-onderbouwing is opgenomen? | Het is een bewuste keuze om de dienst middels programma van eisen aan te besteden, daarnaast kan de RAW prima als juridische basis worden gehanteerd.
35 | • In de conceptovereenkomst (art. 3.2) wordt verwezen naar CBS index “GWW 4221: Civieltechnische werken en bouw”, terwijl in het PvE (pag. 6) wordt verwezen naar “GWW 4321: elektrische installaties”. Vraag: Welk CBS-indexcijfer is van toepassing op de jaarlijkse indexatie van de inschrijfstaat? Graag verduidelijking in beide documenten. | “GWW 4321: elektrische installaties” is van toepassing.
36 | Dient de aannemer van dit bestek erkend te zijn volgens de erkenningsregeling laagspanningsinstallaties conform InstallQ. | Nee
37 | Dienen beide medewerkers die op het werk verschijnen aangewezen te zijn conform de NEN3140. | Ja
38 | Kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer alsdan zou uitkeren? | Ja
39 | In deze paragraaf wordt verwezen naar de BRL. Wij gaan ervan uit dat hier de BRL K10014 wordt bedoeld. | BRL–K14020/01[A1], of de laatst vastgestelde versie
40 | In artikel 4.7.5 van het Programma van Eisen (PvE) staat vermeld dat de reiniging van de zandvang op basis van regie wordt opgedragen. Tegelijkertijd zijn deze werkzaamheden als afzonderlijke posten opgenomen in de inschrijfstaat. Kunt u toelichten hoe dit moet worden geïnterpreteerd en welke werkwijze hierbij leidend is: uitvoering op basis van regie, of op basis van de opgenomen inschrijfposten? | Zie antwoord vraag 7
41 | In artikel 2.3.1. over indexatie wordt verwezen naar de prijsindex GWW 4321: Elektrische installaties en in de concept overeenkomst naar de GWW 4221 Civieltechnische werken en bouw. Gezien de gewijzigde aard van de werkzaamheden – waarbij de focus is verschoven van materiaallevering naar het inzetten van manuren, mede door de toevoeging van reinigingswerkzaamheden – lijkt deze index minder goed aan te sluiten bij de huidige praktijk. Is het daarom mogelijk om de gebruikte index aan te passen naar een meer passende referentie, zoals de Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)? | “GWW 4321: elektrische installaties” is van toepassing voor dit contract
42 | In paragraaf 1.2 staat bij "type procedure" Meervoudig onderhandse procedure, en in paragraaf 2.2 staat Europese openbare aanbesteding. Kunt u bevestigen welke van toepassing is. | Het betreft een Europese openbare aanbesteding.