## Slide 1: Korte uitleg RVB BOEI 2.0
Instructiefilm gebruikers OMS
Ing. V.A. (Vincent) Faesen
Ambassadeur RVB – Vastgoed Beheer - RVBBOEI
Versie presentatie: 1.0
Deze presentatie mag worden gedeeld.
Notes: Van harte welkom bij deze uitleg over de RVB BOEI 2.0 conditie methodiek.
De uitleg is speciaal bedoeld voor mensen, die nog geen of weinig kennis hebben over de BOEI.
Hoe deze RVB BOEI conditie meting in het OMS is opgenomen zal op een ander moment getoond worden.
Op deze foto zien we twee handen aan een roer.
Dit plaatje staat symbool voor het feit dat de RVB met de BOEI 2.0 een andere koers gaat varen.
Het doel is meer controle te krijgen over ons beheer.
Het RVB bepaald de koers en wij hebben het roer dan ook stevig in handen.

## Slide 2: BOEI Inventariseren en inspecteren
Een korte uitleg van de conditie meetmethodiek.
RVB
Notes: Voor het inventariseren en inspecteren van een Boei zijn handboeken geschreven,
de zogenaamde RVB Boei handboeken.
In deze handboeken staat het beleid van de RVB m.b.t. vastgoedinformatie beschreven.
Hiermee wordt per thema duidelijk hoe de vastgoedinformatie vastgelegd moet worden.
Samengevat: in de handboeken wordt uitgelegd hoe de inspectiegegevens per thema BOEI moeten worden geregistreerd.
Zodat dit op een éénduidige wijze plaats vindt.

## Slide 3: Aanleiding ontwikkeling NEN2767
Rgd NOR 1993 aan Ministerraad
Probleemstelling:
Rgd had structureel tekort van 60 miljoen gulden per jaar.
Voorwaarden:
Aantonen van doelmatige besteding gelden middels een conditiemeetmethodiek.
Na publicatie NEN2767 aangepast naar jaarlijks aanleveren ITK* berekening volgens NEN2767.
ITK eis Rijksdeel: 2,1 – 2,7
* ITK: Indicator Technische Kwaliteit
Notes: Even een klein stukje geschiedenis over het ontstaan van de NEN2767 als voorloper van de RVB BOEI.
In 1993 heeft de Rijksgebouwendienst een Nota Onderhoud Rijkshuisvesting aan de ministerraad gestuurd.
In deze Nota werd een goedkeuring van de ministerraad gevraagd,
voor een structurele verhoging van 60 miljoen gulden per jaar voor onderhoud aan Rijkspanden te krijgen.
Dit is verkregen met de belofte dat er een conditie methodiek zou komen die door iedereen in de markt wordt gebruikt.
De Rgd heeft vervolgens samen met RWS en DVD, de NEN2767 conditie meet methodiek ontwikkeld.
Het RVB moet hiermee jaarlijks aantonen dat de geaggregeerde conditiescore van onze vastgoedportefeuille Rijk tussen de 2,1 en 2,7 blijft bewegen. De geaggregeerde conditiescore is de conditiescore van het gehele object vertaald uit de conditiescores van alle bouwdelen in dat object.

## Slide 4: Waarom RVBBOEI: Integrale vastgoedinspectie op thema.....
Brand
Onderhoud
Energie & duurzaamheid
Inzicht in voldoen aan wet –en regelgeving
Notes: De RVB BOEI is een conditie methode gebaseerd op de NEN2767 deel 1.
Het RVB wilde een methodiek waarin alle gebreken volgens een gestandaardiseerde methode in beeld werd gebracht. Het RVB heeft toen vier thema’s aangewezen te weten
1. B (brandveiligheid) ontstaan n.a.v. de schipholbrand. Het thema behandelt alle fysieke en administratieve gebreken, die vanuit brandveiligheid kunnen voorkomen.
2. O (onderhoud) alle fysieke gebreken op het gebied van onderhoud
3. Thema E (energie &Duurzaamheid) geeft alle gebreken weer m.b.t. wettelijke energiebesparingen, circulariteit, natuurinclusief en/of klimaat adaptie.
4. Thema I (inzicht in wet- en regelgeving) Hier wordt gekeken naar de publiek en private vigerende wet- en regelgeving.

## Slide 5: Wat levert BOEI?
Integrale vastgoedinspectie
Brandveiligheid
Onderhoud
Energie & duurzaamheid
Inzicht in voldoen aan wet –en regelgeving
Methodiek zorgt voor objectieve en betrouwbare inspectiegegevens
Informatie over onderhoudstoestand
en basiskwaliteit
Informatie over onderhoudsvoorraad (kosten & herstelmaatregelen)
Afwegen risico’s afgestemd op de vastgoed- en onderhoudsvisie
Notes: Wat levert BOEI: een integrale vastgoedrapportage met alle gebreken die de inspecteur zelf geconstateerd heeft of uit specialistische rapportages heeft gehaald.
Deze gegevens vertaalt hij door de gestandaardiseerde Boei methodiek naar objectieve en betrouwbare inspectiegegevens.
Een BOEI inspectie geeft inzicht in de totale onderhoudstoestand en geeft ook aan in welke mate af wordt geweken van de basiskwaliteit.
BOEI brengt dus alle mogelijke gebreken in beeld en ook welke kosten / budget nodig zijn om deze gebreken op te lossen. Dit samen heet de ‘onderhoudsvoorraad’.
Tot slot geeft een BOEI inspectie een prioritering op basis van een risico benadering aan. Op basis hiervan kan een goede afweging worden gemaakt welk gebrek als eerste, welke als laatste en alles er tussen. In volgorde van belang / prioriteit uit kan worden gevoerd.

## Slide 6: beslisboom soort gebrek
Een nieuwe invulling van de NEN2767-deel 1.
RVB
Notes: In de afgelopen 5 jaren heeft het RVB het gebruik van de NEN2767 conditie methode uit deel 1 in een ander daglicht gezet.
Deze visie is uitgewerkt in de RVB beslisboom soort gebrek.
In november 2022 heeft de directie Vastgoedbeheer besloten dat deze benadering, BOEI 2.0, de nieuwe inspectiemethodiek van het RVB zal worden. Dit was een essentiële uitspraak voor de ontwikkeling van het OMS, omdat dit systeem niet tegelijkertijd BOEI 1.0 en BOEI 2.0 kan bedienen. BOEI 2.0 is vanaf dat moment voor OMS en het Rijksvastgoedbedrijf de standaard.

## Slide 7: Basiswerking beslisboom
De RVB beslisboom soort gebrek geeft antwoord op 2 vragen:
Is mijn waarneming volgens de BOEI – methodiek een gebrek?
Tot welke categorie van ‘soort gebrek’ behoort mijn waarneming?
De opbouw van de beslisboom is als volgt:
Beantwoord je de vraag met ‘ja’, dan zak/daal je af naar de eronder weergegeven vraag.
Beantwoord je de vraag met ‘nee’, dan schuif je naar rechts voor de volgende vraag.
Uiteindelijk kom je altijd uit bij ‘een antwoord’!
Notes: De RVB Beslisboom soort gebrek geeft, zoals jullie hier kunnen lezen antwoord op twee vragen:
Is de waarneming een gebrek en onder welke categorie valt dit soort gebrek.
De opbouw van de beslisboom wordt later uitgebreider besproken, maar met antwoorden “ja” of “nee” wordt dit schema doorlopen.
Het resultaat is dat je altijd bij een waarneming op een antwoord uitkomt.

## Slide 8: Basiswerking beslisboom
Alle hoofdvragen en sub vragen zijn in een logische volgorde geplaatst.
Hoofdvraag 1: Sub vraag 1a Antwoord 1
Sub vraag 1b Antwoord 2
Sub vraag 1c Antwoord 3
Sub vraag 1d Antwoord 4
Hoofdvraag 2: Sub vraag 2a etc.
etc.
etc.
Antwoord ‘x’; Je waarneming is ‘geen gebrek’.
JA
JA
NEE
NEE
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
Waarneming
JA
Notes: Hier zie je als voorbeeld een deel uit de beslisboom met 2 kolommen met vragen opgenomen.
Een kolom met hoofdvragen en een kolom met sub vragen.
De hoofdvragen gaan over functie categorieën waarbij een relatie wordt gelegd met een proces van de gebruiker en eigenaar en de omgeving waar het bouwdeel zich bevindt.
De sub vragen gaan over technische categorieën waarbij alleen naar de technische impact wordt gekeken.
Als je overal Ja op hebt geantwoord kom je uit bij het soort gebrek: “geen gebrek” en dit is dus een bewuste keuze.

## Slide 9: RVB Beslisboom soort gebrek
BOEI 2.0
ISH-labels
Notes: De RVB beslisboom soort gebrek bestaat uit 2 delen; het deel BOEI 2.0 – het gedeelte met de beslisboom soort gebrek en het deel met de instandhoudingslabels.
De RVB beslisboom soort gebrek kent 7 ernst-soorten en 20 soorten gebreken.
Als voorbeeld zal ik de bovenste apart toelichten: Het soort gebrek “manifest gebrek” en daar de bovenste twee van te weten “storing als gevolg van calamiteit” en de ‘storing als gevolg van werking of basiskwaliteit’ die moeten altijd als een storing worden gemeld bij de storingstelefoon. Dit vanwege het spoedeisende karakter van de waarneming, worden ze dan ook niet opgenomen in het inspectierapport.
Alle overige soorten gebreken mogen wel in een BOEI inspectie op worden genomen.
LET WEL: als een bouwdeel op een van de van toepassing zijnde thema’s BOEI geen gebreken vertonen, dan moet altijd bij dat thema het soort gebrek ‘geen gebrek’ op worden gevoerd. Zodoende weet de lezer van de BOEI inspectie dat er bewust gekozen is voor dit soort gebrek.
Bij de instandhoudingslabel (aan de rechterkant van de sheet) zijn er drie kleuren mogelijk: rode gebreken zijn afgekocht in onderhoudscontracten (en zouden dus niet voor mogen komen), oranje gebreken kunnen via een EOW-opdracht worden opgedragen, waarbij EOW staat voor Extra opgekomen werk en groene gebreken worden door de RVB gemonitord en in eerste instantie niet opgedragen.
Straks zullen we dit schema grafisch verduidelijken, maar de belangrijkste begrippen zijn manifeste gebreken, die via de storingstelefoon direct opgepakt worden en dat de ISH-labels bepalen wat er met gebreken uitgevoerd dient te worden. Rode gebreken zijn al opgedragen en zouden niet voor mogen komen en groene gebreken worden in de gaten gehouden.

## Slide 10: Wat lost de beslisboom op?
Bouwdeel type onafhankelijk;
Behandelt in een overzicht de BOEI methodiek;
Zorgt voor kwalitatief betere inspectie informatie; (gebrek regel is spot-on en geen benadering);
Zorgt voor kwantitatief beter inspectie informatie; (minder gebrek regels).
Notes: - De beslisboom is bouwdeel type onafhankelijk; dit wilt zeggen, welke bouwdeeltypelijst je ook gebruikt, je kan direct met deze beslisboom aan de slag.
- De beslisboom behandelt in een overzicht de gehele BOEI methodiek
- De beslisboom zorgt voor kwalitatief betere inspectie informatie; een geregistreerd gebrek is spot-on en geen benadering
- De beslisboom zorgt voor kwantitatief beter inspectie informatie; doordat er minder gebrek regels zijn.

## Slide 11
1
GEBREKEN FILTER - AFGEKOCHT;
Filter met maaswijdte afgestemd:
Onderhoudslabel.
Gebreken vanuit vaste vergoeding – prioriteit 1,2, 4 en 5 (rode cellen links van de rode lijn)
FILTER FRACTIE CONTRACTEN;
"Dwangbevel" (automatische opdracht) aan contractaannemer voor oplossen gebreken welke al afgekocht zijn vanuit de vaste vergoeding uit het onderhouds- contract.
2
INSPECTIE GEGEVENS;
Alle aangereikte en ongesorteerde inspectie informatie.
Notes: Nu volgt een schematisch overzicht hoe de beslisboom soort gebrek visueel inzichtelijk te maken is:
In de emmer zitten zandkorrels. Elke zandkorrel vertegenwoordigt een geregistreerd gebrek uit een inspectierapportage. Dit wilt zeggen, alles behalve storingen (ook wel manifeste gebreken genoemd).
In deze inspectierapportage zijn de gebreken nog niet gerangschikt op basis van hun prioriteit. Stap 1 is dan ook het leeggieten van de gehele emmer op de eerste zeef. Deze zeef filtert alle rood gemarkeerde prioriteiten uit en laat de overige prioriteiten door de zeef vallen.
Indien er gebreken met een rood gearceerde prioriteit aanwezig zijn in de inspectie dan blijven deze dus achter op de zeef. Deze gebreken zetten we direct door naar de contractaannemer als een niet te factureren order. En deze gebreken dient hij dus te verhelpen zonder daar betaald voor te worden
De door de zeef gevallen gebreken vallen op zeef 2. Dat komt op de volgende sheet aan bod.

## Slide 12
2
3
RESTANT GEBREKEN;
Bergje "rest" gebreken die "kansloos" zijn o.b.v. beleid RVB. Komt overeen met prioriteiten > 6 (groene cellen rechts van groene lijn) EN de niet opgedragen prioriteiten 4 en 5.
FILTER FRACTIE URGENT;
Alle prioriteiten 3 en 6 opdragen tenzij.
Tenzij wordt bepaald door RVB i.o.m. klant/gebruiker.
Opdrachten uit variabele vergoeding.
FILTER FRACTIE RESTANT;
Gebreken die niet op worden gedragen maar wel worden gemonitord tijdens vervolginspectie en met de tijd kunnen escaleren naar een ander soort gebrek.
GEBREKEN FILTER - URGENT;
Filter met maaswijdte afgestemd:
Onderhoudslabel.
Gebreken met een prioriteit 3 of 6 (oranje cellen tussen rode en groene lijn)
Notes: Zeef 2 is zo afgesteld dat alle oranje/geel gearceerde gebreken af worden gevangen en de groen gearceerde gebreken door worden gelaten.
De op de zeef achtergebleven oranje/geel gearceerde gebreken worden omgezet in een activiteit en komen op de activiteitenlijst van de verantwoordelijke RVB medewerker terecht. Deze RVB medewerker moet alle activiteiten (laten) beoordelen en bepalen of de activiteit om moet worden gezet in 1) een te factureren order of 2) dat dit gebrek tot nadere order moet worden gemonitord.
Groen gearceerde gebreken worden niet omgezet in een order of activiteit maar blijven ongeroerd wachten op een her inspectie / beoordeling. Binnen de meeste contracten vindt een her beoordeling (BOEI inspectie) 2-3 keer per jaar plaats. Een her beoordeling betekent dat tijdens een BOEI inspectie de inspecteur de actuele status van het gebrek controleert. Indien de status aan wordt gepast kan dit betekenen dat er daardoor ook een ander soort gebrek en prioriteit te voorschijn komt dan voorheen.
Samengevat de rode gebreken dienen door de contractaannemer te worden opgelost, zonder dat hij daarvoor betaald krijgt.
Bij de gele gebreken, dient de contractaannemer dit ook op te lossen, alleen krijgt hij daar wel voor betaald.
En tenslotte de groene gebreken worden periodiek in de gaten gehouden en niet direct opgelost.

## Slide 13: Vragen ?
PostbusRVBHandboekBOEI@rijksoverheid.nl
Notes: Wij gaan ervan uit dat met deze globale uitleg meer duidelijk is geworden wat de RVB BOEI methodiek inhoudt en hoe deze wordt toegepast.
Vragen naar aanleiding van deze uitleg kunt u sturen naar de postbus, die linksonder in deze sheet vermeld staat.
Dank u wel voor uw aandacht.