## Blad1
Bijlage 13 Verplichte documenten Keuringen - E&K-bouwdelen
V26 12-12-2024
Bouwdeelcode | Asset omschrijving OMS | Omschrijving document keuring | SAD omschrijving | Frequentie | Documenttype | Bron vanuit bijlage 13
313110 | Deuren elektrisch | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen. | Inspectie bedrijfsdeur 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren | Arbobesluit Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1
313210 | Rolluiken | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen. | Inspectie bedrijfsdeur 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren | Arbobesluit Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1
579010 | Ventilatievoorziening | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud ventilatiekanalen cellen PI, incl. debietmeting en geluidsmeting conform bestek SBO-TI. | Onderhoud luchtbehandelingskast 1j Onderhoud luchtbehandelingskast werkplaats 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud ventialtiesysteem conform VLA | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 6.2 en Besluit Activiteiten Leefomgeving: art. 2.11
562110 | Verwarming opwekking centraal | Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuringseisen en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Inspectie stookinstallatie HBO 48m >20<=100 kW | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie warmteopwekeenheid | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: H4
|  |  | Inspectie stookinstallatie HBO 24m >100 kW | Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie warmteopwekeenheid
|  |  | Inspectie stookinstallatie gas 48m >100 kW | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie warmteopwekeenheid
562110 | Verwarming opwekking centraal | Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiente verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem. | EPBD keuring ruimteverwarming 4j >70kW | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie warmteopwekeenheid | EPBD en Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.42
552110 | Warmtepomp | De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle lekdichtheid warmtepomp 3m | Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1] | rapport controle warmtepomp | Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5
|  |  | Controle lekdichtheid warmtepomp 6m | Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1] | rapport controle warmtepomp
|  |  | Controle lekdichtheid warmtepomp 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | rapport controle warmtepomp
|  |  | Controle lekdichtheid warmtepomp 24m | Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1] | rapport controle warmtepomp
532010 | Warm/heetwaterketel | Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiente verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem. | EPBD keuring ruimteverwarming 4j >70kW | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport keuring warm/heetwaterketel | EPBD en Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.42
534010 | Stoomketel lage druk < 0,5 bar | Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuring en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Periodieke herkeuring stoom- en heetwaterketels. | Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1] | rapport herkeuring warmteopwekeenheid | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.38
501010 | Opslagtanks in gebouw | Controle watergehalte, sludge (bezinksel) gehalte, lekdetectie, aarding en kathodische bescherming. | Controle watersludge bovengrondse opslagtank 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie water-sludge opslagtank | Besluit Activiteiten Leefomgeving: H4
|  |  | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport controle opslagtank
|  |  | Controle kathodische besch.ondergr opslagtanks vloeibare brandstoffen 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport controle opslagtank in terrein
501010 | Opslagtanks in gebouw | Installatiecertificaat en tankconformiteitsbewijs conform BRL SIKB 7800 en AS SIKB 6800. | Herkeuring bovengr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 15j | Jaarlijks [Elke 15 Jaren] | rapport inspectie water-sludge opslagtank | Besluit Activiteiten Leefomgeving, BRL SIKB 7800 en AS SIKB 6800
|  |  | Herkeuring bovengrondse kunststof opslagtank 15j | Jaarlijks [Elke 15 Jaren] | rapport controle opslagtank
562120 | Verwarming opwekking lokaal | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek is opgenomen dat de installatie optimaal functioneert. | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud warmteopwekeenheid | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6
|  |  | Onderhoud stookinstallatie HBO 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud warmteopwekeenheid
|  |  | Onderhoud stookinstallatie elektrische verwarming 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud warmteopwekeenheid
562120 | Verwarming opwekking lokaal | Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiente verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem. | EPBD keuring ruimteverwarming 4j >70kW | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport onderhoud warmteopwekeenheid | EPBD en Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.42
562310 | Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | Rapportage van het periodieke onderhoud, waarin specifiek is opgenomen dat de installatie optimaal functioneert. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud warmteopwekeenheid | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: 2.6 en art. 6.38
|  |  | Onderhoud stookinstallatie HBO 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud warmteopwekeenheid
|  |  | Onderhoud stookinstallatie elektrische verwarming 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud warmteopwekeenheid
562310 | Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de inspectie is het maken van een aantekening in het logboek. | Inspectie stookinstallatie HBO 48m | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie warmteopwekeenheid | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.38
|  |  | Inspectie stookinstallatie HBO 24m | Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie warmteopwekeenheid
|  |  | Inspectie stookinstallatie gas 48m | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie warmteopwekeenheid
562310 | Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiente verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem. | EPBD keuring ruimteverwarming 4j >70kW | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport onderhoud warmtekrachtkoppeling | EPBD en Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.42
531010 | Leidingen, appendages en toebehoren water | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Legionella Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | B01a Controle en onderhoud leidingwaterinstallatie 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport controle leidingen, appendages water | Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en Werkblad 1.4G
531010 | Leidingen, appendages en toebehoren water | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief wijze waarop de aselecte steekproef is bepaald en omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | B01b Vervanging Niet controleerbare keerklappen 10j | Jaarlijks [Elke 10 Jaren] | rapport onderhoud leidingen en appendages water | Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en Werkblad 1.4G onder andere artikel 4 en 19.2.2
541010 | Leidingen, appendages en toebehoren gas | Rapportage van vierjaarlijkse inspectie en metingen op lekkages, corrosie, markeringen en beschadigingen, inclusief vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden en dat het Logboek aanwezig, actueel en in goede staat is. | Inspectie stookinstallatie gas 48m | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie warmteopwekeenheid | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.38, Scope 7a Brandstofleiding < 0,5 bar.
552010 | Koudeopwekeenheid | De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle lekdichtheid warmtepomp 3m | Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1] | rapport controle warmtepomp | Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5
552010 | Koudeopwekeenheid | Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren. | EPBD keuring comfortkoeling 60m | Maandelijks [Elke 60 maand(en) op dag 1] | rapport thermisch rendement koudeopwekeenheid | EPBD en Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.37
552010 | Koudeopwekeenheid | Verklaring van PED-keuring voor drukvaten incl. leidingen of installaties met toelaatbare druk > 0,5 bar uitgevoerd door NL-CBI of NL-KvG. | Herkeuring drukapparatuur 2j voor CAT. III & CAT. IV | Jaarlijks [Elke 2 Jaren] | rapport PED-keuring koudeopwekeenheid | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 art. 21 en 22.
552010 | Koudeopwekeenheid | De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle lekdichtheid warmtepomp 3m | Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1] | rapport controle warmtepomp | Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5
552010 | Koudeopwekeenheid | Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren. | EPBD keuring comfortkoeling 60m | Maandelijks [Elke 60 maand(en) op dag 1] | rapport thermisch rendement koudeopwekeenheid | EPBD en Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.37
552010 | Koudeopwekeenheid | Verklaring van PED-keuring voor drukvaten incl. leidingen of installaties met toelaatbare druk > 0,5 bar uitgevoerd door NL-CBI of NL-KvG. | Herkeuring drukapparatuur 2j voor CAT. III & CAT. IV | Jaarlijks [Elke 2 Jaren] | rapport PED-keuring koudeopwekeenheid | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 art. 21 en 22.
552220 | Koeltoren | Rapportage van uitgevoerde beheersmaatregelen welke in het beheersplan beschreven staan. Tevens is het de vaststelling dat het Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | B12 Onderhoud natte koeltoren 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud koeltoren | Arbeidsomstandighedenwet art. 5 Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.85, 4.87a en 4.87b Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 4.571 en art. 4.572
|  |  | Meetprogramma 07 en 08 Monstername legionella en OBMV 'natte koeltoren 3m | Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1] | rapport monstername koeltoren
552320 | Warmte koude opslagsysteem | Evaluatierapportage conform de vergunning, drie of vijf jaarlijks. | Evaluatierapportage 3j of 5j WKO | Maandelijks [Elke 36 maand(en) op dag 1] | evaluatierapport warmte kude opslagsysteem | Zie vergunning WKO
552320 | Warmte koude opslagsysteem | Rapportage waterkwaliteit conform vergunning | Inspectie waterkwaliteit BES open systeem 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport monstername bodemenergiesysteem | Zie vergunning WKO
552320 | Warmte koude opslagsysteem | Monitoringsrapportage 1x per jaar conform in de vergunning Waterwet en de wet Milieubeheer (uiterlijk 1 februari ingediend) | Inspectie en onderhoud BES open systeem 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud bodemenergiesysteem | Zie vergunning WKO
|  |  | Inspectie en onderhoud BES gesloten systeem 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud bodemenergiesysteem
|  |  | Jaarrapportage en evaluatie BES open systeem 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport controle bodemenergiesysteem
|  |  | Jaarrapportage en evaluatie BES gesloten systeem 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport controle bodemenergiesysteem
574010 | Luchtbehandelingskasten (lbks) | Vervangen filters. | Vervangen filters 2m Vervangen filters 3m Vervangen filters 6m Vervangen filters 12m | Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1] | bewijs vervanging filters mechanische luchtbehandeling | Arbeidsomstandigheiden besluit art. 6.2
574010 | Luchtbehandelingskasten (lbks) | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde functionele, energetische en veiligheidstesten en het resultaat van de waterbemonstering, waaruit blijkt dat het geheel voldoet aan de wettelijke eisen. | Onderhoud luchtbehandelingskast 1j Onderhoud luchtbehandelingskast werkplaats 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud mechanische luchtbehandeling | Arbeidsomstandigheiden besluit art. 6.2
574110 | Brandklep | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Controle brandkleppen 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie brandklep | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6 en NENEN 1366-2. Dit betreft zorgplicht
611310 | Noodaggregaat in gebouw | Rapportage van de tweemaandelijkse test. | Testen NSA 2m | Maandelijks [Elke 2 maand(en) op dag 1] | rapport test noodaggregaat | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6, Arbobesluit art 3.4, Zorgplicht
611310 | Noodaggregaat in gebouw | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van de rapportage is vaststelling dat aan emissie-eisen wordt voldaan en vaststelling dat logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Onderhoud NSA 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud noodaggregaat | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6
611310 | Noodaggregaat in gebouw | Het inspectierapport conform de SCIOS-keuringseisen scope 4 en scope 7, inclusief certificaat. Keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. | Inspectie noodstroomaggregaat 24m >100 kW | Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie noodaggregaat | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.38 Besluit Activiteiten Leefomgeving: art. 4.1299
|  |  | Inspectie noodstroomaggregaat 48m >20 kW => 100 kW | Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1] | rapport inspectie noodaggregaat
634030 | Noodverlichtingsunit + bekabeling | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlcihting 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud noodverlichting | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6 en NENEN 1838.
611510 | Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden | Periodieke Inspectie conform de SCIOS-keuringseisen incl. het meten van IV-curve en thermografisch onderzoek van de zonnepanelen/omvormer(s). | Inspectie en themografisch onderzoek PV systeem 3j | Jaarlijks [Elke 3 Jaren] | rapport inspectie photovoltaïsch systeem | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6 en SCIOS scope 12
611510 | Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden | Visuele Inspectie. Onderdeel van de inspectie is controle juiste aanleg en/of beschadigingen en het reinigen van de zonnepanelen/omvormer(s). | Inspectie en onderhoud PV systeem 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie photovoltaïsch systeem | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6
614020 | Middenspanning transformator | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving uitgevoerde werkzaamheden. | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie middenspanning | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 3.106 en NEN-EN 50522
|  |  | Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j | Jaarlijks [Elke 8 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud middenspanning
614030 | Middenspanning verdeelinrichting | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie middenspanning | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 3.106 en NEN-EN 50523
|  |  | Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j | Jaarlijks [Elke 8 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud middenspanning
615020 | Laagspanning verdeelinrichting | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie middenspanning | Arbo-besluit art 3.4, Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 3.106 en NEN 1010
612810 | Bliksemafleiding in gebouw | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud incl. omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat de RI&E rapportage aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Periodieke inspectie bliksembeveiliging gebouw 2j | Jaarlijks [Elke 2 Jaren] | rapport onderhoud bliksemafleiding in gebouw | ARBO Wet, Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6 en NEN-EN-IEC62305
615010 | Laagspanning | Rapportage van uitgevoerde NEN 3140 inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Periodieke inspectie elektrische installatie 5j | Jaarlijks [Elke 5 Jaren] | rapport inspectie laagspanning | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 3.106 en NEN 1010
634010 | Noodverlichting centraal/decentraal | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud noodverlichting | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6 en NENEN 1838.
653410 | Gasdetectiesysteem | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud aan de CO/LPG installatie. | Controle werking gasdetectie 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport controle gasdetectiesysteem | Arbeidsomstandighedenwet, Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6, NEN 2443
641010 | Personenzoekinstallatie | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | Inspectie en onderhoud personenzoek installatie PZI 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | certificaat inspectie personenzoekinstallatie | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.32 en NEN 2654
651110 | Brandmeldinstallatie | Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-1:2018 paragraaf 6. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert, inclusief de maandelijks en vier maandelijkse periodieke controle rapportages. | Inspectie en onderhoud BMI 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | rapport onderhoud brandmeldinstallatie | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.32, NEN 2654 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging
651110 | Brandmeldinstallatie | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | Inspectiecertificaat gecertificeerde BMI 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | certificaat inspectie brandmeldinstallatie | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.32 en NEN 2654
590030 | Brandblustoestellen | Draagbare blustoestellen: Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle handbrandblusser 2j | Jaarlijks [Elke 2 Jaren] | rapport onderhoud brandblustoestellen | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.35 en NENEN 671
592410 | Brandslanghaspel | Brandslanghaspels: Rapportage van het uitgevoerde onderhoud, met name controle verzegeling en steekproefgewijze functionele test. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle brandslangshaspel 12 m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | rapport onderhoud brandslanghaspel | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.35 en NENEN 671
592410 | Brandslanghaspel | Brandslanghaspels: rapportage 5-jaarlijkse drukproef. | Drukbeproeving brandslanghaspel 5j | Jaarlijks [Elke 5 Jaren] | rapport onderhoud brandslanghaspel | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.35 en NENEN 671
592310 | Droge blusleiding | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud en inspectie. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld. | 03-B2 Visuele controle droge blusleiding 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud droge blusleiding | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.34 en NEN 1594
592310 | Droge blusleiding | Rapportage 5-jaarlijkse drukproef. Onderdeel van de beproeving is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 03-B3 Onderhoud en hydrostatische beproeving droge blusleiding 5j | Jaarlijks [Elke 5 Jaren] | rapport onderhoud droge blusleiding | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.34 en NEN 1594
599010 | Brandwerende doorvoeringen | Rapportage van de jaarlijkse vaststelling dat alle brandwerende doorvoeringen aan de eisen voldoen. Hierin is specifiek vastgelegd dat gewijzigde/nieuwe gecontroleerd zijn en het logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle brandwerende doorvoeringen | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud brandwerende doorvoeringen | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6
651130 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | Inspectiecertificaat gecertificeerde OAI 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | certificaat inspectie omroep- en ontruimingsinstallatie | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.33, NEN 2654 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging
651130 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-2:2018 paragraaf 5.5. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert, inclusief de maandelijks en vier maandelijkse periodieke controle rapportages. | Inspectie en onderhoud OAI 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | rapport ond. omroep- en ontruimingsinst. | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.33 en NEN 2654
591010 | Blusgasinstallatie | Certificaat omvat: het certificaat uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | CCV insp en odh VBB blusgas 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | certificaat insp. vastopg. brandblussyst. (VBB) | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.36, BRLK21014- 04 en NFPA 12
|  |  | 06-B2 CCV insp en odh VBB schuim 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)
592110 | Sprinklerinstallatie | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | 05-B4 CCV insp en odh VBB sprinkler 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | certificaat insp. vastopg. brandblussyst. (VBB) | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.36, NENEN 12845 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging
592110 | Sprinklerinstallatie | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud en het verstrekte onderhoudscertificaat. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert, inclusief de maandelijkse rapportage waaruit blijkt dat de tweewekelijkse testen zijn uitgevoerd. | 05-B4 CCV insp en odh VBB sprinkler 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | certificaat insp. vastopg. brandblussyst. (VBB) | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.36 en NENEN 12845
593110 | Rookbeheersingssysteem | Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-3:2018 paragraaf 5.5. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert, inclusief de maandelijks en vier maandelijkse periodieke controle rapportages. | CCV insp en odh RBI/stuwdruk 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud rookbeheersingssysteem | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.36, CCV Inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654
|  |  | CCV insp en odh RBI/overdruk 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud rookbeheersingssysteem
|  |  | CCV insp en odh RBI/RWA 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud rookbeheersingssysteem
593110 | Rookbeheersingssysteem | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | Inspectiecertificaat gecertificeerde RWA 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | certificaat inspectie rookbeheersingssysteem | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 6.36, CCV Inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654
652230 | Elektrische deurbediening (grendel/magneet) | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie. | Onderhoud elektrische deurbediening 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud elektrische deurbediening | Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1
722010 | Zuurkast | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud. | Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud mechanische luchtbehandeling | Arbeidsomstandighedenbesluit art. 3.2, NEN 14175, NPR 4500
732210 | Vaste keuken apparatuur | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Preventief onderhoud grootkeukenapparatuur 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport onderhoud vaste keukenapparatuur | HACCP
732020 | Koelcel incl. aggregaat | Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lekdichtheidbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle lekdichtheid horecakoeling 3m | Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid | Verordening EG 68/2014, EG 517/2014 art. 4 en 5 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur 2016: art. 22
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 6m | Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 24m | Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
732030 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lekdichtheidbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle lekdichtheid horecakoeling 3m | Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid | Verordening EG 68/2014, EG 517/2014 art. 4 en 5 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur 2016: art. 22
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 6m | Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 24m | Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
732040 | Vriescel incl. aggregaat | Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lekdichtheidbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Controle lekdichtheid horecakoeling 3m | Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 6m | Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
|  |  | Controle lekdichtheid horecakoeling 24m | Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1] | rapport controle koudeopwekeenheid
903410 | Slagboom, verkeerslicht en roadbarrier | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie. | Controle en onderhoud toegangscontrole systeem 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport controle toegangscontrolesysteem | Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1
903420 | Terrein toegangscontrolesysteem | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie. | Controle en onderhoud toegangscontrole systeem 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport controle toegangscontrolesysteem
313230 | Bedrijfsdeur | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie. | Inspectie bedrijfsdeur 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie en onderhoud Bedrijfsdeuren | Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1
905350 | Terreinleiding brandkraan/-hydrant | Rapportage van de jaarlijkse uitgevoerd onderhoud, de inspectie en keuring. | 01-B1 Controle brandkraan 12m | Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1] | rapport schouw terreinleiding brandkraan/-hydrant | Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 2.6
906210 | Krachtstroominstallatie extern Laadinrichting elektrische voertuigen | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Inspectie en onderhoud laadpalen 1j | Jaarlijks [Elke 1 Jaren] | rapport inspectie krachtstroominstallatie | Arbo-besluit art 3.4, Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 3.106 en NEN 1010
906210 | Krachtstroominstallatie extern Laadinrichting elektrische voertuigen | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Inspectie laadpalen 5j | Jaarlijks [Elke 5 Jaren] | rapport inspectie krachtstroominstallatie | Arbo-besluit art 3.4, Besluit Bouwwerken Leefomgeving: art. 3.106 en NEN 1010, NEN3140