Deze aanvullende eisen gelden voor de objecten waar de gebruiker DJI of DV&O is, zoals opgegeven in de gebouwenlijst.

  - VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

00.01.10	VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

- KADERS VOOR UITVOERING

  - Onderhoudswerkzaamheden moeten altijd voor aanvang worden aangemeld, anders wordt geen toegang tot de locatie verleend. De aangemelde monteur(s) moet(en) in het bezit zijn van een geldig VOG dat door DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) gewaarmerkt is. Bij aanmelding moet worden opgegeven of de monteur(s) mobiele communicatiemiddelen in de locatie nodig heeft (hebben), met vermelding van de noodzaak daarvan;

  - Voor niet geplande onderhoudswerkzaamheden, zoals storingen, moet de aannemer direct (binnen 30 minuten) na de storingsmelding contact opnemen met de Beheerder om afspraken te maken om de storing te verhelpen. Tijdens dat contact wordt de aanmelding voor het bezoek van de monteur(s) gedaan en door de Beheerder geaccepteerd. De aannemer moet deze aanmelding en acceptatie via een mailbericht aan de beheerder bevestigen met vermelding van verwachte tijd ter plaatse, naam monteur, eventueel mobiele communicatiemiddelen en kenteken auto;

  - Voor geplande onderhoudswerkzaamheden moet minimaal zes weken voor aanvang de aanmelding gedaan worden i.v.m. het plannen van de veiligheidsbegeleiding. Door of namens de beheerder wordt via een mailbericht gemeld of de aanmelding wordt geaccepteerd of dat een andere datum/tijd voorgesteld moet worden;

  - De aannemer moet borgen dat er geen gereedschap en/of materiaal onbeheerd wordt achtergelaten. Bij aankomen en verlaten van de locatie moet aantoonbaar een controle op compleetheid van de gereedschappen en/of materialen worden uitgevoerd. Bij vermissing van gereedschappen en/of materialen moet direct gemeld worden aan de beheerder. Bij niet of niet volledig nakomen van deze eis kan de persoon in kwestie de toegang tot de locatie ontzegd worden;

  - Binnen de JI is een gedoogbeleid m.b.t. roken en koken (denk aan met name opwarmen voeding in magnetron op cel). De aannemer moet zijn personeel hiervan in kennis stellen en de nodige persoonlijke beschermingsmaatregelen hiervoor treffen;

  - Toe te passen bouwstoffen in het justitiabelen gebied (cellengebied, verblijfsruimte en verkeersruimte waar justitiabelen komen/leven) moeten molestbestendig en slagvast zijn;

  - Plafonds en ook systeemplafonds in het justitiabelen gebied zijn geschroefd uitgevoerd, vanwege beveiligingsvoorschriften in Justitiële Inrichting.

01.02	AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE  UAV 2012

    - VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

19.	PERSONEEL EN BESCHIKBAARHEID

De werkzaamheden moeten door een (per locatie) team met een vaste samenstelling worden uitgevoerd. Hiertoe moet de aannemer voldoende personeel ter beschikking stellen en ter ondersteuning van het uitvoerend personeel voldoende technisch kader en leidinggevend personeel beschikbaar hebben, ook moet de vervanging bij ziekte en vakantie geborgd zijn. Door de aannemer moet een contactpersoon worden aangewezen, die per locatie op de hoogte moet zijn van voortgang, planning, werkzaamheden en declaraties.

De Aannemer moet voor elke locatie een Locatieverantwoordelijke aanstellen, met als doel een goede samenwerking met beheerder, zijn team en de opdrachtgever te borgen.

Deze Locatieverantwoordelijke moet:

  - Op werkdagen fysiek aanwezig zijn op de locatie;

  - Op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur continu bereikbaar zijn voor de beheerder;

  - Borgen van de coördinatie namens de aannemer op locatie, waaronder:

- Dagelijkse afstemming met de beheerder over de lopende zaken zoals storingen, BKW en onderhoud en eventuele afwijkingen;

- Tijdig uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden volgens het algemeen tijdschema;

- Tijdig aanmelden van het namens de aannemer in te zetten personeel bij de locatie en het regelen van de daarvoor benodigde veiligheidsbegeleiding;

- Controleren van de kwaliteit van het werk tijdens de uitvoering en afstemming over de voortgang;

- Bewaken van de voorgang van de BKW-planning, inclusief tijdig opleveren;

- Bewaken van de actualiteit van de COEL en Inspectierapport(en);

- Bewaken van de actualiteit van de revisiebescheiden;

- Afstemmen van werkzaamheden met derden.

19.	PERSONEEL EN BESCHIKBAARHEID (VERVOLG)

De aannemer moet zorgen dat het door of namens hem in te zetten personeel in de locatie herkenbare bedrijfskleding draagt. Voor bepaalde afdelingen binnen enkele locaties gelden afwijkende eisen voor het dragen van herkenbare bedrijfskleding. 
De aannemer moet borgen dat beschermende kleding en PBM worden gebruikt waar nodig. Als deze eis niet wordt nageleefd kan de beheerder de toegang tot de locatie weigeren.

Als de opdrachtgever gebruik wenst te maken van In-made (gedetineerden werkzaam binnen het productiebedrijf van JI) voor het leveren van producten en/of diensten zal de aannemer daar medewerking aan verlenen.

In-made is geen verplicht voorgeschreven onderaannemer, wel worden voor de inzet van In-made maatwerk afspraken gemaakt.

69.	COORDINATIE

De aannemer moet de werkzaamheden van zijn onderaannemers en leveranciers coördineren om een goede samenwerking met beheerder, zijn team en opdrachtgever te borgen.

Het coördineren van het werk, het door of namens de aannemer in te zetten personeel en zijn onderaannemers en leveranciers heeft betrekking op:

    - Tijdig aan- en afmelden van werkzaamheden en personeel;

    - Technische begeleiding op de locatie;

    - Aanvragen van veiligheidsbegeleiding bij de beheerder;

    - Uitvoering van de omschreven werkzaamheden;

    - Voortgangs- en kwaliteitscontrole daarop en de administratieve afhandeling daarvan;

    - Toezien op de juistheid van door de onderaannemers en/of leveranciers ingediende werkplannen, werkbonnen, rapporten en certificaten;

    - Actualiteit van logboeken en revisiebescheiden;

    - Kennis van huis-, toegangs-, beveiligings- en veiligheidseisen.

    - Borgen van de juiste bescheiden (bijvoorbeeld een VOG).

- DIENSTVERLENINGSFASE [UITVOEREN PREVENTIEF ONDERHOUD]

Eis voor ventilatie algemeen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 4.13 en bijlage 410B van de "Richtlijn beheer en onderhoud ventilatie” geldt dat het onderhoud en de visuele inspectie van de kanalen van de gehele locatie, met uitzondering van de cellen, elk jaar voor 20% van die kanalen moet plaats vinden, zodat na vijf jaar 100% is onderhouden en geïnspecteerd.

Eis voor ventilatie cellen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 4.13 en bijlage 410B van de "Richtlijn beheer en onderhoud ventilatie” geldt dat het onderhoud en de visuele inspectie van de kanalen van de cellen jaarlijks (met een interval van 12 maanden) moet plaats vinden. Om de juiste ventilatie van de cellen te borgen moeten jaarlijks van elke cel de roosters, het kanaal, de hierin opgenomen brandklep met bijbehorende regelklep en ook de twee meter kanaal achter de -vanaf het rooster gezien de achterste- klep gereinigd worden.

Bij uitvoering van de werkzaamheden moet de aannemer rekening houden dat er in de cellen gerookt en gekookt (maaltijd opwarmen in magnetron) wordt en er mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de omschreven werkzaamheden.

Jaarlijks moet worden aangetoond dat de vereiste luchthoeveelheden en het geluidsniveau voor de cellen behaald worden.

De luchtmetingen moeten in overeenstemming met de ISSO publicaties 31 "meetpunten en meetmethode voor klimaatinstallaties 2014" en 52 "luchtzijdig inregelen van klimaatinstallaties" uitgevoerd worden.

De geluidsmetingen moeten in overeenstemming met de NEN 5077 en de NEN-EN-ISO 16032 uitgevoerd worden.

Afwijkend op de Omgevingswet zijn de eisen voor ventilatie in de cellen de volgende:

    - Een persoonscel 50 m3/h;

    - Een persoonscel met douche 75 m3/h;

    - Meer persoonscel 100 m3/h;

    - Isoleercel 100 m3/h;

    - Alle cellen 30 dB.

De volgorde van het uitvoeren van de bovenvermelde werkzaamheden is:

- Jaarlijks 100% visuele inspectie van kanalen van de cellen (met een interval van 12 maanden);

- Voor de start moet men de uitgangspunten voor de debieten en geluid bepalen aan de hand van de op locatie aanwezige informatie (steekkaarten en revisiebescheiden), deze gegevens moeten worden opgenomen in de rapportage;

- Voor de start van het reinigen moet de stand van de regelklep worden gemarkeerd en genoteerd in de rapportage;

- Jaarlijks reinigen van de roosters, het kanaal, de hierin opgenomen brandklep met bijbehorende regelklep, en ook de twee meter achter de klep (is de klep die het verst verwijderd is van het rooster);

- Na het reinigen moet de stand van de regelklep gecontroleerd worden en zo nodig op de originele (zie stap 2) stand gezet en gefixeerd worden, ook moet gecontroleerd worden of de brandklep open staat;

- Vervolgens in alle cellen -die aangesloten zitten op een streng- een luchtdebiet- en geluidsmeting (zie onderstaande handreiking) uitvoeren en de resultaten in een rapportage vastleggen, met vermelding van onder andere afwijking van de gestelde norm per (soort) cel en de klepstand van de regelklep;

- Als uit de rapportage blijkt dat de gestelde waarden van luchtdebiet en geluid niet gehaald worden, dan moet dit als onderdeel van het werk direct verholpen worden.

De uit te voeren geluidsmeting moet een bouw akoestische meting van het installatiegeluidniveau zijn. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van een klasse 1 type gekeurde geluidsniveaumeter (NL-52), zoals een Omni-directionele ruisbron en versterker, die op een statief gezet kan worden in de ontvangst- en zendruimte en met een afstandsbediening bediend kan worden.

In de rapportage moeten de gebruikte instrumenten met fabricaat/type /kalibratiedatum/etc. vermeld worden.

Eis Brandwerende voorzieningen

Voor cellengebied Justitiële Inrichtingen (ophoudcellen, isoleercellen, reguliere cellen) geldt dat jaarlijks een 100% controle moet worden uitgevoerd op de brandwerende scheidingen in de locatie. De aannemer moet dit doen door te controleren op de aanwezigheid van brandwerende voorzieningen en het onbeschadigd zijn daarvan op basis van Bijlage 21 “FAQ brandveiligheid (Brandwerende afdichtingen, brandwerende coating en onderhoud brandwerende kleppen)”.

Eis celdeuren

Het bouwdeel celdeur (652230 elektrische deurbediening (grendel/magneet) volgnummer CEL) omvat de complete celdeur, bestaande uit: de stalen deur, het stalen kozijn, de scharnieren, het slot inclusief signalering, de (vrijloop)deurdranger, de brand/isolatiestrip, het luikje en dergelijke exclusief de cilinder en sleutels.

Voor de celdeuren in het cellengebied Justitiële Inrichtingen (ophoudcellen, isoleercellen, reguliere cellen) geldt dat jaarlijks naast het preventief onderhoud ook een 100% controle moet worden uitgevoerd op de brandveiligheid van de celdeur. Dit betreft onder andere de aansturing en werking van de vrijloopdeurdranger en het sluiten van de celdeur.
De aannemer moet geconstateerde gebreken direct als urgente storing (CALAMITEIT) melden bij de RVB storingsdesk en verhelpen. Dit moet specifiek in het onderhoudsrapport (de werkbon) worden vastgelegd. Ook moet de aannemer borgen dat op elke locatie vijf linkse en vijf rechtse sloten als reservematerialen aanwezig zijn.

Eis deuren in brand- en rookscheidingen

Voor deuren met een vrijloopdeurdranger en/of elektrische deurbediening (bouwdeel 652230 elektrische deurbediening (grendel/magneet)) in een brand- of rookscheiding moet naast het preventief onderhoud ook een 100% controle worden uitgevoerd op de brandveiligheid van deze deuren. De aannemer moet geconstateerde gebreken direct als urgente storing (CALAMITEIT) melden bij de RVB storingsdesk en verhelpen. Dit moet specifiek in het onderhoudsrapport (de werkbon) worden vastgelegd.

    - AFSLUITING, RECLAME

19.	Mobiele Communicatiemiddelen

Het meenemen van mobiele communicatiemiddelen, zoals smartphone, smartwatch, (h)earphones, laptop, tablet of datadragers als een USB-stick, in de locatie zonder schriftelijk toestemming van de Beheerder is niet toegestaan.

Bij het aanmelden van door of namens de aannemer in te zetten personeel moet worden aangegeven wie voor de uitvoering van de werkzaamheden in de locatie mobiele communicatiemiddelen nodig heeft met onderbouwing van de noodzaak daarvan.

Als de beheerder toestemming geeft voor het gebruik van mobiele communicatiemiddelen moet de aannemer ervan uitgaan dat gebruik van het wifi netwerk van de locatie niet mogelijk is. De aannemer is verantwoordelijk voor het bereik van de mobile communicatiemiddelen en moet er rekening mee houden dit niet overal in de locatie geborgd is.

    - TOELATING EN TOEGANG TOT HET WERK

09.	TOELATING ALGEMEEN

De minimale leeftijdsgrens is 18 jaar voor het door of namens de aannemer in te zetten personeel in een locatie van JI.

Het door of namens de aannemer in te zetten personeel met een zeden verleden krijgen geen toegang in JI met jeugddetentie.

De aannemer moet borgen dat alle personen die hij inzet bij de uitvoering van het werk een door JI gewaarmerkte en geldige Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijk Persoon (VOG) hebben. De aanvraag van deze VOG moet de aannemer indienen bij het Facilitair bedrijf van JI op de locatie waar het werk uitgevoerd moet worden. Deze VOG is maximaal vier jaar geldig (als de betreffende persoon met regelmaat een JI-locatie bezoekt) en bruikbaar bij alle JI-locaties. De kosten voor het verkrijgen van de VOG zijn voor rekening van de aannemer.

De beheerder van de locatie beslist op basis van redelijke argumenten welke personen op het werk worden toegelaten of uit veiligheidsoverwegingen van het werk worden verwijderd. Bezwaar en beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk. Het niet toelaten en/of het verwijderen van personen laat de verplichtingen van de aannemer onverlet.

Let op: binnen de JI locaties is er in sommige gevallen sprake van een specifiek/ hoger beveiligingsniveau. Voor die locaties worden aanvullende afspraken gemaakt m.b.t. toegang, informatieverstrekking en personele inzet.

- TOEGANGSPROCEDURES

De toegangsprocedures kunnen per locatie verschillen. Door de aannemer en het door of namens hem in te zetten personeel moeten minimaal de volgend procedures in acht genomen worden:

        - Aanmelding, binnenkomst en vertrek uit de locatie;

        - Hoe te handelen bij calamiteiten;

        - Hoe te handelen bij het aantreffen van verborgen voorwerpen in justitiabelen gebied.

Er is een protocol m.b.t. agressiebeheersing, JI stelt de aannemer in de gelegenheid om de instructiebijeenkomsten met betrekking dit onderwerp gratis te volgen.

Alle personen die worden ingezet bij de uitvoering van het werk moeten, voordat zij tot het werk worden toegelaten, kennisnemen van ter plaatse geldende huisregels en indien nodig het hiervoor betreffende document ondertekenen.

- BEGELEIDING

Het toezicht op de veiligheid zal geschieden door beheerder. Door de beheerder worden bij aanvang van het contract zones aangewezen. Deze zones bepalen in welke mate en op welke wijze (bijv. cameratoezicht, pager, persoonlijk begeleiding) het veiligheidstoezicht en/of de veiligheidsbegeleiding nodig is. Om dit veiligheidstoezicht en/of de veiligheidsbegeleiding tijdig te kunnen organiseren moeten alle werkzaamheden vooraf aangemeld worden.
De begeleiding van het door of namens de aannemer in te zetten personeel in zones waar geeft veiligheidstoezicht en/of veiligheidsbegeleiding nodig is en men ‘vrij’ kan bewegen.

Als veiligheidsbegeleiding is toegezegd door de beheerder en door of namens de aannemer aangemelde monteur niet volgens afspraak verschijnt of niet in het bezit is van een geldige VOG worden de hiervoor door de beheerder gemaakte kosten in rekening gebracht bij de aannemer.