## Functieboom
ID | Functie | Functiebeschrijving
0.1 | bieden parkeergelegenheid | het systeem dient hoge gebruikskwaliteit te bezitten door (ondergronds) parkeerruimte te bieden aan minimaal 350 voertuigen bij het Burgemeester Kuperusplein
0.2 | ruimte bieden | het systeem dient ruimte te bieden aan alle ondersteunde functies (benodigde ruimtes, installatieruimtes, kabels en leidingen etc.)
0.3 | afdragen belasting | het systeem dient alle permanente en variabele belastingen voortkomend uit het systeem zelf of zijn directe/indirecte omgeving af te kunnen dragen naar de ondergrond
0.4 | afwikkelen gebruikers | het systeem dient de gebruikers van de garage af te kunnen wikkelen met voldoende capaciteit
0.5 | informeren gebruikers | het systeem dient de gebruikers die gebruik maken van de garage te voorzien van informatie om veilig en conform de wetgeving gebruik te kunnen maken van de parkeergarage opdat niet-bekende gebruikers met gemak hun weg kunnen vinden binnen de parkeergarage, conform de huisstijl (kleuren en type bebording) van de exploitant
0.6 | geleiden gebruikers | het systeem dient de gebruikers van de garage te geleiden binnen de parkeergarage en naar de openbare weg
0.7 | afvoeren hemelwater | het systeem dient hemelwater en meegereden smeltende sneeuw op alle verdiepingen te kunnen afvoeren opdat er geen plasvorming ontstaat op de parkeervloeren
0.8 | keren water | het systeem dient waterdicht te zijn, dat wil zeggen dat aan de binnenzijde van de garage geen zichtbare lekkage, vochtdoordringing of verdamping aanwezig mag zijn
0.9 | keren grond | het systeem dient stevig genoeg te zijn om de grond te kunnen keren
0.10 | verlichten parkeergarage | het systeem dient energiezuinig verlicht te worden zodat de parkeergarage sociaal veilig en prettig is om in te verblijven
0.11 | faciliteren beheer en onderhoud | het systeem dient op afstand beheerd te kunnen worden, door de nader te selecteren exploitant op een nader te bepalen locatie in Heerenveen. Onderhoud moet mogelijk zijn zonder aanvullende hulpvoorzieningen en zonder beperking van de beschikbaarheid van de parkeergarage.
0.12 | borgen veiligheid | het systeem dient de veiligheid van gebruikers (automobilist en voetgangers), beheerders en omwonenden te borgen
0.13 | inpassen omgeving | het systeem dient optimaal te worden ingepast in zijn omgeving, mag geen schade veroorzaken aan omliggende objecten en mag omliggende functies niet belemmeren in hun gebruik (zowel tijdens de realisatiefase als tijdens de gebruiksfase)

## Object
ID | Object | Gewenste eindsituatie
1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein
2 | Maaiveld en ondergrond | Het object Maaiveld en ondergrond dient de parkeergarage aan te sluiten op de toekomstige situatie, dit houdt in dat een aansluiting op de Koorbeursweg dient te worden gerealiseerd en aansluiting op de directe omgeving van het winkelgebied waarbij materialisatie conform het maaiveldontwerp is aangebracht.
3 | Constructie | De Constructie dient gezamenlijk met de Bouwkuip alle interne en externe belastingen op te kunnen vangen dan wel af te dragen naar de ondergrond.
4 | Bouwkundige afbouw | De Bouwkundige afbouw dient ruimte te bieden aan alle objecten die benodigd zijn voor het functioneren van de parkeergarage, de installaties, de verbindingen met het winkelgebied (stijgpunten, noodtrappenhuizen etc.)
5 | Verkeerskundige afbouw | De Verkeerskundige afbouw dient het verkeer te geleiden van de ingang naar de parkeervakken en vanaf de parkeervakken naar de uitgang. De inrichting dient logisch te zijn opgebouwd en prettig en veilig parkeren mogelijk te maken
6 | Elektrotechnische installaties [niet uitputtend] | De parkeergarage dient te voorzien in alle elektrotechnische installaties om de parkeergarage te laten functioneren. De installaties dienen veilig te zijn en de veiligheid van de gebruikers te borgen. De elektrotechnische installaties dienen te bestaan uit de volgende objecten:
- laagspanningsinstallatie ten behoeve van voedingen van de installaties in de garage, overspanningsbeveiliging ten behoeve van beveiliging tegen blikseminslag;
- noodstroominstallatie ten behoeve van het in bedrijf houden van installaties bij uitval van de energielevering van het energiebedrijf;
- kabelgoten/ladderbanen/contactdozen ten behoeve van monteren van de stuur- en voedingskabels van de installaties en parkeerbeheersysteem alsmede dataverbinding/telefoon/CAI;
- verlichtingsinstallatie met ledverlichting inclusief reclameverlichting;
- nood- transparantverlichtingsinstallatie om bij het uitvallen van de netspanning op een veilige manier de garage te kunnen verlaten, decentraal uit te voeren;
- wandcontactdozeninstallatie, aangebracht op de kabelgoten, in verband met voedingspunten voor onderhoudswerkzaamheden in de garage (evt. mogelijkheid tot oplaadpunten elektrische auto’s);
- brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor het detecteren van brand in de garage en het aansturen van de ventilatoren (indien noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor brandveiligheid en gebruik e.d.);
- ontruimingsinstallatie gekoppeld aan parkeerbeheersysteem;
- bedieningspaneel voor de sturingen, metingen en storingssignalering van de installaties (in de techniekruimte) en de mogelijkheid om (voor beheerder / onderhoudspartij) op afstand in te loggen om de status van de installatie te beoordelen en eventueel te resetten);
- bewegwijzering en verkeersinstallaties;
- deursignaleringsinstallatie voor technische ruimten en nood-/vluchtdeuren, voor zover deze niet als reguliere doorgang gebruikt worden
7 | Werktuigbouwkundige installaties [niet uitputtend] | Het systeem dient te voorzien in alle werktuigbouwkundige installaties om de parkeergarage te laten functioneren. De installaties dienen veilig te zijn en de veiligheid van de gebruikers te borgen. De werktuigbouwkundige installaties dienen te bestaan uit de volgende objecten:
- koudwaterinstallatie, warmwatervoorziening d.m.v. boiler 20 liter;
- riolering- en hemelwaterafvoer installatie inclusief pompinstallatie met olie en zandvang;
- ventilatiesysteem ten behoeve van afvoer en toevoer. Lucht toevoeren in technische ruimte, opslagruimte en laagspanningsruimte zodat deze op overdruk staan;
- de LPG/CO detectie dient CO en LPG te detecteren en te melden aan de beheerder, alsook een alarm te activeren om gebruikers te alarmeren van gevaarlijke luchtkwaliteit;
- bluswatervoorziening (waterreservoir o.g. incl. voorzieningen]
- brandblusvoorzieningen (brandhaspels/blussers voor zover noodzakelijk om te voldoen aan eisen)
8 | Communicatie-installaties [niet uitputtend] | De parkeergarage Burgemeester Kuperusplein dient te voorzien in alle communicatie-installaties om de parkeergarage te laten functioneren. De installaties dienen veilig te zijn en de veiligheid van de gebruikers te borgen. De communicatie installaties dienen te bestaan uit de volgende objecten:
- C2000 dekking;
- glasvezelnetwerk;
- CCTV systeem
9 | Parkeerbeheersysteem (parkeermanagementsysteem) | De parkeergarage Burgemeester Kuperusplein dient te voorzien in een parkeermanagementsysteem om de parkeergarage te laten functioneren als een parkeergarage met hoogwaardige kwaliteit. De installaties dienen de veiligheid van de gebruikers te borgen. Onder parkeerbeheersysteem wordt verstaan het geheel van betaalautomaat(en), inritterminal, uitritterminal, deurlezers, paslezers, intercom, CCTV, afsluitmiddelen en dergelijke.
10 | Liftinstallatie | De parkeergarage Burgemeester Kuperusplein dient te voorzien in een liftinstallatie om gebruikers te vervoeren tussen het maaiveld en de verschillende lagen van de parkeergarage
11 | Groenvoorzieningen | Het maaiveld dient te voorzien in een deugdelijke ondergrond ten behoeve van de aanleg van groen in de vorm van sierbeplanting, struweel en bomen. Waarbij de grond geschikt is voor de bedoelde eindfunctie het laten groeien van voornoemde groenvoorzieningen zoals opgenomen in het maaiveldontwerp.
12 | Tijdelijk | Tijdelijke situaties, tijdelijke (hulp)voorzieningen en dergelijke zijn na realisatie verwijderd.
13 | Beheer en onderhoud | Beheer en onderhoud van de parkeergarage Burgemeester Kuperusplein is mogelijk en geeft geen beperkingen in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het functioneren van het gehele systeem. Daarnaast is onderhoud eenvoudig uitvoerbaar en zonder aanvullende hulpvoorzieningen anders dan standaardmaterieel en materiaal.
Voedingssystemen [niet uitputtend]
a. Voedingsbronnen (niet uitputtend):
1. Telefoon- en datasystemen;
2. Toegangscontrole en regelsystemen;
3. Beveiligings- en intercominstallaties;
4. CCTV-systeem met videoregistratie met koppeling in het PMS;
5. Centrale apparatuur parkeerinstallatie;
6. Computerapparatuur;
7. Vluchtwegsignalering;
8. Randapparatuur parkeerinstallaties;
9. Noodverlichting (voorzien van batterij/accu);
10. Verlichting technische ruimten en ventilatieschachten;
11. Vluchtroute signalering;
12. Bewegwijzering;
13. HF- installaties;
14. Pompinstallaties;
15. Klimaatinstallatie technische ruimten;
16. Verlichting trappenhuizen;
17. 1/3 deel van algemene verlichting (boven rijbanen en parkeerstroken);
18. Rolhek/hekwerken tbv afsluiten parkeergarage
19. Overige verlichting;
20. Overige liftinstallaties;
21. sprinklertechniek;
b. De voedingssystemen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat bij de oplevering in de fysieke ruimte en capaciteit (inclusief de voedingskabels) een reserve van 20% beschikbaar is.

## Scope
1 | Normen en voorschriften
Bij de uitwerking van het ontwerp en de vormgeving van de te realiseren parkeergarage dienen de onderstaande richtlijnen en voorschriften in acht te worden genomen. Deze lijst is niet limitatief:
a. De NEN 2443 (2013) “Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages”. Indien de eisen zoals geformuleerd in dit document de voorschriften en normen uit NEN 2443 (2013) overstijgen, zijn de in dit document geformuleerde eisen leidend.
b. Het Bouwbesluit- het bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet.
c. De gemeentelijke (bouw)voorschriften
d. De Bouwverordening 2012.
e. De Wet Milieubeheer.
f. de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro).
g. de Wet Geluidhinder.
h. Uitvoeringsbesluit van de Wet Geluidhinder.
i. EPN-norm.
j. De Arbowet is een integraal onderdeel van de in dit document gestelde eisen. De Arbowet dient bij te dragen tot de realisatie van optimale arbeidsomstandigheden, zodat toezichthoudend- en technisch personeel onder prettige en optimale omstandigheden kunnen werken.
k. Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken.
l. Handboek Brandbeveiligingsinstallaties 2012.
m. Handboek voor Toegankelijkheid, 5e druk (inzake de toegankelijkheid voor gehandicapten).
n. Geboden toegang (Handboek voor het toegankelijk en bruikbaar ontwerpen en bouwen voor gehandicapte mensen);
o. Het C2000 communicatiesysteem - zoals dat wordt gebruikt door hulpdiensten -dient binnen de gebouwde parkeervoorziening volledig operationeel te zijn.
p. Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen, IFV 15 juli 2021.
q. NEN 1010 en NEN 3140 voor de laagspanningsinstallaties.
r. CROW Standaard RAW Bepalingen 2020

## Kruisjetabel
Kruisjestabel | Functie 0.1 Parkeergelegenheid bieden | Functie 0.2 ruimte bieden | Functie 0.3 afdragen belasting | Functie 0.4 afwikkelen gebruikers | Functie 0.5 informeren gebruikers | Functie 0.6 geleiden gebruikers | Functie 0.7 afvoeren hemelwater | Functie 0.8 keren water | Functie 0.9 keren grond | Functie 0.10 verlichten parkeergarage | Functie 0.11 faciliteren beheer | Functie 0.12 borgen veiligheid | Functie 0.13 inpassen omgeving
Object 1 Parkeergarage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Object 2 Maaiveld en ondergrond | [12 empty] | x
Object 3 Constructie | x | x | x |  |  |  |  | x
Object 4 Bouwkundige afbouw |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Object 5 Verkeerskundige afbouw | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x
Object 6 Elektrotechnische installaties | x | [8 empty] | x | x | x
Object 7 Werktuigbouwkundige installaties |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x
Object 8 Communicatie installaties |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
Object 9 Parkeer Management Systeem | [10 empty] | x
Object 10 Lift Installatie |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x
Object 11 Groenvoorzieningen | [12 empty] | x
Object 12 Tijdelijk | [11 empty] | x | x
Object 13 Beheer & Onderhoud | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x

## EISEN
Nr. | OBJECT_ID | OBJECT | EISTYPE-ID | EISTYPE | FUNCTIE-ID | FUNCTIE | EIS-ID | EISTITEL | ACTUELE EISTEKST | TOELICHTING | Bovenliggende eisen | Onderliggende eisen | VERIFICATIEVOORSCHRIFT | Referentie | Initiator | Eisstatus | Brondocument | Afwijkingen | Concept | Actueel | Vervallen | Risico's | Activiteit | Fase | Verificatiemoment | Methode | Toelichting Methode | Frequentie | Tolerantie | Registratiewijze
1 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.1 | Bieden parkeergelegenheid | SE-00002 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, Topeis, FE, bieden parkeergelegenheid, minimaal 350 auto's | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein (hierna 'het systeem') dient kwalitatieve parkeergelegenheid te bieden aan ca. 350 auto's in een goed functionerende ondergrondse parkeergarage op het Burgemeester Kuperusplein waarin men prettig en veilig parkeert . |  |  | SE-00006, SE-00020, SE- 00243, SE- 00324, SE-00003, SE-00021, SE-00012, SE-00266, SE-00004, SE-00009, SE-00323, SE-00013, SE-00246, SE-00240, SE-00025, SE-00010, SE-00005, SE- 00014, SE-00270
2 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.13 | Inpassen omgeving | SE-00021 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Inpassen omgeving | De parkeergarage Het systeem dient aan te sluiten op de omgeving en deze niet negatief te beïnvloeden. | Hierbij mogen geen nadelige invloeden plaats vinden op bestaande objecten binnen de invloedssfeer van de constructieve elementen van de parkeergarage. Het is aan de opdrachtnemer om vast te stellen wat zijn werkzaamheden voor invloed hebben op de omgeving. | SE-00002 | SE-00022 SE- 00023 SE-00024 SE-00336
3 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.13 | Inpassen omgeving | SE-00022 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Inpassen omgeving, stijgpunten | Het systeem dient stedenbouwkundig te zijn ingepast in de omgeving. Stijgpunten, eventuele nooduitgangen, in- en uitritten dienen overeenkomstig de visie in het document Bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit te zijn gerealiseerd. | Betreft inrichting, uiterlijk en inpassing van de parkeergarage alsmede stijgpunten, hellingbanen en esthetiek zowel binnen- als buiten de parkeergarage. Stijgpunten zijn onderdeel van het plein en dienen te worden ingepast in lijn met de gewenste kwaliteit en uitstraling van het plein. [het stijgpunt vormt een belangrijk architectonisch element] en hebben een grote ruimtelijke kwaliteit, zowel binnen als buiten. Er is voldoende daglichttoetreding in de stijgpunten. | SE-00021
4 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.13 | Inpassen omgeving | SE-00023 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Inpassen omgeving, op hoogte brengen bij maaiveld | De objecten van het systeem die in aanraking komen met het maaiveld dienen op hoogte te worden gebracht en vloeiend aan te sluiten met de omgeving en aan aanliggende materialisaties. | De parkeergarage inclusief stijgpunten, hellingbanen en andere constructieve elementen of installatievoorzieningen dienen vloeiend in overgang tussen materialisaties aan te sluiten. bijv. Een hellingbaan sluit vloeiend [zonder hoogteverschil] aan op het opvolgende wegennet. bijv. een installatie kan worden ingepast in het omliggende maaiveld/omgeving zonder extra voorzieningen te treffen of hulpmiddelen toe te passen. De aansluiting van de vloer van lift en trappenhuis op maaiveld of parkeerlaag is vloeiend en mag geen obstakel [of struikelgevaar] vormen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, minder validen en kinderwagens. | SE-00021
5 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.13 | Inpassen omgeving | SE-00336 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein aspect comfort | Hoogtemaatvoering conform VSA 002 VO+ maaiveldinrichting | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting | SE-00021
6 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.13 | Inpassen omgeving | SE-00024 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Inpassen omgeving, grondwaterstand en -stroming | Het systeem mag de grondwaterstand en de grondwaterstroming niet negatief te beïnvloeden zodat schade aan de omliggende bebouwing wordt voorkomen. | Zowel tijdens de realisatiefase als gebruiksfase | SE-00021 | SE-00067 SE-00068 SE-00069
7 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00020 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Borgen veiligheid | Het systeem dient veilig te zijn voor de gebruikers en de beheerders |  | SE-00002 | SE-00190 SE-00172 SE-00229 SE-00249 SE-00173 SE-00237 SE-00097 SE-00192 SE-00174 SE-00175 SE-00225 SE-00176 SE-00194 SE-00028 SE-00126 SE-00125 SE-00171 SE-00282
8 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00323 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, Topeis, FE, faciliteren beheer | Het systeem dient optimaal beheerd te kunnen worden conform de eisen als gesteld in dit contract | De parkeergarage dient kosteneffectief beheerd kunnen worden. Materialisering heeft hier invloed op. De beheerder dient voldoende ruimte en faciliteiten te hebben om de garage te beheren, inclusief de stalling van materiaal en materieel. | SE-00002 | SE-00287 SE-00288 SE-00169 SE-00170 SE-00184 SE-00185 SE-00316 SE-00317 SE-00318 SE-00019 SE-00017 SE-00016 SE-00292
9 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00292 | Parkeermanagementsysteem, Topeis, FE, faciliteren beheer | De parkeergarage dient te worden voorzien van een parkeersysteem (PMS) welke de toegang en betaling regelt. De parkeergarage is voorzien van een CCTV-systeem. Deze systemen dienen gekoppeld te worden aan het centrale beheersysteem. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00323 | SE-00296 SE-00297 SE-00298 SE-00299 SE-00300 SE-00293 SE-00301 SE-00294 SE-00295 SE-00015 SE-00018
10 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00016 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Faciliteren beheer, gebouwbeheersysteem | Alle beheersystemen dienen aangesloten te zijn op een beheerderruimte op afstand | De beheerderruimte op afstand is gesitueerd op een nader te bepalen locatie in Heerenveen. | SE-00323
11 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00017 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Faciliteren beheer, aanrijgevoeligheid | Alle installaties dienen zodanig gemonteerd te worden zodat ze niet aanrijgevoelig zijn. |  | SE-00323
12 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.10 | Verlichten Parkeergarage | SE-00014 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Verlichten parkeergarage | Het systeem dient verlicht te worden opdat er voldoende zicht en veiligheid ontstaat voor gebruikers en beheerders. Ook in het geval van een calamiteit. | De verlichting is een belangrijk onderdeel van de normering. Hiermee wordt vooral de beleving van ruimte, overzichtelijkheid en sociale veiligheid vormgegeven. | SE-00002 | SE-00201 SE-00202 SE-00315
13 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.9 | Keren Grond | SE-00013 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Keren grond | Het systeem dient grond te keren. |  | SE-00002
14 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.8 | Keren Water | SE-00012 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Keren water | Het systeem dient water te keren, zodat zonder verdere (aanvullende) maatregelen er geen lekkageplekken aanwezig zijn ter plaatsen van vloeren, wanden of dak. |  | SE-00002 | SE-00059
15 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00010 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Afvoeren hemelwater | Het systeem dient voldoende afvoercapaciteit te hebben voor het afvoeren van het hemelwater en meegereden smeltend sneeuw. Er mag geen hemelwater en/ of gesmolten sneeuw de parkeergarage in stromen. | Al het instromende hemelwater en meegereden gesmolten sneeuw dient opgevangen te worden in de hellingbaan zelf en in afvoerputten er mag geen water doorstromen naar het vlakke deel van de parkeervloer. | SE-00002 | SE-00256 SE-00011 SE-00257 SE-00258 SE-00259 SE-00260
16 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00011 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Afvoeren hemelwater, waterafvoersysteem | Het systeem dient voorzien te zijn in een waterafvoersysteem op alle parkeerlagen en met voldoende schrobputten per parkeerlaag voor het legen van de schrobwagen, voor het afvoeren van hemelwater, smeltende sneeuw en lekwater en bluswater in geval van een calamiteit. | Plasvorming is niet toegestaan. | SE-00010
17 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.6 | Geleiden gebruikers | SE-00009 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Geleiden gebruikers | Het systeem dient de gebruikers efficiënt en veilig door garage te geleiden conform de geldende NEN 2443 Richtlijn voor ontwerpen parkeervoorzieningen | Per ontwerpfase dienen de rijcurves door middel van tekeningen te zijn geverifieerd. Zowel in- als buiten het systeem - [in-uitgang en aansluitingen op bestaande wegen] | SE-00002 | SE-00096 SE-00160 SE-00161 SE-00091 SE-00162 SE-00155 SE-00148 SE-00156 SE-00158 SE-00159
18 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.5 | Informeren gebruikers | SE-00025 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Informeren gebruikers | Het systeem dient voorzien te zijn van communicatiemiddelen die optimaal ondersteuning bieden aan de functie 'bieden parkeergelegenheid'. |  | SE-00002 | SE-00288 SE-00291
19 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00006 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Afwikkelen gebruikers | Het systeem dient voldoende capaciteit te bezitten om alle gebruikers (zowel per voet als auto) optimaal en efficiënt af te kunnen wikkelen. |  | SE-00002 | SE-00007 SE-00008 SE-00048 SE-00124 SE-00138 SE-00309
20 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00008 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Afwikkelen gebruikers, toegangsbeperking | Het systeem dient alle bevoegde gebruikers van de garage af te kunnen wikkelen, met uitzondering van: - gebruikers zonder geldige parkeerkaart (niet bevoegd); - gebruikers met voertuigen hoger dan 2 meter [niet toegestaan]; - gebruikers met voertuigen inclusief aanhanger [niet toegestaan]; - Gebruikers met motoren [minder dan 4 wielen] niet toegestaan |  | SE-00006
21 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00007 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Afwikkelen gebruikers, toegang | Het systeem dient 24 uur per dag toegankelijk te zijn voor automobilisten en voetgangers en dient voor beide doelgroepen afzonderlijk te kunnen worden afgesloten. | Uitgangspunt is dat het parkeergebouw zeven dagen in de week toegankelijk is, waarbij zowel in- als uitgereden kan worden. Tussen 06:00 uur en 23:00 uur is het gehele parkeergebouw toegankelijk voor openbaar gebruik, na deze tijden is deze alleen toegankelijk voor vergunninghouders. Uitrijden is altijd mogelijk. Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C. | SE-00006
22 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.3 | Afdragen belasting | SE-00005 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Afdragen belasting | Het systeem dient alle permanente en variabele belastingen te kunnen dragen en af te dragen aan de ondergrond. | Hierbij mogen geen nadelige invloeden plaatsvinden op bestaande objecten binnen de invloedssfeer van de constructieve elementen van het systeem. Het is aan de Opdrachtnemer om vast te stellen wat zijn werkzaamheden voor invloed hebben op de omgeving. Zowel tijdens de bouwfase als gebruiksfase. Dit is afhankelijk van de gekozen constructie. | SE-00002 | SE-00056 SE-00070
23 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.1 | Functioneel | 1.1.2 | Ruimte Bieden | SE-00004 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, FE, Bieden ruimte, bouwkundige ruimtes | Het systeem dient ruimte te bieden aan alle benodigde ruimten en voorzieningen benodigd om de parkeergarage te laten functioneren | Voorzieningen dienen in het systeem opgenomen te zijn en mogen NIET op het maaiveld worden gesitueerd middels een installatiegebouw oid. Installaties waarvoor maaiveldvoorzieningen noodzakelijk zijn, zijn uitgezonderd en Installaties waarbij expliciet is aangegeven dat deze op maaiveld gesitueerd dienen te worden. | SE-00002 | SE-00141 SE-00244 SE-00054 SE-00142 SE-00118 SE-00078 SE-00117
24 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.2 | Raakvlakeisen |  | Vormgeving | SE-00027 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, ER, aansluiten omgeving | Het systeem dient zowel functioneel als fysiek op de omgeving aan te sluiten en de omgeving in zijn huidige functionaliteit niet te belemmeren. |  |  | SE-00076 SE-00273SE-00327
25 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.2 | Raakvlakeisen |  | Bieden aansluitingen | SE-00028 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, ER, aansluiten openbare net | Het systeem dient vanuit het openbare net te zijn aangesloten op alle benodigde voorzieningen. Er dient ten minste worden voorzien in een aansluiting op: - drinkwater; - riolering; - elektriciteitsnet; - openbare dataverbinding (o.a. glasvezel). | Opdrachtnemer verzorgt de aanvraag en de aansluiting op de nutsvoorziening tevens het aansluiten op bestaande voorzieningen en draagt hiervoor ook de kosten tenzij anders aangegeven. | SE-00020v
26 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.3 | Raakvlakeisen |  | Interne Raakvlakeisen | SE-00026 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, IR, integraal geheel vormen | Het systeem dient een integraal geheel te vormen waarbij componenten en objecten elkaar niet in functioneren belemmeren |  |  | SE-00304 SE-00277 SE-00290 SE-00264 SE-00265 SE-00193 SE-00123 SE-00305 SE-00319 SE-00281 SE-00302 SE-00303
27 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00030 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect betrouwbaarheid, onderhoudswerkzaamheden | Het systeem dient zodanig betrouwbaar te zijn dat afsluitingen van de garage (anders dan tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden binnen beschikbaar gestelde onderhoudsvensters) niet voorkomen. |  |  | SE-00186 SE-00064 SE-00065 SE-00057 SE-00066 SE-00291 SE-00199 SE-00067 SE-00189 SE-00068 SE-00200 SE-00077 SE-00069 SE-00100 SE-00320 SE-00063
28 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00029 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect beschikbaarheid, onderhoud en levensduur | Het systeem dient, met inachtneming van het benodigde geplande onderhoud, gedurende tenminste de geëiste (ontwerp-) levensduur beschikbaar te zijn en aan gestelde functies en eisen te voldoen. |  |  | SE-00102 SE-00033 SE-00058 SE-00034 SE-00252 SE-00035 SE-00306 SE-00177 SE-00321 SE-00322
29 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00033 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect beschikbaarheid, levensduur | Het systeem dient een ontwerplevensduur te hebben van tenminste 100 jaar, tenzij hiervan in onderliggende eisen expliciet van wordt afgeweken. |  | SE-00029
30 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00034 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect beschikbaarheid, levensduur secundaire constructies | Secundaire constructies (kolommen, balken en vloeren die geen grond of waterkerende functie bezitten) dienen een ontwerplevensduur te hebben van tenminste 50 jaar. Indien de secundaire constructie wordt gebruikt voor de stabiliteit van de primaire constructie wordt het eveneens een primaire constructie. | Secundaire constructies zijn alle overige constructies die niet onder de primaire constructies behoren en daarmee geen grondkerende of waterkerende functie bezitten. | SE-00029
31 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00035 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect beschikbaarheid, levensduur installaties | Installaties dienen een ontwerplevensduur te hebben van tenminste 25 jaar. Tenzij anders aangegeven. |  | SE-00029
32 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00036 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect onderhoudbaarheid | Het systeem dient zodanig onderhoudbaar te zijn en hiertoe voorzieningen te bieden, dat gedurende de exploitatie van het Werk voldaan wordt aan de beschikbaarheidseisen, kwaliteitseisen (conditie) |  |  | SE-00180 SE-00039 SE-00040 SE-00181 SE-00103 SE-00111 SE-00037 SE-00178 SE-00038 SE-00179
33 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00037 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect onderhoudbaarheid, levensduur van onderdelen korter dan (rest)levensduur | Onderdelen met een levensduur korter dan de (rest)levensduur van het systeem dienen eenvoudig inspecteerbaar en vervangbaar te zijn. | De term 'Eenvoudig' dient te worden gezien in het kader van efficiency, beschikbaarheid, betrouwbaarheid van de parkeergarage. De opdrachtnemer dient aan te tonen in hoeverre onderdelen simpel, logisch en eenvoudig vervangen en/of geplaatst kunnen worden. | SE-00036
34 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00038 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect onderhoudbaarheid, vandalisme bestendig | Het systeem dient vandalismebestendig te zijn. | Bijv. toepassen anti graffity coating, onbreekbaar glas etc. | SE-00036
35 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00039 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect onderhoudbaarheid, standaard materieel | Het systeem dient met gangbaar en standaard gereedschap of materieel beheerd en onderhouden te kunnen worden. |  | SE-00036
36 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00040 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect onderhoudbaarheid, vrije ruimte installatie onderdelen | Alle installatieonderdelen dienen over voldoende vrije ruimte te beschikken om adequaat onderhoud te kunnen uitvoeren. | Voldoende ruimte conform ARBO regelgeving | SE-00036
37 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00041 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect veiligheid, algemeen | Het systeem dient veilig te gebruiken zijn en veilig onderhouden kunnen worden. | Eventuele hulpmiddelen of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud zijn onderdeel van het systeem |  | SE-00120 SE-00133 SE-00121 SE-00278 SE-00042 SE-00043 SE-00137 SE-00307 SE-00144
38 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00042 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect veiligheid, brandveiligheid | Het systeem dient een voldoende mate van brandveiligheid te bieden | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN] | SE-00041
39 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00043 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect veiligheid, sociale veiligheid | Het systeem dient ten behoeve van de sociale veiligheid minimaal te voldoen aan de vermelde status van het in tabel C.1 uit bijlage C van NEN 2443 vermelde aandachtspunt. Dit geldt voor alle aandachtspunten. |  | SE-00041
40 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Ruimte bieden | SE-00324 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, Topeis, aspect vormgeving | Het systeem dient een kwalitatief goed functionerende, duurzame, comfortabele, overzichtelijke en verlichte ondergrondse parkeergarage op het Burgemeester Kuperusplein te zijn, waarin men prettig en veilig parkeert. Het parkeergarage interieur dient uitnodigend, comfortabel en aantrekkelijk te zijn voor bezoekers aan het kernwinkelgebied en gebruikers van de parkeergarage. | Zie bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit en bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting | SE-00002 | SE-00166 SE-00167 SE-00108 SE-00128 SE-00168 SE-00135 SE-00109 SE-00104 SE-00129 SE-00136 SE-00110 SE-00105 SE-00143 SE-00150 SE-00106 SE-00107 SE-00127 SE-00165 SE-00334 SE-00044
41 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Bieden ruimte | SE-00044 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, aspect vormgeving, kabels en leidingen | Behoudens technische ruimtes dienen kabels en leidingen die tot het systeem behoren zoveel mogelijk uit het zicht te zijn verwerkt, zodanig dat deze geen storend beeld vormen in de parkeergarage en ten behoeve van vandalismebestendigheid en functiebehoud. | Kabel- en leidingtracés dienen integraal onderdeel te zijn van het ontwerp van de parkeergarage. Dit betekent dat deze tracés zoveel mogelijk weggewerkt binnen de constructiehoogte van de vloeren met balken. De tracés van de kabels en leidingen dienen indien mogelijk tegen het plafond op maximaal 1 meter uit de wanden te worden opgenomen. De minimale vrije hoogte van 2,30 m1 dient te allen tijde in acht te worden genomen. | SE-00324
42 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | 1.4 | Aspecteisen |  | Bieden ruimte | SE-00031 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein aspect comfort | Het systeem dient comfortabel te zijn voor de gebruikers en beheerders | Zie eisen Bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit |  | SE-00279 SE-00253 SE-00254 SE-00101
43 | 12 | Tijdelijk | 1.5 | Realisatieeisen |  | Borgen veiligheid | SE-00046 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, | Tijdens de realisatiefase dienen alle aangrenzende functies en objecten bereikbaar en in gebruik te blijven, dit geldt voor de openbare voorzieningen, de omliggende wegen en de omliggende bebouwing inclusief al haar functies. | Tijdens de realisatiefase kan hier incidenteel vanaf worden geweken dit in nadrukkelijk overleg met opdrachtgever
44 | 12 | Tijdelijk | 1.5 | Realisatieeisen |  | Borgen veiligheid | SE-00047 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, hekwerk | Het Werkterrein dient gedurende de realisatiefase afgesloten te worden voor onbevoegden, middels een hekwerk of gelijkwaardig inclusief slot, zodanig dat toegang voor derden niet mogelijk is. Met name na werktijd. Ter plaatse van toegangswegen dient de afzetting afsluitbaar te zijn. | Het is niet de bedoeling dat passanten en bezoekers de bouwplaats kunnen zien of in de bouwkuip kunnen kijken, het hekwerk dient dan ook te bestaan uit dichte beplating van bijv. hout of kunststof. [Doek, gaas, etc. is niet toegestaan]
45 | 12 | Tijdelijk | 1.5 | Realisatieeisen |  | Borgen veiligheid | SE-00045 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, overlast minimaliseren | De overlast voor de omgeving als gevolg van o.a. uitvoeringsactiviteiten en bouwverkeer dient te worden geminimaliseerd. | Dit betreft [niet uitputtend], beïnvloeding grondwaterpeil, zettingen, verstuiving, stofvorming, verlichting, vervuiling, stank, zichthinder, trilling, schade en geluid en overige overlastgevende werkzaamheden tijdens realisatie, etc..
46 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.3 | Afdragen belasting | SE-00055 | Constructie, FE, ruimte bieden, bouwtoleranties | Bij het ontwerp van de Constructie dient voldoende rekening gehouden te zijn met bouwtoleranties. En de bouwtoleranties dienen expliciet te zijn meegenomen in het ontwerp. | Bouwtoleranties dienen in een separate paragraaf opgenomen te zijn in de ontwerprapportage, waarbij aangetoond dat de gehele Constructie incl. bouwtoleranties integraal onderdeel is van het Systeem | SE-00054
47 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.3 | Afdragen belasting | SE-00056 | Constructie, FE, afdragen belasting, NEN-EN9997-1 | De Constructie dient ontworpen te worden conform de NEN-EN9997-1 (norm Geotechniek) inclusief de Nationale bijlage (Nederlands) |  | SE-00005
48 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.3 | Afdragen belasting | SE-00070 | Constructie, FE, afdragen belasting, belastingen | De parkeergarage dient de boven belasting te kunnen dragen en af te dragen aan de ondergrond, de parkeergarage komt gemiddeld 1 meter onder maaiveld te liggen. Voor de dichtheid van de grond op het dek moet minimaal worden uitgegaan van 20 kN/m3 (gemiddelde steen en grond)., | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting | SE-00005 | SE-00072 SE-00073 SE-00074 SE-00075 SE-00071
49 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.3 | Afdragen belasting | SE-00071 | Constructie, FE, afdragen belasting, belastingen - hoogteplan | De belasting door grond en bovenbelasting dient te zijn afgestemd met de definitieve maaiveldinrichting | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting en door ON nader uit te werken | SE-00070
50 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.3 | Afdragen belasting | SE-00072 | Constructie, afdragen belasting, belastingen - hoogteplan | De situatie dat grond en bomen niet aanwezig zijn moet ook in berekeningen worden beschouwd als definitieve situatie. |  | SE-00070
51 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.3 | Afdragen belasting | SE-00073 | Constructie, FE, afdragen belasting, belastingen - veranderlijke belasting | Er dient rekening gehouden te worden met een veranderlijke belasting als gevolg van het gebruik als verblijfsgebied (park), parkeergebied, evenementen [zaterdagmarkt] en gebruik door nood- en hulpdiensten. |  | SE-00070
52 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.3 | Afdragen belasting | SE-00074 | Constructie, FE, afdragen belasting, belastingen - aanrijdbelasting | Alle dragende elementen dienen te worden berekend op een aanrijdbelasting conform NEN-EN 1991-1-7. |  | SE-00070
53 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.3 | Afdragen belasting | SE-00075 | Constructie, FE, afdragen belasting, belastingen - aanrijdbelasting | Voor de belasting door parkeren dient gerekend te worden met klasse F Tabel NB.3 – 6.8 uit de NEN-EN 1991-1-1. |  | SE-00070
54 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.8 | Keren Grond en Water | SE-00059 | Constructie, FE, keren grond en water, waterdichtheid | De buitenschil van de Constructie dient waterdicht te zijn. |  | SE-00012 | SE-00060 SE-00061
55 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.8 | Keren Grond en Water | SE-00060 | Constructie, FE, keren grond en water, tightness class 1 | Bij het toepassen van een betonnen buitenschil moet voldaan worden aan ‘tightness class 1’ uit de NEN-EN 1992-3 en de bijbehorende eisen met betrekking tot wk1 en xmin; |  | SE-00059
56 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.8 | Keren Grond en Water | SE-00061 | Constructie, FE, keren grond en water, water lekken | Er mag geen water lekken in/uit wanden en van de ene vloer naar de andere vloer. |  | SE-00059 | SE-00333
57 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.8 | Keren Grond en Water | SE-00333 | Constructie, FE, keren grond en water, vochtplekken | Vochtplekken van 0,1% van het zichtvlak en watersporen tot 0,2 meter in wanden en vloeren zijn maximaal toegestaan | Dit dient gecontroleerd te worden op basis van CUR 231 classe 2 | SE-00061
58 | 3 | Constructie | 3.1 | Functioneel | 3.1.2 | Ruimte Bieden | SE-00054 | Constructie, FE, ruimte bieden, algemeen | De Constructie dienen ruimte te bieden aan alle subsystemen en componenten van het systeem. |  | SE-00004 | SE-00055
59 | 3 | Constructie | 3.2 | Raakvlakeisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00076 | Constructie, ER, beïnvloeding paalfundering | Schade aan omliggende bebouwing is niet toegestaan. Beïnvloeding van paalfunderingen van omliggende panden door horizontale gronddeformaties dient gecontroleerd te worden met CUR 228. | Een monitoringsplan van belendende percelen en gebouwen wordt verlangd inclusief risicocontourlijn en ter acceptatie aan opdrachtgever te worden voorgelegd. | SE-00027
60 | 3 | Constructie | 3.6 | Randvoorwaarden |  | Keren Grond en Water | SE-00062 | Constructie, RV, vochtplekken | Er dient te worden aangetoond dat de waterdichtheid van het dek van de parkeergarage voldoet, door voordat er grond wordt aangebracht op het dek, 25 cm water op het dek aan te brengen gedurende ten minste 3 dagen. | Het water mag pas worden aangebracht wanneer de temperatuur van het beton in evenwicht is met die van de omgeving.
61 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | SE-00057 | Constructie, aspect betrouwbaarheid, CC2b | De Constructie dient te zijn ontworpen met minimaal gevolgklasse CC2b |  | SE-00030
62 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | SE-00063 | Constructie, aspect betrouwbaarheid, XC1 | Er dient voor alle betonconstructies gerekend te worden met minimaal milieuklasse XC1 |  | SE-00030
63 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | SE-00064 | Constructie, aspect betrouwbaarheid,XD | Voor alle betonnen constructieonderdelen die in contact kunnen komen met dooizouten afkomstig van auto’s dienen minimaal te voldoen aan milieuklasse XD3. |  | SE-00030
64 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | SE-00065 | Constructie, aspect betrouwbaarheid,XC3 | Voor binnenruimtes dient gerekend te zijn met ten minste milieuklasse XC3. |  | SE-00030
65 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | SE-00066 | Constructie, aspect betrouwbaarheid, buitengewone ontwerpsituaties | De parkeergarage dient ontworpen te worden op buitengewone ontwerpsituaties gebruikmakend van bijlage A uit de NEN-EN 1991-1-7. |  | SE-00030
66 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | SE-00067 | Constructie, aspect betrouwbaarheid, grondwaterstand | De constructie mag in de tijdelijke en in de permanente fase geen verandering van de representatief hoge – (RHG) en representatief lage grondwaterstand (RLG) bij de belendingen tot gevolg hebben. De waarden van de RHG en de RLG worden na een volledig jaar meten bepaald. Voor uitgangspunten zie Bijlage VSA 004a tm VSA 004c. | De waterhuishouding mag in de realisatiefase en in de gebruiksfase aantoonbaar niet worden verstoord, ON dient de waterhuishouding nader te beschouwen en doeltreffende maatregelen toe te passen ter voorkoming van verstoring. Zie gegevens bijlage VSA 004a Onderzoeken Geonius [sonderingen en waterstandsmetingen] Zie gegevens bijlage VSA 004b Onderzoeken BAM [sonderingen, boringen en zeefanalyse] Zie gegevens bijlage VSA 004c Rapportage Crux | SE-00024
67 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Keren Grond en Water | SE-00068 | Constructie, aspect betrouwbaarheid, freatische grondwaterstand | De parkeergarage mag niet leiden tot opstuwing en verlaging van de freatische grondwaterstand en stijghoogte. | Zie gegevens bijlage VSA 004a Onderzoeken Geonius [sonderingen en waterstandsmetingen] Zie gegevens bijlage VSA 004b Onderzoeken BAM [sonderingen, boringen en zeefanalyse] Zie gegevens bijlage VSA 004c Rapportage Crux | SE-00024
68 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Keren Grond en Water | SE-00069 | Constructie, aspect betrouwbaarheid, uitgangspunt berekening | Voor het ontwerp van de parkeergarage dient gerekend te worden met de maatgevend hoogste en laagste grondwaterstand en stijghoogte, die kunnen optreden. | Zie gegevens bijlage VSA 004a Onderzoeken Geonius [sonderingen en waterstandsmetingen] Zie gegevens bijlage VSA 004b Onderzoeken BAM [sonderingen, boringen en zeefanalyse] Zie gegevens bijlage VSA 004c Rapportage Crux | SE-00024
69 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | SE-00077 | Constructie, aspect betrouwbaarheid, toelaatbare vervormingen | Onderstaand zijn de maximaal toelaatbare vervormingen in de gebruiksfase weergeven: - de toelaatbare horizontale vervorming van de kolommen en vloeren in de parkeergarage bedraagt maximaal 1/500 van de gebouwhoogte voor de totale vervorming en 1/300 van de verdiepingshoogte voor de vervorming per verdieping; - de toelaatbare verticale vervorming van de vloeren bedraagt maximaal 1/250 van de overspanning; - de toelaatbare verticale vervorming van het dek bedraagt maximaal 1/250 van de overspanning; |  | SE-00030
70 | 3 | Constructie | 3.4 | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | SE-00058 | Constructie, aspect beschikbaarheid, Ontwerplevensduur | De Constructie dient ontworpen te worden met een ontwerplevensduur van 100 jaar en een referentieperiode van 50 jaar. |  | SE-00029
71 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00097 | Bouwkundige afbouw, FE, borgen veiligheid, Nooduitgangen | De garage dient voldoende nooduitgangen te hebben, waarvan er minimaal twee dienst doen als entree. | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting | SE-00020 | SE-00098 SE-00099
72 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00098 | Bouwkundige afbouw, FE, borgen veiligheid, nooduitgangen aansluiten openbare ruimte | Nooduitgangen dienen aan te sluiten op de openbare ruimte. |  | SE-00097
73 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00099 | Bouwkundige afbouw, FE, borgen veiligheid, nooduitgangen bebording en verlichting | De vluchtmogelijkheden moeten conform de huidige regelgeving worden voorzien van de benodigde bebording en verlichting. |  | SE-00097
74 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.6 | Geleiden gebruikers | SE-00091 | Bouwkundige afbouw, FE, geleiden gebruikers, Toegankelijkheid algemeen | De deuren dienen direct toegang te geven tot de parkeervloeren en het maaiveld, zonder verdere obstakels |  | SE-00009 | SE-00092 SE-00116 SE-00093 SE-00157 SE-00094 SE-00095
75 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.6 | Geleiden gebruikers | SE-00092 | Bouwkundige afbouw, FE, geleiden gebruikers, Toegankelijkheidsstandaard | Alle doorgangen dienen te voldoen aan de Integrale toegankelijkheidsstandaard (ITS) |  | SE-00091
76 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.6 | Geleiden gebruikers | SE-00093 | Bouwkundige afbouw, geleiden gebruikers, dagmaat deuren | Alle loopdeuren - dus ook de deuren van vluchtwegen - hebben een minimale vrije breedte van 90 cm in verband met de gewenste toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. |  | SE-00091
77 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.6 | Geleiden gebruikers | SE-00094 | Bouwkundige afbouw, FE, geleiden gebruikers, Toegankelijkheid mindervaliden | Deuren welke toegang bieden tot parkeerplaatsen voor minder validen, dienen elektrisch te openen zijn. |  | SE-00091
78 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.6 | Geleiden gebruikers | SE-00096 | Bouwkundige afbouw, FE, geleiden gebruikers, Aanrijdvoorzieningen | Op kritische plaatsen (bij scherpe hoeken, bij branddeuren en alle andere bouwkundige elementen die aangereden kunnen worden door een voertuig) dienen rubberen aanrijvoorzieningen geplaatst te worden, die eventuele aanrijdschade minimaliseren. |  | SE-00009
79 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00078 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, vereiste ruimten | Het systeem dient ruimte te bieden aan alle benodigde ruimten en voorzieningen benodigd om de parkeergarage te laten functioneren, waaronder (niet-limitatief):- opslagruimte(s); - technische ruimte(s); - trappenhuizen en noodtrappenhuizen (incl. stijgpunten). |  | SE-00004 | SE-00132 SE-00088 SE-00081 SE-00089 SE-00082 SE-00134 SE-00083 SE-00084 SE-00085 SE-00086 SE-00079 SE-00131 SE-00087 SE-00080
80 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00079 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, opslagruimte type 1 | In de garage dient een afsluitbare opslagruimte aanwezig te zijn van minimaal 20m² ten behoeve van opslag van (onderhouds) materiaal, een kleine vuilcontainer en een schrob/veegmachine. De ruimte voor onderhoudsmateriaal dient zoveel als mogelijk nabij de lift te worden gesitueerd. Deze ruimte dient een toegang naar de garage te hebben. De vrije doorgang van deze toegang dient minimaal 1,60 meter breed te zijn ten behoeve van het in en uit rijden van een veeg/schrobmachine. De schoonmaakruimte dient te zijn voorzien van een afvalwaterpomp met vuil / zandvanger voor het legen van de schrobmachine en een wateraansluiting voor het vullen en reinigen van de machine. inclusief oplaadvoorziening ten behoeve van de schrobmachine. | Leverantie schrobmachine, vuilcontainer zijn geen onderdeel van de opdracht. | SE-00078
81 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00080 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, voorzieningen opslagruimte type 1 | De opslagruimte dienen voorzien te zijn van een waterkraan en een wasbak. |  | SE-00078
82 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00082 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, technische ruimten | De in de garage benodigde ruimten ten behoeve van de technische installaties (technische ruimtes) moeten vanuit de garage bereikbaar zijn. Uitgegaan wordt van de volgende ruimten (voor zover mogelijk bij elkaar realiseren): • een laagspanningsruimte; • een ruimte voor noodstroomaggregaat [deze mag eventueel op maaiveld worden gesitueerd]; • ruimte voor de lift; • watermeterruimte; • techniekruimte; • pompruimte (liftput) |  | SE-00078
83 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00083 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, trafo-ruimte | Op maaiveld wordt door opdrachtgever een trafo gerealiseerd, ten behoeve van aansluitingen voor het systeem en maaiveldparkeren | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting Een trafo wordt door opdrachtgever geleverd en geplaatst buiten de bouwcontour van de parkeergarage. ON verzorgt aansluiting van de parkeergarage en aanverwante zaken van maaiveldparkeren op en aan deze trafo. | SE-00078
84 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00084 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, laagspanningsruimte | In de garage dient een laagspanningsruimte gerealiseerd te worden die voldoende ruimte biedt voor: • energiemeting door het energiebedrijf, • hoofd verdeelinrichting, elektrische voedingen; • onderhoud van de installatie |  | SE-00078
85 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00085 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, NSA | In de garage dient een ruimte gerealiseerd te worden die voldoende ruimte biedt voor de noodstroomaggregaat en onderhoudswerkzaamheden. Deze ruimte mag eventueel ook op maaiveld worden gesitueerd. | De ruimte dient te worden voorzien van geluidsisolatie en bij plaatsen op maaiveldniveau geen overlast veroorzaken naar de omgeving toe met betrekking tot geluid, stank etc. | SE-00078
86 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00086 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, lift | In de garage dient een ruimte gerealiseerd te worden die voldoende ruimte biedt voor de lift, onderhoudswerkzaamheden aan de lift en het eventueel vervangen van de lift |  | SE-00078
87 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00087 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, waterruimte | In de garage dient een waterruimte gerealiseerd te worden die voldoende ruimte biedt voor de aansluiting en bemetering van het bedrijf dat water levert, en voor onderhoudswerkzaamheden |  | SE-00078
88 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00088 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, technische ruimte | In de garage dient een technische ruimte van tenminste 10m² gerealiseerd te worden waarin alle technische voorzieningen met betrekking tot computers, camera’s e.d. kunnen worden ondergebracht. In de technische ruimte dienen voorzieningen te worden opgenomen voor een beperkte toegankelijkheid van de videoregistratiesystemen, evenals de installatie met - doormelding – van het personen alarm. Technische ruimte dient voorzien te worden van een bureau, een bureaustoel en een monitor. Ten behoeve van de op te stellen apparatuur dienen systeem airconditioners te worden aangebracht. |  | SE-00078
89 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel | 4.1.2 | Bieden ruimte | SE-00089 | Bouwkundige afbouw, FE, bieden ruimte, pompenruimte | In de garage dient een pompenruimte gerealiseerd te worden die voldoende ruimte biedt voor de pomp die is aangesloten op de riolering, het onderhouden van de pomp en het eventueel vervangen van de pomp | De pomp mag worden geplaatst in de liftput | SE-00078
90 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00100 | Bouwkundige afbouw, aspect betrouwbaarheid, Loslaten of instabiel | Gevelconstructies en ingeschokte betegeling mogen niet loslaten en instabiel worden |  | SE-00030
91 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00102 | Bouwkundige afbouw, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Voor de Bouwkundige afbouw geldt een minimale ontwerplevensduur van 25 jaar, tenzij onderstaand anders vermeldt: - Vloercoating 15 jaar; - Schilderwerk: minimaal 10 jaar. - De te gebruiken kunststoffen en rubbers moeten voldoende levensduur (conform levensduur constructieve element) bezitten en resistent zijn tegen inwerking van agressieve stoffen die tijdens uitvoering- en gebruiksfase vrij (kunnen) komen. |  | SE-00029
92 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00103 | Bouwkundige afbouw, aspect onderhoudbaarheid, Vandalismebestendig | De garage dient uit vandalismebestendige onderdelen te bestaan en installaties en inrichtingen dienen slagvast en vandalismebestendig te worden uitgevoerd. Dit geldt voor de onderdelen en installaties die in het openbare gedeelte (voor publiek toegankelijke gebieden) worden gerealiseerd. Eventuele schade door vandalisme moet snel, eenvoudig en goedkoop kunnen worden hersteld. |  | SE-00036
93 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00111 | Bouwkundige afbouw, aspect onderhoudbaarheid, Metalen onderdelen | Metalen onderdelen van de garage dienen corrosiebestendig te zijn dan wel tegen corrosie beschermd te worden |  | SE-00036
94 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00104 | Bouwkundige afbouw, aspect vormgeving, Verfsysteem | De wanden (en kolommen waar geen materiaal (betegeling of anders) is geëist) dienen te worden voorzien van verfsysteem (glad, vlak, egaal, slijtvast, onderhoudsarm).[Deze is is van toepassing op onbehandelde stalen wanden of materialen] | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen | SE-00324
95 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00105 | Bouwkundige afbouw, aspect vormgeving, Coating wanden | De coating van de wanden moet in kleur worden aangebracht. De onderste halve meter van de wanden dient een donkere kleur te krijgen, tegen vervuiling. | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen | SE-00324
96 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00106 | Bouwkundige afbouw, aspect vormgeving, Coating vloeren, Coating onderzijde vloeren | De onderzijde van de vloeren - voor zover in zicht als plafond - dienen zonder nabewerking voldoende glad en vlak te zijn. Indicatie CUR 21 klasse B | Indicatie CUR 21 klasse B | SE-00324
97 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00107 | Bouwkundige afbouw, aspect vormgeving, NEN 6722 1b | Betondelen dienen te voldoen aan de oppervlakte beoordelingsklasse 1B volgens NEN 6722, ongeacht of ze worden afgewerkt met verf of coating of niet worden afgewerkt, te beoordelen voordat eventueel verf of coating wordt aangebracht. | Zonder luchtbellen, kleurverschillen en aftekeningen van naden. | SE-00324 |  | Alle betondelen dienen door de Opdrachtnemer gecontroleerd te worden op deze eis in een raster van 1 m2 of 1 m1 in geval van doorlopende delen
98 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00108 | Bouwkundige afbouw, aspect vormgeving, Transparantie deuren | De deuren dienen tenminste gedeeltelijk van glas te worden voorzien, zodat vanuit de parkeervloer en het maaiveld een duidelijk zicht op de trappenhuizen wordt verkregen |  | SE-00324
99 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00109 | Bouwkundige afbouw, aspect vormgeving, Verfsystemen visuele kwaliteit | Daar waar verf of coating is aangebracht dient deze strak en dekkend te zijn aangebracht. Pinholes mogen niet zichtbaar voorkomen en zakkers, druipers en kleurverschillen mogen niet zichtbaar aanwezig zijn bij beoordeling vanaf een afstand van twee meter. |  | SE-00324 |  | Daar waar verf of coating is aangebracht dient gecontroleerd te worden op deze eis in een raster van 1 m2 of 1 m1 in geval van doorlopende vlakken.
100 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00110 | Bouwkundige afbouw, aspect vormgeving, Verfsystemen vandalisme bestendig | Het te gebruiken verfsysteem moet eenvoudig aan te brengen zijn om graffiti te verwijderen. |  | SE-00324
101 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00113 | Bouwkundige afbouw, aspect duurzaamheid, milieu impact | De milieu-impact van de gebruikte materialen dient zo veel mogelijk te worden beperkt. Inschrijver dient voor wat betreft materiaalgebruik minimaal rekening te houden met: • toepassing van duurzaam FSC- hout; • het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van uitloging van de bouwmetalen lood, koper en zink; • toepassing van hergebruik van betongranulaat; • toepassing van PVC beperken; • Recyclebaarheid van toegepaste materialen |  | SE-00112
102 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00112 | Bouwkundige afbouw, aspect duurzaamheid, duurzaam materiaal gebruik | De parkeergarage dient te worden gerealiseerd met duurzame materialen, die leiden tot lage exploitatiekosten |  |  | SE-00113
103 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00101 | Bouwkundige afbouw, aspect comfort, Overdruk | Alle trappenhuizen moeten afzonderlijk worden geventileerd met buitenlucht op basis van overdruk met een viervoudige ventilatie bij Brand en/of ontruiming | Alle trappenhuizen moeten afzonderlijk worden geventileerd met buitenlucht op basis van overdruk met een viervoudige ventilatie bij Brand en/of ontruiming, na overleg met- en na goedkeuring van OG mag hier vanaf worden geweken als de veiligheidsregio, ten behoeve van verbetering van de brandveiligheid, andere eisen stelt.
104 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.5 | Realisatieeisen |  | Vormgeving | SE-00115 | Bouwkundige afbouw, RE, Bemonstering | Alle materialen die invloed hebben op de uiterlijke vormgeving/ uitstraling/ verschijningsvorm of beleving van gebruikers van de parkeergarage dienen aan opdrachtgever bemonsterd ten behoeve van beoordeling. Alleen goedgekeurde monsters mogen worden toegepast en zullen ten behoeve van beoordeling tot en met de oplevering worden bewaard.
105 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00116 | In-/ uitgang voetgangers, FE, geleiden gebruikers, algemeen | De voetgangersentrees dienen overdekt, toegankelijk en transparant van opzet en karakter zijn | Ten behoeve van het verhogen van de sociale veiligheid en comfort | SE-00091
106 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel |  | Bieden ruimte | SE-00117 | In-/ uitgang voetgangers, FE, ruimte bieden, plattegronden | Bij de voetgangersentrees dient ruimte te zijn voor het plaatsen van plattegronden buiten de loopstroom. Hierbij dient rekening gehouden te worden met personen die hiervoor staan om de plattegronden te bekijken. | Uitgangspunt minimaal formaat A0, Centrumplattegrond wordt geleverd door Opdrachtgever.
107 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel |  | Bieden ruimte | SE-00118 | In-/ uitgang voetgangers, FE, ruimte bieden, betaalautomaat | Ter plaatse van de stijgpunten dient een betaalautomaat te worden gerealiseerd, waarbij voldoende ruimte gerealiseerd dient te worden voor het plaatsen van deze automaat en tenminste twee wachtenden. Ook dient het mogelijk te zijn om bij de slagboom te betalen met credit cards en bankkaarten via Tap&go lezer. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00004 | SE-00119
108 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | SE-00121 | In-/ uitgang voetgangers, aspect veiligheid, ontgrendelen op afstand | De garage moet er op voorbereid zijn dat de voetgangerstoegangen (nooduitgangen) op afstand ontgrendeld moeten kunnen worden. De ontgrendeling van iedere deur dient in de centrale beheerderruimte op afstand te kunnen worden gesignaleerd en bediend [separaat en alle deuren ineens] |  | SE-00041
109 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | SE-00330 | In-/ uitgang voetgangers, aspect veiligheid, ontgrendelen op afstand | Op de deurlezer van de stijgpunten staat een CCTV camera gericht en de deurlezer is voorzien van een intercompost. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00041
110 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel |  | Bieden ruimte | SE-00131 | Technische ruimten, FE, bieden ruimte, vereiste ruimten | De in de garage benodigde ruimten ten behoeve van de elektrotechnische installaties dienen zoveel mogelijk opgenomen in de parkeergarage te zijn, een aantal installaties mogen op maaiveldniveau. | Uitgegaan wordt van de volgende ruimten: - Trafo-ruimte is voorzien op maaiveld; - De ruimte voor noodstroomaggregaat mag op maaiveld bij voorkeur ondergronds; - De laagspanningsruimte dient in de parkeergarage gerealiseerd te worden. Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting | SE-00078
111 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel |  | Bieden ruimte | SE-00132 | Technische ruimten, FE, bieden ruimte, standalone bediening | In de parkeergarage dienen de volgende installaties stand alone vanuit de technische ruimte te worden bediend: - liften; - verlichting; - parkeersystemen; - ventilatiesystemen; en overige systemen die benodigd blijken. |  | SE-00078
112 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel |  | Bieden ruimte | SE-00134 | Technische ruimten, FE, bieden ruimte, beperkte toegankelijkheid | In de technische ruimte dienen voorzieningen te worden opgenomen voor een beperkte toegankelijkheid van de videoregistratiesystemen, evenals de installatie met -doormelding – van het personen alarm. |  | SE-00078
113 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00133 | Technische ruimten, aspect veiligheid, deursignalering | Alle deuren van de technische ruimten en de nood-/vluchtdeuren dienen voorzien te zijn van een deursignalering, waarvan de signalering in de centrale meldkamer op afstand komt. | Centrale meldkamer is gesitueerd op een nader te bepalen locatie n Heerenveen | SE-00041
114 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00137 | Technische ruimten, aspect veiligheid, inbraakalarm | In de technische ruimten van de parkeergarage dient een inbraakalarm geplaatst te worden uitgerust met bewegingsdetectoren en een personen alarm (incl. doormelding naar centrale meldkamer op afstand). |  | SE-00041
115 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00135 | Technische ruimten, aspect vormgeving, inrichting | Technische ruimte dient voorzien te worden van een bureau, een bureaustoel en een monitor. |  | SE-00324
116 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00136 | Technische ruimten, aspect vormgeving, verlichtingsarmaturen | In de technische ruimten dienen de verlichtingsarmaturen druipwaterdicht te worden uitgevoerd. (De groepenindeling moet hierop zijn afgestemd). |  | SE-00324
117 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.1 | Functioneel |  | Vormgeving | SE-00125 | Trappenhuizen, FE, borgen veiligheid, leuningen | Alle trappen dienen te zijn voorzien van doorgaande leuningen aan beide zijden van de trap. |  | SE-00020
118 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.6 | Randvoorwaarden |  | Bieden ruimte | SE-00130 | Trappenhuizen, RV, NEN 2443 | Toegepaste traptreden dienen voldoende stroef te zijn (minimaal conform NEN 2443)
119 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00127 | Trappenhuizen, aspect vormgeving, nummering parkeervloeren | Ter hoogte van de stijgpunten dient de nummering van de parkeervloeren duidelijk zichtbaar te worden aangebracht; | Huiststijl en kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen | SE-00324
120 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00128 | Trappenhuizen, aspect vormgeving, brandwerende afvalbak | Ter plaatse van betaalautomaten op maaiveldniveau dient ter hoogte van de toegangsdeuren naar de stijgpunten een brandwerende afvalbak te worden aangebracht; |  | SE-00324
121 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Geleiden gebruikers | SE-00129 | Trappenhuizen, aspect vormgeving, markering traptreden | Traptreden dienen voorzien te zijn van markering conform IT Standaard |  | SE-00324
122 | 4 | Bouwkundige Afbouw | 4.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00334 | Trappenhuizen, aspect vormgeving, overzicht verdiepingsvloer | Op elke laag van de parkeergarage dient vanuit het trappenhuis overzicht te zijn op de verdiepingsvloer. Dit te behoeve van de sociale veiligheid en in geval van brand ten behoeve van het verkrijgen van overzicht van de situatie | Trappenhuizen en entrees dienen zoveel mogelijk transparant en sociaal veilig te worden gerealiseerd. Onoverzichtelijke en dode hoeken en nissen dienen zoveel als mogelijk te worden voorkomen. Gebruikers van de lift dienen zichtbaar te zijn vanuit de parkeergarage. | SE-00324
123 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel | 5.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00138 | Verkeerskundige afbouw, topeis, FE, afwikkelen gebruikers | De verkeerskundige inrichting dient de gebruikers van de parkeergarage optimaal en efficiënt af te kunnen wikkelen |  | SE-00006 | SE-00139 SE-00146 SE-00140 SE-00145
124 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel | 5.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00139 | Verkeerskundige afbouw, topeis, FE, afwikkelen gebruikers, NEN2443 | De verkeerskundige inrichting is als geheel onlosmakelijk verbonden met elkaar (parkeervloer, hellingbanen tussen parkeervloeren en in- en uitgang voertuigen) en dient te voldoen aan de eisen die NEN 2443 stelt voor openbare parkeergarages |  | SE-00138
125 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel | 5.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00140 | Verkeerskundige afbouw, topeis, FE, afwikkelen gebruikers, voorzieningen afwikkelen gebruikers | Binnen de parkeergarage dient afdoende bewegwijzering, markering en bebording te worden aangebracht | Huiststijl en kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen | SE-00138
126 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel | 5.1.2 | Bieden parkeergelegenheid | SE-00141 | Verkeerskundige afbouw, FE, ruimte bieden, mindervalide plaatsen | In de parkeergarage dienen 4 mindervalide parkeerplaatsen gerealiseerd te zijn |  | SE-00004 | SE-00163 SE-00164
127 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel | 5.1.2 | Bieden parkeergelegenheid | SE-00142 | Verkeerskundige afbouw, FE, ruimte bieden laadplaatsen | De parkeergarage dient voorzien te zijn van capaciteit voor 30 laadplaatsen, waarbij voor 10 laadplaatsen voorzieningen zijn voor het direct aansluiten van een laadpaal en voor de overige 20 laadplaatsen loze leidingen zijn gerealiseerd. Het aantal oplaadpunten moet in de toekomst geschikt en uitbreidbaar zijn tot 30 oplaadpunten. Leidingwerken in de vorm van kabelgoten, doorvoeren, mantelbuizen ten behoeve van kabels en leidingen hiervoor dienen te worden opgenomen in het ontwerp en gerealiseerd. Deze uitbreiding dient op een separate tekening te worden vastgelegd na realisatie en te worden opgenomen in de as built onder de naam "Uitbreiding Laadinfra". | de laadplaatsen dienen zo dicht mogelijk bij de inrit worden gerealiseerd en op laag -1. Leveren en aanbrengen en functioneel opleveren van de laadinfra is onderdeel van de scope. | SE-00004
128 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00144 | Verkeerskundige afbouw, aspect veiligheid, stroefheid algemeen | De rijbanen dient voldoende stroef te zijn om het glijden van auto’s bij een vochtige vloer te voorkomen. Voor deze stroefheid gelden de volgende voorwaarden: • Stroefheid tpv hellingbanen: minimaal 65 SRT • Stroefheid tpv rijbanen: minimaal 45 SRT • Stroefheid tpv parkeervlakken: minimaal 35 SRT |  | SE-00041 | SE-00152 SE-00153 SE-00154 SE-00151
129 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Bieden ruimte | SE-00143 | Verkeerskundige afbouw, aspect vormgeving, vrije hoogte | Binnen de parkeergarage dient op elk punt van de voor gebruikers toegankelijke plaatsen een vrije hoogte van minimaal 2.30m worden aangehouden, gerekend loodrecht op de vloer. | Hierbij dient aandacht geschonken te worden aan (mogelijke) voetbogen, kabelgoten en installaties welke onder het plafond worden gemonteerd. | SE-00324
130 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel | 5.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00145 | In-/ uitgang voertuigen, FE, afwikkelen gebruikers hoogteportaal | Bij de inrit van het parkeergebouw dient een hoogteportaal te worden aangebracht met maximum doorrijhoogte van tenminste 2 meter (RVV C19), verboden voor aanhangers (RVV C10) en maximumsnelheid 5 km (RVV A01). Verboden voor motoren (RVV C11), fietsers (RVV C14) en voetgangers |  | SE-00138
131 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel | 5.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00146 | In-/ uitgang voertuigen, FE, afwikkelen gebruikers, situering entree | De situering van de entree van de parkeergarage dient samen met de verkeersaanduidingen en bewegwijzering te voorzien in een duidelijke efficiënte en veilige bereikbaarheid van de parkeergarage. | Verkeersaanduidingen en bewegwijzering behorende bij het laten functioneren van de parkeergarage is onderdeel van het systeem. bewegwijzering of verkeersaanduidingen ten behoeve van verwijzingen naar de parkeergarage toe [buiten de bouwgrenzen] zijn geen onderdeel van de opdracht. Bij de ingang een informatiebord met openingstijden, tarieven en betaalmogelijkheden. | SE-00138
132 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel | 5.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00331 | In-/ uitgang voertuigen, FE, afwikkelen gebruikers, Toegang parkeergarage inrit | De inrit en uitrit terminals zijn voorzien van diverse voorzieningen als omschreven in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00138
133 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00151 | Hellingsbanen, extern, aspect veiligheid, stroefheid | Externe hellingbanen dienen zodanig stroef te zijn, dat de auto’s voldoende grip hebben en de veiligheid geborgd is. Minimaal SRT65 | Externe hellingbanen zijn de open hellingen bij parkeervoorzieningen | SE-00144
134 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00152 | Hellingsbanen, extern, aspect veiligheid, ijs-en sneeuwvrij | Externe hellingbanen dienen in de gebruiksfase te allen tijde ijs- en sneeuwvrij te zijn. | Externe hellingbanen zijn de open hellingen bij parkeervoorzieningen, De hellingbanen voor in- en uitrijden dienen verwarmd te kunnen worden om ijsvorming tegen te gaan in het geval van winterse weersomstandigheden De hellingbanen bij de in-/uitgang van de parkeergarage dienen verwarmd te kunnen worden, zodat in vorstperiodes voorkomen wordt dat pekel naar binnen wordt gereden en aantasting van constructies optreedt. De hellingbaan-verwarming dient automatisch ingeschakeld te kunnen worden bij een vrij instelbare minimum temperatuur. Het moet voor Opdrachtgever vrij instelbaar te zijn om deze functie in of uit te schakelen. | SE-00144
135 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00154 | Hellingsbanen, intern, aspect veiligheid, stroefheid | De interne hellingbanen dienen zodanig stroef te zijn, dat de auto’s voldoende grip hebben en de veiligheid geborgd is. Minimaal SRT45 | Interne hellingbanen zijn de niet-open hellingen bij parkeervoorzieningen | SE-00144
136 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00150 | Hellingsbanen, aspect vormgeving, coating | De hellingbanen (intern en extern) dienen te worden voorzien van afwerking en een grof ingestrooide coating (glad, vlak, egaal, slijtvast, onderhoudsarm en geluidsarm) |  | SE-00324
137 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00157 | Parkeervloer, Geleiden gebruikers, leesbaarheid lettertypes | De lettertypes dienen leesbaar te zijn op een afstand van minimaal 23 meter |  | SE-00009
138 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00155 | Parkeervloer, FE, Geleiden gebruikers, markering | Binnen de parkeergarage dient markering op de rijloper te worden aangebracht in een nader te bepalen kleur en van slijtvaste coating conform de RVV. ( rijrichting, voetpaden, zebrapaden enz.) | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen | SE-00009
139 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00156 | Parkeervloer, Geleiden gebruikers, verwijsborden | De verwijsborden in de parkeergarage moeten duidelijk zichtbaar zijn op 40 meter afstand, gezien vanuit de hoogte van een automobilist (ooghoogte ongeveer 1,20 m boven de vloer) en dienen zo te zijn opgehangen dat ze elkaar niet afdekken in zichtlijnen |  | SE-00009
140 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00158 | Parkeervloer, Geleiden gebruikers, nooduitgangen verlichte bordjes | Alle (nood)-uitgangen dienen voor personen door middel van verlichte bordjes te vinden zijn. |  | SE-00009
141 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00159 | Parkeervloer, Geleiden gebruikers, bewegwijzering voetgangers | Bewegwijzering voor voetgangers in de garage dient verlicht en goed leesbaar te zijn en afgestemd op de functies binnen de garage en de voetgangers-bewegwijzering buiten de garage. De voetgangersvoorzieningen en looproutes dienen op een logische manier op elkaar aan te sluiten. |  | SE-00009
142 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00160 | Parkeervloer, Geleiden gebruikers, algemene bewegwijzering | Algemene bewegwijzering dient ook door middel van RVV-symbolen uitgevoerd te worden. |  | SE-00009
143 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00161 | Parkeervloer, Geleiden gebruikers, laagnummer | Op de parkeerlagen dient aan de buitenwand van de entrees en tevens zichtbaar in de entrees in groot formaat het laagnummer van het parkeerdek te worden aangegeven. |  | SE-00009
144 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Geleiden gebruikers | SE-00162 | Parkeervloer, Geleiden gebruikers, verlicht gevelarmatuur | Bij elke inrit dient een verlicht gevelarmatuur/-bord te worden gerealiseerd met nader door de opdrachtgever te bepalen belettering conform ontwerp evenals een hoogtebegrenzer met RVV bebording. | Huiststijl en kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen | SE-00009
145 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | SE-00163 | Parkeervloer, FE, ruimte bieden, parkeervakken minder validen | De parkeervakken voor minder validen dienen gesitueerd te zijn in de nabijheid van een stijgpunt met lift. De lift moet bereikbaar zijn zonder obstakels. |  | SE-00141
146 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.1 | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | SE-00164 | Parkeervloer, FE, Ruimte Bieden, afmeting parkeervakken minder validen | De parkeerplekken voor minder validen dienen een afmeting te hebben van tenminste 3,50m x 5,13m. |  | SE-00141
147 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00165 | Parkeervloer, aspect vormgeving, markering | Op de parkeervloer dienen de parkeervakken en de markering voor de rijrichting duidelijk en blijvend te worden weergegeven |  | SE-00324
148 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00166 | Parkeervloer, aspect vormgeving, Coating vloeren | De parkeervakken dienen te worden voorzien van afwerking en coating (glad, vlak, egaal, slijtvast, onderhoudsarm en geluidsarm) | Bij in beweging zijnde voertuigen mogen de autobanden geen piepend geluid veroorzaken als gevolg van aanraking met coating of afwerking van de vloer. | SE-00324
149 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00167 | Parkeervloer, aspect vormgeving, Coating vloeren, Coating kleur parkeervakken | Parkeervakken dienen van een gekleurde coating te worden voorzien. | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen | SE-00324
150 | 5 | Verkeerskundige Afbouw | 5.4 | Aspecteisen |  | Vormgeving | SE-00168 | Parkeervloer, aspect vormgeving, vormgeving parkeervakken minder validen | De parkeervakken voor minder validen dienen te worden voorzien van een pictogram op de vloer en het RVV bord. Eventueel dienen de pictogrammen of parkeervlakken blauw te worden gemaakt. | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen | SE-00324
151 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel | 6.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00171 | Elektrotechnische installaties, FE, borgen veiligheid, NEN | De energievoorziening moet voldoen aan: - NEN1041: Hoog- en middenspanningsinstallaties; - NEN1010: Laagspanningsinstallaties; - Schakel- en verdeelinrichtingen dienen te voldoen aan de NEN10439-1. |  | SE-00020
152 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel | 6.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00172 | Elektrotechnische installaties, FE, borgen veiligheid, NEN & NPR 2576 | De gemeenschappelijke leidingwegen dienen te voldoen daar waar functiebehoud (testtype 1) noodzakelijk is aan de NEN-EN-IEC 61537: Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en de NPR 2576. |  | SE-00020
153 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel | 6.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00173 | Elektrotechnische installaties, FE, borgen veiligheid, goten en ladderbanen | Goten en ladderbanen dienen thermisch verzinkt te zijn. (klasse 5). |  | SE-00020
154 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel | 6.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00174 | Elektrotechnische installaties, FE, borgen veiligheid, potentiaalvereffeningssysteem | Voorzien dient te worden in een potentiaalvereffeningsysteem volgens normering, waarbij alle vreemd geleidende delen, zoals metalen (proces)leidingen en kabelgoten, aan elkaar worden gekoppeld zodat geen potentiaalverschillen kunnen ontstaan. |  | SE-00020
155 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel | 6.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00175 | Elektrotechnische installaties, FE, borgen veiligheid, aardingsvoorzieningen | De parkeergarage dient voorzien te zijn van aardingsvoorzieningen volgens NEN 1010. Alle metalen delen dienen te worden verbonden met de aardrail van de (hoofd)verdeler. |  | SE-00020
156 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel | 6.1.12 | Borgen veiligheid | SE-00176 | Elektrotechnische installaties, FE, borgen veiligheid, meterkast | De meterkast dient toegankelijk te zijn conform de voorschriften van de netbeheerder |  | SE-00020
157 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel | 6.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00169 | Elektrotechnische installaties, FE, faciliteren beheer, algemeen | Elke parkeerlaag dient te voorzien in voldoende wandcontactdozen ten behoeve van service werkzaamheden en onderhoud (schrobmachine e.d) die centraal worden geschakeld, hiertoe dient minimaal per parkeerlaag of maximaal per 1.250 m² worden voorzien in een wandcontactdoos 230V, geplaatst op de kabelgoten, achter slot (of in een kastje) verspreid over de garage. [Minimaal IP65] |  | SE-00323 | SE-00187 SE-00188 SE-00182 SE-00183
158 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel | 6.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00170 | Elektrotechnische installaties, FE, faciliteren beheer, bedieningspaneel | In de parkeergarage (in de techniekruimte) dient een bedieningspaneel voor de sturingen, metingen en storingssignalering van de installaties met de mogelijkheid om ( voor beheerder / onderhoudspartij) op afstand in te loggen om de status van de installatie te beoordelen en evt. te resetten) te worden gerealiseerd |  | SE-00323
159 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.2 | Raakvlakeisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00327 | Elektrotechnische installaties, ER, aansluiting transformator | Er dient voorzien te zijn in een aansluiting op de transformator van opdrachtgever | Locatie aanvraag, leveren en plaatsen van de transformator inclusief technische ruimte wordt door opdrachtgever verzorgd. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aansluitingen van het systeem op de transformator. | SE-00027
160 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177 | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Onderdelen van het object elektrotechnische installaties dienen een ontwerplevensduur te hebben conform SE-00177-a tm SE-00177-j. | Ontwerplevensduur aanhouden tenzij elder anders aangegeven. Indien tegenstrijdigheden dit voorleggen aan Opdrachtgever. | SE-00029
161 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00178 | Elektrotechnische installaties, aspect onderhoudbaarheid, codering leidingen | Alle leidingen dienen te worden gecodeerd, dus ook de bekabeling dient gecodeerd te worden middels een niet uitwisbare en niet te verwisselen codering. |  | SE-00036
162 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00179 | Elektrotechnische installaties, aspect onderhoudbaarheid, leidingen zwakstroominstallaties | Leidingen van zwakstroominstallaties dienen gescheiden te worden aangebracht van sterkstroom leidingen middels metalen scheidingsschotten. |  | SE-00036
163 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00180 | Elektrotechnische installaties, aspect onderhoudbaarheid, kabeldozen | Kabel-, opbouw-, centraaldozen dienen te zijn vervaardigd van een harde- of thermoplastische kunststof en voorzien te zijn van een niet uitwisbare en niet te verwisselen codering. |  | SE-00036
164 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00181 | Elektrotechnische installaties, aspect onderhoudbaarheid, buizen toepassen | Daar waar minder dan drie leidingen naast elkaar lopen mogen buizen worden toegepast. |  | SE-00036
165 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00192 | Energie voorziening (normaalbedrijf), FE, borgen veiligheid, overspanningsbeveiliging | Ter beveiliging tegen blikseminslag dient in de hoofdvoeding van de hoofdverdeelkast een overspanningsbeveiliging te worden aangebracht. |  | SE-00020
166 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00190 | Energie voorziening (normaal bedrijf), FE, Borgen veiligheid, overspanningsbeveiligingg | De hoofdverdeling en de secties dienen te zijn beveiligd met overspanningsbeveiliging. |  | SE-00020
167 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | SE-00182 | Energie voorziening (normaal bedrijf), FE, faciliteren beheer, algemeen | De centrale energievoorziening dient voldoende capaciteit te hebben voor de garage en voor alle installaties en andere voorzieningen die elektrische voeding nodig hebben. | De energievoorziening dient toekomstvast te zijn, | SE-00169
168 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | SE-00183 | Energie voorziening (normaal bedrijf), FE, faciliteren beheer, transformator | Indien voor de energievoorziening een transformator benodigd is, dient de transformator ruimte te voldoen aan eisen die worden gesteld door de netbeheerder |  | SE-00169
169 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | SE-00188 | Energie voorziening (normaal bedrijf), FE, faciliteren beheer, verdeling groepen en fasen | De centrale energievoorziening dient over meerdere groepen en fasen te zijn verdeeld, voor zover benodigd voor gebruik van de parkeergarage. |  | SE-00169
170 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | SE-00187 | Energie voorziening (normaal bedrijf), FE, faciliteren beheer, inrichting | De hoofdverdeelinrichting dient te zijn onderverdeeld in preferent en non-preferente secties. De hoofdverdeelinrichting bestaat uit: - net-nood omschakelinrichting (met vergrendeling); - HV-compartiment niet preferente voedingen; - HVN-compartiment preferente voedingen; - koppeling met NSA en UPS; - bij UPS een externe (vergrendelbare) bypass opnemen t.b.v. onderhoudssituaties. |  | SE-00169
171 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | SE-00184 | Energie voorziening (normaal bedrijf), FE, faciliteren beheer, 20% reservecapaciteit | De energievoorziening dient bij oplevering een reserve capaciteit te hebben van minimaal 20% voor toekomstige uitbreiding. | Deze 20% overcapaciteit geldt ook voor het elektrisch laden. | SE-00323
172 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | SE-00185 | Energie voorziening (normaal bedrijf), FE, faciliteren beheer, 20% reservecapaciteit kabels | Alle toe te passen voedingskabels en bijbehorende verdeelinrichtingen dienen een reserve capaciteit te hebben van minimaal van 20%. |  | SE-00323
173 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.3 | Raakvlakeisen |  | Randvoorwaarden | SE-00193 | Energie voorziening (normaalbedrijf), IR, hoofdverdeelkast | De installaties moeten worden aangesloten op een hoofdverdeelkast in de laagspanningsruimte. |  | SE-00026
174 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00186 | Energie voorziening (normaal bedrijf), aspect betrouwbaarheid, stand alone | De installaties dienen zoveel mogelijk standalone te worden aangebracht en te blijven functioneren gedurende calamiteiten en onderhoudsituaties, tevens dient bij uitval geen gevaarlijke situatie te ontstaan. |  | SE-00030
175 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00194 | Noodstroom voorziening, FE, borgen veiligheid, noodstroomaggregaat & centrale continue voeding | In de parkeergarage dient een noodstroomvoorziening te worden geïnstalleerd die tenminste bestaat uit een noodstroom aggregaat (NSA) en een centrale continue voeding (UPS) die wordt ingeschakeld bij het uitvallen van de netspanning. |  | SE-00020 | SE-00197 SE-00198 SE-00195 SE-00196 SE-00203
176 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00195 | Noodstroom voorziening, FE, borgen veiligheid, parallel netbedrijf | De noodstroomvoorziening moet worden uitgevoerd voor parallel netbedrijf (gesynchroniseerd), zodat belast proefdraaien op normaal vermogen ongestoord mogelijk is. |  | SE-00194
177 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00196 | Noodstroom voorziening, FE, borgen veiligheid, inschakelen | De noodstroomvoorziening dient te zijn ingeschakeld bij een verlaging van de netspanning van 30% en de installaties dienen na ten hoogste 15 seconden te zijn overgeschakeld. |  | SE-00194
178 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00203 | Noodstroom voorziening, FE, Verlichten parkeergarage, noodsituatie inschakeling | De noodstroomvoorziening dient te worden uitgeschakeld als 90% van de netspanning beschikbaar is gedurende een periode van 15 minuten. |  | SE-00194
179 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00197 | Noodstroom voorziening, FE, borgen veiligheid, aansluitingen | De noodstroomvoorziening dient voldoende capaciteit te bezitten zodat deze voor de volgende voorzieningen gedurende minimaal 24 uren het nominale vermogen kan leveren: a. de noodverlichtingsinstallatie; b. 1/2 deel van de algemene verlichting; c. de ventilatie-installatie; d. de brandblusinstallatie; e. de brandmeld- en ontruimingsinstallatie; f. de CO/LPG-installatie; g. centrale deurontgrendeling; h. het PMC; i. de C2000 dekking. De capaciteit van een eventueel toegepaste brandstoftank van de noodaggregaat moet voldoende zijn om 24 uur op nominaal vermogen te kunnen draaien inclusief 10 keer starten. |  | SE-00194
180 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00198 | Noodstroom voorziening, FE, borgen veiligheid, UPS | In aanvulling op de noodstroomvoorziening dienen de volgende systemen op een UPS aangesloten te worden: - brandblusinstallatie; - de brandmeld- en ontruimingsinstallatie; - CO-/lpg detectie; - het PMS (Parkeer Management Systeem); - Modem- en overige communicatieverbindingen en voorzieningen. Deze UPS moet het functioneren van de systemen voor minimaal 30 minuten garanderen. |  | SE-00194
181 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00199 | Noodstroom voorziening, aspect betrouwbaarheid, noodstroomaggregaat 24 uur | Het aggregaat moet minimaal ononderbroken 24 uur kunnen functioneren en moet geschikt zijn om synchroon en parallel te functioneren aan het openbare net. |  | SE-00030
182 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00200 | Noodstroom voorziening, aspect betrouwbaarheid, no-break systeem | In het no-break systeem mag de tijd die verstrijken tussen de uitval van spanning en functioneren bedraagt maximaal 4 seconden. De ruimte dient te worden voorzien van geluidsisolatie |  | SE-00030
183 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00201 | Verlichting, topeis, FE, Verlichten parkeergarage | De parkeergarage dient voorzien te zijn van LED verlichting. De toegepaste verlichting dient ten minste te voldoen aan de NEN 2443, tenzij is onderstaande eisen een hogere eis wordt gesteld. |  | SE-00014 | SE-00223 SE-00211 SE-00218 SE-00212 SE-00219 SE-00224 SE-00220 SE-00213 SE-00221 SE-00214 SE-00222 SE-00215 SE-00209 SE-00216 SE-00210 SE-00217
184 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00209 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, NEN | De verlichtingsinstallatie dient te worden uitgevoerd conform NEN-EN- 12464 (.ex. 1890) en tenminste te voldoen aan de NEN2443. |  | SE-00201
185 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00210 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, diverse onderdelen | De verlichting van de diverse onderdelen van de garage moet ten minste voldoen aan de minimale verlichtingssterkte, kleurweergave-index en gelijkmatigheidsindex die vermeld zijn in NEN 2443, uitzondering hierop is: - Bij de ingangen voor voetgangers (bij betaalautomaten) moet de verlichtingssterkte op 1 meter hoogte minimaal 250 Lux bedragen, op overige delen van de voetgangersentree dient de verlichtingssterkte 200 Lux te bedragen; |  | SE-00201
186 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00211 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, opslag- en technische ruimte | Het verlichtingsniveau in de opslag- en technische ruimten dient minimaal 250 Lux te bedragen. |  | SE-00201
187 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00212 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, IP 65 | De IP waarde van de verlichtingsarmaturen dient minimaal IP 65 te zijn. |  | SE-00201
188 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00213 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, management, locatie | Het lichtniveau dient te kunnen worden geregeld met een verlichtingsmanagement systeem. |  | SE-00201
189 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00214 | Verlichting, FE, verlichten parkeergarage, traploos terugschakelen | Het traploos terugschakelen van het verlichtingsniveau gedurende in te stellen bloktijden ('s nachts) moet softwarematig mogelijk zijn. Het weer opschakelen naar 100% moet geïnitieerd worden door bewegingssensoren. [24/7 intelligente verlichting, Geen beweging gedecteerd dan uitschakelen. En bij beweging inschakelen.] |  | SE-00201
190 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00215 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, management, dempen | Het intelligente verlichtingsmanagementsysteem dient er onder meer voor te zorgen dat het verlichtingsniveau op tijdstippen waarop dit gewenst is gedempt kan worden en dat de verlichting 's nachts kan worden uitgeschakeld en automatisch wordt ingeschakeld op het moment dat een parkeerder de garage betreedt. |  | SE-00201
191 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00216 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, management, licht in ruimtes | Op basis van aanwezigheid, daglichtintensiteit en beweging dient het licht automatisch te kunnen worden geschakeld in alle ruimtes van de garage, behalve in de technische ruimtes. |  | SE-00201
192 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00217 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, lokale bediening | De gehele verlichtingsinstallatie dient lokaal te worden bediend middels een bedieningspaneel en op afstand bij een nader te bepalen centrale beheerderruimte. De installatie kan centraal aan- of uitgeschakeld worden. | De locatie van het paneel dient in overeenstemming met OG te worden bepaald, er is geen centrale beheerdersruimte maar op afstand. De beheerderruimte op afstand is gesitueerd op een nader te bepalen locatie in Heerenveen. | SE-00201
193 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00218 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, lokale bediening | Het licht in technische ruimten dient te worden geschakeld met enkelpolige schakelaars. |  | SE-00201
194 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00219 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, lokale bediening | In de parkeergarage dient overgangverlichting te worden geïnstalleerd bij de hellingsbanen bij de entree van de garage. |  | SE-00201
195 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00220 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, lokale bediening | De richtings- en uitgangsborden maken deel uit van de noodverlichting en dienen permanent te zijn ingeschakeld. |  | SE-00201
196 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00221 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, lokale bediening | Gedurende de levensduur van de verlichting moet sprake zijn van een gelijkwaardige kleurtemperatuur. |  | SE-00201
197 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00222 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, lokale bediening | De kleurtemperatuur van de lichtbronnen dient K4000 te zijn. |  | SE-00201
198 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00223 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, lokale bediening | Armaturen dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij verwisselen van de lichtbronnen zo min mogelijk hinder wordt ondervonden van geparkeerde voertuigen. In principe betekent dit plaatsing op de scheiding van parkeervak en rijstrook (bij dubbele parkeervakken aan de kopzijde tussen de parkeervakken) en bij wanden 0,50 meter vanaf de wand (aanlichten wand). |  | SE-00201
199 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00224 | Verlichting, FE, Verlichten parkeergarage, lokale bediening | De verlichtingsarmaturen dienen vandalisme bestendig te worden uitgevoerd. |  | SE-00201
200 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00202 | Verlichting, topeis, FE, Verlichten parkeergarage, noodsituatie | De parkeergarage dient voorzien te zijn van een (nood)verlichtingsinstallatie. |  | SE-00014 | SE-00204 SE-00205 SE-00206 SE-00207 SE-00208
201 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00205 | Verlichting, noodsituatie, FE, Verlichten parkeergarage, minimale sterkte | De noodverlichtingssterkte dient minimaal 10 lux te bedragen op de vloer, tredevlak en hellingbaan. |  | SE-00202
202 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00206 | Verlichting, noodsituatie, FE, Verlichten parkeergarage, minimale brandduur | De noodverlichtingarmaturen dienen een autonome brandduur van minimaal 2 uur te hebben. |  | SE-00202
203 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00207 | Verlichting, noodsituatie, FE, Verlichten parkeergarage, automatische inschakeling | De verlichting van (nood)trappenhuizen dient automatisch ingeschakeld te zijn bij aanwezigheid van personen. |  | SE-00202
204 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00208 | Verlichting, noodsituatie, FE, Verlichten parkeergarage, uitschakelen normale bedrijfssituatie | De verlichting van noodtrappenhuizen dient gedurende normale bedrijfssituaties uitgeschakeld te zijn. |  | SE-00202
205 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | SE-00204 | Verlichting, noodsituatie NEN | De parkeergarage dient te zijn voorzien van centrale noodverlichting conform NEN-EN 1838, NEN1010, bouwbesluit, NEN-EN7010(vluchtwegaanduiding) en de voorschriften van de brandweer. |  | SE-00202
206 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00225 | Brandmeldinstallatie, FE, borgen veiligheid, installatie algemeen | De parkeergarage dient voorzien te zijn van een brandmeldinstallatie. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN] | SE-00020 | SE-00226 SE-00227 SE-00228
207 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00226 | Brandmeldinstallatie, FE, borgen veiligheid, NEN 2535 | De brandmeldinstallatie dient te worden uitgelegd conform NEN 2535 'Volledige bewaking'. Het brandweerpaneel of de brandweerpanelen dienen in overleg met de plaatselijke hulpdiensten te worden gesitueerd in de parkeergarage. De automatische brandmelders dienen afgestemd te zijn op de ruimtecondities. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN] | SE-00225
208 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00227 | Brandmeldinstallatie, FE, borgen veiligheid, NEN 4001 | Nabij (nood)uitgangen en blusmiddelen en in voetgangerszones dienen handbrandmelders te worden geprojecteerd, blusmiddelen volgens NEN 4001. |  | SE-00225
209 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00228 | Brandmeldinstallatie, FE, borgen veiligheid, handmelders | Het aanspreken van handmelders of automatische melders dient doorgemeld te worden naar de centrale en van daaruit doorgemeld naar een PAC of eigen meldsysteem (ten behoeve van eigen organisatie) en RAC (ten behoeve van het brandalarm in nader overleg met de brandweer te bepalen). Signaleringen en overbruggingen vinden plaats op het brandmeldpaneel. Locatie hiervan af te stemmen met lokale hulpdiensten. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN] | SE-00225
210 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00229 | Ontruimingsinstallatie, FE, borgen veiligheid, algemeen | De parkeergarage dient voorzien te zijn van een ontruimingsinstallatie. |  | SE-00020
211 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00230 | Ontruimingsinstallatie, FE, borgen veiligheid, Type A | De ontruimingsinstallatie dient te worden uitgelegd conform de NEN 2575, type B toepassing slow whoop |  | SE-00229
212 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00231 | Ontruimingsinstallatie, FE, borgen veiligheid, Doorschakeling | De ontruiminginstallatie dient automatisch door de brandmeldcentrale en door het gasdetectiesysteem te worden aangestuurd of via handmatige overbrugging op het brandmeldpaneel. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN] | SE-00229
213 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00237 | Inbraakdetectie, topeis, FE, borgen veiligheid, algemeen | De opslagruimte van de parkeergarage dient voorzien te zijn van een inbraakdetectie. |  | SE-00020 | SE-00238 SE-00239
214 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00238 | Inbraakdetectie, FE, borgen veiligheid, bewegingssensoren | De inbraakdetectie dient te worden uitgerust met bewegingssensoren en een persoonlijk alarm. |  | SE-00237
215 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00239 | Inbraakdetectie, FE, borgen veiligheid, doormelding | De inbraakdetectie dient aangesloten te zijn op de centrale meldkamer. |  | SE-00237
216 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.1 | Bieden parkeergelegenheid | SE-00243 | Werktuigbouwkundige isntallaties, topeis, FE bieden parkeergelegenheid | Het systeem dient te voorzien in werktuigbouwkundige installaties om de parkeergarage conform de eisen te laten functioneren en het bieden van parkeergelegenheid mogelijk te maken. |  | SE-00002
217 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00246 | Werktuigbouwkundige installaties, FE, afvoeren hemel- en vuil water | Het systeem dient te zijn voorzien van een vuilwater installatie bestaande uit een operationeel samenhangend geheel van vuilwaterpompen, vuilwater goten, vuilwaterputten en schrobputten. De vuilwatergoten dienen door middel van een vuilwaterpomp en olie afscheider in overeenstemming met de voorschriften van de Gemeente Heerenveen te worden aangesloten op de riolering. De installatie en olieafscheider dient voorzien te zijn van [geknevelde ] inspectiemogelijkheden voor bemonstering. | Het parkeergebouw moet uitgevoerd worden met een vuilwaterafvoerinstallatie en één voor het opvangen en afvoeren van het hemelwater van de op- en afritten, het lek- en reinigingswater van de verdiepingsvloeren en sprinklerwater, iedere verdiepingsvloer is voorzien van een schrobput. | SE-00002 | E-00263 SE-00261 SE-00247 SE-00248
218 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.1 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00247 | Werktuigbouwkundige installaties, FE, afvoeren hemel- en vuil water, lijnwaterafvoer of putten | Het water van de parkeervloeren dient afgevoerd te worden middels lijnwaterafvoeren of separate putten/kolken/roosterputten aan de randen van de parkeervloer, situering in rijbanen, parkeerwegen en tussen parkeerplaatsen is niet toegestaan. Op de parkeervloeren mag het water niet blijven staan. |  | SE-00246
219 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.1 | Beheersen binnenklimaat | SE-00248 | Werktuigbouwkundige installaties, FE, afvoeren hemel- en vuil water, gasdichte leidingen | Alle buisleidingen, kabelgoten en ladderbanen van en naar de technische ruimte(s) en opslagruimte(s) dienen ter plaatse van vloeren, wanden en plafonds gasdicht te zijn afgesloten. |  | SE-00246
220 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.2 | Ruimte Bieden | SE-00244 | Werktuigbouwkundige installaties, FE, bieden ruimte, installaties | Installaties en toebehoren dienen zorgvuldig en integraal te worden ingepast en zodanig gemonteerd dat ze geen visueel storende elementen vormen en/of aanrijgevoelig zijn. |  | SE-00004 | SE-00245
221 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.2 | Ruimte Bieden | SE-00245 | Werktuigbouwkundige installaties, FE, bieden ruimte, toegankelijkheid | Werktuigbouwkundige installaties dienen goed toegankelijk te zijn voor onderhoud. |  | SE-00244
222 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.6 | Randvoorwaarden |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00251 | Werktuigbouwkundige installaties, randvoorwaarde, verse buitenlucht | De in-/uitgang voetgangers, (nood)trappenhuizen, liften, serviceruimten dienen door middel van verse buitenlucht op enige overdruk te worden gehouden om indringing van lucht uit de garage te voorkomen.
223 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.6 | Aspecteisen |  | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00250 | Werktuigbouwkundige installaties, randvoorwaarde, normen | De riolerings- en hemelwaterafvoersystemen moeten worden berekend en uitgevoerd overeenkomstig: - de geldende normen (o.a. NEN 3215, NEN 3216), met inbegrip van de daarin aangebrachte of nog aan te brengen wijzigingen of aan de daarvoor in de plaats tredende voorschriften en de eisen van de verantwoordelijke instantie; - het bouwbesluit; - de gemeentelijke en overige overheidseisen.
224 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00252 | Werktuigbouwkundige installaties, aspect beschikbaarheid, levensduur | Installaties binnen de garage dienen te zijn ontworpen en gebouwd voor een referentieperiode van tenminste 25 jaar. |  | SE-00029
225 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.4 | Aspecteisen |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00254 | Werktuigbouwkundige installaties, aspect comfort, voorkomen hinder | Het ventilatiesysteem van de parkeergarage dient geen nadelige effecten op de omliggende bebouwing te hebben. De afgezogen ventilatielucht mag bij normaal bedrijf (geen brand) geen hinder opleveren voor naastliggende bebouwing. Optredende luchtsnelheden bij normaal gebruik mogen in publieke ruimten niet hoger zijn dan 2 m/sec . |  | SE-00031 | SE-00255
226 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.4 | Aspecteisen |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00255 | Werktuigbouwkundige installaties, aspect comfort, voorkomen hinder | De geluidsproductie ten gevolge van de technische installaties (bij normaal bedrijf) mag niet meer bedragen dan: - overdag max. 50 dB(A); - ’s avonds max. 45 dB(A); - ’s nachts max. 40 dB(A). Gemeten in de publieke ruimte ter voorkoming van geluidsoverlast woonomgeving. |  | SE-00254 |  | Nadat de garage in bedrijf is, zal dit via metingen moeten worden aangetoond.
227 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00257 | Hemelwaterafvoer, Functionele eis, afvoeren hemelwater, standleidingen | De pers-, verzamel- en standleidingen dienen dusdanig te worden aangebracht dat ze geen belemmering vormen voor de functie van de ruimten waarin ze zijn aangebracht. |  | SE-00010
228 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00258 | Hemelwaterafvoer, Functionele eis, afvoeren hemelwater, Ontkoppelstuk ontstoppingsstuk | Er dient in elke afvoer een ontstoppingsstuk te worden aangebracht en op plaatsen met een overgang van verticaal naar horizontaal. | Reiniging, doorspuiten en camerainspectie dient mogelijk te zijn met gangbaar materieel. | SE-00010
229 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00259 | Hemelwaterafvoer, Functionele eis, afvoeren hemelwater, Dimensie afvoer | De afvoercapaciteit van de regenwaterafvoer van alle afvoerputten en afvoergoten dient te worden berekend volgens de geactualiseerde grafiek van Braak met een overschrijdingskans van eens per 250 jaar. Het is niet toegestaan dat regenwater de afvoergoot passeert. Dit geldt zowel voor de parkeergarage als voor het maaiveld parkeren. | Uitgangspunt capaciteit hemelwaterafvoer parkeergarage gebasseerd op T=250 en maaiveld parkeren op T=50 | SE-00010
230 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00260 | Hemelwaterafvoer, Functionele eis, afvoeren hemelwater, Uitvoering roosters | Vloerroosters voor het afvoeren van hemel- of vuilwater dienen voorzien te zijn van een afneembaar gekneveld gietijzer rooster. |  | SE-00010
231 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00256 | Hemelwaterafvoer, topeis, FE, Afvoeren hemelwater | De parkeergarage dient te worden voorzien van voorzieningen voor een snelle afvoer van hemelwater middels een afwateringssysteem daar waar een ophoping van (hemel)water te verwachten is. |  | SE-00010
232 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00261 | Riolering, FE, afvoeren hemel- en vuil water, lijnafvoergoot | Ter plaatse van in- en uitritten dient een lijnafvoergoot over de totale breedte van de in- en uitrit te worden geplaatst. Deze goot dient bestand te zijn tegen 50 kN belasting (wieldruk) en dient aan te sluiten zijn op een slibvanger met pompinstallatie en persleiding naar de openbare riolering. | Lijnafvoergoot ten behoeve van lek- en hemelwaterafvoer. | SE-00246
233 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel | 7.1.7 | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00263 | Riolering, FE, afvoeren hemel- en vuil water, pompruimte liftput | In de liftput dient een pomp te worden aangebracht die is aangesloten op de riolering, in verband met struikel gevaar dienen afvoerputten van een rooster te worden voorzien. |  | SE-00246
234 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.3 | Raakvlakeisen |  | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00264 | Riolering, IR, uitstortgootsteen opslag ruimte | In elke opslagruimte dient een uitstortgootsteen aanwezig te zijn. Deze dient te worden aangesloten op de binnenriolering. |  | SE-00026
235 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.3 | Raakvlakeisen |  | Afvoeren hemel- en vuilwater | SE-00265 | Riolering, IR, lozingspunt schoonmaakmachine | De technische ruimte dient te zijn voorzien van een lozingspunt voor de schoonmaakmachine die dient te zijn voorzien van een slibvang-pompput. |  | SE-00026
236 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Aspecteisen |  | Bieden aansluitingen | SE-00266 | Drinkwaterinstallatie, FE, bieden aansluitingen | De parkeergarage dient te voorzien in drinkwaterinstallaties die voldoen aan onder andere de NEN 1006 en AVWI 1981, met inbegrip van de daarin aangebrachte of nog aan te brengen wijzigingen of aan de daarvoor in de plaats tredende voorschriften en de eisen van het waterleverend bedrijf (o.a. AVD 1995). |  | SE-00002 | SE-00267
237 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Aspecteisen |  | Bieden aansluitingen | SE-00267 | Drinkwaterinstallatie, FE, bieden aansluitingen, watertappunten | Op iedere verdieping dient een watertappunt aanwezig te zijn. Op één positie (in de opslagruimte) dient een warm-koudwater punt te worden gerealiseerd waarbij het water met een elektrische boiler (20 Liter) kan worden verwarmd. |  | SE-00266
238 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.6 | Randvoorwaarden |  | Randvoorwaarden | SE-00269 | Drinkwaterinstallatie, randvoorwaarde, voorkomen bevriezing | Voor (water)leidingen en watervoerende componenten dienen maatregelen ter voorkoming van bevriezing te zijn getroffen.
239 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.6 | Randvoorwaarden |  | Randvoorwaarden | SE-00268 | Drinkwaterinstallatie, randvoorwaarde, KIWA kleur | Alle gebruikte materialen dienen de KIWA-keur te hebben.
240 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00270 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, topeis, FE beheersen binnenklimaat | Het systeem dient te zijn voorzien van een ventilatie installatie. |  | SE-00002 | SE-00271 SE-00272
241 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00271 | Klimaatinstallaties, FE, beheersen binnenklimaat, mechanische ventilatie | De parkeergarage dient te worden voorzien van een mechanisch ventilatie systeem conform NEN2443. |  | SE-00270
242 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00272 | Klimaatinstallaties, FE, beheersen binnenklimaat, stuwdrukventilatie | Het principe van stuwdrukventilatie dient te zijn toegepast, gezien de rookontwikkeling bij calamiteiten. Bij het uitvallen van een ventilatie-eenheid dient de functie van ventilatie gewaarborgd te blijven. Tevens dient een storingssignalering in werking te treden. Bij alarmering op Co-concentratie dienen primair de stuwdrukventilatoren van de desbetreffende sector te worden ingeschakeld en bij een verdere verhoging van het Co-gehalte eveneens de afzuigventilatoren. |  | SE-00270
243 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.2 | Raakvlakeisen |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00273 | Klimaatinstallaties, externe raakvlak, afzuiging | Het ventilatiesysteem van de parkeergarage dient te worden ontworpen met luchtafzuiging naar het dak, waarbij goede doorspoeling van de gehele ruimte is gewaarborgd, zo nodig met behulp van pulsventilatoren. |  | SE-00027
244 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.3 | Raakvlakeisen |  | Vormgeving | SE-00277 | Klimaatinstallaties, interne raakvlak, maaiveldniveau | Het ventilatiesysteem dient vanaf maaiveldniveau geïntegreerd te worden met de constructie van de hoofdentree(s). |  | SE-00026
245 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.3 | Raakvlakeisen |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00281 | Klimaatinstallaties, interne raakvlak, technische ruimte | De technische ruimten en NSA ruimte dienen te worden voorzien van een hygrostaat voor het aansturen van de verwarmingselementen. |  | SE-00026
246 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.4 | Aspecteisen |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00278 | Klimaatinstallaties, aspect veiligheid, zones bij brand cq rook | Het ventilatiesysteem dient zodanig te zijn ingericht dat in geval van brand c.q. rookontwikkeling de ruimte in zones verdeeld wordt, zodat de maximale rookdiepte t.b.v. repressief brandweeroptreden beperkt blijft. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN] | SE-00041
247 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.4 | Aspecteisen |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00279 | Klimaatinstallaties, aspect comfort | In de technische ruimten dient een binnenklimaatvoorziening te worden opgenomen die nodig is voor het goed kunnen blijven functioneren van de in de ruimte opgestelde apparatuur. De binnenklimaatvoorzieningen van de techniekruimten dienen geschikt te zijn voor het handhaven van de binnenklimaatcondities, rekening houdend met de warmteproducties van de daarin opgestelde apparatuur. |  | SE-00031 | SE-00280
248 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.4 | Aspecteisen |  | Beheersen binnenklimaat | SE-00280 | Klimaatinstallaties, aspect comfort, technische ruimte | De techniekruimte en laagspanningsruimte dienen afzonderlijk van de parkeergarage te worden geventileerd en dienen een minimale ruimtetemperatuur van 10 graden Celsius te hebben. |  | SE-00279
249 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00282 | LPG/CO2 detectie, FE, borgen veiligheid | De parkeergarage dient te worden voorzien van een CO- en LPG detectie systeem. |  | SE-00020 | SE-00283 SE-00284 SE-00285 SE-00286
250 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00283 | LPG/CO2 detectie, FE, borgen veiligheid, NEN2443 | Het CO- en LPG detectie systeem dient te worden geprojecteerd conform NEN 2443. |  | SE-00282
251 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00284 | LPG/CO2 detectie, FE, borgen veiligheid | Het CO- en LPG detectie systeem dient bij een te hoge concentratie gassen de ontruimingsinstallatie in te schakelen conform de NEN 2443. |  | SE-00282
252 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00285 | LPG/CO2 detectie, FE, borgen veiligheid, noodstroom aggregaat | Het CO- en LPG detectie systeem dient te worden aangesloten op de noodstroomaggregaat. |  | SE-00282
253 | 7 | Werktuigbouwkundige Installaties | 7.1 | Functioneel |  | Borgen veiligheid | SE-00286 | LPG/CO2 detectie, FE, borgen veiligheid, ontruimingsinstallatie | Als er door het CO/LPG-detectiesysteem in het gebouw en hellingbanen een concentratie gassen wordt gemeten die de norm overschrijdt, dient de ontruimingsinstallatie te worden ingeschakeld en moet dit ter plaatse van iedere toegang (zowel voor voetgangers als voor automobilisten) bij het betreden van de garage aan de buitenzijde van de garage worden gesignaleerd en de toegang voor voertuigen worden geblokkeerd. |  | SE-00282
254 | 8 | Communicatie installaties | 8.1 | Functioneel | 8.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00287 | Communicatie installaties, FE, faciliteren beheer, data netwerken | De parkeergarage dient te voorzien in een datanetwerk ten behoeve de te bewaken of observeren installaties. |  | SE-00323
255 | 8 | Communicatie installaties | 8.1 | Functioneel | 8.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00288 | Communicatie installaties, FE, faciliteren beheer, glasvezelnetwerk | Het datanetwerk dient ten behoeve van de communicatie tussen de diverse systemen uitgevoerd te zijn als glasvezelnetwerk met inbegrip van switches etc |  | SE-00025
256 | 8 | Communicatie installaties | 8.3 | Raakvlakeisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00290 | Communicatie installaties, IR, bedieningspaneel technische ruimte | De technische ruimte dient te zijn voorzien van een bedieningspaneel voor de sturingen, metingen en storingssignalering van de installaties en de mogelijkheid om (voor beheerder / onderhoud partij) op afstand in te loggen om de status van de installatie te beoordelen en evt. te resetten. |  | SE-00026
257 | 8 | Communicatie installaties | 8.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00291 | Communicatie installaties, aspect betrouwbaarheid, C2000 dekking | De garage dient te worden voorzien van C2000 dekking. |  | SE-00025
258 | 9 | Parkeermanagementsysteem | 9.1 | Functioneel | 9.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00293 | Parkeermanagementsysteem, FE, faciliteren beheer, toegang parkeergarage | Het parkeermanagementsysteem dient alleen personen met een geldige parkeerkaart / pas toegang te bieden tot de parkeergarage. | Toegang dient mogelijk te zijn voor iedereen met eem parkeerrecht. Dit kan ook met het invoeren van de kenteken, een code of iets dergelijks. Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00292
259 | 9 | Parkeerbeheersysteem (parkeermanagementsysteem) | 9.1 | Functioneel | 9.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00294 | Parkeermanagementsysteem, FE, faciliteren beheer, bediening op afstand | De garage dient op afstand vanuit een nader te bepalen beheerderruimte te kunnen worden bediend. | De beheerderruimte op afstand is gesitueerd op een nader te bepalen locatie in Heerenveen. | SE-00292
260 | 9 | Parkeermanagementsysteem | 9.1 | Functioneel | 9.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00296 | Parkeermanagementsysteem, FE, faciliteren beheer, slagbomen | Het parkeermanagementsysteem dient een toegangsbeveiliging voor autoverkeer te hebben in de vorm van slagbomen. Elke in- en uitrit bedient een slagboom welke met een minimale snelheid open en dicht gaat. Deze maken deel uit van het PMS. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00292
261 | 9 | Parkeerbeheersysteem (parkeermanagementsysteem) | 9.1 | Functioneel | 9.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00299 | Parkeermanagementsysteem, FE, faciliteren beheer, PRIS | Het parkeermanagementsysteem (zowel installaties als software) dient gekoppeld te zijn aan het dynamisch parkeer verwijssysteem (PRIS) met het doel om het autoverkeer naar de parkeergarages in Heerenveen te verwijzen waar eventueel nog plaatsen vacant zijn. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00292
262 | 9 | Parkeermanagementsysteem | 9.1 | Functioneel | 9.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00300 | Parkeermanagementsysteem, FE, faciliteren beheer, kentekenherkenning | Het parkeermanagementsysteem dient voorzien te zijn van een kentekenherkenningsysteem, waarmee uitgaand verkeer na betaling automatisch naar buiten wordt gelaten. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00292
263 | 9 | Parkeerbeheersysteem (parkeermanagementsysteem) | 9.1 | Functioneel | 9.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00018 | Parkeermanagementsysteem, FE, Faciliteren, beheer, storing meldsysteem | De parkeergarage dient te zijn voorzien van een storing meldsysteem waarop alle operationeel belangrijke technische installaties zijn aangesloten en storingen worden doorgemeld naar de beheerdersruimte op afstand. De meldingen dienen te worden gesignaleerd d.m.v. visuele en auditieve signalen van het storingmeldsysteem en dienen op een computer te kunnen worden opgeslagen. Relevante bedrijfsgegevens dienen te worden voorzien van een datum/tijdgroep, storingstype en urgentie. Op een beeldscherm dient op een plattegrond de locatie van de melding te worden weergegeven. | De beheerderruimte op afstand is gesitueerd op een nader te bepalen locatie in Heerenveen. | SE-00292
264 | 9 | Parkeermanagementsysteem | 9.3 | Raakvlakeisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00303 | Parkeermanagementsysteem, interne raakvlak, UPS | Het parkeermanagementsysteem dient te zijn voorzien van een eigen noodstroomvoorziening voor 12 uur of aangesloten te zijn op de NSA van de parkeergarage. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00026
265 | 9 | Parkeerbeheersysteem (parkeermanagementsysteem) | 9.3 | Raakvlakeisen |  | Borgen veiligheid | SE-00302 | Parkeermanagementsysteem, externe raakvlak, ontruimingsinstallatie | De ontruimingsinstallatie dient gekoppeld te worden aan het parkeermanagementsysteem. | De wijze van aansluiten en bijbehorende ruimtereserveringen vaststellen in overleg met de Opdrachtgever. | SE-00026
266 | 9 | Parkeermanagementsysteem | 9.3 | Raakvlakeisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00305 | Parkeermanagementsysteem, interne raakvlak, kabelgoten/ladderbanen/contactdozen | De parkeergarage dient te zijn voorzien van kabelgoten/ladderbanen/contactdozen ten behoeve van monteren van de stuur- en voedingskabels van het parkeermanagementsysteem. | Al het leidingwerk zoveel als mogelijk uit het zicht monteren of instorten. Loze leidingen voorzien van trekkoorden. | SE-00026
267 | 9 | Parkeermanagementsysteem | 9.4 | Aspecteisen |  | Betrouwbaarheid | SE-00306 | Parkeermanagementsysteem, aspect beschikbaarheid | Het Parkeermanagementsysteem dient te functioneren op 230 V wisselspanning. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00029
268 | 9 | Parkeermanagementsysteem | 9.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00307 | Parkeermanagementsysteem, aspect veiligheid, CCTV | De CCTV dient de parkeerbeheerapparatuur en in het bijzonder de betaalautomaten te beveiligen. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS] | SE-00041
269 | 9 | Parkeermanagementsysteem | 9.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00308 | Parkeermanagementsysteem, aspect veiligheid, UPS CCTV | In de garage dient een centraal UPS systeem aanwezig te zijn waardoor bij uitval van de netspanning het gehele parkeermanagementsysteem inclusief CCTV (beveiligingscamera’s) en netwerkverbinding minimaal 0,5 uur autonoom kan functioneren. | Een VMS maakt onderdeel van de levering met een gekoppeling naar een locale en/of centrale meldkamer van de dienstverlener. Verder een GUI (applicatie die PMS, VMS en intercom tot één bedieningsapplicatie maakt) | SE-00307
270 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00316 | Liftinstallatie, FE, faciliteren beheer | De liftinstallatie dient stand alone vanuit de technische ruimte te kunnen worden bediend. |  | SE-00323
271 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00317 | Liftinstallatie, FE, faciliteren beheer, intercomvoorziening | De lift dient te worden voorzien van een intercomvoorziening die is aangesloten op de beheerderscentrale. |  | SE-00323
272 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.11 | Faciliteren Beheer | SE-00318 | Liftinstallatie, FE, faciliteren beheer, voedingskabel | Een lift dient te worden voorzien van een directe voedingskabel die geen onderdeel uitmaakt van de hoofdverdeelinrichting. |  | SE-00323
273 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 1.1.10 | Verlichten Parkeergarage | SE-00315 | Liftinstallatie, FE, verlichten parkeergarage | De algemene verlichting van de liftkooien dient te voldoen aan: - een gemiddelde luxwaarde van: 100 lux; - lichtbronnen in LED uitvoering. |  | SE-00014
274 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00309 | Liftinstallatie, topeis, FE, afwikkelen gebruikers, | De parkeergarage dient voorzien te zijn van een lift met voldoende capaciteit om alle gebruikers efficiënt en effectief af te wikkelen. |  | SE-00006 | SE-00310 SE-00311 SE-00312 SE-00313 SE-00314
275 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00310 | Liftinstallatie, FE, afwikkelen gebruikers, stopplaatsen | De lift dient stopplaatsen te hebben op alle verdiepingen van de garage en op maaiveldniveau. |  | SE-00309
276 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00311 | Liftinstallatie, FE, afwikkelen gebruikers, mindervaliden | De lift dienen toegankelijk te zijn voor mindervaliden [met en zonder hulpaandrijving] en bereikbaar te zijn zonder obstakels. | Bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. | SE-00309
277 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00312 | Liftinstallatie, FE, afwikkelen gebruikers, NEN-norm | De liftinstallatie dient te worden aangebracht conform NEN-EN 81. |  | SE-00309
278 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00313 | Liftinstallatie, FE, afwikkelen gebruikers, beschikbare ruimte voor personen | De liften dienen ruimte te bieden voor minimaal 8 personen. |  | SE-00309
279 | 10 | Liftinstallatie | 10.1 | Functioneel | 10.1.4 | Afwikkelen gebruikers | SE-00314 | Liftinstallatie, FE, afwikkelen gebruikers, stopplaatsen, beschikbare ruimte voor brancard | De lift dient een minimaal hefvermogen van 1050 kg te hebben en geschikt te zijn voor het vervoeren van een brancard |  | SE-00309
280 | 10 | Liftinstallatie | 10.3 | Raakvlakeisen |  | Afwikkelen gebruikers | SE-00319 | Liftinstallatie, interne raakvlak, voorruimte | De lift dient uit te komen op voorruimten die obstakelvrij en groot genoeg zijn voor de opvang van de behoefte van het liftgebruik. De voorruimten moeten minimaal even groot zijn als het oppervlakte van de lift(en) die erop uitkomen en zodanig dat wachtenden geen hinder ondervinden van personen die betalingen willen verrichten en gebruik maken van de toegangen en trappenhuizen. |  | SE-00026
281 | 10 | Liftinstallatie | 10.4 | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | SE-00320 | Liftinstallatie, aspect betrouwbaarheid, 1500 bewegingen | De lift dient geschikt te zijn voor 1.500 bewegingen per dag. |  | SE-00030
282 | 10 | Liftinstallatie | 10.4 | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | SE-00321 | Liftinstallatie, aspect beschikbaarheid, ontwerplevensduur | Onderdelen van het object lift installatie dienen een ontwerplevensduur te hebben van minimaal 25 jaar. |  | SE-00029
283 | 10 | Liftinstallatie | 10.4 | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | SE-00322 | Liftinstallatie, aspect beschikbaarheid, calamiteiten | Bij calamiteiten dient de lift op het maaiveldniveau geparkeerd met geopende deuren te zijn; de fixatie op maaiveldniveau dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze onafhankelijk is van de energievoorziening. |  | SE-00029
284 | 11 | Groenvoorzieningen |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0220 | Vloer | Het grondpakket op het parkeerdek is geschikt voor waterberging tbv een leeflaag voor groen | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
285 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | GE-0183 | Brandveiligheid | Brandveiligheid conform eisen Brandveiligheid [Bijlage VSE 001] naast vigerende normen en richtlijnen [oa NEN 667]
286 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0001 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Op het plein is ruimte voor ca. 140 parkeerplaatsen, inclusief parkeerplaatsen voor mindervaliden en inclusief parkeerplaatsen voor het parkeren en laden van elektrische voertuigen. | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
287 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0002 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | De parkeergarage dient ruimte te bieden voor ca 25 winkelkarren [in elkaar geschoven] per parkeerlaag, gesitueerd bij het stijgpunt uitkomend op maaiveld bij de Albert Heijn.
288 | 10 | Liftinstallatie |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0217 | Liftinstallatie | De lift uitkomend op maaiveld nabij de Albert Heijn, dient ruimte te bieden voor 10 lege winkelkarren [in elkaar geschoven] inclusief 1 persoon.
289 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden ruimte | GE-0003 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Bij de inrichting van het plein dient ruimte beschikbaar te zijn voor ondergrondse afvalcontainers incl. de mogelijkheid tot laden/lossen en ledigen, deze vallen buiten de contour van de parkeergarage. | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting Op het plein worden afvalpunten [ondergronds] gerealiseerd door derden, ON dient de werkzaamheden in te passen in haar planning tijdens de realisatiefase en eventuele ontwerpen/kabeltracé's integraal af te stemmen met deze partij.
290 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0004 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | In de parkeergarage zijn 10 parkeerplaatsen gesitueerd op de 1e parkeerlaag onder maaiveld voor het parkeren en laden van elektrische voertuigen, gesitueerd nabij de inrit van de parkeergarage.
291 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0005 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Ten behoeve van maaiveld parkeren zijn 10 parkeerplaatsen gereserveerd voor het parkeren en laden van elektrische voertuigen | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
292 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0006 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Op het plein is ruimte voor een overdekte fietsenstalling voor het stallen van 100 fietsen. | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
293 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0007 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Ter plaatse van de zijde van de Albert Heijn dienen minimaal 200 fietsen te kunnen worden gestald, naast de reeds aanwezige stalling van 100 fietsen. | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
294 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Inpassen omgeving | GE-0051 | Esthetisch | De aankleding van de in- en uitgangen dient te worden ingepast in de inrichting van het plein | Zie bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit en bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
295 | 11 | Groenvoorzieningen |  | Raakvlakeisen |  | Randvoorwaarden | GE-0232 | Ondergrond | Groenvoorzieningen worden door derden aangebracht, wel dient de ondergrond geschikt gemaakt te worden voor het toepassen van groenvoorzieningen [bomen, struiken, sierbeplanting ed.] | Aanleg groen wordt gerealiseerd door derden, ON dient de werkzaamheden in te passen in haar planning tijdens de realisatiefase en eventuele ontwerpen integraal af te stemmen met deze partij.
296 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Aspecteisen |  | Vormgeving | GE-0008 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | De parkeergarage en maaiveldparkeren dient te voldoen aan het beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit [Bijlage AAN 003] en uitwerking VO+ maaiveldinrichting [Bijlage VSA 002] | Zie bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit en bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
297 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0088 | Vormgeving | De hellingbanen in de parkeergarage staan los van elkaar gesitueerd en mogen niet aan dezelfde zijde gesitueerd zijn . | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
298 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0036 | Constructie | De parkeergarage mag bestaan uit 2 of meer verdiepingslagen ondergronds, bovengronds is NIET toegestaan
299 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0089 | Vormgeving | De parkeergarage is alleen bedoeld voor het parkeren van motorvoertuigen, een voorziening voor het stallen van fietsen in de parkeergarage is NIET toegestaan
300 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Aspecteisen |  | Verlichten Parkeergarage | GE-0114 | Verlichting | Openbare verlichting conform verlichtingsvisie gemeente | Zie bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit en bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting Openbare verlichting op maaiveld parkeren wordt door derden uitgevoerd. ON dient de werkzaamheden in te passen in haar planning tijdens de realisatiefase en ontwerpen/kabeltracé's integraal af te stemmen met deze partij.
301 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | GE-0230 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, overlast minimaliseren | In het ontwerp en tijdens realisatie dient rekening gehouden te worden met de wijze van beheer en onderhoud, bereikbaarheid van de installaties, schoonmaken beglazing etc... eventuele opstelplaatsen hoogwerkers, hulpmaterieel etc… | in de ontwerpnota's dient per object aangegeven de mate en wijze van onderhoudbaarheid van het object inclusief eventuele te treffen of getroffen voorzieningen. De voorzieningen maken deel uit van de aanneemsom.
302 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Inpassen omgeving | GE-0009 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Vanuit de ondergrondse lagen dient middels liften en trappenhuizen toegang tot maaiveld verschaft te worden, waarbij het uitgangspunt is dat de voetgangers in- en uitgangen op logische wijze gesitueerd zijn ten opzichte van de meest voorkomende wandelroutes naar het Centrum en Zuidzijde Heerenveen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met een naadloze inpassing in het groene karakter van het maaiveld. | Stijgpunten dienen te worden gesitueerd in het zoekgebied, Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
303 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0053 | Vormgeving | Toegang mindervaliden tot het systeem conform NEN9120
304 | 9 | Parkeerbeheersysteem (parkeermanagementsysteem) |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0214 | Parkeermanagementsysteem | In- en uitritten zijn voorzien van een in-uitrijterminal die op een verkeerseiland [voorzien van RWS band o.g ter voorkoming van schade aan velgen] zijn geplaatst inclusief aanrijbescherming. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS]
305 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0093 | Vormgeving | De opstelplaats voor voertuigen voor de inrit [slagboominstallatie] dient minimaal twee voertuigen te bedragen | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS]
306 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0037 | Constructie | Eventuele toe te passen kolommen mogen niet zichtbelemmerend zijn, indien toegepast dan [zoveel als mogelijk] op de achterzijde van de parkeervakken | Achterzijde gezien vanaf de toegang [voorzijde] tot het parkeervak
307 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0054 | Maaiveld | Materialisatie onderdelen welke op maaiveld worden toegepast dragen bij aan het groene karakter en sluiten aan bij de inrichting van het maaiveld. Onderdelen dienen bij schade of einde levensduur gemakkelijk te vervangen zijn en vlot leverbaar. [levertijd korter dan 2 maand] | Zie eisen Bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit
308 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0010 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | De parkeergarage dient volledig bedrijfsgereed en werkend te worden opgeleverd, inclusief alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen, het Parkeermanagementsysteem en laadinfra voor elektrische voertuigen. | Een SAT en SIT wordt verlangd, waarbij alle installaties inclusief het proces van in-uitrijden middels voertuigen wordt getest en beproefd dit in de aanwezigheid van OG. Deze mag pas plaatsvinden als opdrachtnemer zelf alle installaties middels een interne SAT cq. SIT met goed gevolg aantoonbaar heeft afgerond. |  |  | De functionaliteit van alle technische installaties, afzonderlijk en in samenhang, dient volledig door de Aannemer te worden getest en vervolgens in aanwezigheid van de opdrachtgever of haar gemachtigde te worden aangetoond
309 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Beheersen binnenklimaat | GE-0055 | Geluid | Geluidsbelasting in de parkeergarage mag maximaal 60 dB(A_ bedragen. Nagalmtijd conform NEN 2443, aspect 6.5, gemeten in de octaafbanden met de frequenties van 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz. |  |  |  | Aantonen middels berekening ter acceptatie voorleggen aan opdrachtgever.
310 | 12 | Tijdelijk |  | Realisatieeisen |  | Borgen veiligheid | GE-0224 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, overlast minimaliseren | Tijdens de realisatiefase dient te allen tijde een calamiteitenstrook [obstakel]vrij beschikbaar te zijn ter breedte van 5 m1 langs de bebouwde omgeving | Dit geldt zowel overdag als nachts in nadrukkelijk overleg met opdrachtgever kan hier incidenteel van afgeweken worden.
311 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0116 | Elektrisch laden | Laadinfra dient uitgeschakeld te kunnen worden vanuit de brandmeldinstallatie | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
312 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0118 | Elektrisch laden | Een laadvoorziening dient te zijn voorzien van een noodstop die de stroomvoorziening direct verbreekt.
313 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0056 | Vormgeving | Voor de omschrijving “parkeergarage” dienen de definities zoals genoemd in de NEN 2443: 2013 hoofdstuk 3.1 te worden aangehouden; Alle parkeerplaatsen dienen te voldoen aan de afmetingen zoals gesteld in de NEN 2443 met afwijkende maatvoering voor minder validen parkeerplaatsen (MiVa).
314 | 12 | Tijdelijk |  | Realisatieeisen |  | Keren Grond en Water | GE-0225 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, overlast minimaliseren | Tijdelijke en definitieve ankers ten behoeve van de constructie onder percelen derden zijn NIET toegestaan,
315 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | GE-0025 | Ondergrond | Zettingen van gebouwen, directe omgeving en maaiveld mogen in de realisatiefase en in de gebruiksfase niet voorkomen, ON dient zettingen als gevolg van de werkzaamheden tijdens realisatiefase en gebruiksfase nader te beschouwen en doeltreffende maatregelen toe te passen ter voorkoming van ontstaan van zettingen. | Zettingsberekeningen en risicobeschouwing verschillende bouwfasen en gebruiksfase dienen aantoonbaar te zijn uitgevoerd.
316 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | GE-0026 | Ondergrond | Scheurvorming bij gebouwen mag in de realisatiefase en in de gebruiksfase niet voorkomen, ON dient scheurvorming welke kan ontstaan aan objecten in de directe omgeving en binnen de invloedsferen van de bouwplaats als gevolg van de werkzaamheden tijdens de realisatiefase en in de gebruiksfase nader te beschouwen en doeltreffende maatregelen toe te passen ter voorkoming van ontstaan van zettingen. | Trillingspredictie en risicobeschouwing verschillende bouwfasen en gebruiksfase dienen aantoonbaar te zijn uitgevoerd. Zettingsberekeningen en risicobeschouwing verschillende bouwfasen en gebruiksfase dienen aantoonbaar te zijn uitgevoerd.
317 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | GE-0027 | Ondergeond | Nazakken maaiveld na aanvullen bouwkuip mag niet voorkomen | Zowel tijdens de bouwfase als gebruiksfase
318 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0119 | Elektrisch laden | Oplaadpunten in een parkeergarage moeten voldoen aan mode 3 of mode 4 als bedoeld in de norm NEN 1010 | Dit betekent dat de laadinfra kan communiceren met de auto tijdens het laden om verhitting van het batterypack en brand te voorkomen.
319 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0120 | Elektrisch laden | De oplaadpunten en de uitschakelvoorziening moeten bij de toegang van de parkeergarage worden aangegeven (middels een kaart).
320 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0121 | Elektrisch laden | Oplaadpunten moeten aantoonbaar voldoen aan de relevante delen uit de normserie IEC 61851 (of vergelijkbaar).
321 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Aspecteisen |  | Randvoorwaarden | GE-0011 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | De parkeergarage dient te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving en voorgeschreven richtlijnen
322 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0122 | Elektrisch laden | Oplaadpunten zodanig plaatsen / situeren dat er geen sprake kan zijn van struikelgevaar of overrijden van kabels
323 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Aspecteisen |  | Randvoorwaarden | GE-0012 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | De parkeergarage dient te voldoen aan de huidige NEN 2443 “Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages” uit 2013 inclusief aanvulling op de huidige NEN 2443.[document actuele inzichten NEN 2443, augustus 2024]
324 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Afvoeren hemel- en vuilwater | GE-0185 | HWA/VWA | Aansluitingen op HWA en VWA dienen middels een betonnen put met afsluiter te worden gescheiden van de afvoer van hemel- en vuilwater vanuit de parkeergarage, zodat het waterafvoersysteem van de parkeergarage afgesloten kan worden van het gemeentelijk rioolstelsel. | De locatie[s] voor aansluitingen dient met Opdrachtgever te worden afgestemd.
325 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Beheersen binnenklimaat | GE-0057 | Afbouw | Doorvoeren ten behoeve van installaties, kabels en leidingen, etc. zijn lucht en waterdicht uitgevoerd volgens NEN 2778
326 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0015 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Er dienen 10 parkeerplaatsen voor mindervaliden te worden gerealiseerd op het maaiveld | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
327 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0097 | Afbouw | De hellingbaan is afgescheiden met een transparant hekwerk
328 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0060 | Dubbel???? | Het systeem is minimaal voorzien van twee stijgpunten inclusief trappenhuis en liftinstallatie. Waarvan 1 nabij de gevel van de Albert Heijn is gesitueerd. | Stijgpunten dienen logisch te worden gesitueerd [bijv. uitkomend bij de winkelomgeving] Stijgpunten dienen in het zoekgebied zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting gesitueerd te worden.
329 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0061 | Voorzieningen | De parkeergarage dient te zijn voorzien van een AED - voorziening inclusief een EHBO trommel. | Situering nabij een van de stijgpunten
330 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Functioneel |  | Inpassen omgeving | GE-0028 | Maaiveld | Het maaiveld wordt ingericht conform maaiveldinrichting, de parkeergarage dient hierop ingepast te worden in lijn met de gewenste kwaliteit en uitstraling van het plein | Zie bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit en bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
331 | 12 | Tijdelijk |  | Realisatieeisen |  | Bieden ruimte | GE-0226 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, overlast minimaliseren | Parkeergelegenheid op eigen terrein aan westzijde van het plein (onder Chinees restaurant) en achter BK-plein 50A moet bereikbaar blijven tijdens de realisatiefase
332 | 12 | Tijdelijk |  | Realisatieeisen |  | Bieden ruimte | GE-0227 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, overlast minimaliseren | De verkeersverbinding aan westzijde BK-plein dient, vanwege markt- en expeditieverkeer en nood- en hulpdiensten bereikbaar te blijven tijdens de realisatiefase.
333 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Functioneel |  | Inpassen omgeving | GE-0030 | Maaiveld | De technische voorzieningen zijn ingepast in het maaiveldontwerp en geven geen verstoring van het ruimtelijk beeld [Zoveel mogelijk uit het zicht onttrokken en ingepast in het plein in lijn met de gewenste kwaliteit en uitstraling van het plein] | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
334 | 12 | Tijdelijk |  | Realisatieeisen |  | Randvoorwaarden | GE-0231 | Groenvoorzieningen | Tijdens realisatie dient bestaand groen [bomen, struiken en overige beplanting], welke conform maaiveldinrichting dient te worden behouden, te worden beschermd tegen beschadigingen. | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
335 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0098 | Vormgeving | Er dient een verkeersveilige scheiding van autoverkeer [Garage UIT en IN], expeditieverkeer uit de Sieverstraat, fietsverkeer en voetgangers gerealiseerd te worden. | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
336 | 12 | Tijdelijk |  | Realisatieeisen |  | Bieden ruimte | GE-0228 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, overlast minimaliseren | De woongebouwen en belendende panden dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor laden en lossen, nood- en hulpdiensten, etc.
337 | 12 | Tijdelijk |  | Realisatieeisen |  | Bieden ruimte | GE-0229 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, realisatie, overlast minimaliseren | De bushalte dient tijdens de realisatiefase te allen tijde bereikbaar te zijn.
338 | 11 | Groenvoorzieningen |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0221 | Ondergrond | Het grondpakket op het parkeerdek is minimaal 1,00 m dik, exclusief bestratingselementen, afschot, verhang ed. bij dimensioneren van de parkeergarage dient hier mee rekening gehouden te worden. | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
339 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0032 | Ondergrond | Om zakkingen/zettingen naast de garage tijdens de gebruiksfase op te vangen mogen stoot- [zettingsplaten] worden toegepast, kabels en leidingen en overige nutsvoorzieningen mogen hier niet onder liggen en de werking en bereikbaarheid ervan verstoren. | Kabels en leidingen onderdeel van het systeem dienen in flexibele mantelbuizen te worden aangelegd of zettingsvrij aangesloten [zettingsmoffen etc.]
340 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0125 | Verlichting | Stroom aansluitpunt openbare verlichting ter plaatse van een separate kast direct naast de locatie van de trafo te worden gerealiseerd | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
341 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0126 | Kabels en leidingen | Kabels en leidingen ter plaatse van groen, verhardingen en parkeerdek dienen in mantelbuizen te worden aangelegd .
342 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0127 | Kabels en leidingen | Kabeltrekputten h.o.h 50 m en ter plaatse 'kruisingen/splitsen' in het kabel- en leidingtraject en voorzien van een putrand [min. D400] en opgenomen in de verharding en indien gelegen in groenvoorzieningen voorzien van een passende markering passend bij de inrichting van het gebied.
343 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0128 | Kabels en leidingen | Loze mantelbuizen zijn voorzien van een trekkoord.
344 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Functioneel |  | Inpassen omgeving | GE-0033 | Maaiveld | Materialisatie meubilair/elementenverhardingen conform maaiveldinrichting of gelijk waardig en passend bij de kwaliteit en uitstraling van het plein | Zie bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit en bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
345 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0188 | Werktuigbouwkundige installatie | W- en E-installaties dienen aantoonbaar duurzaam te zijn. Fossiele brandstof is niet toegestaan bij installaties
346 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0018 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | De inrichting van de parkeergarage en het maaiveld is passend in de omgeving en voldoet aan de volgende aspecten: - Er is een duidelijke routing naar de parkeergarage en parkeerterrein; - Er is voldoende verlichting passend bij de sfeer en in lijn met de omgeving; - De parkeergarage en parkeerterrein is herkenbaar; - De parkeergarage, het parkeerterrein en de directe omgeving is sociaal veilig; - De parkeergarage, het parkeerterrein draagt bij aan een gezond leefmilieu. | Routing en verwijzing dient te worden voorgelegd en geaccepteerd door Opdrachtgever
347 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0034 | Maaiveld | Op het parkeerterrein [maaiveld] dient o.a. rekening gehouden te worden binnen het projectgebied met de volgende doelgroepen/reservingen: - 10 parkeerplaatsen voor mindervaliden - 10 parkeerplaatsen voor elektrisch laden inclusief laadinfra - 200 fietsparkeerplaatsen - stallen van ca. 120 st winkelkarren ter plaatse van de Albert Heijn - 140 st parkeerplaatsen voor voertuigen [incl. minder valide parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor elektrisch laden] | Zie bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit en bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
348 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0129 | Elektrisch laden | Laadcapaciteit laadinfra is maximaal 11 kW
349 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0130 | Elektrisch laden | Een noodstop[pen] dient te worden gerealiseerd welke alle laadinfra tegelijkertijd uitschakelt, de noodstop[pen] is gemakkelijk bereikbaar en vindbaar. | Laadinfra zowel boven- als ondergronds. Zie ook bijalge VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
350 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0131 | Elektrisch laden | Een noodstop ten behoeve van het uitschakelen van alle laadinfra dient aanwezig te zijn op het niveau waar zich laadinfra bevindt. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
351 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0132 | Elektrisch laden | De noodstop ten behoeve van alle laadinfra is op afstand bedienbaar door de beheerder | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
352 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Bieden parkeergelegenheid | GE-0099 | Afbouw | Parkeervakken inclusief laadinfra dienen te worden gesitueerd in de nabijheid van inrit van de parkeergarage op de eerste verdiepingslaag [-1]. Parkeervakken dienen als zodanig herkenbaar te zijn. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
353 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0100 | Afbouw | Parkeervakken met laadinfra dienen te worden afgeschermd middels een aanrijdbeveiliging, dit geldt zowel voor laadinfra geplaatst op de vloer als boven de vloer. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
354 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0133 | Elektrisch laden | Een noodstop is duidelijk herkenbaar en voorzien van de tekst noodstop | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
355 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0134 | Elektrisch laden | In de meterkast is duidelijk herkenbaar hoe alle laadinfra uitgeschakeld kan worden middels instructie en door middel van symbolen. Hierbij wordt een separate noodstop verlangd in de meterkast. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
356 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0135 | Elektrisch laden | Het aantal laadpunten dient uitbreidbaar te zijn tegen gelijke specificatie als de aan te leggen laadinfra. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
357 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Bieden aansluitingen | GE-0136 | Elektrisch laden | In de hoofdverdeelkast dient een reservecapaciteit [stroom] opgenomen te zijn ten behoeve van minimaal 20 oplaadpunten en aan te sluiten op de gereserveerde ruimte ten behoeve van uitbreiding in de toekomst
358 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Aspecteisen |  | Vormgeving | GE-0020 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Voor de omschrijving "parkeergarage" dienen de definities zoals genoemd in NEN 2443:2013 hoofdstuk 3.1 te worden aangehouden
359 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0101 | Vormgeving | In de parkeergarage geldt éénrichtingverkeer
360 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0062 | Vormgeving | Ten behoeve van de technische installatie dient een inloopruimte elektra (minimaal 9 m2) te worden gerealiseerd
361 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0063 | Vormgeving | Deuren van de lift dienen vandalismebestendig te zijn [oa botsen karretjes, tegenaan trappen ed] De lift dient robuust te zijn en geschikt voor gebruik in de openbare ruimte.
362 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0064 | Vormgeving | Ten behoeve van de technische installaties dienen Kabel- en leidingschachten te worden gerealiseerd
363 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0065 | Afbouw | De personenauto entree van de ondergrondse parkeergarage is ’s avonds en ’s nachts afsluitbaar middels een automatische poort of hekwerk. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS]
364 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0102 | Vormgeving | De in- en uitrit dienen alleen bestemd te zijn voor automobilisten (en dus geen motoren, fietsers, personen te voet). Hiertoe dienen voorzieningen/maatregelen te worden genomen, waaruit dit blijkt.
365 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0103 | Afbouw | De in- en uitrit moet zodanig worden gesitueerd dat er voldoende ruimte beschikbaar is om de parkeerapparatuur (bestaande uit een slagboominstallatie, een in- en uitritterminal en kentekenherkenningssysteem) te plaatsen. De in-en uitrit moet dusdanig worden ingericht dat de apparatuur goed bereikbaar is voor automobilisten, dat deze logisch gesitueerd is en dat een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk is | Zie eisen in geldende NEN-2443 en Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 002A, VSE 002B en VSE 002C Eisen parkeermanagementsysteem [PMS]
366 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0104 | Vormgeving | Routing parkeerterrein en parkeergarage conform maaiveldinrichting | Zie bijlage VSA 002 VO+ maaiveldinrichting
367 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0105 | Vormgeving | Automobilisten staan volledig vlak [2 autolengtes] opgesteld bij de bediening van de in-en uitritterminals. Opgesteld staan op een helling is niet toegestaan.
368 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Bieden ruimte | GE-0066 | Vormgeving | Bij plaatsing van kolommen bij de opstelplaats voor parkeerapparatuur dient het zicht op de te plaatsen parkeerapparatuur voor automobilisten niet belemmerd te worden
369 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0106 | Vormgeving | Ten aanzien van de opstelruimte voor de betaalautomaten in de parkeergarage geldt dat de opstelruimte geen hinder mag veroorzaken voor gebruikers van de stijgpunten of automobilisten welke hun voertuig parkeren en mogen geen belemmering zijn voor de te volgen vluchtroute. | Gelet op de status van de trappenhuizen, moeten deze vrij worden gehouden van brandbare inventaris. Betaalsystemen mogen niet in de trappenhuizen worden opgesteld.
370 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0137 | Elektronische toegang | Automatische ontsluiting van alle toegangsdeuren naar de parkeergarage door de brandmeldinstallatie dient te worden toegepast. | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
371 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0068 | Vormgeving | Elk trappenhuis/(nood)stijgpunt dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze tevens als noodtrappenhuis kan functioneren
372 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0070 | Vormgeving | De balustrades en leuningen van de trappen dienen open te worden uitgevoerd zodat goed zicht is op en vanaf de overlopen;
373 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0071 | Afbouw | De trappen mogen niet uitgevoerd worden in geperforeerd staal
374 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0072 | Vloer | De vloeren van de trappenhuizen dienen horizontaal en vlak te zijn.
375 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0073 | Afbouw | Voorzieningen dienen te worden opgenomen om schade aan de gevel van een stijgpunt ten gevolge inparkerende of langsrijdende auto’s te voorkomen. Het toepassen van vangrailprofielen is daarbij niet acceptabel
376 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0074 | Afbouw | Bij de ingang van trappenhuizen, dient een afscheiding te worden opgenomen, zodat voetgangers veilig het trappenhuis in en uit kunnen gaan. Deze afscheiding mag niet op de parkeerweg geplaatst worden
377 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | GE-0075 | Afbouw | De trappenhuizen hebben de status van extra beschermde vluchtroute., De trappenhuizen zijn buiten een brandcompartiment gelegen. Dit houdt in dat er tussen de parkeergarage en het trappenhuis een WBDBO van ten minste 60 minuten aanwezig is zoals bedoeld in de NEN 6068:2020 en 6069+A1+C1:2019. Tevens geldt dat er een WRD (weerstand tegen rookdoorgang) tussen de parkeergarage en het trappenhuis aanwezig is van R200 zoals bedoeld in NEN 6075:2020, De deuren van de trappenhuizen zijn in geval van brand zelfsluitend uitgevoerd. Tevens is de draairichting van de deuren van de trappenhuizen met de vluchtrichting mee | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
378 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0076 | Afbouw | Materialisatie lift, trappenhuis en stijgpunt dient vandalismebestendig te zijn.
379 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Afwikkelen gebruikers | GE-0077 | Vormgeving | De positionering van de betaalautomaten dient zodanig te worden ingericht dat de privacy van de betalende parkeerder gewaarborgd wordt (invoeren pincode)
380 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0021 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | De parkeergarage inclusief alle voorzieningen dient sociaal veilig te zijn.
381 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0038 | Vloer | De vloeren in de parkeergarage dienen geschikt te zijn om het gewicht van moderne [elektrische]voertuigen aan te kunnen (voertuig tot minimaal 2800 kilo)
382 | 3 | Constructie |  | Aspecteisen |  | Afdragen belasting | GE-0039 | Vloer | De vloeren dienen te worden beschouwd als trillingsgevoelig. Onderlinge verplaatsing van naast elkaar gelegen vloervelden onder belasting mag niet voorkomen.
383 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0040 | Vloer | Het parkeerdek op maaiveldniveau moet geschikt zijn voor het gewicht van een voertuig met een totaalgewicht van maximaal 50 ton en een aslast van maximaal 12,5 ton
384 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0041 | Constructie | De te realiseren rijroutes op maaiveld dienen geschikt te zijn voor een voertuig dat van de ontsluitingsweg gebruik kan maken [50 ton en 12,5 ton aslast]
385 | 10 | Liftinstallatie |  | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | GE-0218 | Liftinstallatie | De liftschacht dient te voldoen aan de meeste recente eisen van het Liftinstituut.
386 | 3 | Constructie |  | Aspecteisen |  | Vormgeving | GE-0043 | Wand | Beton dient de kwaliteit van zichtbeton te bezitten (m.u.v. een diepwand) | CUR 21 klasse B
387 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0081 | Wand | Staalconstructies dienen thermisch te worden verzinkt
388 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Keren Grond en Water | GE-0044 | Vloer | Een betonvloer dient waterdicht te zijn tegen opkomend grondwater
389 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0107 | Vloer | Ten aanzien van de afwerking van de parkeervloeren en de hellingbanen gelden de volgende eisen. Geadviseerd worden de ‘MasterSeal Traffic’ producten van BASF. Opdrachtnemer mag ook voor een gelijkwaardig product kiezen van een andere leverancier waarbij wel geldt dat de gelijkwaardigheid van dit product door Inschrijver moet worden aangetoond. Ten aanzien van de vloerafwerking geldt dat: Op parkeerlaag -1 moet worden uitgegaan van een betonnen vloer voorzien van een vloercoating in een nader te bepalen standaard (RAL) kleur. Op de vloer dient ‘MasterTop 1110’ (of gelijkwaardig) te worden toegepast. Dit betreft een solventvrije tweecomponentige epoxy-emulsie top coat op waterbasis en is een stofwerende en slijtvaste coating en oppervlakteverharder voor betonnen vloeren. Op parkeerlaag -2 moet worden uitgegaan van een tweecomponenten vloercoating in een nader te bepalen standaard (RAL) kleur welke voldoet aan slijtvastheid en stroefheidseisen. De afwerking zelf is niet waterdicht zodat de dampspanning als gevolg van grondwater niet kan diffunderen. Voorkomen moet worden dat de dampspanning de coating eraf drukt; Op de hellingbanen dient ‘MasterSeal Traffic 2265’ (of gelijkwaardig) te worden toegepast. Dit betreft een zwaar te belasten parkeerdek slijtlaagsysteem en voldoet aan de vereisten van de normen EN 1504-2 en DIN V 18026, klasse OS 8. | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen
390 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Afvoeren hemel- en vuilwater | GE-0045 | Vloer | Het instromen van hemelwater in de parkeergarage ter plaatse van in-uitgangen, in-uitritten, installaties en overige voorzieningen vanaf maaiveld of tijdens neerslagperiodes mag niet voorkomen. | Hemelwater mag bij hevige regenval niet de parkeergarage inlopen, een drempel/verhoging mag worden toegepast.
391 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Afvoeren hemel- en vuilwater | GE-0082 | Vloer | De afwerking moet waterdicht zijn en bestand tegen strooimiddelen tegen gladheid (bij voorkeur zout). Voor de eindafwerking van het MasterSeal Traffic 2265 systeem uitgaan van een PU-toplaag in standaard Ral kleur | of gelijkwaardig
392 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0046 | Vloer | De parkeervloeren dienen te zijn voorzien van voldoende afschot, waardoor het water wordt geleid naar de vuil- en hemelwaterafvoeren. Plasvorming op de parkeervloeren is NIET toegestaan.
393 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0108 | Vloer | Op de parkeervloer dienen de parkeervakken en de markering voor de rijrichting duidelijk en blijvend te worden weergegeven. De belijning dient slijtvast te zijn voor een gegarandeerde periode van minimaal 10 jaar
394 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0047 | Vloer | Oneffenheden in alle vloeren mogen niet hoger dan 5 mm bedragen
395 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0048 | Vloer | Voor alle vloeren geldt minimaal een vlakheidsklasse 2 volgens NEN 2747:2001
396 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0083 | Vloer | In voetgangersgebieden mogen geen [stalen] roostervloeren worden gebruik
397 | 5 | Verkeerskundige Afbouw |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0109 | Vloer | De hellingbaan in dient voorzien te zijn van een wapeningsvrije toplaag van minimaal 50 mm, zodat op elke gewenste locatie een detectielus kan worden ingefreesd voor het parkeermanagementsysteem
398 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0049 | Binnenwanden | De wanden op de parkeerlagen dienen te worden afgewerkt in een 2-laagse 2-componenten antigraffiti rolcoating in een door Opdrachtgever nader te bepalen (RAL) kleur. De wanden dienen in een later stadium eenvoudig in een andere kleur afgewerkt te kunnen worden; | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen
399 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Keren Grond en Water | GE-0050 | Binnenwanden | Alle wanden in de ondergrondse parkeergarage dienen waterdicht te zijn en bestand te zijn tegen opkomend grondwater;
400 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0084 | Binnenwanden | Toepassing van pleisterwerk is niet toegestaan;
401 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0085 | Binnenwanden | Bij schilderwerk geen structuurverf toepassen, maar gladde verf om vuilaanhechting en een anti graffiti-laag om graffiti te voorkomen;
402 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0110 | Binnenwanden | Op plaatsen waar de voertuigen loodrecht op de wanden van de garage worden geparkeerd moeten de wanden tot een hoogte van 0,60 meter worden voorzien van een donkergrijze kleur, die ervoor zorgt dat roetaanslag als gevolg van de uitlaatgassen minder goed zichtbaar is;
403 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | GE-0111 | Binnenwanden | Op de wanden moet duidelijk worden gemaakt waar de scheidingen tussen de parkeervakken zich bevinden.
404 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0086 | Leuningen | Leuningen en hekwerk in de ondergrondse parkeerlagen dienen qua materiaalkeuze te worden uitgevoerd in thermisch verzinkt staal of rvs
405 | 2 | Maaiveld en ondergrond |  | Functioneel |  | Vormgeving | GE-0035 | Leuningen | Afscheiding op maaiveld mag uitdrukkelijk niet van staal of rvs; hier geldt dat een natuurlijke, uitstraling moet worden nagestreefd | Zie eisen Bijlage AAN 003 Beoordelingsdocument ontwerpkwaliteit
406 | 4 | Bouwkundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Vormgeving | GE-0087 | Leuningen | In het parkeergebouw dienen kleurstellingen en materiaalkeuze consequent te worden doorgevoerd en in overleg met Opdrachtgever worden de kleuren vastgesteld | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen
407 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | GE-0112 | Markering | Markeringen en belijning dient in een slijtvaste en retro-reflecterende coating te worden aangebracht. De belijning en markering dient slijtvast te zijn voor een gegarandeerde periode van minimaal 10 jaar;
408 | 5 | Verkeerskundige afbouw |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0113 | Markering | De verschillende parkeerniveaus kennen een zoneringsindeling. Deze dienen duidelijk te worden aangegeven door het gebruik van verschillende kleuren (bijvoorbeeld op de wanden). Deze kleur dient tevens in de trappenhuizen herkenbaar aanwezig te zijn. | Kleurstelling in overleg met opdrachtgever nader te bepalen
409 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189 | Werktuigbouwkundige installatie - ontwerplevensduur | Onderdelen van werktuigbouwkundige-/civieltechnische installaties dienen een ontwerplevensduur te hebben conform GE-0189-a tm GE-0189-j. | Ontwerplevensduur aanhouden tenzij elder anders aangegeven. Indien tegenstrijdigheden dit voorleggen aan Opdrachtgever.
410 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189-a | Ontwerplevensduur werktuigbouwkundige installatie | Hemelwaterafvoer: 30 jaar;
411 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189-b | Ontwerplevensduur werktuigbouwkundige installatie | Riolering: 30 jaar;
412 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189-c | Ontwerplevensduur werktuigbouwkundige installatie | Drinkwaterinstallatie voor de beheerdersloge: 30 jaar;
413 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189-d | Ontwerplevensduur werktuigbouwkundige installatie | Klimaatinstallaties: 20 jaar;
414 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189-e | Ontwerplevensduur werktuigbouwkundige installatie | Pompen: 10 jaar;
415 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189-f | Ontwerplevensduur werktuigbouwkundige installatie | Koelunit(s): 10 jaar;
416 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189-g | Ontwerplevensduur werktuigbouwkundige installatie | Ventilatoren: 15 jaar;
417 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0189-h | Ontwerplevensduur werktuigbouwkundige installatie | Regeltechniek: 15 jaar.
418 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0198 | Werktuigbouwkundige installatie | Leidingen dienen zoveel mogelijk uit het zicht te worden aangebracht. Waarbij rekening dient te worden gehouden dat bij vervanging en reparaties, deze eenvoudig uitgevoerd moeten kunnen worden.
419 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0145 | Elektrotechnische installatie - ontwerplevensduur | De kabels en leidingen dienen daar waar mogelijk opgenomen/ingestort te worden in de vloeren en wanden en uit het zicht te worden aangebracht. Opbouw/kabelgoten is toegestaan mits ingepast en uit het zicht [niet storend]. Kabelgoten die worden opgehangen moeten tweezijdig worden opgehangen om te voorkomen dat ze scheef gaan hangen.Inschrijver dient een tekening aan te leveren waarop de locat ies van alle ingestorte leidingen zijn aangegeven.
420 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | GE-0148 | Energiebeheersing | Voor de ondergrondse parkeerlagen en toegangen dient een systeem ten behoeve van de energie-beheersing, gedurende de perioden van een geringe bezetting c.q. beperkte verkeersstromen, te worden opgesteld en geïmplementeerd.
421 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | GE-0149 | Energiebeheersing | De volgende voorziening wordt minimaal verlangd. Voor alle onderdelen van de parkeergarage geldt dat de LED-verlichting op basis van aanwezigheidsdetectie geactiveerd dient te worden door de toegang- en parkeerinstallatie, alsmede op basis van (infrarood) sensoren bij de entreegebieden.
422 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | GE-0150 | Energiebeheersing | De volgende voorziening wordt minimaal verlangd. Na een instelbare tijd (0 tot 30 minuten) dient de verlichting te worden uitgeschakeld op basis van de laatste aanwezigheidsmelding. Het inschakelen van de verlichting dient gestaffeld (per ondergrondse parkeerlaag en parkeerzone) te worden uitgevoerd en gekoppeld te zijn aan de aanwezigheidsdetectie.
423 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Verlichten Parkeergarage | GE-0168 | Schakelingen | Op basis van de verkeersbelasting moet het verlichtingsniveau kunnen worden aangepast;
424 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | GE-0201 | Nuts | Het eventueel aanbrengen van aanvullende aansluitpunten op het drinkwaternet ten behoeve van de brandweer, behoort tot de coördinatieverplichtingen van de Inschrijver | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
425 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0177 | Kabels en leidingen | Indien de kabelwegen/kabelgoten in de publieksruimten niet in de vloer/grond of constructie zijn opgenomen, dienen deze te worden uitgevoerd met brandwerende voorzieningen en omkleed met een duurzame en losneembare metalen beplating en dient dit enige esthetische kwaliteit te hebben passend binnen het ontwerp.
426 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0178 | Kabels en leidingen | Indien op locaties kabelgoten worden toegepast dan dienen deze uitsluitend langs de buitenste ring van de parkeervloeren te worden aangebracht. Indien in het reguliere trappenhuis kabelgoten worden aangebracht, dienen deze tevens zodanig te zijn uitgevoerd dat deze geen beperkingen in het zichtgebied veroorzaken en/of conflicterend zijn met de bouwkundige aspecten.
427 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0180 | Energie | De voedingssystemen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat bij de oplevering in de fysieke ruimte en capaciteit (inclusief de voedingskabels) een reserve van 20% beschikbaar is.
428 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0181 | Energie | De besturingssystemen van de verdeelinrichtingen dienen galvanisch gescheiden ten opzichte van de distributiesystemen te worden uitgevoerd.
429 | 6 | Elektrotechnische installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0182 | Energie | In de technische ruimten dienen separate schakelbare groepen in de verdeelinrichtingen te worden opgenomen ten behoeve van het aansluiten van kleinverbruikers (CEE-form wandcontactdozen – 16A)
430 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0203 | Water | In de parkeergarage dient in een nader te bepalen ruimte (afmeting 2,5 bij 2,5 m2) met een speciale sleutel te bedienen koud- en warmwater tappunt worden aangebracht met in de vloer opgenomen afvoer van voldoende capaciteit voor het lozen van het vuilwater van een schrobmachine
431 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0204 | Water | De leidingen van het waternet, dienen waar nodig te worden beschermd tegen vorstgevaar. Met de uitvoering dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden het gevaar van de legionellabacterie
432 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Borgen veiligheid | GE-0212 | Droge blusleiding | Het leidingwerk moet zijn uitgevoerd met thermisch verzinkte stalen buizen en in een rode kleur worden gepoedercoat | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
433 | 7 | Werktuigbouwkundige installaties |  | Functioneel |  | Afvoeren hemel- en vuilwater | GE-0213 | Waterafvoer | Liftputten zijn voorzien van een waterafvoerput met een detectie-unit en signalering in de beheerderspost. De waterafvoerput dient direct te worden aangekoppeld op de riolering. In de waterafvoerput moet een dompel-pomp geplaatst worden om bij een eventuele verstopping van de waterafvoer het overtollige water te kunnen afpompen in het geval deze onder water dreigt te komen te staan;
434 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Aspecteisen |  | Vormgeving | GE-0022 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | De parkeergarage voldoet aan de criteria voor standaard ESPA award en is voorzien van het certificaat Standard Award ESPA. | ON dient te voldoen aan de criteria van de ESPA award kwaliteitslabel: Standard. Dit kwaliteitslabel dient ON aan te vragen en te behalen namens Opdrachtgever.
435 | 1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein |  | Aspecteisen |  | Borgen veiligheid | GE-0023 | Brandmeldinstallatie | Toepassing van een automatische sprinklerinstallatie welke voldoet aan NFPA 13 van 2022 [o.g.] incl. inspectiecertificaat [afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging | Zie eisen opgenomen in bijlage VSE 001 Eisen brandveiligheid [Rapport AIVN]
436 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0243 | Bouwkundige afbouw | Een oplegpunt van een hellingbaan en ondersteunende onderliggende constructie dient duurzaam te worden beschermd tegen tegen dooizouten of andere chemische stoffen. Jaarlijks dienen de oplegpunten te worden geinspecteerd, resultaten worden opgenomen in de toestandsrapportage welke jaarlijks wordt opgesteld.
437 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-a | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Energievoorziening normaal bedrijf: 30 jaar;
438 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-b | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Noodstroomvoorziening: 15 jaar;
439 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-c | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Verlichting: 20 jaar;
440 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-d | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Brandmeldinstallatie: 15 jaar;
441 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-e | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Ontruimingsinstallatie: 15 jaar;
442 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-f | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Inbraakdetectiesysteem: 15jaar;
443 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-g | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Gebouwbeheersysteem: 15 jaar;
444 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-h | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Kabels en kabelwegen: 30 jaar;
445 | 3 | Constructie |  | Functioneel |  | Afdragen belasting | GE-0231 | Constructie | Rekening houden met de belasting van een vol sprinklersysteem cq. Watermistsysteem
446 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-i | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Laadinfra: 10 jaar
447 | 6 | Elektrotechnische Installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-j | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | CO-detectie: 15 jaar
448 | 6 | Elektrotechnische installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-k | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Parkeermanagementsysteem: 15 jaar
449 | 6 | Elektrotechnische installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-l | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | CCTV: 15 jaar
450 | 6 | Elektrotechnische installaties | 6.4 | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | SE-00177-m | Elektrotechnische installaties, aspect beschikbaarheid, Levensduur | Hekwerken: 15 jaar
451 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | GE-0232 | Beheer en Onderhoud | Beheer en onderhoud van installaties conform wet- en regelgeving, tevens uit te voeren jaarlijkse keuringen of inspecties noodzakelijk voor het functioneren van de installaties naast het dagelijks/maandelijks/jaarlijks onderhoud benodigd voor het goed kunnen laten functioneren. Er wordt verwacht dat er preventief onderhoud wordt gepleegd ipv correctief. | Per installatie/object wordt een Beheer en Onderhouds plan verlangd inclusief onderhoudsmatrix voor een periode van 15 jaar met doorkijk tot 20 jaar. Het beheer en onderhoudsplan dient jaarlijks te worden gereviseerd incl. planning op maandniveau van het komende onderhoudsjaar.
452 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0233 | Parkeermanagementsysteem | Het eerstelijns onderhoud en dagelijks beheer wordt door de gemeente Heerenveen zelf uitgevoerd. Dit betreft het controleren van de juiste werking van de parkeerbeheerapparatuur op de locaties tijdens reguliere rondes en het verhelpen van kleine storingen. Onder kleine storingen wordt verstaan: 1. Het verhelpen van papierstoringen, muntklemmingen en kaartklemmingen. 2. Het tijdig aanvullen van parkeertickets zoals deze door de ticketgever van de slagboomapparatuur worden uitgeven bij het inrijden van de locatie. 3. Het tijdig ledigen van de ticketinnemer. 4. Het tijdig ledigen c.q. vervangen van munt- en bankbiljetcassettes. 5. Het tijdig bijvullen van de munthoppers. Tot slot is de gemeente Heerenveen verantwoordelijk voor de schoonmaak van de buitenzijde van parkeerbeheerapparatuur.
453 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0234 | Beheer en Onderhoud | Schoonmaakwerkzaamheden in de parkeergarage wordt door de gemeente Heerenveen zelf uitgevoerd | Uitgezonderd ramen wassen trappenhuizen of andere transparante materialen, beglazing en dergelijke. ON dient dit periodiek [jaarlijks] op te nemen in haar onderhoudsmatrix.
454 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Aspecteisen |  | Faciliteren Beheer | GE-0235 | Beheer en Onderhoud | Een beheer en onderhoudsplan van de parkeergarage [het systeem] wordt verlangd. Inclusief een onderhoudsmatrix voor een periode van 15 jaar en doorkijk tot 20 jaar. | Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in : - Dagelijks onderhoud - Gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO) - Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO) - Storingsafhankelijk Onderhoud (SAO) Bovenstaand uitgewerkt per object/installatie incl. omschrijving uit te voeren werkzaamheden, uit te voeren keuringen/inspecties conform wet- en regelgeving. Per installatie/object dient een logboek te worden bijgehouden. Jaarlijks dient een toestandrapportage te worden overlegd waarin opgenomen alle installaties en overige objecten, uitgevoerde inspecties, uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, uitgevoerde en herstelde storingen en algemene status van de onderhoudstoestand per object. Aanleveren toestandsrapportage in de 5e week na afronding onderhoudsjaar. Logboeken moeten op aanvraag beschikbaar gesteld worden.
455 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0236 | Beheer en Onderhoud | Het beheer- en onderhoud van de ondergrondse parkeergarage voor de duur van 15 jaar wordt verlangd | Toestand en kwaliteitsniveau van het systeem vastgesteld bij oplevering dient in stand te worden gehouden.
456 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Betrouwbaarheid | GE-0237 | Beheer en Onderhoud | Jaarlijks wordt een toestandsrapportage aangeleverd met daarin minimaal een weergave van de uitgevoerde werkzaamheden inclusief verificatie, uitgevoerde inspecties en keuringen, advies en aanbevelingen ten aanzien van de toestand van het systeem.
457 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0238 | Beheer en Onderhoud | Het uitvoeren van beheer en onderhoud mag het functioneren, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de parkeergarage niet belemmeren. Voorzieningen welke noodzakelijk zijn voor beheer en onderhoud zijn onderdeel van de opdracht.
458 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0239 | Beheer en Onderhoud | Het niet beschikbaar zijn van de parkeergarage als gevolg van onderhoudswerkzaamheden overdag mag NIET voorkomen. Dergelijke onderhoudswerkzaamheden dienen na 19:00 uur en voor 06:00 uur plaats te vinden. | Incidenteel kan hiervan worden afgeweken dit in nadrukkelijk overleg en na schriftelijke toestemming van opdrachtgever, mits goed beargumenteerd.
459 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Betrouwbaarheid | GE-0240 | Beheer en Onderhoud | Een lijst met kritieke onderdelen ten behoeve van het functioneren van de parkeergarage dient te worden opgesteld. Kritieke onderdelen dienen op voorraad te zijn en aanwezig in de parkeergarage. | Een reserve slagboom is onderdeel van de lijst met kritieke onderdelen. ON dient deze zelf aan te vullen.
460 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Betrouwbaarheid | GE-0241 | Beheer en Onderhoud | De installatie dient te voorzien in het tweezijdig kunnen gebruiken van de slagboominstallaties de inrit en uitrit dient voor beide richtingen bedienbaar te zijn in geval van nood.
461 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Betrouwbaarheid | GE-0242 | Beheer en Onderhoud | De slagboominstallatie dient ook handmatig te bedienen zijn in geval van nood. | Bediening dient arbotechnisch verantwoord te zijn en eenvoudige bediening met gangbare gereedschappen.
462 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Betrouwbaarheid | GE-0243 | Beheer en Onderhoud | De opstelplaats voor de lift uitkomend op maaiveld nabij de Albert Heijn, dient ruimte te bieden voor 10 lege winkelkarren [in elkaar geschoven] inclusief 1 persoon, zodanig dat de 10 lege winkelkarren en 1 persoon in één keer in de lift kunnen worden gereden. Ditzelfde geldt bij het uitrijden van de winkelkarren uit de lift zowel op maaiveld als per parkeerlaag. Er dient voldoende ruimte te zijn om te manoeuvreren.
463 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Betrouwbaarheid | GE-0244 | Beheer en Onderhoud | Storingen dienen te worden verholpen door opdrachtnemer: Prio 1 [urgente storingen]: Urgente storingen: Dit betreffen storingen die schade of overlast opleveren of kunnen opleveren voor mens, dier, machine, omgeving of milieu. Bij dit type storingen dient de overlast binnen 1 uur te worden opgelost. De installatie(s) dienen binnen 8 uur weer naar behoren te werken. Prio 2 [Niet-urgente storingen]: Niet-urgente storingen: Dit betreffen overige storingen waarbij de juiste werking van een installatie niet direct in gevaar komt. Bijvoorbeeld een defecte lamp, waarbij niet alle verlichting is uitgevallen. Een storing die valt onder niet urgent kan wel urgent worden als de storing regelmatig, of vaak binnen een relatief kort tijdsbestek optreedt. Deze storingen dienen binnen 48 uur te zijn opgelost. Prio 3 [Storingen]: Storingen: Dit betreffen storingen met een geringe kans op overlast voor betrokkenen. Deze storingen dienen binnen 72 uur te zijn opgelost.
464 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Betrouwbaarheid | GE-0245 | Beheer en Onderhoud | Tijdens de gebruiksfase dient de parkeergarage een beschikbaarheid van meer dan 99,5% te hebben.
465 | 12 | Tijdelijk |  | Functioneel |  | Randvoorwaarden | GE-0251 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | ON kan voor haar werkzaamheden tijdens de realisatiefase gebruikmaken van de Trafo voorziening. | Stroomverbruik ten behoeve van de werkzaamheden van ON op de bouwplaats en ten behoeve van de realisatie van het werk zijn voor rekening van opdrachtgever.
466 | 12 | Tijdelijk |  | Functioneel |  | Randvoorwaarden | GE-0253 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | Vrijkomend zand vervalt aan opdrachtgever en dient te worden vervoerd over een afstand van maximaal 10 km en in depot te worden gezet/verwerkt. [voorlopige locatie Knooppunt NoordOost]. ON dient het depot zelf in te richten. [Hulp]voorzieningen op depot of loslocatie, verwerking van vrijkomend zand en eventuele hulpvoorzieningen, schoonmaakwerkzaamheden transportroutes zijn bij de aanneemsom inbegrepen. Overige vrijkomende grond vervalt aan opdrachtnemer. | Zie bijlage VSP 003 Vraagspcificastie Procs [VSP] voor transportroutes en dergelijke.
467 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0254 | Beheer en Onderhoud | Opdrachtnemer dient een storingsnummer beschikbaar te stellen voor het kunnen melden van storingen van parkeergarage Burgemeester Kuperusplein.
468 | 13 | Beheer en onderhoud |  | Functioneel |  | Faciliteren Beheer | GE-0255 | Beheer en Onderhoud | Opdrachtnemer dient een storingsdienst in te richten welke 24 uur per dag beschikbaar is voor het afhandelen of verhelpen van storingen.

## Pulldown
Pulldowns
kolom
| C | K | F | I
1 | Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein | VSE | Aspecteisen | Afdragen belasting
2 | Maaiveld en ondergrond | VSP | Functioneel | Afvoeren hemel- en vuilwater
3 | Constructie | VSE / VSP | Raakvlakeisen | Afvoeren hemelwater
4 | Bouwkundige afbouw |  | Randvoorwaarden | Afwikkelen gebruikers
5 | Verkeerskundige afbouw |  | Realisatieeisen | Beheersen binnenklimaat
6 | Elektrotechnische installaties |  |  | Betrouwbaarheid
7 | Werktuigbouwkundige installaties |  |  | Bieden aansluitingen
8 | Communicatie-installaties |  |  | Bieden parkeergelegenheid
9 | Parkeerbeheersysteem (parkeermanagementsysteem) |  |  | Bieden ruimte
10 | Liftinstallatie |  |  | Borgen veiligheid
11 | Groenvoorzieningen |  |  | Faciliteren Beheer
12 | Tijdelijk |  |  | Geleiden gebruikers
13 | Beheer en onderhoud |  |  | Informeren gebruikers
Inpassen omgeving
Keren grond
Keren Grond en Water
Keren Water
Randvoorwaarden
Verlichten Parkeergarage
Vormgeving