## Ruimtestaat
Ruimtestaat - Technisch Programma van Eisen
Project: |  | Europese School Alkmaar
Opdrachtgever: |  | Rijksvastgoedbedrijf
Projectnummer: |  | 2023376
Referentie: |  | 2023376/002N/JLB/KV
Versie: |  | 10.4 (definitief) | [36 empty] | Exclusief aansluitpunten voor technische installaties
Datum: |  | 2024-11-04 |  |  |  |  | Totaal max 780 pers. | [21 empty] | *aantal tappunten | *aantal tappunten |  | *aantal aansluitpunten | [6 empty] | excl smartboard
excl. wifi
Ruimte |  |  |  | Oppervlaktes |  |  |  | Bouwkundig | [9 empty] | Geluid | [7 empty] | Klimaat |  |  | Tapwater |  | Sanitair | Riolering | Verlichting | [5 empty] | Elektrotechnisch (NB: aantallen per ruimte!)
Nr. | Afdeling | Naam | Type | Aantal ruimtes | Opper-vlakte [m²] | Totaal oppervlakte [m²] | Personen/ zitplekken | Daglicht | Deurtype | Toegankelijkheid | Bouwkundig(e) (voorzieningen) | Vrije hoogte | Vloerafwerking | Wandafwerking | Plafondafwerking | Plintafwerking | Kolom1 | Nagalmtijd T30 [s] | Geluidverzwakking bij afstandsverdubbeling (DL2,S) [dB] | Geluidsdrukniveau t.g.v. installaties LAeq [dB(A)] | Geluidwering van de gevel GA [dB] | Luchtgeluid-isolatie (DnT;A) - verblijfs-ruimten onderling [dB] | Luchtgeluidisolatie (DnT;A) - verblijfsruimte naar verkeersruimte [dB] | gewogen contactgeluidniveau (LnT;A) verblijfsruimten onderling [dB] | gewogen contactgeluidniveau (LnT;A) verblijfsruimte naar verkeersruimte [dB]2 | Temperatuur min [°C] | Temperatuur max [°C] | Luchtvochtigheid [%] | bijz. koud water per ruimte [-] | bijz. warm water per ruimte [-] | bijz. | VWA [-] | Verlichtingsterkte [lux] | Gelijkmatigheid | Randzone | UGR | Kleur weergave | Dimbaar (ja/nee) | Elektra 2x230 V | Elektra 400V | Data (excl. wifi en smart-board) | Smart-board (2x230V+2xdata) | Toegangs controle on-line/ off-line | Automat. deur | Omroep en geluid [o/g] | Gesynchroniseerde klok op netstroom
B.6 | Leren - instructieruimte
B6.01 | Nursery | Kleuterklas | Classrooms | 3 | 60 | 180 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) | - Vingerbeveiliging |  | - Ruimten met elkaar verbinden - Halfhoge losse verplaatsbare scheidingswanden in ruimte - Pantry incl. blad, onderkastjes en gootsteen - Laag wastafelmeubel (handenwassen kinderen) - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Afwasbaar - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 | 1 | - | 1 | - Klasse B (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | j | 6 |  | 2 |  | off-line |  | o | Ja
B6.02 | Primary | Taalklas 2 | Classrooms | 4 | 54 | 216 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | n | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.03 | Primary | Taalklas 1 (klas met 30 studenten) | Classrooms | 3 | 54 | 162 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.04 | Primary | Taalklas 1 (20 studenten klas) | Classrooms | 2 | 36 | 72 | 20 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.05 | Primary | Taalklas 1 (10 studenten klas) | Classrooms | 1 | 18 | 18 | 10 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,4 s (klasse A) | - | ≤ 30 dB(A) (klasse A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 4 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.06 | Primary | Standaard klaslokaal (30 studenten klas) | Classrooms | 2 | 54 | 108 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering - Wastafelblokje (120cm) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.07 | Primary | Standaard klaslokaal (20 studenten klas) | Classrooms | 3 | 36 | 108 | 20 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering - Wastafelblokje (120cm) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.08 | Primary | Standaard klaslokaal (10 studenten klas) | Classrooms | 0 | 18 | 0 | 10 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering - Wastafelblokje (120cm) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,4 s (klasse A) | - | ≤ 30 dB(A) (klasse A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 4 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.09 | Secondary | Taalklas 2 | Classrooms | 3 | 54 | 162 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.10 | Secondary | Taalklas 3 | Classrooms | 3 | 54 | 162 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.11 | Secondary | Taalklas 1 (klas met 30 studenten) | Classrooms | 2 | 54 | 108 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.12 | Secondary | Taalklas 1 (20 studenten klas) | Classrooms | 1 | 36 | 36 | 20 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.13 | Secondary | Taalklas 1 (10 studenten klas) | Classrooms | 1 | 18 | 18 | 10 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,4 s (klasse A) | - | ≤ 30 dB(A) (klasse A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 4 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.14 | Secondary | Standaard klaslokaal (30 studenten klas) | Classrooms | 7 | 54 | 378 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.15 | Secondary | Standaard klaslokaal (20 studenten klas) | Classrooms | 4 | 36 | 144 | 20 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.16 | Secondary | Standaard klaslokaal (10 studenten klas) | Classrooms | 4 | 18 | 72 | 10 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,4 s (klasse A) | - | ≤ 30 dB(A) (klasse A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 4 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.17 | Secondary | Aardrijkskunde | Classrooms | 2 | 54 | 108 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.18 | Secondary | Geschiedenis | Classrooms | 2 | 54 | 108 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 6 |  | 2 | X | off-line |  | o | Ja
B6.19 | Primary | Modulaire klaslokalen | Collective rooms | 1 | 144 | 144 | 8x8 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Wand is voorbereid op ophangen smartboard - Wanden zijn relatief gemakkelijk weg te halen - Lichtwering | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse B (Frisse scholen) | [5 empty] | 8 |  | 8 |  | off-line |  | o | Ja, op logische plekken
[5 empty] | Subtotaal | 2304 | m²
B.7 | Leren - prakrijkruimte
B7.01 | Primary | Muziek en dramalokaal | Classrooms | 1 | 72 | 72 | 36-40 | Klasse B (Frisse scholen), zie opm. tpve (extra aandacht) | - Breed | - Instrumenten | - Klein podium - Mogelijkheid tot verduisteren - Beamerprojectie - Lichtsignaal schoolbel - Geluidsinstallatie - Lichttechniek - Box-in-box (optie) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Anti-slip - Slijtvast - Onderhoudsarm - Geluiddempend - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | Maatwerk. Muziekles en drama ruimte in aparte zone opnemen (niet grenzend aan verblijfsruimte) | Maatwerk | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | j | 5 | 1 | 2 | X | off-line |  | g | Ja
B7.02 | Primary | Kunst | Classrooms | 1 | 54 | 54 | 30 | Klasse B (Frisse scholen), zie opm. tpve (extra aandacht) | - Breed | - Kunstobjecten | - Rails ophangen werken - Wasbakken RVS/porselein - Lichtsignaal schoolbel - Geluidsinstallatie - Box-in-box (optie) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Anti-slip - Slijtvast - Onderhoudsarm - Geluiddempend - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 2 | 2 | 2 x wastafelmeubel RVS | 2 | - Klasse A (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | j | 7 | 1 | 2 | X | off-line |  | g | Ja
B7.03 | Secondary | Muziek | Classrooms | 1 | 72 | 72 | 30 | Klasse B (Frisse scholen) | - Breed | - Instrumenten | - Klein podium - Mogelijkheid tot verduisteren - Beamerprojectie - Lichtsignaal schoolbel - Geluidsinstallatie - Lichtinstallatie - Box-in-box (optie) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Anti-slip - Slijtvast - Onderhoudsarm - Geluiddempend - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | Maatwerk. Muziekruimte in aparte zone opnemen (niet grenzend aan verblijfsruimte) | Maatwerk | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | n | 7 | 1 | 2 | X | off-line |  | g | Ja
B7.04 | Secondary | Kunst | Classrooms | 2 | 72 | 144 | 30 | Klasse B (Frisse scholen), zie opm. tpve (extra aandacht) | - Breed | - Kunstobjecten | - Rails ophangen werken - Wasbakken RVS/porselein - Lichtsignaal schoolbel - Geluidsinstallatie - Box-in-box (optie) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Anti-slip - Slijtvast - Onderhoudsarm - Geluiddempend - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 2 | 2 | 2 x wastafelmeubel RVS | 2 | - Klasse A (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | j | 7 | 1 | 2 | X | off-line |  | g | Ja
B7.05 | Secondary | Biologie/ Scheikunde/ Natuurkunde | Classrooms | 6 | 60 | 360 | 26* | Klasse B (Frisse scholen), zie opm. tpve (extra aandacht) | - 1 deur is breed - Deurbreedte: 1,20 meter | - Twee toegangsdeuren - (verrijdbare) proefopstellingen of laboratoriumapparatuur | - Apart brandcompartiment - Stroom en gas op afstand afsluitbaar - Buitenramen zijn te openen - Gootstenen - Speciale brandblusinstallatie | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Bestand tegen chemicaliën | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Vochtwerend - Chemisch bestendig | - Onderhoudsarm - Chemisch bestendig | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 6 | 1 | nooddouche, zuurkasten, labtafels, gootsteen | 6 | - Klasse A (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | j | 16 |  | 2 | X | off-line |  | g | Ja
B7.06 | Secondary | ICT | Classrooms | 1 | 81 | 81 | 50 | Klasse B (Frisse scholen) | - Breed | - (verrijdbare) apparatuur | - Speciale brandblusinstallatie - Ruimte is te zoneren | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Anti-statisch | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | n | 30 |  | 56 | X | on-line |  | o | Ja
B7.07 | Primary | Spelen-leren-lokaal | Collective rooms | 1 | 60 | 60 | 36-40 | Klasse B (Frisse scholen) | - Hoge deurkruk - Vingerbeveiliging |  | - Geluidsinstallatie - Akoestische maatregelen | 3,5 meter | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Veerkrachtig | - Afwasbaar - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm - Stootvast | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | - | ≤ 33 dB(A) (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | >0,7 | 0.5 | <19 | >0,9 | n | 6 |  | 2 | X | off-line |  | g | Ja
[5 empty] | Subtotaal | 843 | m²
B.8 | Sporten - bewegingsruimte | [5 empty] | * officieel 25 leerlingen per klas
B8.01 | Nursery sports | Doucheruimtes | Showers | 1 | 6 | 6 | - | Geen eis | - Robuust - Vochtbestendig |  | - Twee douchehokjes - Twee wastafels incl. ruim blad en spiegels - Douchekop (type spaarkop) - Aansluiting op 80 cm hoogte, met drukknop en verbinding naar douchekop in opbouw | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm - Vochtbestendig | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse B (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 4 | 2 | douche en wastafel | 4 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | [6 empty] | o
B8.02 | Nursery sports | Gymlokaal kleuterschool | Sports | 1 | 63 | 63 | - | Indirect | - Dubbele deur |  | - Nis/zone voor opberging - Geen ramen tot op de grond - Geluidsinstallatie | - 5 meter | - Voldoen aan Europese EN 14904 | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Stootvast | - Onderhoudsarm - Stootvast | - Minimaal 10 cm |  | Zie KLVO/NOC*NSF-eisen | - | ≤ 33 dB (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | Maatwerk. Gymlokaal in aparte zone opnemen (niet grenzend aan verblijfsruimte) | Maatwerk | ≤ 25 dB | ≤ 25 dB | - Klasse B (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <25 | 0.8 | n | 5 | [5 empty] | g | Ja
B8.03 | Primary sports | Kleedkamers (jongen/meisjes) | Sports | 2 | 15 | 30 | - | Indirect | - Deur met deurdranger - Vingerbeveiliging |  | - Wanden voorbereid op haken en vaste banken, combineren met doucheruimtes | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Onderhoudsarm - Vochtbestendig | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse B (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 2 | [5 empty] | o
B8.04 | Primary sports | Doucheruimtes | Sports | 2 | 8 | 16 | - | Geen eis | - Robuust - Vochtbestendig |  | Per ruimte meisjes/jongens: - Zes douchekoppen - Vier wastafels incl. ruim blad en spiegels - Douchekop (type spaarkop) - Aansluiting op 80 cm hoogte, met drukknop en verbinding naar douchekop in opbouw | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm - Vochtbestendig | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse B (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 15 | 12 | 12 douchekoppen, 3 wastafels, 3 vloerafvoeren | 6 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | [6 empty] | o
B8.05 | Primary sports | Kleedkamer + douches voor leraren | Sports | 2 | 6 | 12 | - | Geen eis | - Robuust - Vochtbestendig - Deur met deurdranger |  | Per ruimte dames/heren: - Twee douchecabines - Twee wastafels incl. spiegel - Douchekop (type spaarkop) - Aansluiting op 80 cm hoogte, met drukknop en verbinding naar douchekop in opbouw - Wanden voorbereid op haken en vaste banken | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm - Vochtbestendig | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse B (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 4 | 2 |  | 4 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 1 |  |  |  | off-line |  | o
B8.06 | Primary sports | Toilet jongens | Sports | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  | 1 toilet, 1 urinoirs, wastafel in voorrruimte |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 1
B8.07 | Primary sports | Toilet meisjes | Sports | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  | 2 toilet, wastafel in voorrruimte |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 1
B8.08 | Primary sports | Toilet MIVA | Sports | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Rolstoel - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  | 1 toilet, 1 wastafel |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 1 |  |  |  |  | Knop
B8.09 | Primary sports | Toiletten leraren | Sports | 1 | 6 | 6 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  | 1 toilet, 1 wastafel |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 1 |  |  |  | off-line
B8.10 | Primary sports | Sporthal | Sports | 1 | 360 | 360 | 24-30 | Indirect |  | - Rolstoel | - Gemotoriseerde en geluidswerende scheidingsgordijnen - Geluidsinstallatie - Minimaal een punt-elastische sportvloer van minimaal 7 mm rubber +2 mm Polyurethaan aangeboden. Vloerbelasting 5kN/m². | - 7 meter | - Voldoet aan Europese EN 14904 | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Stootvast | - Onderhoudsarm - Stootvast | - Minimaal 10 cm |  | Zie KLVO/NOC*NSF-eisen | - | ≤ 40 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | Maatwerk. Gymlokaal in aparte zone opnemen (niet grenzend aan verblijfsruimte) | Maatwerk | ≤ 25 dB | ≤ 25 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 8 |  |  |  | off-line |  | g | Ja
B8.11 | Primary sports | Opslagruimte sporttoestellen | Sports | 1 | 30 | 30 | - | Geen eis | - Net of deuren | - Geen drempels |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Naadloos | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Stootvast | - Onderhoudsarm - Stootvast | - Minimaal 10 cm |  | Zie KLVO/NOC*NSF-eisen | - | ≤ 40 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | Maatwerk. Gymlokaal in aparte zone opnemen (niet grenzend aan verblijfsruimte) | Maatwerk | ≤ 25 dB | ≤ 25 dB | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 4 | [5 empty] | o
B8.12 | General administration | Kleedkamer en douches M/W | Service rooms | 2 | 6 | 12 | - | Geen eis | - Robuust - Vochtbestendig - Deur met deurdranger | - | Per ruimte dames/heren: - Twee douchecabines - Twee wastafels incl. spiegel - Douchekop (type spaarkop) - Aansluiting op 80 cm hoogte, met drukknop en verbinding naar douchekop in opbouw - Wanden voorbereid op haken en vaste banken | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm - Vochtbestendig | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse B (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 4 | 2 |  | 4 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 | 0.8 | n | 2 |  |  |  | on-line |  | o
[5 empty] | Subtotaal | 558 | m²
B.9 | Pauzeren - ontmoetingsruimte
B9.01 | Shared spaces | Ruimte beveiligingsorganisatie | Service rooms | 1 | 18 | 18 | 4-6 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Pantry - Kleedhokje | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | 0,8 - 1,0 s | - | ≤ 35 dB(A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 | 1 | pantryblok | 1 | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <19 |  |  | 5 |  | 4 |  | on-line |  | o | Ja
B9.02 | Shared spaces | Bibliotheek | Shared spaces | 1 | 210 | 210 | 50 | Klasse B (Frisse scholen) |  | - | - Akoestische panelen of geluidwerende materialen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluiddempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Stootvast | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | 0,8 - 1,0 s | ≥ 5 dB | ≤ 30 dB(A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <19 |  |  | 9 |  | 6 |  | on-line |  | o | Ja
B9.03 | Nursery | Caféruimte/personeel | Service rooms | 1 | 9 | 9 | 4-6 | Klasse B (Frisse scholen) |  | - | - Pantry | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | 0,8 - 1,0 s | - | ≤ 35 dB(A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 | 1 | pantryblok | 1 | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <19 |  | j | 5 |  | 2 |  | on-line |  | o | Ja
B9.04 | Secondary | Entree en hal S1-S3 | Circulation | 1 | 110 | 110 | ~100 | Indirect | - Draaihek |  | - Akoestische maatregelen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Droogloopmat - Schoonloopmat - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | 0,8 - 1,0 s | - | ≤ 40 dB(A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 | <25 |  | j | 4 |  | 2 |  | on-line | Sensor | o | Ja
B9.05 | Secondary | Entree en hal S4-S7 | Circulation | 1 | 120 | 120 | ~100-120 | Indirect | - Draaihek |  | - Akoestische maatregelen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | 0,8 - 1,0 s | - | ≤ 40 dB(A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 | <25 |  | j | 4 |  | 2 |  | on-line | Sensor | o | Ja
B9.06 | Shared spaces | Kantine | Shared spaces | 1 | 450 | 450 | 500 (1pp/0,9m²) | Klasse B (Frisse scholen) | - Meerdere dubbele deuren |  | - Geluidsinstallatie - Akoestische maatregelen - Opklabaar/afsluitbaar podium - evt. (uitschuifbare) tribune - Licht- en geluidstechnieken | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Vochtbestendig - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | 0,8 - 1,0 s | - | ≤ 40 dB(A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | 30-70 | 3 |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 | <25 |  | j | 9 | [5 empty] | o | Ja
B9.07 | Shared spaces | Keuken | Service rooms | 1 | 75 | 75 | - | Geen eis | - Minimaal 1,20 mtr breed | - | - Geen drempels - Professionele keuken | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Vochtbestendig - Antibacterieel - Betegeling of gelijkwaardige materialisering. | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend - Brandwerend - Stofdicht - Antibacterieel | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse A (Frisse scholen) | - | 5 | 3 | voorbereiding voor koude en warme keuken en spoelkeuken | 5 | 1000 | 0.8 | 0.3 | <25 |  | n | 10 | 1 |  |  | on-line | Knop | o
B9.08 | Shared spaces | Opslag keuken | Storage | 1 | 18 | 18 | - | Geen eis | - Minimaal 1,20 mtr breed |  | - Geen drempels | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Stootvast | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend - Stofdicht - Anti-bacteriël | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse A (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 | <25 |  | n | 3 |  |  |  |  | Knop
B9.09 | Shared spaces | Schoonmaakmedewerkers pauzeruimte | Service rooms | 1 | 12 | 12 | 4-6 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Pantry - Kleedhokje | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 | 1 | pantryblok | 1 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 | <25 |  | n | 4 |  | 2 |  |  |  | o | Ja
B9.10 | Secondary | Stilteruimte | Shared spaces | 9 | 1 | 9 | 1 | Indirect |  |  | - Sterke geluidsdemping | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,4 s | - | ≤ 30 dB(A) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | Maatwerk, in aparte zone opnemen | Maatwerk, in aparte zone opnemen | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 | <25 |  | n | 1 |  | 2 |  | off-line |  | o
B9.11 | Secondary | Studiezaal S4/S7 | Shared spaces | 1 | 45 | 45 | 20 | Indirect |  |  | - Sterke geluidsdemping | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast - Geluidsdempend | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | ≥ 5 dB | ≤ 33 dB (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <19 |  |  | 7 |  | 2 |  |  |  | o | Ja
B9.12 | Secondary | Studiezaal S1/S3 | Shared spaces | 1 | 36 | 36 | 15 | Indirect |  |  | - Sterke geluidsdemping | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast - Geluidsdempend | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s (klasse B) | ≥ 5 dB | ≤ 33 dB (klasse B) | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB (klasse A) | ≥ 43 dB (klasse A) | ≥ 31 dB (klasse A) | ≤ 54 dB (klasse A) | ≤ 59 dB (klasse A) | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <19 |  |  | 7 |  | 2 |  |  |  | o | Ja
[5 empty] | Subtotaal | 1112 | m²
B.10 | Werken - kantoorruimte
B10.01 | General administration | Kantoor van de directeur | Offices | 1 | 30 | 30 | 1wp, 10vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 5 |  | 4 | X | on-line |  | o
B10.02 | General administration | Secretariaat | Offices | 2 | 12 | 24 | 2wp/ruimte | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 5 |  | 4 |  | on-line |  | o
B10.03 | General administration | Kantoor van de adjunct-directeur financien en administratie | Offices | 1 | 18 | 18 | 1wp, 4vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 6 |  | 4 | X | on-line |  | o
B10.04 | General administration | Financiële dienst | Offices | 1 | 36 | 36 | 4-6wp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 16 |  | 8 |  | on-line |  | o
B10.05 | General administration | Kantoor Veiligheid en Beveiliging | Offices | 1 | 24 | 24 | 2wp + 4vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 5 |  | 4 |  | on-line |  | o
B10.06 | General administration | Kantoor van de schoolpsycholoog | Offices | 1 | 18 | 18 | 1wp, 4vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Beletlamp | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 7 |  | 2 |  | on-line |  | o
B10.07 | General administration | Time-out kamer | Offices | 1 | 6 | 6 | 1 | Indirect |  |  | - Beletlamp - Indien raam, privacygordijnen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 2 |  | 0 |  | off-line |  | o
B10.08 | General administration | Ziekenboeg | Offices | 1 | 24 | 24 | 1wp, 1-2bed | Klasse B (Frisse scholen) |  | - Brancard | - Wastafel - Pantry | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 | 1 | wastafel | 1 | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 5 |  | 2 |  | off-line |  | o
B10.09 | General administration | Belcel / concentratiecel | Offices | 4 | 1 | 4 | 1/cel | Indirect |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 1 |  | 1 |  | off-line
B10.10 | General administration | Kantoor voor deeltijdmedewerkers / stagiairs / Parents Ass. | Offices | 2 | 18 | 36 | 2-3wp/kantoor | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 5 |  | 6 |  | off-line |  | o
B10.11 | General administration | ICT-kantoor | Offices | 1 | 40 | 40 | 2wp, werktafel | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 11 |  | 12 | X | on-line |  | o
B10.12 | General administration | Vergaderzaal (klein) | Offices | 1 | 18 | 18 | 8vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Mogelijkheid tot ophangen scherm - Akoestische maatregelen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Geluidsdempend | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 5 |  | 4 | X | on-line |  | o
B10.13 | General administration | Vergaderruimte voor admin board (groot) | Offices | 1 | 36 | 36 | 22-24vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Mogelijkheid tot ophangen scherm - Akoestische maatregelen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Geluidsdempend | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 7 |  | 4 | X | on-line |  | o
B10.14 | General administration | Kantoor van de conciërges | Offices | 1 | 40 | 40 | 4wp, balie | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Balie - Pantry | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 9 |  | 10 |  | on-line |  | o | Ja
B10.15 | General administration | Materiaalruimte school | Storage | 1 | 24 | 24 | - | Geen eis |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <0,25 |  | n | 4 |  | 2 |  | on-line | Knop
B10.16 | Primary | Kantoorvan de adjunct-directeur | Offices | 1 | 18 | 18 | 1wp, 6-8vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 5 |  | 4 | X | on-line |  | o
B10.17 | Primary | Kantoor van de Ass. Adjunct-directeur | Offices | 1 | 12 | 12 | 1wp, 2-4vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 3 |  | 2 |  | on-line |  | o
B10.18 | Primary | Secretariaat primary | Offices | 1 | 12 | 12 | 1wp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 4 |  | 4 |  | on-line |  | o
B10.19 | General administration | Lerarenkamer primair Primair | Offices | 1 | 42 | 42 | 25 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | -Pantry | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 | 1 | pantryblok | 1 | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 8 |  | 2 | X | on-line |  | o | Ja
B10.20 | Secondary | Kantoor van de adjunct-directeur | Offices | 1 | 18 | 18 | 1wp, 6-8vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 5 |  | 4 | X | on-line |  | o
B10.21 | Secondary | Kantoor van de Ass. Adj. directeur | Offices | 1 | 12 | 12 | 1wp, 2-4vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 3 |  | 2 |  | on-line |  | o
B10.22 | Secondary | Kantoor van de onderwijsadviseur | Offices | 1 | 24 | 24 | 1wp, 2-4vgp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 45 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 3 |  | 2 |  | on-line |  | o
B10.23 | Secondary | Secretariaat secondary | Offices | 1 | 12 | 12 | 1wp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 3 |  | 2 |  | on-line |  | o
B10.24 | General administration | Lerarenkamer Secundair | Offices | 1 | 72 | 72 | 45 | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | -Pantry | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 | 1 | pantryblok | 1 | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 11 |  | 4 | X | on-line |  | o | Ja
B10.25 | Secondary | Kantoor en opslag voor docenten | Offices | 6 | 18 | 108 | 4 aanland (max5) | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Akoestische maatregelen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Geluidsdempend | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Geluidsdempend | - Onderhoudsarm - Geluidsdempend | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 | <0,19 | >0,9 | n | 7 |  | 10 |  | on-line |  | o
[5 empty] | Subtotaal | 708 | m²
B.11 | Overig - bergruimte
B11.01 | Shared spaces | Opslag | Storage | 4 | 9 | 36 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | on-line
B11.01 | Nursery | Opslagruimte | Storage | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | on-line
B11.01 | Primary | Opslagruimte | Storage | 2 | 9 | 18 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | on-line
B11.01 | General administration | Opslagruimte | Storage | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | on-line
B11.01 | Shared spaces | Opslagruimte | Storage | 1 | 18 | 18 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | on-line
B11.01 | Shared spaces | Opslagruimte expeditie | Storage | 1 | 40 | 40 | - | Geen eis | Dubbele deur of roldeur | Grote buitendeur t.b.v. laden en lossen goederen / pallets | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 1 |  | vloerput |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 6 |  |  |  | on-line | Knop
B11.02 | Primary | Opslagruimte Kunst | Storage | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | on-line
B11.02 | Secondary | Opslagruimte Kunst | Storage | 1 | 36 | 36 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 4 |  |  |  | on-line
B11.03 | Secondary | Opslagruimte Muziek | Storage | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | on-line
B11.03 | Primary | Opslagruimte voor Muziek en Drama | Storage | 1 | 18 | 18 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 3 |  |  |  | on-line
B11.04 | Primary | Opslagruimte play-learn | Storage | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | on-line
B11.05 | Secondary | Opslagruimte ICT | Storage | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast - Anti-statisch | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  | 2 |  | on-line
B11.06 | General administration | Opslagruimte ICT kantoor | Storage | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  | - Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 3 |  | 4 |  | on-line
B11.07 | Shared spaces | Ruimte voor vuilnisbakken | Storage | 1 | 45 | 45 | - | Geen eis |  |  | - Afzuigpunt | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 1 |  | gevelkom en vloerput | 1 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 2 |  |  |  | off-line | X
B11.08 | General administration | Archief | Storage | 1 | 36 | 36 | - | Geen eis |  |  | - Specifieke brandblusinstallatie '- Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 4 |  |  |  | on-line
B11.09 | Primary | Schoonmaakruimte | Service rooms | 2 | 4 | 8 | - | Geen eis |  |  | - Uitstortgootsteen - Schrobput (rvs) '- Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden '- Wasmachine-aansluiting | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 1 | 1 | uitstortgootseen keramisch 600 mm met emmerrooster en stootrand met extra tappunt boven gootseen | 1 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 1 |  |  |  | off-line
B11.09 | Secondary | Schoonmaakruimte | Service rooms | 2 | 4 | 8 | - | Geen eis | zie B11.09 | zie B11.09 | - Uitstortgootsteen - Schrobput (rvs) '- Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden '- Wasmachine-aansluiting | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | zie B11.09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 1 | 1 | uitstortgootseen keramisch 600 mm met emmerrooster en stootrand met extra tappunt boven gootseen | 1 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 1 |  |  |  | off-line
B11.09 | General administration | Schoonmaakruimte | Service rooms | 1 | 4 | 4 | - | Geen eis | zie B11.09 | zie B11.09 | - Uitstortgootsteen - Schrobput (rvs) '- Mogelijkheid tot neerzetten stellingen of ophangen planken aan wanden '- Wasmachine-aansluiting | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Stootvast | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | zie B11.09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 1 | 1 | uitstortgootseen keramisch 600 mm met emmerrooster en stootrand met extra tappunt boven gootseen | 1 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 1 |  |  |  | off-line
B11.10 | General administration | Werkkasten (waar nodig, in bruto-netto factor) | Service rooms |  | 2 |  | - |  |  |  | - Uitstortgootsteen | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 1 | 1 | uitstortgootseen keramisch 600 mm met emmerrooster en stootrand met extra tappunt boven gootseen | 1 | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n | 1 |  |  |  | off-line
[5 empty] | Subtotaal | 330 | m²
B.12 | Sanitaire ruimten
B12.01 | Primary | Toilet dames | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
B12.02 | Secondary | Toilet dames | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
B12.03 | General administration | Toilet dames | Sanitary | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
B12.04 | Primary | Toilet genderneutraal | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
B12.05 | Secondary | Toilet genderneutraal | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
B12.06 | Primary | Toilet heren | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
B12.07 | Secondary | Toilet heren | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
B12.08 | General administration | Toilet heren | Sanitary | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
B12.09 | Primary | Toilet jongens | Sanitary | 3 | 9 | 27 | - | Geen eis | - Van vloer tot onderkant deur: 15 cm open - Plafond tot bovenkant deur: 30 cm open | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n
B12.10 | Secondary | Toilet jongens | Sanitary | 4 | 9 | 36 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n
B12.11 | Nursery | Toilet kleuters | Sanitary | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis | - Vingerbeveiliging | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet laag uitgevoerd - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n
B12.12 | Primary | Toilet meisjes | Sanitary | 3 | 9 | 27 | - | Geen eis | - Van vloer tot onderkant deur: 15 cm open - Plafond tot bovenkant deur: 30 cm open | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n
B12.13 | Secondary | Toilet meisjes | Sanitary | 4 | 9 | 36 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n
B12.14 | Primary | Toilet MIVA | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Rolstoel - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  | 1 |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line | Knop
B12.15 | Secondary | Toilet MIVA | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Rolstoel - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  | 1 |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line | Knop
B12.16 | General administration | Toilet MIVA | Sanitary | 1 | 5 | 5 | - | Geen eis |  | - Rolstoel - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan - Alles op MIVA-hoogte | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  | 1 |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line | Knop
B12.17 | Shared spaces | Toilet schoonmaakmedewerkers | Sanitary | 1 | 6 | 6 | - | Geen eis |  | - Vrij-bezet slot | - Hangtoilet - Wastafel met koudwaterkraan | 2,8m | - Waterdicht - Anti-slip - Onderhoudsarm - Slijtvast - Urine bestendig | - Onderhoudsarm - Waterdicht - Urinebestendig - Afwasbaar - Betegeling of gelijkwaardige materialisering | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | - | - | ≤ 45 dB | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - |  |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 | <25 |  | n |  |  |  |  | off-line
[5 empty] | Subtotaal | 204 | m²
B.13 | Ondersteunende ruimten
B13.01 | Shared spaces | Controlekamer beveiliging | Service rooms | 1 | 9 | 9 | 2wp | Indirect |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 |  |  |  | 9 |  | tbd |  | on-line |  | o | Ja
B13.02 | Secondary | Werkruimte Technisch onderwijsassistent | Service rooms | 1 | 18 | 18 | 1wp | Klasse B (Frisse scholen) |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 0,6 s | - | ≤ 35 dB | Geluidbelasting - 28 dB, minimum 25 dB | ≥ 42 dB | ≥ 33 dB | ≤ 54 dB | ≤ 59 dB | - Klasse A (Frisse scholen) | - Klasse B (Frisse scholen) | 30-70 | 1 | 1 | gootsteen | 1 | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 |  |  |  | 5 |  | 4 |  | on-line |  | o
B13.03 | Primary | Netwerkruimte | Service rooms | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Anti-statisch | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2 |  | tbd |  | on-line
B13.03 | Secondary | Netwerkruimte | Service rooms | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Anti-statisch | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2 |  | tbd |  | on-line
B13.03 | General administration | Netwerkruimte | Service rooms | 1 | 9 | 9 | - | Geen eis |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Anti-statisch | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2 |  | tbd |  | on-line
B13.04 | Shared spaces | Serverruimte | Service rooms | 1 | 18 | 18 | - | Geen eis |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip - Anti-statisch | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  |  | - |  | - | - | - | - | - | Zie eisen aan ICT ruimte TPvE | Zie eisen aan ICT ruimte TPvE | Zie eisen aan ICT ruimte TPvE | - |  |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4 |  | tbd |  | on-line
B13.05 | Secondary | Voorbereidingsruimte en opslag chemie en biologie | Service rooms | 1 | 45 | 45 | - | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Gootsteen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Vochtwerend | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 1,0 s | - | ≤ 35 dB(A) | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 1 | 1 | zuurkast, labtafel, gootsteen, vaatwasser | 1 | - Klasse A (Frisse scholen) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | on-line | X | o
B13.06 | Secondary | Voorbereidingsruimte en opslag natuurkunde | Service rooms | 1 | 27 | 27 | - | Klasse B (Frisse scholen) |  |  | - Gootsteen | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Vochtwerend | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 1,0 s | - | ≤ 35 dB(A) | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 1 | 1 | zuurkast, labtafel, gootsteen, vaatwasser | 1 | 1000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | on-line | X | o
B13.07 | Secondary | Opslagruimte chemicaliën | Storage | 1 | 18 | 18 | - | Geen eis |  |  | - Brandveilige kast | - Klasse A (Frisse scholen) | - Waterbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Geschikt voor bevestiging inventaris - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Vochtwerend | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 1,0 s | - | ≤ 45 dB(A) | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.7 | 0.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | on-line
B13.08 | Shared spaces | Trappenhuizen |  |  |  |  | - | Geen eis | - Deurdranger |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 1,0 s | - | ≤ 45 dB(A) | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | - |  |  |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 1/15 m1 | [5 empty] | o
B13.09 | Shared spaces | Lliften |  |  |  |  | - |  |  |  | - Liftkooi met stootrand | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Onderhoudsarm - Afwasbaar | - Onderhoudsarm |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Geen, neemt omgevingstemp. aan | - | -
B13.10 | Shared spaces | Verkeersruimten |  |  |  |  | - | Geen eis | - Deurdranger | - Rolstoel |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Onderhoudsarm - Afwasbaar - Stootvast | - Onderhoudsarm | - Minimaal 10 cm |  | ≤ 1,0 s | - | ≤ 45 dB(A) | - | - | - | - | - | - Klasse C (Frisse scholen) | - Klasse C (Frisse scholen) | - | 20 |  | drinkwaterfontein |  | - Klasse C (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 1/15 m1 |  | 20 |  |  |  | o
B13.11 | Shared spaces | Technische ruimte |  |  |  |  | - | Geen eis | - Deurdranger |  |  | - Klasse A (Frisse scholen) | - Vochtbestendig - Slijtvast - Onderhoudsarm - Anti-slip | - Onderhoudsarm | - Onderhoudsarm | [10 empty] | 5 | 40 | - | 1 |  | uitstortgootseen keramisch 600 mm met emmerrooster en stootrand met extra tappunt boven gootseen |  | '- Klasse B (Frisse scholen) | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 1/10 m1 |  | 4 |  | on-line |  | o
X | Overig | Gangen | Circulation |  |  |  | 1pp/15m² | [38 empty] | Ja, op logische plekken
X | Overig | Vluchtroute buitendeuren | Circulation |  |  |  | - |  | -Paniekbeslag | [33 empty] | on-line
[5 empty] | Subtotaal | 162 | m²
[5 empty] | FNO | 6221 | m²
[6 empty] | 1.333 | RFPVE
[5 empty] | BVO | 8292.593 | m²
|  | Samenvatting per blok excl. buitenruimten |  |  |  | Totaal aantal m²
| B6 | Leren – instructieruimte |  |  |  | 2304
| B7 | Leren - prakrijkruimte |  |  |  | 843
| B8 | Sporten - bewegingsruimte |  |  |  | 558
| B9 | Pauzeren - ontmoetingsruimte |  |  |  | 1112
| B10 | Werken - kantoorruimte |  |  |  | 708
| B11 | Overig - bergruimte |  |  |  | 330
| B12 | Sanitaire ruimten |  |  |  | 204
| B13 | Ondersteunende ruimten |  |  |  | 162
[5 empty] | FNO | 6221 | Check
[5 empty] | B/N factor | 1.333
[5 empty] | BVO | 8292.593
B.14 | Buitenruimten | [5 empty] | Plaatsen
B11.01 | Stalling | Buitenberging | Outdoor | 3 | 20 | 60 | - | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [12 empty] | Vorstvrij |  |  | 1 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 1
B11.01 | Stalling | Fietsenstalling | Outdoor | 1 | 432 | 432 | 240 plaatsen | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [19 empty] | 50 | [5 empty] | 4 |  |  |  | off-line | X
B3.01 | Parkeren | Kiss & Ride | Outdoor | 1 | 654 | 654 | 20 | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [19 empty] | 75 | [5 empty] | mantel buis voor 10% voertuigen en 2 laadpalen
B3.02 | Parkeren | Drop off -hop on plaatsen | Outdoor | 1 | 215 | 215 | 12 | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [19 empty] | 75 | [5 empty] | mantel buis voor 10% voertuigen en 2 laadpalen
B3.03 | Parkeren | Logistiek terrein / miva-parkeerplaats | Outdoor | 1 | 200 | 200 | 3 | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig
B3.01 | Parkeren | Speciaal parkeren (reserve) | Outdoor | 6 | 20 | 120 | 6 | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [19 empty] | 75 | [5 empty] | mantel buis voor 10% voertuigen en 2 laadpalen
B5.02 | Opstellingsplaats | Vlaggenmasten (28x of alternatieve wijze) | Outdoor | 1 | 30 | 30 | - | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [19 empty] | 75
B5.01 | Nursery | Speelplein | Outdoor | 1 | 480 | 380 | - | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig - Valveilig | [15 empty] | Drinkfontein |  |  |  | 75
B5.01 | Nursery | Speelplein overdekt | Outdoor | 1 | 100 | 100 | - | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig - Valveilig | [19 empty] | 75
B5.01 | Primary | Speelplein Primary 1-2 | Outdoor | 1 | 480 | 480 | - | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [15 empty] | Drinkfontein |  |  |  | 75
B5.01 | Primary | Speelplein Primary 1-2 overdekt | Outdoor | 1 | 120 | 120 | - | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig
B5.01 | Primary | Speelplein Primary 3-5 | Outdoor | 1 | 720 | 720 | - | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [15 empty] | Drinkfontein |  |  |  | 75
B5.01 | Primary | Speelplein Primary 3-5 overdekt | Outdoor | 1 | 180 | 180 | - | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [19 empty] | 75
B5.01 | Secondary | Buitenruimte Secondary | Outdoor | 1 | 1680 | 1680 | 100 zitplaatsen | [5 empty] | - Onderhoudsarm - Vorstbestendig | [15 empty] | Drinkfontein(en) |  |  |  | 75
0,3 paar misschien veranderen

## OVZ-Ruimtestaat
Samenvatting / overzicht ruimteprogramma | (draaitabel)
Let op: na wijzigingen in de ruimtestaat, klik rechtermuistoets op de tabel en kies 'vernieuwen'
Rijlabels | Som van Totaal oppervlakte [m²]
General administration | 594
Offices | 468
Sanitary | 23
Service rooms | 25
Storage | 78
Nursery | 207
Classrooms | 180
Sanitary | 9
Service rooms | 9
Storage | 9
Nursery sports | 69
Showers | 6
Sports | 63
Primary | 1201
Classrooms | 810
Collective rooms | 204
Offices | 42
Sanitary | 74
Service rooms | 17
Storage | 54
Primary sports | 477
Sports | 477
Secondary | 2718
Circulation | 230
Classrooms | 1953
Offices | 174
Sanitary | 92
Service rooms | 107
Shared spaces | 90
Storage | 72
Shared spaces | 955
Sanitary | 6
Service rooms | 132
Shared spaces | 660
Storage | 157
Eindtotaal | 6221

## Leerlingaantallen
Theoretische opbouw maximaal aantal leerlingen per taalsectie over de klassen
| Grade | Class no. | Section NL | Section FR | Section ENG | Totals
Nursery | M1 & M2 | 1 | 20 |  |  | 60
| M1 & M2 |  | 20
| M1 & M2 |  | 20
Primary | P1 | 2 | 20 | 10 | 30 | 300
| P2 | 3 | 20 | 10 | 30
| P3 | 4 | 20 | 10 | 30
| P4 | 5 | 20 | 10 | 30
| P5 | 6 | 20 | 10 | 30
Secondary | S1 | 7 | 20 | 10 | 30 | 420
| S2 | 8 | 20 | 10 | 30
| S3 | 9 | 20 | 10 | 30
| S4 | 10 | 20 | 10 | 30
| S5 | 11 | 20 | 10 | 30
| S6 | 12 | 20 | 10 | 30
| S7 | 13 | 20 | 10 | 30
|  | Subtotal | 300 | 120 | 360
|  | Total | 780 |  |  | 780