## Serviceordermonitor
Nr. | Prioriteit | Ordersoort | Orderdatum | Omschrijving | Oorzaaktekst | Oplossingstekst | Servicelocatie omschrijving | Status
1124260 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-01-03 | Paslezer/deurontgrendeling geen reactie op slot. | samen met dhr veens uitgezocht mbt slot ed. blijkt dat het bewuste slot | samen met dhr veens uitgezocht mbt slot ed. blijkt dat het bewuste slot waarschijnlijk remenent magnetiscme bevatte en bleef ' kleven ' Slot weer gereset en werkzaam . alles weer hersteld . | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1125740 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-01-05 | Kaartlezer werkt niet naar behoren. | Geen probleem | Door klant geplaatst slot EL560 gedemonteerd en ingesteld als ruststroom, getest en weer in orde bevonden. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1129427 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-01-15 | Storing LBK kelder, Code: 30U8 | Technisch gebrek | Definitief herstel Thermisch pakket van circulatiepomp en maximaalhygrostaat storing hersteld. Gecontroleerd op juist functioneren. Lbk weer in normaal bedrijf. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1130297 | NIETURGENT | 2E LIJN ST | 2024-01-16 | verwarming hellingbaan in storing | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, sensor hellingbaan is defect, in zomer. Marcel van Cito belt dat de werkzaamheden niet hoeven te worden uitgevoerd. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1135134 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-02-05 | storing op inbraak, reset nodig | na demonteren van alarm door ander bedrijf is sirene in sabotage gekomen en kortsluiting veroorzaakt waardoor er een zekering is defect geraakt Molest/vandalisme. kortsluiting in sirene tijdens plaatsen nieuwe kozijn. | Functioneel herstel – tijdelijke oplossing en iom roel kamp die donderdag op locatie is afgesproken zekering te plaatsen. Definitief herstel | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1137196 | NIETURGENT | 2E LIJN ST | 2024-02-19 | Vloerverwarming staat uit. | Technisch gebrek, waarschijnlijk LON onderbreking | Definitief herstel, op verzoek meegekeken met Frank(CITO) in GBS, probleem is voor andre partij om op te lossen | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1142030 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-03-22 | Spanning uitgevallen bij receptie | Technisch gebrek | Definitief herstel, groep 7 was uitgevallen gekeken waar de verdeelkast hing deze was in het ketelhuis deze groep weer erop gezet daarna de camera's aan gezet en de pc's weer bedrijf laten zetten waarom groep 7 er was gevallen was nog een raadsel klant houd het in de gaten. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1144270 | URGENT | 2E LIJN ST | 2024-04-11 | uitschakelen zone 1 en 2 3e verd | uitschakelen zone 1 en 2 van alarm sabotage en brand tijdens werkzaamheden | Telefonisch contact gehad met marcel en uitleg gegeven over uitschakelen van het systeem van inbraak en brandinstallatie. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1145059 | IOM KLANT | 1E LIJN ST | 2024-04-17 | Speedgate storing F.020 en F.383 |  | Monteur van Assa Abloy is op 18/4 hier geweest, diverse foutcodes, was verkeerd of defect geprogrammeerd, maar is inmiddels verholpen en deur werkt weer naar behoren. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1145237 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-04-18 | Sabotage alarm, 2e etage, gaat niet uit | Geen probleem, verbouwing. | zone 242 tijdelijk buiten gebruik gezet ivm verbouwingen. ook uitleg gegeven wat te doen bij een sabotage alarm. waarschijnlijk is er in paniek niet op off geduwd maar op een andere toets. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1145840 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-04-24 | Storing Speedgate |  | De klant heeft zelf de leverancier van de speedgate (HTC) erbij gehaald omdat er regelmatig storingen terug kwamen, deze zijn geweest en hebben rechtstreeks een offerte uitgebracht naar Cito.Op dit moment zit er geen storing in de speedgate volgens de klant. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1145851 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-04-24 | Sabotage melding blijft aan | Technisch gebrek | Bediendeel bij de receptie is aan vervanging toe,geeft zo nu en dan sabotage omdat hij niet meer goed sluit en onderdelen mist om hem.goed te sluiten.De sabotage schakelaar provisorisch gesloten en bediendeel met een schroef gesloten bovenin in opdracht van Marcel omdat alles toch een keer vervangen moet worden. Voor nu systeem in rust | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1146554 | NIETURGENT | 2E LIJN ST | 2024-04-30 | Koelinstallatie 126PT3 min druk | Niet duidelijk | Voordruk expansievat bijgevuld tot 2 bar wat duidt op een lekkage in het rubber van het vat. Daarom het advies om deze te vervangen want vroeg of laat vult deze zichzelt met water. Definitief herstel oud expansievat gedemonteerd plus afgetapt plus nieuw expansievat gemonteerd plus opgevuld | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1151490 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-06-12 | Toegangssysteem is uitgevallen | Niet duidelijk, remco heeft contact gehad met de klant | Receptioniste gesproken ,gaf aan dat de poortjes bij de receptie niet meer op de toegangspassen reageren en diverse deuren in het pand ,in de software gaf het systeem paneel fault aan.Om half 6 gaat cito dicht dus het maakte niet veel uit dat het niet werkte ze kon de gesloten deuren en poortjes handmatig open doen als iemand erin of uit moest,had nog wel even rico van aras proberen te bellen ma die nam niet op,en aras was al gesloten. Heb aangegeven om morgen rico nog een keer te bellen rond 8 uur.Dit gedaan en hij gaf aan om het paneel een keer opnieuw op te starten ,gebeld met Marcel veen om dit even te doen .Marcel uitgelegd over het herstarten van het paneel ,en dit uit laten voeren.Alles werkte later weer en alles netjes werkt. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1151571 | URGENT | 2E LIJN ST | 2024-06-13 | storing in ketel 1 | Technisch gebrek | Onderdelen vervangen en parameters opnieuw ingesteld | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1152592 | NIETURGENT | 2E LIJN ST | 2024-06-25 | Paslezers vallen uit bij entree en receptie | Softwarematig probleem | Kast nagelopen van de toegang die offline was ,paslezer bij de receptie. 2x kabels getrokken tbv paslezers deur vanuit balie naar binnetuin en hersteld. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1152968 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-06-27 | Lekkage in de technische ruimte PG Bij de Koeling. | Softwarematig probleem | Afvoer ontstopt waardoor deze beter afloopt maar ook i.s.m. de firma Kiebach&Peter regeltechnisch aangepast. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1153045 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-06-28 | Voordeur gaat niet open met tag | Niet duidelijk onbekend soft of hardware matige storing na laatste aanpassingen. | rond de middag is een switch uitgevallen waardoor er geen communicatie meer mogelijk was tussen pc receptie en seriële controler in de ser. dit bij ICT gemeld maar probleem is lang aanwezig gebleven. Inbraakdetectie, camera systeem en telefoons waren ook down. hierdoor smiddags weinig vooruitgang kunnen boeken. rond 15:30 was verbinding. hersteld en laatste lezer aangepast in programmering. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1153196 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-07-01 | Luchtbehandeling snaarbreuk / Rotorregelaar | Technisch gebrek | Rotorregelaar en bevochtiger staan standby maar niet in storing.
1154001 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2024-07-09 | uitprogrammeren watersensor | Geen probleem | detector verwijderd. er waren 2 sensoren in serie aangesloten. bedrading verwijderd en overige sensor terug aangesloten en terug ingeprogrammeerd. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1154321 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2024-07-11 | Setpoint aanpassen koelmachine |  | In overleg met kieback & peter Setpoint koelmachine van 7°C naar 10°C versteld in verband met condenswater overlast LBK door het verstellen van setpoint moet wel gebouw temperatuur in de gaten worden gehouden. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1155741 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2024-07-25 | wederom zelfde storing ketel 1 E36 | Niet duidelijk | Ophalen nieuwe PSU print Wasco Arnhem, oo locatie aangemeld bij Marcel Veens, uitlezen parameters, overnemen, psu print vervangen instellingen parameters, controle tussen 0 en aarde is ok, nieuwe aardverbinding gemaakt bij brander, toestel veelvuldig gestart, toestel werkt na behoren. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1156746 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2024-08-07 | Nazien hellingbaan storing van voorjaar. |  | Eenmalige inspectie uitgevoerd. Installatie bekeken en doorgemeten. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1157670 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-08-16 | GI Sabotage Voor weekend graag oplossen! | Technisch gebrek, sabotage functie GI niet meer 100% betrouwbaar | GI receptie sabotage, sabotageschakelaar blijkt niet goed bedient te worden ivm afgebroken kunststof boutje. Deze vervangen door normaal boutje m3. Weer teruggemonteerd en in rust achtergelaten. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1158044 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-08-21 | probleem met de panelen voor de toegangscontrole | Softwarematig probleem | Panelen die offline waren gecontroleerd en opnieuw opgestart bus bekabeling | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1159231 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-09-04 | Intercom defect | Niet duidelijk | Gereset | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1160218 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2024-09-13 | Storing CV 1 met melding E36 | Technisch gebrek | Ontstekingstrafo vervangen n.a.v. E36 storing en advies Remeha, ketel geforceerd gestart in laagstand, langdurig volgen van ionisatiesignaal deze is goed resp 8.2uA en stabiel, het probleem lijkt hierbij opgelost. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1161399 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-09-24 | De PIR in vergaderzaal 9 blijft rood knipperen. | detector defect. | Pir vervangen | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1161526 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-09-25 | Brandmeldcentrale storing module 1.063 | Technisch gebrek | nieuwe module bestellen en werkend gemaakt | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1161865 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-09-30 | Ketel geen warmte opwekking | Technisch gebrek | controle parameters en zalles werk goed | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1162137 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-10-01 | problemen met vloerverwarming / kleppen | Verkeerd gebruik groep entree zit boven op de vloerverwarming ook nog een | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1162757 | NIETURGENT | 2E LIJN ST | 2024-10-07 | Noodverlichting staat uit | Geen probleem | Definitief herstel, alle loop noodverlichting daarvan de doorverbindingen eruit gehaald | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1163192 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-10-10 | Alarmsysteem kon niet ingeschakeld worden | Geen probleem | Systeem nagelopen op fouten,maar tot de conclusie gekomen dat er deuren niet goed afgesloten waren na brandoefening. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1163404 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-10-12 | Het inbraaksysteem kan niet ingeschakeld worden. | Geen probleem | Contact gelegd en overlegd met Frank Boogers, opgelost | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1163474 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-10-14 | Verwijderen en uitprogrammeren wateralarm | Geen probleem | Waterdetectie afgekoppeld van de oude keukenblokken die worden gedemonteerd | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1163670 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-10-15 | Paneelfout in toegangscontrole | Geen probleem | Bij aankomst waren de panelen online, TCG is traag. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1164445 | URGENT | 2E LIJN ST | 2024-10-19 | Lekkage, water loopt bij de NS fietsenkelder | Niet duidelijk | Kraan bij pantry stond niet boven de afvoer, en heeft dus lekkage veroorzaakt. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1165735 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-10-28 | toegangscontrole paneel 1 in storing | Op zaterdag 26 oktober 8:04 diverse alarmen doorgemeld op zone | onderdeel op de printplaat zat niet goed vast deze opnieuw gesoldeerd | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1166485 | URGENT | 1E LIJN ST | 2024-11-01 | Bedieningspaneel Code 2 alarm | Technisch gebrek | Zekering vervangen en even afgewacht, storing bleef weg. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1166764 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-11-05 | Automatische deur reageert niet meer |  | Hersteld | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1166813 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-11-05 | diversen problemen met toegang | Technisch gebrek | Diverse magneten vervangen en hersteld | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1167607 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-11-12 | Testen slow-whoops en groene handmelders | Geen probleem | Slow-whoops getest Beganegrond t/m 3e Verdieping. slow Whoop op de 1eV gang was | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1175093 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2024-12-18 | Deur defect ook de groene deur opener Rmt Pondera | Technisch gebrek | Spanning nagemete en in orde. Groene drukker hersteld, slot /aluminium strip langs zijde standdeur aangepast zodatbde dagschoot hier geen contact mee maakt. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1185164 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2025-01-20 | Speedgate opent niet meer. |  | HTC: waargenomen E380 Stekkern2aderig open defect , deze is vervangen. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1194927 | NIETURGENT | 1E LIJN ST | 2025-03-10 | Foutmelding Inbraakpaneel *Film Op* | Softwarematig probleem | Telefonisch gesproken met Frank, melding is al vaker zichtbaar geweest maar geen verder actie nodig | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1196245 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2025-03-18 | Toegangsdeur kan niet open. | Niet duidelijk | Onbekend waar de toegangskast van deze deur zit ,deze deur staat nergens op tekening.Met aanbieden pas reageerd het slot niet,In opdracht van Frank boogers de spanning eraf gehaald door de scharnieren eruit te halen en de deur gelicht en de deur weer teruggezet . | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1196778 | URGENT | 2E LIJN ST | 2025-03-20 | Dubbele deur 3e verdieping sluit niet. | Technisch gebrek | mechanisch hersteld | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1198867 | IOM KLANT | 1E LIJN ST | 2025-04-03 | Elektrische deur sluit niet rechts van receptie | Geen probleem | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld. Nieuw slot geplaatst in de | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1199107 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2025-04-04 | Slot cito werkt niet | Technisch gebrek | Deur kon je met de hand open maken,de arm van deurautomaat werdt niet bekrachtigd met pas aanbieden.De stroom van de Deurautomaat afgehaald en daarna er weer opgezet.Deurautomaat werkt nu weer na behoren ook met pas aan bieden. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1200282 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2025-04-15 | Verwijderen slowhoops en sensoren | Geen probleem | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld. 2 slowwhoops verwijderd en 2 verplaatst | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1200753 | URGENT | 2E LIJN ST | 2025-04-17 | Slot deur defect | Technisch gebrek | Elektrisch slot gerepareerd | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1202234 | URGENT | 2E LIJN ST | 2025-05-06 | Deurschoot klemt vergadercentrum | Molest/vandalisme | Slot vervangen | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1205854 | URGENT | 1E LIJN ST | 2025-06-11 | Defect retourventilatie: draait op 1/2 kracht | Niet duidelijk | aangemeld op locatie, controle lbk, beide frequentieregelaars draaien | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1206185 | URGENT | 2E LIJN ST | 2025-06-13 | Inschakel problemen ivm sabotage zone 401 | Bewegingmelder Zone 167 nu overbrugd . Nu besteld om te vervangen. | Bewegingmelder Zone 167 nu overbrugt . Nu besteld om te vervangen. Alles is rust | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1207311 | NIETURGENT | 2E LIJN ST | 2025-06-23 | storing re-circulatieklep | Niet duidelijk | ingelogd op kieback en Peter, lucht toevoerklep naar kijken klep tussen toevoer en afzuig nagekeken en foto's van gemaakt later weer contact gehad met kiebec en Peter opnemen van luchtkanaal gecontroleerd foto's van gemaakt en opgestuurd naar kieback en Peter temperatuur opnemen komt exact overeen met hetgene wat ik heb gemeten advies ook van tibeck en Peter is om de de klep tussen inblaas en afzuig te laten controleren door de leverancier van de kast. Advies is om Kieback en Peter cito zelf warmtewiel met schakelaar door de cito te laten uitschakelen. en dan monitoren. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1208343 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2025-06-30 | Vervangen paslezer entree Cito | Molest/vandalisme,lezer afgebroken | Lezer vervangen en getest deze werkt weer naar behoren. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1209469 | IOM KLANT | 2E LIJN ST | 2025-07-09 | kleefmagneet tussendeur keuken defect |  | Volgens Gerard Oegema kan deze SO op pauze, even aankijken wat de magneet doet. | Stichting Cito Arnhem | Gereed gemeld
1212130 | URGENT | 1E LIJN ST | 2025-08-06 | Deur servicepunt gaat niet open via tag | Verkeerd gebruik | Paslezer van de deur van vergaderzalen na buiten toe was getriggerd door de groene handmelder die was ingedrukt.Deze weer hersteld en de toegangskast tbv van de paslezer gereset.Daarna werkte het weer na behoren. | Stichting Cito Arnhem | Technisch gereed