## Sturing
Object sturing OBI | Stand 1 | Stand 2 | Setting | Opmerking
Bovenleidingschakelaar | IN | UIT
Snelschakelaar GVI | IN | UIT
Kortsluitschakelaar in snelschakelaarveld GVI | IN | UIT |  | Nieuw bij Siemens GVI
Snelschakelaar GVI lijntest blokkering reset | Opheffen | Niet opheffen |  | Nieuw bij Siemens GVI
Koppelschakelaar GVI | IN | UIT |  | Nieuw bij Siemens GVI
Vermogensschakelaar GR/VK-veld HVI | IN | UIT
Instelling setting BB-unit snelschakelaarveld GVI | Hoog | Laag |  | Bij koppeling snelschakelaars
Bediening setting BB-unit | Automatisch | Handmatig
Beloproep | IN | UIT

## Standmelding
Object standmelding OBI | Standmelding 1 | Standmelding 2 | Standmelding 3 | Opmerking
Bovenleidingschakelaar | IN | UIT | Time-out of Halve stand
Snelschakelaar GVI | IN | UIT | Time-out of Halve stand
Kortsluitschakelaar in snelschakelaarveld GVI | IN | UIT | Time-out of Halve stand | Nieuw voor Siemens GVI
Snelschakelaar GVI lijntest blokkering reset | Opgeheven | Niet opgeheven |  | Nieuw voor Siemens GVI
Scheider GR-veld GVI | IN | UIT | Time-out of Halve stand
Koppelschakelaar GVI | IN | UIT | Time-out of Halve stand | Nieuw voor Siemens GVI
Vermogensschakelaar motorbediend GR/VK-veld HVI | IN | UIT | Time-out of Halve stand
Vermogensschakelaar handbediend veld HVI | IN | UIT | Time-out of Halve stand
Aardingschakelaar veld (x) HVI | IN | UIT | Time-out of Halve stand
Lastschakelaar stationstransformator | IN | UIT | Time-out of Halve stand
Instelling setting BB-unit snelschakelaar | Hoog | Laag | Time-out of Halve stand | Bij toepassing koppelen snelschakelaars
Bediening setting BB-unit | Automatisch | Handmatig |  | Bij toepassing koppelen snelschakelaars

## Alarm- en statusmeldingen
Alarm/storing/status melding OBI | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Uitschakeling HVI VK-veld | Vergrendeling HVI VK-veld | Uitschakeling HVI TG-veld | Vergrendeling HVI-TG-veld | Uitschakeling GVI Snelschakelaar | Vergrendeling GVI snelschakelaar | Uitschakeling voedende BVL-schakelaar | Vergrendeling voedende Bvl-schakelaar | Opmerking/toelichting
Generiek per OS/SS
Temperatuur HS-ruimte temperatuur > 40 graden | Geen alarm | Alarm | n.v.t. | [8 empty] | Melding railgebonden gebouw
Deuren HS-ruimten deurcontacten / toegang | Gesloten | Open | n.v.t. | [8 empty] | Melding railgebonden gebouw
Brandmelders | Geen alarm | Alarm | n.v.t. | [8 empty] | Melding railgebonden gebouw
Eigen net / Hulpnet | Eigen net | Hulpnet | n.v.t.
48V voeding | Aanwezig | Afwezig | n.v.t. | [8 empty] | Nulspanning gelijkrichter 48V combikast
230V voeding tbv GIK/afstandskast | Aanwezig | Afwezig
Waterpomp oliescheider storing waterpomp en oliescheider | Geen storing | Storing | n.v.t. | [8 empty] | Indien van toepassing
Vloeistofniveau olie-opvangbak tractietransformator | Geen alarm | Alarm | [9 empty] | Indien van toepassing
Beloproep | IN | UIt
Conventioneel OS/SS met besturing via relais en bewaking via potentiaalvrije contacten (GIK/SMIK). BB-units zijn niet uitgerust met netwerkkoppeling. Er is geen IEC61850 netwerk.
Bediening lokaal/afstand | Afstand | Lokaal
Zekering onderpost | niet geactiveerd | Geactiveerd | [9 empty] | GIK en ouder
Gelijkrichter 48V tbv afstandskast | Geen storing | Storing | [9 empty] | Bij EV-afstandskast
10kV spanning | Aanwezig | Afwezig | n.v.t. | [8 empty] | Detectie nulspanning rail HVI
48V voeding tbv beveiliging Detectie Nulspanning 48V beveiliging HVI | Aanwezig | Afwezig | n.v.t.
Storing SNS | Geen storing | Storing | [9 empty] | Storing op snelschakelaarwagen.
Thermisch alarm SNS | Geen alarm | Alarm | n.v.t. | [8 empty] | Alle onderstations met BB-unit/thermische beveiliging
Thermisch beveiliging SNS | Niet aangesproken | Aangesproken | n.v.t. |  |  |  |  | x |  |  |  | Alle onderstations met BB-unit/thermische beveiliging
48V voeding tbv snelschakelaars Detectie nulspanning 48 V voeding snelschakelaars automatiek | Aanwezig | Afwezig | n.v.t.
Gestelsluitbeveiliging | Niet aangesproken | Aangesproken | n.v.t. |  |  | alle | x | alle | x | alle | x | Alle voeding van de GVI wordt uitgeschakeld
Kabelmantelbeveiliging | Niet aangesproken | Aangesproken | n.v.t. |  |  |  |  | x | x | x | x | GVI van fabricaat Imtech/ABB
BB-unit … Storingsmelding per kast, BB-unit of koppeling BB-units snelschakelaar | Geen storing | Storing | [9 empty] | Specifiek voor Imtech GVI met DCP/sepcos BB-unit
Storing Tractiegroep | Geen storing | Storing | n.v.t. |  |  | x | x |  |  |  |  | Verzamelmelding onderstations. Omvat: oliepeil, olietemperatuur, gasvorming trafo en diodetakbeveiliging, overspanning gelijkrichter, trip beveiligingsrelais tractiegroep-veld en 230V nulspanning gelijkrichter.
Thermisch alarm Tractiegroep | Geen alarm | Alarm | n.v.t. |  |  | x | [5 empty] | Alarm vanaf 80% tripwaarde. Bij bereiken 100% volgt trip.
Nieuwe generatie OS/SS met ESA (lokaal 61850 netwerk)
GVI
Trip sns (x) | Niet aangesproken | Aangesproken | [5 empty] | x |  |  |  | Siemens GVI
Bediening lokaal/afstand sns (x) | Afstand | Lokaal | [9 empty] | Siemens GVI
Thermisch alarm sns (x) | Geen alarm | Alarm | [9 empty] | Siemens GVI
Thermische trip sns (x) | Niet aangesproken | Aangesproken | [5 empty] | x |  |  |  | Siemens GVI
Gestelsluitbeveiliging | Niet aangesproken | Aangesproken | n.v.t. |  |  | alle | x | alle | x | alle | x | Alle voeding van de GVI wordt uitgeschakeld
Kabelmantelbeveilging sns (x) | Niet aangesproken | Aangesproken | [5 empty] | x | x | x | x | Siemens GVI
Detectie DSV MV | Niet aangesproken | Aangesproken | [9 empty] | Siemens GVI
DSV meetcircuit MV | Niet aangesproken | Aangesproken | [9 empty] | Siemens GVI
BB-unit communicatie sns (x), GR(x) en MV | Geen storing | Storing | [9 empty] | Siemens GVI communicatieprobleem Sitras met switch
BB-unit sns (x), GR(x) en MV | Geen storing | Storing | [9 empty] | Siemens GVI
Lokaal bedienhandel kortsluitschakelaar/scheider geplaatst sns(x), GR(x) | Geen alarm | Alarm | [9 empty] | Siemens GVI. Voor GR(x) niet altijd uitgevoerd.
Motorbesturing kortsluitschakelaar/scheider sns(x), GR(x) (MCB trip) | Geen storing | Storing | [9 empty] | Siemens GVI. Voor GR(x) niet altijd uitgevoerd.
HVI
Bediening lokaal/afstand VK (x), GR (x) | Afstand | Lokaal | [9 empty] | Siemens HVI
BB-unit VK (x), GR (x) | Geen storing | Storing | [9 empty] | Siemens HVI storing Siprotec
BB-unit communicatie VK (x), GR (x) | Geen storing | Storing | [9 empty] | Siemens HVI communicatie probleem Siprotec
Thermisch alarm GR (x) | Geen alarm | Alarm | [9 empty] | Alarm vanaf 80% tripwaarde. Bij bereiken 100% volgt trip.
Thermische trip GR (x) | Niet aangesproken | Aangesproken |  |  |  | x
Thermisch alarm VK (x) | Geen alarm | Alarm | [9 empty] | Siemens HVI
Thermische trip VK (x) | Niet aangesproken | Aangesproken |  | x
Trip beveiliging GR (x) | Niet aangesproken | Aangesproken |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Siemens HVI
Trip beveiliging VK (x) | Niet aangesproken | Aangesproken |  | x | x | [6 empty] | Siemens HVI
10kV spanning HVI | Aanwezig | Afwezig | [9 empty] | Detectie nulspanning rail HVI
SF6-druk | Geen storing | Storing | [9 empty] | Siemens HVI, verzamelalarm
Tractietrafo/gelijkrichter
Verzamelmelding tractietransformator (x) | Geen storing | Storing | n.v.t. |  |  | x | x |  |  |  |  | Voor onderstations met ESA, Siemens gelijkrichter en zonder secundaire aansluitkast. Dit omvat meldingen buchholz, oliepeil, (olie)temperatuur.
Verzamelmelding tractiegelijkrichter (x) | Geen storing | Storing | n.v.t. |  |  | x | x |  |  |  |  | Voor onderstations met ESA, Siemens gelijkrichter en zonder secundaire aansluitkast. Dit omvat meldingen diodebeveiliging, overspanning.
Temperatuur tractietransformator (x) | Niet aangesproken | Aangesproken |  |  |  | x | [5 empty] | Giethars tractietransformator via TMIK
Lokaal netwerk met GCK/SMIK
Bediening lokaal/afstand SMIK | Afstand | Lokaal
Verzamelalarm GCK bijvoorbeeld Microbox PC of Sprecon | Geen alarm | Alarm | [9 empty] | Defect in GCK maar geen functieverlies.
Verzamelmelding GCK bijvoorbeeld Microbox PC of Sprecon | Geen storing | Storing | [9 empty] | Defect in GCK
Communicatie GCK bijvoorbeeld Microbox PC, Sprecon of switch | Geen storing | Storing | [9 empty] | Defect GCK hardware of kabel
Verzamelalarm SMIK bijvoorbeeld Siprotec of Sprecon | Geen alarm | Alarm | [9 empty] | Defect in SMIK maar geen functieverlies.
Verzamelmelding SMIK bijvoorbeeld Siprotec of Sprecon | Geen storing | Storing | [9 empty] | Sprecher in SMIK
Verzamelalarm SMIK afstandskast melding storing 230V/48V voeding | Geen alarm | Alarm | [9 empty] | Indien van toepassing. SMIK afstandskast is opvolger conventionele EV-afstandskast.
Storingsmelding SMIK afstandskast melding storing 230V/SMIK/connectiviteit | Geen storing | Storing | [9 empty] | Indien van toepassing. SMIK afstandskast is opvolger conventionele EV-afstandskast.
GOOSE bewaking | Geen storing | Storing | [9 empty] | GOOSE signaal in lokaal 61850 netwerk gestoord.
Gateway server+A72:M77 Poort LM1- (x) Bijvoorbeeld micro pc of RX1510 | OK | Alarm | [9 empty] | Siemens ESA: Defect in kabel of poort.
Poort (x) GCK (x) Switch GCK | OK | Alarm | [9 empty] | Siemens ESA: Defect in kabel of poort of ontbreken voeding.
Poort (x) GVI MV, sns(x) | OK | Alarm | [9 empty] | Siemens ESA: Defect in kabel of poort of ontbreken voeding.
Switch communicatie | OK | Alarm | [9 empty] | Siemens ESA: Switch in lokale netwerk is defect.
Communicatiekanaal (x) SMIK | OK | gestoord | [9 empty] | Siemens SMIK ESA: communicatie gestoord.
Communicatiekanaal (x) VK(x) of Gr(x) | OK | gestoord | [9 empty] | Siemens HVI met netwerkkoppeling GCK: storing communicatie Siprotec.

## Meetwaarden
Parameter | Eenheid | Presentatie op scherm OBI (realtime) | Opslag ruwe data OBI-monitoring server | Wat wordt opgeslagen | Bewerking ruwe data | Termijn opslag OBI monitoring server | Samplefrequentie bronmeting | Presentatie EV dashboard | Doelgroep
Maximale piekstroom snelschakelaarveld | A | Nee | Ja | Piekwaarde per minuut voortschrijdend | Monitoring server OBI | >= 1 jaar | 1 seconde | Ja per 24 uur | Netbeheer
Voortschrijdend gemiddelde waarde stroom snelschakelaarveld | A | Nee | Ja | Gemiddelde waarde per minuut voortschrijdend | Monitoring server OBI | >= 1 jaar | 1 seconde | Ja per 24 uur | Netbeheer
Maximale piekstroom GR-veld HVI | A | Nee | Ja | Piekwaarden per minuut voortschrijdend | Monitoring server OBI | 1>= jaar | 1 seconde | Gewenst per 24 uur | Netbeheer
Railspanning GVI | V | Nee | ja | Gemiddelde waarde per minuut voortschrijdend | Monitoring server OBI | >= 1 jaar | 1 seconde | Gewenst | Netbeheer
Spanning minus aarde GVI | V | Nee | Ja | Gemiddelde waarde per minuut voortschrijdend | Monitoring server OBI | >= 1 jaar | tenminste 1 seconde | Gewenst | Netbeheer
Voortschrijdend RMS stroom GR-veld HVI | A | Nee | Ja | RMS waarde per minuut voortschrijdend | Monitoring server OBI | >= 1 week | 1 seconde | Gewenst per 24 uur | Netbeheer
Voortschrijdend RMS stroom doorvoedend VK-veld HVI | A | Nee | Ja | RMS waarde per minuut voortschrijdend | Monitoring server OBI | >= 1 week | 1 seconde | Gewenst per 24 uur | Netbeheer
Railspanning HVI (lijnspanning) | V | Nee | Ja | RMS waarde per minuut voortschrijdend | Monitoring server OBI | >= 1 week | 1 seconde | Gewenst per 24 uur | Netbeheer
Tellerstand snelschakelaar |  | Nee | Ja | dagstand | n.v.t. | Doorlopend | n.v.t. | Gewenst | PGO-aannemer
Tellerstand kortsluitschakelaar |  | Nee | Ja | dagstand | n.v.t. | Doorlopend | n.v.t. | Gewenst | PGO-aannemer
Stroom motorkast bvl schakelaar | A | Nee | Ja | RMS waarde per schakelhandeling met tijdstempel | Monitoring server OBI | Doorlopend | tenminste 100 ms | Gewenst | PGO-aannemer
Looptijd bvl schakelaar | s | Nee | Ja | tijd in seconden afgerond per schakelhandeling met tijdstempel | Monitoring server OBI | Doorlopend | n.v.t. | Gewenst | PGO-aannemer
Temperatuur tractietransformator (giethars) | graden C | Nee | Ja | Temperatuur per minuut met tijdstempel | Monitoring server OBI | Doorlopend | tenminste 1 seconde | Gewenst | Netbeheer

## Trip events (wens)
Trip event data uploadbaar naar SCADA OBI | Trip-event | Gemeten spanning | Gemeten stroom | Gemeten impedantie
Besturings- en beveiligingsunit snelschakelaarveld | Ja (comtrade file) | X | X | X
Besturings- en beveiligingsunit veld HVI | Ja (comtrade file) | X | X