| Betreft Checklist functionele omschrijving armaturen | Behorend bij Raamovereenkomst 63568-2025 | Datum 24-06-2025 |
| --- | --- | --- |

De armaturen, beschreven in hoofdstuk 4026 van de raamovereenkomst, zijn functioneel omschreven; type A t/m G. In de desbetreffende besteksposten staan de vereiste specificaties beschreven. Via deze bijlage “Checklist functionele omschrijving armaturen” dient de inschrijver de specificaties van haar aangeboden armaturen weer te geven. Indien de specificaties niet voldoen aan de eisen wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

Daarnaast dient de inschrijver middels de blanco functionele lichtberekeningen type A t/m G aan te tonen dat de armaturen voldoen aan de gewenste NPR norm in relatie tot het dwarsprofiel. Het desbetreffende type dient te voldoen aan de minimale en maximale eis van de desbetreffende norm.

Bijvoorbeeld:

- Type B: lens x, 1200 lumen  resultaat 3 lux en 20% gelijkmatigheid  voldoet aan minimale eis P5;

- Type B: lens y, 1500 lumen  resultaat 5 lux en 20% gelijkmatigheid  voldoet aan maximale eis P5.

Het doel van deze functionele lichtberekeningen is een type armatuur vast te stellen; A t/m G. Bij het verstrekken van deelopdrachten bepaalt de opdrachtgever de exacte specificaties van het type armatuur.

De blanco functionele lichtberekeningen type A t/m G zijn opgesteld vanuit het programma Reality. Het staat de inschrijver vrij om een ander vergelijkbaar lichtberekeningsprogramma toe te passen, mits alle voorgeprogrammeerde gegevens exact worden overgenomen. Bij het wijzigen of niet toe passen van deze gegevens wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

De bijlage “Checklist functionele omschrijving armaturen” dient bij inschrijving worden ingediend. De inschrijver

dient alleen de ontbrekende eenheden in de kolom “Aan te geven door inschrijver” aan te geven. Tevens dienen de LTD-files van de armaturen ingediend te worden bij inschrijving.

Het aantonen van de G-klasse is geen onderdeel van de beoordeling.

| Bestekspostnr 402610 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type A NPR norm P6 | Paaltoparmatuur lph 4,75 m Vorm Koffer opzet |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | Minimaal P6 (2,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | Maximaal P6 (3,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 10 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 402620 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type B NPR norm P5 | Paaltoparmatuur lph 4,75 m Vorm Kegel opzet |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | Minimaal P5 (3,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | Maximaal P5 (5,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 10 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |
| Bestekspostnr 402630 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| Armatuur type C NPR norm P5 | Opschuifarmatuur lph 6,50 m Vorm Koffer opschuif |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | Minimaal P5 (3,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | Maximaal P5 (5,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 402640 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type D NPR norm P4 | Opschuifarmatuur lph 6,50 m Vorm Koffer opschuif |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | Minimaal P4 (5,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | Maximaal P4 (7,50 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |
| Bestekspostnr 402650 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| Armatuur type E NPR norm P4 | Opschuifarmatuur lph 8,00 m Vorm Koffer opschuif |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | Minimaal P4 (5,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | Maximaal P4 (7,50 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 402660 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type F NPR norm P3 | Opschuifarmatuur lph 8,00 m Vorm Koffer opschuif |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | Minimaal P3 (7,50 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | Maximaal P3 (10,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |
| Bestekspostnr 402660 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| Armatuur type G NPR norm P2 | Opschuifarmatuur lph 8,00 m Vorm Koffer opschuif |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | Minimaal P2 (10,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | Maximaal P2 (15,00 lux – 20% gelijkmatigheid) |  |  |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |