## RA en IHC 25kV 5.7
Risicoanalyse | [17 empty] | Instandhoudingsconcept 6 jaarlijkse beurt start bij ingang nieuw contract in 2025 | [19 empty] | kostensoort IH-specificatie |  |  | Versie 5.7 03-10-2024
[18 empty] | Voor afkeurwaarde bij TAO en SAO zijn de onderhoudsdocumenten van de leverancier van het component leidend. | [22 empty] | Alle wijzigingen in versie 5.7. t.o.v. 5.6 zijn in rood weergeven.
Regel-nr | Onderdeel | Faaloorzaak | Condities v/d fout | Verborgen storing? | Stand- tijd (jr) | Faalkans bij random falen (1x per .. jaar) | Risicovolle gebeurtenis | Populatie op BR (aantallen op hoofdcomponentniveau) | Extra factor voor berekening kans WORSTCASE risicovolle gebeurtenis (kans op effect) | Reparatietijd in weken i.v.m. risico n-2 | Kans op risicovolle gebeurtenis (per jr) | Effect op Imago | Effect op Veiligheid | Effect op Milieu | Effect op Kosten | Effect op Beschik-baarheid | Risico-getal | IH-strategie | IH-actie | TESI-code IH-actie | Interval IH-actie (m/jr) | Clustering Interval IH-actie (m/jr) | 6 mnd. | 1 jr. | 2 jr. | 3 jr. | 4 jr. | 5 jr. | 6 jr. | 7 jr. | 30 jr. | Afkeur-waarde bij TAO | Duur IH-actie (uren) | Vervolg-actie bij TAO/FT | TESI-code vervolg-actie | Interval vervolg-actie | Duur vervolg-actie | Beschrijving correctieve actie (SAO) | TESI code correctieve actie | kosten correctieve actie | Opmerking
4+A4:A101 | Te beschouwen object/installatie: 25kV Tractie Voedingssysteem
1 | 1. Invoedingsinstallatie 2A. Tractietransformator 2B. Tractie/auto transformatoren algemeen 3A. 25kV Verdeel- en schakelinstallatie (omhulde uitvoering) 3B. 25kV Verdeel- en schakelinstallatie (openlucht uitvoering) 4. Retourstroom- en Aardingsinstallatie (in stations) 5. Besturings- en Beveiligingsinstallatie, Onderstations 6. Hulpvoedingsinstallaties 7. Spanningssluizen 8. Systeemconfiguratie Haventracé, A15 tracé en Zevenaar-Emmerich 9: Invoedingsysteem Tunnel technische installaties 10. 10; Generieke (alle stations en objecten) |  |  | Installatieschema 25kV tractievoedingssysteem: zie tabblad
2
3 | Functie: het invoeden van energie op 150kV spanningsniveau
4 | Faalvorm 1 : het niet invoeden van energie | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
5 | Silicoon-Isolatoren 150kV | Overslag | Vervuiling isolatoroppervlak | ja |  | 10 | Kortsluiting met treinhinder |  | 1 | 26 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 57.2 | GAO | isolatoroppervlak periodiek schoonmaken |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
6 | Porselein-Isolatoren div. 150kV | Overslag | Vervuiling isolatoroppervlak | ja |  | 1 | Kortsluiting met treinhinder |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 22 | GAO | isolatoroppervlak periodiek schoonmaken |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
7 | Porselein-Isolatoren div. 150kV | Overslag | geringe beschadiging glazuur oppervlak | ja |  | 10 | Kortsluiting met treinhinder |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2.2 | TAO | isolatoroppervlak periodiek schoonmaken en inspecteren op kleine beschadigingen |  | 3 jr. | 3 jr. | [9 empty] | breuk in glazuur |  | Defect herstellen door reparatie glazuurlaag | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
8 | Porselein-Isolatoren div. 150kV | Overslag of doorslag | grote beschadiging porselein | ja |  | 10 | Kortsluiting met treinhinder |  | 1 | 26 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 57.2 | TAO | Isolatoroppervlak inspecteren op beschadiging |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | barst, stuk uit porselein |  | Isolator vervangen | bar: 1 jr.
9 | Kabels 150kV | Doorslag | Mechanische beschadiging | ja |  | 5 | Kortsluiting |  | 1 | 8 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20.8 | FT | Controle door proefspannen kabelmantel |  | 3 jr. | 3 jr. | [9 empty] | lekstroom nr. aarde |  | Kabel repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
10 | Overspanningsafleider 150kV-fase | defect | defect door vaak aanspreken | ja |  | 3 | kabel en kabeleindsluitingen niet meer beschermd tegen bliksemoverspanningen |  | 1 | 25 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 91.6667 | TAO | visueel inspecteren (o.a. scheuren, brandplekken) |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | scheuren brandplekken |  | vervangen indien defect | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
11 | Subfunctie 1: Het in- en uitschakelen van energie (waaronder kortsluitingen) in de 150 kV voeding
12 | Faalvorm 1 : het niet kunnen in- en uitschakelen van energie (waaronder kortsluitingen) in de 150 kV voeding | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
13 | Hoofdcontakt VS | Hoofdcontact overgangsweerstand | Slijtage / vervuiling | ja | 20 |  | Schade bij kortslutiing |  | 1 | 10 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 11 | TAO | Inspectie hoofdcontacten door weerstandsmeting |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | overgangsweerstand loopt op t.o.v verleden |  | Vervangen hoofdcontacten | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
14 | Bluskamer VS | SF6 lekkage | Pakking defect | nee | 20 |  | Schakelen VS niet meer mogelijk. |  | 1 | 10 | 0.05 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | SAO | SF6 bijvullen en/of pakking bluskamer vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
15 | SF6 gasdrukbewaker VS (waar bewaker aanwezig) | SF6-bewaker defect | elektrisch losgeraakt of mechanisch defect | ja |  | 20 | Schakelen VS niet meer mogelijk. |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3.6 | FT | SF6-bewaker inspecteren op werking contakten |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | SF6-bewaker repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
16 | SF6 gasdrukbewaker VS (waar bewaker aanwezig) | lekkage in SF6 compartiment | dichting beschadigd of verouderd | nee |  | 20 | Schakelen VS niet meer mogelijk, mogelijk treinhinder door uitschakelen VS |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3.6 | TAO | inspecteren SF6-bewaker en dichtingen en defect herstellen |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
17 | Motor-veer aandrijving VS (indien aanwezig) | Mechaniek, ketting en tandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | Treinhinder door weigeren inschakelen VS, redundantie grens bereikt |  | 1 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | GAO | periodiek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
18 | Motor-veer aandrijving VS (indien aanwezig) | Verwarmingselement uit | verwarming defect of elektrisch circuit gestoord | ja | 10 |  | Treinhinder door weigeren inschakelen VS, redundantie grens bereikt |  | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.6 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
19 | Motor-veer aandrijving VS (indien aanwezig) | mechaniek gecorrodeerd | Deurrubbers verouderd, kast ventilatie verstopt | ja | 10 |  | Treinhinder door weigeren inschakelen VS, redundantie grens bereikt |  | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.6 | TAO | inspecteren deurrubbers op veroudering en kastventilatie verstopping |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | rubber verhard, scheurtjes |  | vervangen deurrubbers, kastventilatie herstellen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
20 | Uitschakelspoelen VS | Uitschakel pin beweegt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 4 | Treinhinder door uitschakelen hoger gelegen VS, grote gevolgschade mogelijk |  | 1 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | FT | Uitschakelspoel controleren op werking |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Uitschakelspoel schoonmaken en smeren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
21 | Inschakelspoel VS | Inschakel pin beweegt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 4 | Treinhinder door weigeren inschakelen VS, redundantie grens bereikt |  | 1 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | FT | Inschakelspoel controleren op werking |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Inschakelspoel schoonmaken en smeren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
22 | Deur vergrendeling (indien aanwezig) | deurcontact gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | nee |  | 20 | Schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.3 | FT | DeurContact controleren op werking |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
23 | Stekker verbinding (indien aanwezig) | stekker secundair circuit gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | nee |  | 20 | Schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.3 | SAO | Oorzaak van storing opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
24 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 4 | Schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
25 | Mechanische vergrendelingen | Vergendelmechaniek gestoord | Smeermiddel verouderd of vervuiling. | ja | 4 |  | Kans op gevolgschade bij schakelen VS of schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | FT | periodiek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | herstellen mechaniek | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
26 | Hulpcontactblok VS | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | Kans op gevolgschade bij schakelen VS |  | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.6 | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
27 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | ja |  | 10 | Kans op gevolgschade bij schakelen VS of schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7.2 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
28
29 | Subfunctie 1 Tractie Transformator koppelen en scheiden van de 150 kV voeding
30 | Faalvorm 1 : Uitval Tractie Transformator tijdens bedrijf | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
31 | Scheidercontacten | Contact verbrand door overgangweerstand | slijtage | ja |  | 20 | hitte tijdens bedrijf, uitval, grote gevolgschade mogelijk |  | 1 | 10 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | TAO | inspecteren met infrarood camera |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | sporen van warmte ontwikkeling |  | contacten vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
32 | Subfunctie 1 Tractie Transformator koppelen en scheiden van de 150 kV voeding
33 | Faalvorm 2 : Tractie Transformator niet kunnen scheiden van de 150kV voeding | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
34 | Scheidercontacten | Contact vastgebrand | slijtage | ja |  | 20 | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 10 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | TAO | inspecteren scheidercontacten op slijtage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zilverlaag verdwenen of contact ingesleten |  | contact vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
35 | motor(veer) aandrijving | Mechanieken , ketting en tandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | GAO | periodiek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
36 | motor(veer) aandrijving | Verwarmingselement uit | verwarming defect of elektrisch circuit gestoord | ja | 10 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.6 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
37 | motor(veer) aandrijving | mechaniek gecorrodeerd | Deurrubbers verouderd, kast ventilatie verstopt | ja | 10 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6.6 | TAO | inspecteren deurrubbers op veroudering en kastventilatie verstopping |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | rubber verhard, scheurtjes |  | vervangen deurrubbers, kastventilatie herstellen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
38 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 20 | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.3 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
39 | Mechanische vergrendelingen | Vergendelmechaniek gestoord | Smeermiddel verouderd of vervuiling. | ja | 4 |  | Bedienen scheider niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij bedienen scheider. |  | 1 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | FT | periodiek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | herstellen mechaniek | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
40 | Hulpcontactblok | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 20 | Kans op gevolgschade bij bedienen scheider |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.3 | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
41 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | Ja |  | 20 | Bedienen scheider niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij bedienen scheider. |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.6 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
42 | Subfunctie 2 Aarden van de Tractie Transformator 150 kV
43 | Faalvorm 1 : niet kunnen aarden van de Tractie Transformator | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
44 | Aarder contacten | Contact versleten | slijtage door vaak schakelen of stroom schakelen | ja | 20 |  | Kortsluitvast aarden niet meer mogelijk. |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6.6 | TAO | inspecteren aardercontact op slijtage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zilverlaag verdwenen of contact ingesleten |  | contact vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
45 | motor-veer aandrijving | Mechanieken , Ketting entandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19.5 | GAO | periodiek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
46 | motor-veer aandrijving | Verwarmingselement uit | verwarming defect of elektrisch circuit gestoord | ja | 10 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7.8 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
47 | motor-veer aandrijving | mechaniek gecorrodeerd | Deurrubbers verouderd, kast ventilatie verstopt | ja | 10 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.2 | TAO | inspecteren deurrubbers op veroudering en kastventilatie verstopping |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | rubber verhard, scheurtjes |  | vervangen deurrubbers, kastventilatie herstellen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
48 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 20 | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.9 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
49 | Mechanische vergrendelingen | Vergendelmechaniek gestoord | Smeermiddel verouderd of vervuiling. | ja | 4 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij aarden. |  | 1 | 6 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19.5 | FT | periodiek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | herstellen mechaniek | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
50 | Hulpcontactblok | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 20 | Kans op gevolgschade bij bedienen veiligheidsaarder |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.9 | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
51 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | ja |  | 20 | Bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij aarden. |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.9 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
52 | Subfunctie 2 Aarden van de 150kV verbinding richting Tennet.
53 | Faalvorm 1 : niet kunnen aarden van de 150 kV verbinding richting TenneT | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
54 | Aarder contacten (indien aanwezig) | Contact versleten | slijtage door vaak schakelen of stroom schakelen | ja | 20 |  | Kortsluitvast aarden niet meer mogelijk. |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6.6 | TAO | inspecteren aardercontact op slijtage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zilverlaag verdwenen of contact ingesleten |  | contact vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
55 | motor-veer aandrijving | Mechanieken , Ketting entandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19.5 | GAO | periodiek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
56 | motor-veer aandrijving | Verwarmingselement uit | verwarming defect of elektrisch circuit gestoord | ja | 10 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7.8 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
57 | motor-veer aandrijving | mechaniek gecorrodeerd | Deurrubbers verouderd, kast ventilatie verstopt | ja | 10 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.2 | TAO | inspecteren deurrubbers op veroudering en kastventilatie verstopping |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | rubber verhard, scheurtjes |  | vervangen deurrubbers, kastventilatie herstellen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
58 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 20 | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.9 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
59 | Mechanische vergrendelingen | Vergendelmechaniek gestoord | Smeermiddel verouderd of vervuiling. | ja | 4 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij aarden. |  | 1 | 6 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19.5 | FT | periodiek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | herstellen mechaniek | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
60 | Hulpcontactblok | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 20 | Kans op gevolgschade bij bedienen veiligheidsaarder |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.9 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
61 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | ja |  | 20 | Bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij aarden. |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.9 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
62 | Subfunctie 3: Doorgeven van energie op 150 kV niveau
63 | Faalvorm 1 : niet kunnen doorgeven van energie op 150 kV niveau | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
64 | railsysteem | Overslag | Vreemde objecten op railsysteem | ja |  | 5 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2.6 | TAO | railsysteem inspecteren op vreemde objecten |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | vreemde objecten aanwezig |  | vreemde objecten verwijderen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
65 | Isolatoren | Overslag | Vervuiling isolatoroppervlak | ja |  | 2 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6.5 | GAO | isolatoroppervlak periodiek schoonmaken |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
66 | Spanningstransformator | Overslag | Vervuiling isolatoroppervlak | ja |  | 2 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6.5 | GAO | isolatoroppervlak periodiek schoonmaken |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
67 | Stroomtransformator | Overslag | Vervuiling isolatoroppervlak | ja |  | 2 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6.5 | GAO | isolatoroppervlak periodiek schoonmaken |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
68 | Stroomtransformator | secundaire bedrading losgeraakt | trilling, beschadiging | ja |  | 5 | Kans op gevolgschade door weigeren beveiliging, kans op beschadiging stroomtrafo |  | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2.6 | FT | secundair circuit controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | verbinding herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
69 | Stroomtransformator | overzetfout door luchtspleet in deelbare kern | trilling, corrosie | ja |  | 5 | beveiligingsrelais laat te hoge stromen toe |  | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2.6 | TAO | controle van overzet verhouding |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | corrosie |  | reinigen, invetten, her-monteren of vervangen stroomtransformator | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
70 | Subfunctie 4: Begrenzen van de kortsluitstroom op 150 kV niveau
71 | Faalvorm 1 : het uitschakelen van de E-voorziening op 150 kV niveau | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
72 | Smoorspoel | overslag | Vervuiling van steun isolatoren | ja |  | 5 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.4 | GAO | periodiek inspecteren en schoonmaken |  | 2 jr. | 2 jr. | [17 empty] | KO | bar: 2 jr.
73 | Smoorspoel | overslag | vervuiling van spoel oppervlak | ja |  | 5 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 25 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 110 | GAO | periodiek inspecteren en schoonmaken |  | 2 jr. | 2 jr. | [17 empty] | KO | bar: 2 jr.
74 | Fase-overspanningsafleider bij eindsluiting bovenleiding | Overspanningsafleider defect | Overspanningsafleider functioneert niet meer | ja |  | 10 | kabel en kabeleindsluitingen niet meer beschermd tegen bliksem |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.2 | TAO | Reinigen |  | 3 jr. | [12 empty] | Vervangen overspanningsafleider | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
75 | Deelsysteem 2A TRACTIETRANSFORMATOR
76 | Hoofdfunctie: Transformeren tractie-energie van 150kV naar 25kV spanning
77 | Faalvorm 1 : het niet transformeren van 150kV naar 25kV: de transformator is uitgevallen
78
79 | Regelschakelaar | Lastschakeling mislukt door versleten Contacten | Contacten lastschakelaar versleten | ja | 25 |  | Treinhinder door uitschakelen of beschadigen tractietransformator |  | 1 | 4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.2 | TAO | Contacten lastschakelaar inspecteren op slijtage |  | 7 jr. | 6 jr. | [9 empty] | Contactslijtage |  | Contacten lastschakelaar vervangen | [5 empty] | KO | bar: 6 jr.
80 | Doorvoerisolator | overslag | Vervuiling isolatoroppervlak | ja |  | 1 | Treinhinder door uitschakelen tractietransformator |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | GAO | isolatoroppervlak reinigen |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
81 | Doorvoerisolator | overslag | Vreemde objecten op transformator |  |  | 2 | Treinhinder door uitschakelen tractietransformator |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 11 | TAO | transformator inspecteren op vreemde objecten |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | vreemde objecten aanwezig |  | vreemde objecten verwijderen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
82 | Doorvoerisolator | Overslag | geringe beschadiging glazuur oppervlak | ja |  | 10 | Treinhinder door uitschakelen tractietransformator |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.2 | TAO | Isolatoroppervlak inspecteren op beschadiging |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | breuk in glazuur |  | defect herstellen door reparatie glazuurlaag | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
83 | Doorvoerisolator | Overslag of doorslag | grote beschadiging porselein | ja |  | 10 | Treinhinder door uitschakelen, mogelijk gevolgschade aan TT |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 22.4 | TAO | Isolator inspecteren op beschadiging |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | barst, stuk uit porselein |  | Doorvoerisolator vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
84 | Doorvoerisolator | Isolator doorgeslagen | Olie niveau doorvoering te laag (enkel 150 kV) | ja |  | 20 | Treinhinder door uitschakelen, mogelijk gevolgschade aan TT |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 10 | 151.95 | TAO | doorvoeringen inspecteren op olieniveau |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | niveau onder "Min." markering op peilglas |  | doorvoering ontluchten of olie bijvullen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
85 | Transformatorolie | Doorslagvastheid olie te laag | Luchtdroger functioneert niet of niet goed | ja |  | 10 | Treinhinder door defecte tractietransformator |  | 0.1 | 10 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 10 | 101.2 | TAO | periodiek luchtdroger controleren en zonodig olie inspecteren op vochtgehalte |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Vochtgehalte boven___ zie specs fabrikant |  | Luchtdroger herstellen en zonodig olie behandeling uitvoeren | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
86 | Transformatorolie | Conditie van papier verslechtert | Transformator langdurig te hoog belast of veroudering | ja |  | 60 | Treinhinder door permanent defecte tractietransformator |  | 0.1 | 52 | 0.0016667 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 87.62 | TAO | Olie bemonsteren en inspecteren op opgeloste gassen en overige eigenschappen |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | Vochtgehalte <10ppm Zuurgraad <0,15mgKOH/g zie specs fabrikant |  | onderzoek naar oorzaak + oplossing oorzaak i.o.m. fabrikant | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
87 | Transformatorolie | niveau transformatorolie te laag | olielekkage | nee |  | 20 | Treinhinder door uitschakelen tractietransformator |  | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.3 | TAO | Transformator inspecteren op olielekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Zichtbare olielekkage |  | lekkage opheffen door reparatie | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
88 | Transformatorolie | Doorslagvastheid olie te laag | Inwendig probleem in transformator | ja |  | 60 | Treinhinder door defecte tractietransformator |  | 0.1 | 52 | 0.0016667 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 87.62 | TAO | Olie inspecteren op opgeloste gassen en overige eigenschappen en vervolgaktie kiezen i.o.m. fabrikant |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | Doorslagspanning __kV/mm zie specs fabrikant |  | Transformator inwendig inspecteren / repareren i.o.m. fabrikant en olie behandelen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
89 | Luchtdroger | Oliepeil carter te laag | Lekkage of beschadiging | ja | 10 |  | Treinhinder door defecte tractietransformator |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 10.02 | TAO | periodiek oliepeil in carter inspecteren |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Oliepeil onder rand |  | glas reinigen en olie in carter bijvullen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
90 | Luchtdroger | Lucht wordt niet meer gedroogd | Droogmiddel verzadigd met waterdamp | ja | 0.5 |  | Treinhinder door defecte tractietransformator |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 200.4 | TAO | periodiek luchtdroger inspecteren op vochtgehalte |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | meer dan 2/3 van droogmiddel is vochtig |  | Droogmiddel vervangen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
91 | Luchtdroger | Luchtkanalen niet vrij | Vervuiling | ja |  | 10 | Treinhinder door defecte tractietransformator |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 10.02 | TAO | visuele inspectie van leidingen, controleren van lucht verplaatsing in olieslot (borrelend geluid) in oliepot |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | Corrosie, géén luchtverplaatsing ( borrelend geluid) in oliepot | [7 empty] | KO | bar: 6 mnd.
92 | Luchtdroger | Ademt valse (vochtige) lucht | Verbindingsmoeren los | ja |  | 10 | Treinhinder door defecte tractietransformator |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 10.02 | TAO | bevestiging luchtdroger inspecteren |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | Vleugelmoeren zitten los/glas defect |  | Vleugelmoeren aandraaien/ glas vervangen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
93 | Subfunctie 3: 25 kV Spanningsniveau constant houden
94 | Faalvorm 1: Niet of niet voldoende spanning constant houden
95 | Motoraandrijving Regelschakelaar | Motorbeveiligings-schakelaar uitgevallen | Mechanisch defect in motoraandrijving | nee |  | 20 | regelschakelaar werkt niet automatisch, spanningsklachten |  | 1 | 4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.4 | SAO | mechaniek repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
96 | Motoraandrijving Regelschakelaar | Motorbeveiligings-schakelaar uitgevallen | Olie lastschakelaar vervuild | ja | 10 |  | regelschakelaar werkt niet automatisch, spanningsklachten |  | 1 | 7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8.4 | TAO | Olie lastschakelaar inspecteren op vervuiling |  | 7 jr. | 6 jr. | [9 empty] | Olie donker van kleur |  | olie van lastschakelaar vernieuwen en zonodig schakelaarvat reinigen | [5 empty] | KO | bar: 6 jr.
97 | Motoraandrijving Regelschakelaar | Verwarmingselement uit | verwarming defect of elektrisch circuit gestoord | ja | 10 |  | regelschakelaar werkt niet automatisch, spanningsklachten |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.2 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 4 jr. | 3 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
98 | Motoraandrijving Regelschakelaar | mechaniek gecorrodeerd | Deurrubbers verouderd, kast ventilatie verstopt | ja | 10 |  | Schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.1 | TAO | inspecteren deurrubbers op veroudering en kastventilatie verstopping |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | rubber verhard, scheurtjes |  | vervangen deurrubbers, kastventilatie herstellen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
99 | Spanningsregelaar | Elektronische spaningsregelaar uitgevallen | Spaningsregelaar defect | ja |  | 20 | regelschakelaar werkt niet automatisch, spanningsklachten |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | FT | Spanningsregelaar controleren op werking |  | 7 jr. | 6 jr. | [11 empty] | spanningsregelaar repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 6 jr.
100 | Spaningstransformator | Beveiligingsautomaat spanningstransformator uitgevallen | Kortsluiting in secundair circuit | nee |  | 20 | regelschakelaar werkt niet automatisch, spanningsklachten |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | SAO | Secundair circuit van spanningstransformator controleren op werking |  | n.v.t. | n.v.t.
101 | Spaningstransformator | Spanningstransformator defect | Veroudering of overspanning | nee |  | 20 | regelschakelaar werkt niet automatisch, spanningsklachten |  | 1 | 12 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.2 | SAO | Spanningstransformator vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
102 | Aandrijfas regelschakelaar | Asbevestiging losgeraakt | Bouten losgetrild | ja |  | 30 | regelschakelaar werkt niet automatisch, spanningsklachten |  | 1 | 3 | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | TAO | Asbevestigingen inspecteren op bevestiging |  | 7 jr. | 6 jr. | [9 empty] | Asbevestiging los |  | Asbevestiging herstellen. | [5 empty] | KO | bar: 6 jr.
103 | Subfunctie 1: Transformatorolie binnen houden
104 | Faalvorm 1: Niet voldoende transformatorolie binnen houden
105 | Transformatortank, conservator, leidingwerk, geluidsomkasting | Conservering staalwerk | Roestvorming | ja |  | 2 | gevolgschade door roest |  | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19.5 | TAO | Staalwerk inspecteren op roest en lekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | ca. > 2% van de oppervlakte vertoont lichte corrosie |  | Lokaal ontroesten en schilderen/ bijwerken | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
106 | Transformatortank, conservator, leidingwerk, geluidsomkasting | Conservering staalwerk | vervuiling | ja |  | 2 | gevolgschade door vuilophoping |  | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19.5 | TAO | Staalwerk inspecteren op roest en lekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Oppervlakte vertoont lichte vervuiling |  | Installatie schoon maken | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
107 | Conservators | Conservator lekt | Pakking defect | ja | 6 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.16667 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6.5 | TAO | pakking conservators inspecteren op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | pakking vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
108 | pakking van doorvoerisolator | Olielekkage | Voetpakking van doorvoerisolator verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | Pakking inspecteren op olielekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | pakking vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
109 | Klepafsluiters diverse | Klepafsluiter lekt | dichting van afsluiter verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | Inspectie op lekkage |  | 3 jr. | 3 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | Afsluiter vervangen of repareren | [5 empty] | KO
110 | Flenskoppelingen diverse | Flenskoppeling lekt | roestvorming nabij pakkingvlak | ja | 10 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3.9 | TAO | pakkingvlak flenskoppelingen inspecteren op roest |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage en roestvorming nabij pakking |  | indien mogelijk of ontroesten en afwerken met kit. | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
111 | Flenskoppelingen diverse | Flenskoppeling lekt | Pakking verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | flenskoppeling inspecteren op olielekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | pakking vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
112 | Flenskoppelingen diverse | Flenskoppeling lekt | Bouten los of losgetrild | ja |  | 20 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | inspecteren boutverbindingen |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | bouten aandraaien | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
113 | Koelradiatoren | Koelradiator lekt | Koeler doorgeroest | ja |  | 2 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 88 | TAO | inspecteren koeler op roest |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | lichte corrosie van oppervlakte |  | Lokaal ontroesten en schilderen/ bijwerken indien toegankelijk | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
114 | Koelradiatoren | Koelradiator lekt | Koeler beschadigd | ja |  | 20 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 8 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5.2 | TAO | inspecteren koeler op schade |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | koeler vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
115 | Corrosiebescherming | Verf beschadigd, verdwenen | Mechanische beschadiging | ja |  | 4 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | TAO | Inspectie op beschadiging oppervlaktebehandeling |  | 3 jr. | 3 jr. | [9 empty] | beschadiging of roest |  | Lokaal ontroesten en schilderen/ bijwerken | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
116 | Corrosiebescherming | Verf verdwenen | Weersinvloed of omgevingsinvloed | ja | 6 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.16667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | GAO | schilderen/bijwerken waar nodig |  | 6 jr. | 6 jr. | [17 empty] | KO | bar: 6 jr.
117 | Oliepeilaanwijzer | Oliepeilaanwijzer lekt | Pakking verouderd | ja |  | 20 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | inspecteren oliepeilaanwijzer op lekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | Oliepeilaanwijzer of pakking vervangenen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
118 | Drukontlastventiel indien aanwezig | Drukontlastventiel lekt | Pakking verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | inspecteren drukontlastventiel op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | vervangen pakking of drukontlastventiel | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
119 | Buchholzrelais | Buchholzrelais lekt | Buchholzrelais defect | ja | 15 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.066667 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2.6 | TAO | inspecteren Buchholzrelais op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | Buchholzrelais repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
120 | Doorvoerisolator | Doorvoerisolator lekt | Mechanische beschadiging | ja |  | 10 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3.9 | TAO | Inspecteren isolator op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | isolator repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
121 | Beveiligingsrelais Regelschakelaar (drukrelais) | Olielekkage | Beveiligingsrelais defect | ja | 15 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.066667 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2.6 | TAO | inspecteren Beveiligingsrelais op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | Beveiligingsrelais Regelschakelaar repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
122 | Olie-water scheider | vlotter lek | fiber ring van vlotter verouderd | nee | 5 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4.4 | GAO | Inspecteren olie-water scheider op juiste werking |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
123 | Olie-water scheider | automatische werking gestoord | sensoren defect | nee |  | 5 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4.4 | SAO | sensoren vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
124 | Olie-water scheider | automatische werking gestoord | regelunit defect (blikseminslag) | nee |  | 5 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4.4 | SAO | regelunit vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
125 | Olie-water scheider | waterpomp defect | overbelasting, veroudering motor condensator | nee | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.05 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1.1 | SAO | motor repareren of vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
126
127 | Overige voorziening 2: Olie koelen
128 | Faalvorm 1: Niet of niet voldoende olie koelen
129 | Koelradiator | Te weinig koeling | Radiatoren verstopt of vervuild | ja |  | 10 | Kosten door Levensduurverbruik transformator |  | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.2 | TAO | Radiatoren inspecteren op vervuiling |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare verstopping |  | verstoppingen verwijderen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
130 | Subfunctie 5: Veilige omgeving in stand houden
131 | Faalvorm 1: Geen veilige omgeving in stand houden
132 | Aardverbinding bak | Transformatorbak niet geaard | Bouten losgetrild | ja |  | 10 | Gevaarlijke situatie mens, dier, apparatuur ; Gevolgschade aan TT |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 100 | 10 | 12.1 | TAO | boutverbindingen controleren |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | los |  | Boutverbinding herstellen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
133 | Aardverbinding bak | Transformatorbak niet geaard | Aardkoper gestolen | ja |  | 3 | Gevaarlijke situatie mens, dier, apparatuur ; Gevolgschade aan TT |  | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 10 | 0 | 100 | 1 | 37.3333 | TAO | inspecteren op aanwezigheid aarding |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | aardverbinding ontbreekt |  | Aardverbinding herstellen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
134 | Subfunctie 6: Transformator beveiligen tegen beschadigen
135 | Faalvorm 1: Transformator is niet beveiligd
136 | Buchholzrelais | Uitschakelcontact werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 3 | Treinhinder doordat interne fout niet tijdig afgeschakeld, kans op grote gevolgschade aan TT |  | 1 | 3 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 102 | FT | werking contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Buchholzrelais vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
137 | Buchholzrelais | Alarmcontact werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 3 | Treinhinder doordat interne fout niet opgemerkt, kans op grote gevolgschade aan TT |  | 1 | 2 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | FT | werking contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Buchholzrelais vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
138 | Drukrelais regelschakelaar | Uitschakelcontact werkt niet | Drukrelais defect | ja | 20 |  | Treinhinder doordat interne fout niet tijdig afgeschakeld, kans op grote gevolgschade aan TT |  | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 10.2 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Drukrelais vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
139 | Drukontlastventiel regelschakelaar indien aangesloten | Uitschakelcontact werkt niet | Contact defect of losgeraakt | ja |  | 20 | Treinhinder doordat interne fout niet tijdig afgeschakeld, kans op grote gevolgschade aan TT |  | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 10.2 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Drukontlastventiel vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
140 | Klemmenkast appendages | uitschakel- en alarmContacten werken niet | vocht en/of corrosie in klemmenkast | ja |  | 4 | Treinhinder doordat interne fout niet tijdig afgeschakeld, kans op grote gevolgschade aan TT |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 25.5 | TAO | klemmenkast inspecteren op conditie dekselrubber, beluchting en afwatering |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | dekselrubber verouderd, afwater- en beluchtingsventiel verstopt |  | dekselrubber vervangen, beluchting en afwatering reinigen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
141 | Olieniveau indicator | Max. contact werkt niet (waar aanwezig) | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | eventuele overbelasting niet opgemerkt, levensduurverbruik TT |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.4 | FT | werking contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Olieniveau indicator vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
142 | Olieniveau indicator | Min. contact werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | Treinhinder door uitschakelen tractietransformator, Eventuele lekkage niet opgemerkt |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 20.4 | FT | werking contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Olieniveau indicator vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
143 | Olietemperatuur aanwijzer | Max. contact(en) werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | Geen temperatuurbewaking Tractie Transformator |  | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 20.2 | FT | werking contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Olietemperatuur aanwijzer vervangenen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
144 | PT100 indien aanwezig / in gebruik | PT100 defect | defect of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | Geen temperatuurbewaking Tractie Transformator |  | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 10.1 | SAO | defect herstellen |  | n.v.t. | n.v.t.
145 | Olieniveau indicator regelschakelaar | Max. contact werkt niet (waar aanwezig) | olieniveau indicator defect | ja |  | 10 | eventuele overbelasting niet opgemerkt |  | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 20.4 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Olieniveau indicator vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
146 | Olieniveau indicator regelschakelaar | Min. contact werkt niet | olieniveau indicator defect | ja |  | 10 | eventuele lekkage niet opgemerkt |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 20.6 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Olieniveau indicator vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
147 | Isolatiemateriaal of kernmateriaal | ontwikkeling van gas, opgelost in olie | te hoge of foutieve belasting van isolatieconstructie of kernconstructie | ja |  | 20 | kans op toenemende inwendige schade aan transformator |  | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 1011 | TAO | periodiek oliemonster + analyse uitvoeren |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | soort en hoeveelheid opgelost gas boven specificatie fabrikant |  | verder onderzoek kiezen in overleg met fabrikant en op basis van diagnose | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
148 | Isolatiemateriaal of kernmateriaal | ontwikkeling van vrij gas | te hoge of foutieve belasting van isolatieconstructie of kernconstructie | nee |  | 20 | kans op grote inwendige schade aan transformator |  | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 1011 | SAO | Gasmonster uit buchholzrelais + Oliemonster en analyses uitvoeren, vervolg aktie in overleg met fabrikant kiezen |  | n.v.t. | n.v.t.
149 | Deelsysteem 2B: TRACTIE, AUTO en IVS TRANSFORMATOREN ALGEMEEN
150 | Hoofdfunctie: Transformeren tractie-energie van 50kV naar 25kV spanning
151 | Faalvorm 1 : het niet transformeren van 50kV naar 25kV: de transformator is uitgevallen
152 | Doorvoerisolator | overslag | Vervuiling isolatoroppervlak | ja |  | 1 | Treinhinder door uitschakelen autotransformator |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 22 | GAO | isolatoroppervlak reinigen |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
153 | Doorvoerisolator | overslag | vreemde objecten op transformator |  |  | 2 | Treinhinder door uitschakelen autotransformator |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15.5 | TAO | transformator inspecteren op vreemde objecten |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | vreemde objecten aanwezig |  | vreemde objecten verwijderen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
154 | Doorvoerisolator | Overslag | geringe beschadiging glazuur oppervlak | ja |  | 10 | Treinhinder door uitschakelen autotransformator |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3.1 | TAO | Isolatoroppervlak inspecteren op beschadiging |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | breuk in glazuur |  | defect herstellen door reparatie glazuurlaag | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
155 | Doorvoerisolator | Overslag of doorslag | grote beschadiging porselein | ja |  | 10 | Treinhinder door uitschakelen autotransformator, mogelijk gevolgschade aan AT |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 100 | 10 | 24.2 | TAO | Isolator inspecteren op beschadiging |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | barst, stuk uit porselein |  | Doorvoerisolator vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
156 | Transformatorolie | Doorslagvastheid olie te laag | Luchtdroger functioneert niet of niet goed | ja |  | 10 | Treinhinder door defecte AT transformator |  | 0.1 | 5 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 50.15 | TAO | periodiek luchtdroger controleren en zonodig olie inspecteren op vochtgehalte |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Vochtgehalte boven___ zie specs fabrikant |  | Luchtdroger herstellen en zonodig olie behandeling uitvoeren | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
157 | Transformatorolie | Conditie van papier verslechtert | Transformator langdurig te hoog belast of veroudering | ja |  | 60 | Treinhinder door defecte AT transformator |  | 0.1 | 52 | 0.0016667 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 86.84 | TAO | Olie bemonsteren en inspecteren op opgeloste gassen en overige eigenschappen |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | Vochtgehalte <10ppm Zuurgraad <0,15mgKOH/g zie specs fabrikant |  | onderzoek naar oorzaak + oplossing oorzaak | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
158 | Transformatorolie | niveau transformatorolie te laag | olielekkage | nee |  | 20 | Treinhinder door uitschakelen tractietransformator |  | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.3 | TAO | Transformator inspecteren op olielekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Zichtbare olielekkage |  | lekkage opheffen door reparatie | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
159 | Transformatorolie | Doorslagvastheid olie te laag | Inwendig probleem in transformator | ja |  | 60 | Treinhinder door defecte tractietransformator |  | 0.1 | 26 | 0.0016667 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 43.4633 | TAO | Olie inspecteren op opgeloste gassen en overige eigenschappen en vervolgaktie kiezen i.o.m. fabrikant |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | Doorslagspanning __kV/mm zie specs fabrikant |  | Transformator inwendig inspecteren / repareren en olie behandelen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
160 | Luchtdroger | Oliepeil carter te laag | Lekkage of beschadiging | ja | 10 |  | Treinhinder door defecte autotransformator |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 10.02 | TAO | periodiek oliepeil in carter inspecteren |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Oliepeil onder rand |  | glas reinigen en olie in carter bijvullen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
161 | Luchtdroger | Lucht wordt niet meer gedroogd | Droogmiddel verzadigd met waterdamp | ja | 0.25 |  | Treinhinder door defecte autotransformator |  | 0.1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 400.8 | TAO | periodiek luchtdroger inspecteren op vochtgehalte |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | meer dan 2/3 van droogmiddel is vochtig |  | Droogmiddel vervangen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
162 | Luchtdroger | Luchtkanalen niet vrij | Vervuiling | ja |  | 10 | Treinhinder door defecte autotransformator |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 10.02 | TAO | visuele inspectie van leidingen, controleren van lucht verplaatsing in olieslot (borrelend geluid) in oliepot |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | Corrosie, géén luchtverplaatsing ( borrelend geluid) in oliepot |  | Luchtkanalen reinigen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
163 | Luchtdroger | Ademt valse (vochtige) lucht | Verbindingsmoeren los | ja |  | 10 | Treinhinder door defecte autotransformator |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 10.02 | TAO | bevestiging luchtdroger inspecteren |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | Vleugelmoeren zitten los |  | Vleugelmoeren aandraaien | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
164 | Subfunctie 1: Transformatorolie binnen houden
165 | Faalvorm 1: Niet voldoende transformatorolie binnen houden
166 | Transformatortank, conservator, leidingwerk | Staalwerk lekt | Doorgeroest | ja |  | 2 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19.5 | TAO | Staalwerk inspecteren op roest en lekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | ca. > 2% van de oppervlakte vertoont lichte corrosie |  | Lokaal ontroesten en schilderen/ bijwerken | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
167 | Conservator | Conservator lekt | Pakking defect | ja | 6 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.16667 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6.5 | TAO | pakking conservator inspecteren op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | pakking vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
168 | compensator | rubber compensator lekt | veroudering | ja |  | 6 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.16667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | TAO | inspecteren rubber compensator op veroudering |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | scheurtjes in rubber, rubber verhard |  | vervangen compensator | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
169 | pakking van doorvoerisolator | Olielekkage | Voetpakking van doorvoerisolator verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | Pakking inspecteren op olielekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | pakking vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
170 | Steunring van MS doorvoerisolator | Steunring MS doorgeroest | Roest door agresive omgeving | Ja |  | 20 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1.1 | TAO | Inspecteren steunring op roest |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | sterke roest vorming |  | steunring vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
171 | Klepafsluiters diverse | Klepafsluiter lekt | dichting van afsluiter verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | Inspectie op lekkage |  | 3 jr. | 3 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | Afsluiter vervangen of repareren | [5 empty] | KO
172 | Flenskoppelingen diverse | Flenskoppeling lekt | roestvorming nabij pakkingvlak |  | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | pakkingvlak flenskoppelingen inspecteren op roest |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | roestvorming nabij pakking |  | indien mogelijk of ontroesten en afwerken met kit. | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
173 | Flenskoppelingen diverse | Flenskoppeling lekt | Pakking verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | flenskoppeling inspecteren op olielekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | pakking vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
174 | Flenskoppelingen diverse | Flenskoppeling lekt | Bouten los of losgetrild | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | inspecteren boutverbindingen |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | bouten aandraaien | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
175 | Koelradiatoren | Koelradiator lekt | Koeler doorgeroest | ja | 2 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 52 | TAO | inspecteren koeler op roest |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | lichte corrosie van oppervlakte |  | Lokaal ontroesten en schilderen/ bijwerken | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
176 | Koelradiatoren | Koelradiator lekt | Koeler beschadigd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 8 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5.2 | TAO | Koeler inspecteren op schade |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | koeler vervangen | bar: 1 jr.
177 | Corrosiebescherming | Verf beschadigd, verdwenen | Mechanische beschadiging | ja | 4 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | TAO | Inspectie op beschadiging oppervlaktebehandeling |  | 3 jr. | 3 jr. | [9 empty] | beschadiging of roest |  | Lokaal ontroesten en schilderen/ bijwerken | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
178 | Corrosiebescherming | Verf verdwenen | Weersinvloed of omgevingsinvloed | ja |  | 20 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | GAO | schilderen/bijwerken waar nodig |  | 6 jr. | 6 jr. | [17 empty] | KO | bar: 6 jr.
179 | Oliepeilaanwijzer | Oliepeilaanwijzer lekt | Pakking verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | inspecteren oliepeilaanwijzer op lekkage |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | Oliepijlaanwijzer of pakking vervangenen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
180 | Drukontlastventiel indien aanwezig | Drukontlastventiel lekt | Pakking verouderd | ja | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.95 | TAO | inspecteren drukontlastventiel op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | vervangen pakking of drukontlastventiel | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
181 | Buchholzrelais | Buchholzrelais lekt | Buchholzrelais defect | ja |  | 15 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.066667 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2.6 | TAO | inspecteren Buchholzrelais op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | Buchholzrelais repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
182 | Doorvoerisolator | Doorvoerisolator lekt | mechanische beschadiging | ja |  | 10 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3.9 | TAO | Inspecteren isolator op lekkage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zichtbare olielekkage |  | vervangen isolator | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
183 | Olie-water scheider | Voldoent aan wettelijke norm | beschadiging/veroudering |  | 5 | 5 | Milieuprobleem door olielekkage | [11 empty] | Inspecteer volgens NEN EN 858-2. |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | Afwijking t.o.v. NEN EN 858-2. |  | Afwijkingen binnen 4 weken afstemmen met ProRail | [5 empty] | KO | Op basis van NEN-EN858-2 de te inspecteren onderdelen bijde hierbij passende frequentie hanteren. | bar: 6 mnd.; 5 jr.
184 | Olie-water scheider | vlotter lek | fiber ring van vlotter verouderd | nee | 5 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4.4 | GAO | Inspecteren olie-water scheider op juiste werking |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
185 | Olie-water scheider | automatische werking gestoord | sensoren defect | nee |  | 5 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4.4 | SAO | sensoren vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
186 | Olie-water scheider | automatische werking gestoord | regelunit defect (blikseminslag) | nee |  | 5 | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4.4 | SAO | regelunit vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
187 | Olie-water scheider | waterpomp defect | overbelasting, veroudering motor condensator | nee | 20 |  | Milieuprobleem door olielekkage |  | 1 | 1 | 0.05 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1.1 | SAO | motor repareren of vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
188 | Overige voorziening 2: Olie koelen
189 | Faalvorm 1: Niet of niet voldoende olie koelen
190 | Koelradiator | Te weinig koeling | Radiatoren verstopt of vervuild | ja |  | 10 | Kosten door Levensduurverbruik transformator |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.4 | TAO | Radiatoren inspecteren op vervuiling |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | zichtbare vervuiling |  | vervuiling verwijderen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
191 | Subfunctie 5: Veilige omgeving in stand houden
192 | Faalvorm 1: Geen veilige omgeving in stand houden
193 | Aardverbinding bak | Transformatorbak niet geaard | Bouten losgetrild | ja |  | 10 | Gevaarlijke situatie mens, dier, apparatuur ; mogelijk gevolgschade aan AT |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 100 | 1 | 11.2 | TAO | boutverbindingen controleren |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | los |  | Boutverbinding herstellen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
194 | Aardverbinding bak | Transformatorbak niet geaard | diefstal | Ja |  | 3 | Gevaarlijke situatie mens, dier, apparatuur ; mogelijk gevolgschade aan AT |  | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 10 | 0 | 100 | 1 | 37.3333 | TAO | aardverbinding controleren op aanwezigheid |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | verdwenen |  | Aardverbinding herstellen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
195 | Subfunctie 6: Transformator beveiligen tegen beschadigen
196 | Faalvorm 1: Transformator is niet beveiligd
197 | Buchholzrelais | Uitschakelcontact werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 3 | Treinhinder doordat interne fout niet tijdig afgeschakeld, kans op grote gevolgschade aan AT |  | 1 | 3 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Buchholzrelais vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
198 | Buchholzrelais | Alarmcontact werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 3 | Treinhinder doordat interne fout niet tijdig afgeschakeld, kans op grote gevolgschade aan AT |  | 1 | 2 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Buchholzrelais vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
199 | Klemmenkast appendages | uitschakel- en alarmContacten werken niet | vocht en/of corrosie in klemmenkast | ja |  | 4 | Treinhinder doordat interne fout niet tijdig afgeschakeld, kans op grote gevolgschade aan TT |  | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 51 | TAO | klemmenkast inspecteren op conditie dekselrubber, beluchting en afwatering |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | dekselrubber verouderd, afwater- en beluchtingsventiel verstopt |  | dekselrubber vervangen, beluchting en afwatering reinigen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
200 | Olieniveau indicator | Max. contact werkt niet (waar aanwezig) | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | eventuele overbelasting niet opgemerkt, levensduurverbruik AT |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.4 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Olieniveau indicator vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
201 | Olieniveau indicator | Min. contact werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | Treinhinder door uitschakelen autotransformator, Eventuele lekkage niet opgemerkt |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.4 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | Olieniveau indicator vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
202 | Olietemperatuur aanwijzer | Max. contact(en) werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | Geen temperatuur bescherming transformator |  | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.2 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Contact werkt niet of lekkage |  | Olietemperatuur aanwijzer vervangenen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
203 | Olietemperatuur aanwijzer | Max. contact(en) werkt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | Uitschakeling transformator |  | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.1 | FT | contact controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Contact werkt niet of lekkage |  | Olietemperatuur aanwijzer vervangenen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
204 | PT100 indien aanwezig / in gebruik | PT100 defect | defect of elektrisch losgeraakt | nee |  | 10 | Geen temperatuurbewaking |  | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.1 | SAO | herstellen |  | n.v.t. | n.v.t.
205 | Isolatiemateriaal of kernmateriaal | ontwikkeling van gas, opgelost in olie | te hoge of foutieve belasting van isolatieconstructie of kernconstructie | ja |  | 20 | kans op toenemende inwendige schade aan transformator |  | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 100 | 10 | 111 | TAO | periodiek oliemonster + analyse uitvoeren |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | soort en hoeveelheid opgelost gas boven specificatie fabrikant |  | verder onderzoek kiezen in overleg met fabrikant en op basis van diagnose | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
206 | Isolatiemateriaal of kernmateriaal | ontwikkeling van vrij gas | te hoge of foutieve belasting van isolatieconstructie of kernconstructie | nee |  | 20 | kans op grote inwendige schade aan transformator |  | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 1011 | SAO | Gasmonster uit buchholzrelais + Oliemonster en analyses uitvoeren, vervolg aktie in overleg met fabrikant kiezen |  | n.v.t. | n.v.t.
207 | Deelsysteem 3A: VERDEEL- en SCHAKELINSTALLATIE 25kV, omhulde uitvoering
208 | Hoofdfunctie: het in- en uitschakelen van energie (waaronder kortsluitingen) op 25kV spanningsniveau
209 | Faalvorm 1 : niet kunnen in- en uitschakelen van energie (waaronder kortsluitingen) op 25kV spanningsniveau | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
210 | Hoofdcontact Vermogens Schakelaar | Vacuum contact versleten | Slijtage contacten | ja | 10 |  | Treinhinder door beschadiging VS, grote gevolgschade |  | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | TAO | Check aantal afschakelingen kortsluiting aan de hand van SCADA-HIS |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Maximaal circa 400 afschakelingen kortsluiting (OG levert historie aan) |  | Vervangen vacuum contact | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
211 | Hoofdcontact VS | Vacuum contact lek | Slijtage, trillingsbelasting vacuumcontact | ja |  | 20 | uitval hogere VS |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | SAO | Vervangen vacuum contact |  | n.v.t. | n.v.t.
212 | motor-veer aandrijving VS | Mechaniek, ketting en tandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | Treinhinder door uitval schakelaar |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | GAO | Smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
213 | Demper VS (indien aanwezig) | Demper gebroken | Mechanisch overbelast | ja |  | 3 | Overmatig slijtage gehele VS |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.6667 | SAO | Vervangen demper |  | n.v.t. | n.v.t.
214 | SF6 gasdrukbewaker VS compartiment (waar aanwezig) | SF6-bewaker defect | elektrisch losgeraakt of mechanisch defect | ja |  | 3 | Schakelen VS niet meer mogelijk. |  | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | FT | SF6-bewaker inspecteren op werking contakten |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | SF6-bewaker repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
215 | SF6 gasdrukbewaker VS compartiment (waar aanwezig) | lekkage in SF6 compartiment | dichting beschadigd of verouderd | nee |  | 6 | Schakelen VS niet meer mogelijk, mogelijk treinhinder door uitschakelen VS |  | 1 | 1 | 0.16667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2.1667 | SAO | inspecteren SF6-bewaker en dichtingen en defect herstellen |  | n.v.t. | n.v.t.
216 | Uitschakelspoelen VS | Uitschakel pin beweegt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 8 | Treinhinder door uitschakelen hoger gelegen VS, grote gevolgschade mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | FT | Functietest en smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
217 | Inschakelspoel VS | Inschakel pin beweegt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 8 | Treinhinder door weigeren VS inschakeling |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | FT | Functietest en smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
218 | Hulpcontactblok VS | Contacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 8 | Kans op foutschakelen en gevolgschade |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | FT | Functietest en smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
219 | Deur vergrendeling (indien aanwezig) | deurcontact gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | ja |  | 3 | Schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | FT | Functietest en smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
220 | Stekker verbinding (indien aanwezig) | stekker secundair circuit gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | nee |  | 8 | Schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | SAO | Reparatie |  | n.v.t. | n.v.t.
221 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of circuit onderbreking | nee |  | 8 | Schakelen VS niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
222 | Mechanische vergrendelingen | Vergendelmechaniek gestoord | Smeermiddel verouderd of vervuiling. | ja | 4 |  | Kans op gevolgschade bij schakelen of schakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | FT | smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | herstellen mechaniek | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
223 | Hulpcontactblok VS | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 10 | Kans op gevolgschade bij schakelen VS |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.2 | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
224 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | ja |  | 8 | Kans op gevolgschade bij schakelen of schakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.625 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
225 | Stroomtransformator | secundaire bedrading losgeraakt | trilling, beschadiging | ja |  | 5 | Kans op gevolgschade door weigeren beveiliging, kans op beschadiging stroomtrafo |  | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.4 | FT | secundair circuit controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | verbinding herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
226 | Spanningstransformator | ___ | secundaire bedrading losgeraakt | nee |  | 20 | Beveiliging niet selectief |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.6 | SAO | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | [11 empty] | Vervanging
227 | Fase-overspanningsafleider | Overspanningsafleider defect | Overspanningsafleider functioneert niet meer door aanspreken. | Ja |  | 8 | Schakelen niet meer mogelijk, kans op vervolg schade. |  | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | TAO | Inspecteren en Reinigen (indien aanwezig) |  | 3 jr. | [10 empty] | Scheuren brand plekken |  | Vervanging | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
228 | Hoofdfunctie 3 Verdelen van energie op 25 kV niveau
229 | Faalvorm 1 : niet kunnen verdelen van energie | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
230 | Railcompartiment en wanddoorvoeringen | Overslag | Vuil in railcompartiment en op wanddoorvoeringen via afblaas kanaal | ja |  | 1 | uitval station |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | TAO | luchtgeisoleerde instal.; inspecteren compartimenten op vuil |  | 1 jr. | 3 jr. | [9 empty] | Vervuiling divers |  | Reinigen en indien nodig reparatie afblaas kanaal | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
231 | steunisolatoren | Overslag over isolatielichaam diverse | Condens door uitval verwarmingselement | ja |  | 1 | uitval station |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 21 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
232 | RailScheidercontacten (of uitrijdbaar) | Contact versleten | Contact verbrand door overgangweerstand | ja |  | 10 | uitval van veld en/of station |  | 1 | 6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | TAO | inspecteren contakten op warmte ontwikkeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | sporen van warmte ontwikkeling |  | Vervanging contacten | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
233 | SF6 gasdrukbewaker Rail compartiment (waar aanwezig) | SF6-bewaker defect | elektrisch losgeraakt of mechanisch defect | ja |  | 20 | Schakelen niet meer mogelijk. |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | FT | SF6-bewaker inspecteren op werking contakten |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | SF6-bewaker repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
234 | SF6 gasdrukbewaker Rail compartiment (waar aanwezig) | lekkage in SF6 compartiment | dichting beschadigd of verouderd | nee |  | 20 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | TAO | inspecteren SF6-bewaker en dichtingen en defect herstellen |  | 2 jr. | 2 jr. | [17 empty] | KO | bar: 2 jr.
235 | Subfunctie 1: Veld koppelen en scheiden van de rail
236 | Faalvorm 1 : Uitval Veld tijdens bedrijf
237
238 | Subfunctie 1: Veld koppelen en scheiden van de rail
239 | Faalvorm 2 : Veld niet niet kunnen scheiden van de rail
240 | Tulp contacten (waar aanwezig) | Contacten vast | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | GAO | smeren en reiniging, controleer aanwezigheid voldoende veerdruk |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
241 | Scheidercontacten (waar aanwezig) | Contact vastgebrand | Slijtage. | ja | 10 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | TAO | inspectie Contacten op slijtage |  | 5 jr. | 6 jr. | [9 empty] | zilverlaag verdwenen |  | vervangen Contacten | [5 empty] | KO | enkel voor luchtgeïsoleerd | bar: 6 jr.
242 | SF6 gasdrukbewaker Scheider compartiment (waar aanwezig) | SF6-bewaker defect | elektrisch losgeraakt of mechanisch defect | ja |  | 20 | Schakelen niet meer mogelijk. |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | FT | SF6-bewaker inspecteren op werking contakten |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | SF6-bewaker repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
243 | SF6 gasdrukbewaker Scheider compartiment (waar aanwezig) | lekkage in SF6 compartiment | dichting beschadigd of verouderd | nee |  | 20 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | TAO | inspecteren SF6-bewaker en dichtingen en defect herstellen |  | 2 jr. | 2 jr. | [17 empty] | KO | bar: 2 jr.
244 | motor-veer aandrijving | Mechanieken , Ketting entandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | GAO | Mechaniek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
245 | Trolly (waar aanwezig) | Vastlopen trolley | smering verouderd, vervuiling of corrosie | ja | 4 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | GAO | Mechaniek smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
246 | Deur vergrendeling (indien aanwezig) | deurcontact gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | ja |  | 3 | Veld in/uit bedrijf nemen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.6667 | GAO | smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
247 | Stekker verbinding (indien aanwezig) | stekker secundair circuit gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | nee |  | 8 | Veld in/uit bedrijf nemen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.375 | SAO | herstellen |  | n.v.t. | n.v.t.
248 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 8 | Veld in/uit bedrijf nemen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.375 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
249 | Mechanische vergrendelingen | Vergendelmechaniek gestoord | Smeermiddel verouderd of vervuiling. | ja | 4 |  | Bedienen scheider niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij bedienen scheider. |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | FT | smeren en werking controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | herstellen mechaniek | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
250 | Hulpcontactblok | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 8 | Kans op gevolgschade bij bedienen scheider |  | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.375 | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
251 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | ja |  | 8 | Bedienen scheider niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij bedienen scheider. |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.625 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
252 | Subfunctie 2 Aarden van 25 kV Veld
253 | Faalvorm 1 : niet kunnen aarden van 25kV Veld | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
254 | Aarder contacten (indien aanwezig) | Contact versleten | Slijtage. | ja | 20 |  | Kortsluitvast aarden niet meer mogelijk. |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.65 | TAO | Inspecteren aardercontact op slijtage (waar mogelijk) |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zilverlaag verdwenen |  | contact vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
255 | Aarder contacten (indien aanwezig) | Contact versleten | Contact verbrand door overgangweerstand | ja | 20 |  | Kortsluitvast aarden niet meer mogelijk. |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | TAO | luchtgeisoleerde instal.; inspecteren op overgangsweerstand en slijtage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | overgangsweerstand te hoog |  | Vervanging contacten | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
256 | SF6 gasdrukbewaker kabel compartiment (waar aanwezig) | SF6-bewaker defect | elektrisch losgeraakt of mechanisch defect | ja |  | 20 | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | FT | SF6-bewaker inspecteren op werking contakten |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | SF6-bewaker repareren of vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
257 | SF6 gasdrukbewaker kabel compartiment (waar aanwezig) | lekkage in SF6 compartiment | dichting beschadigd of verouderd | nee |  | 20 | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.65 | TAO | inspecteren SF6-bewaker en dichtingen en defect herstellen |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
258 | motor-veer aandrijving | Mechanieken , Ketting entandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.25 | GAO | Smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
259 | Deur vergrendeling (indien aanwezig) | mechaniek vastgelopen | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 5.5 | GAO | periodiek smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
260 | Stekker verbinding (indien aanwezig) | stekker secundair circuit gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | nee |  | 8 | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
261 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 20 | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1.1 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
262 | Mechanische vergrendelingen | Vergendelmechaniek gestoord | Smeermiddel verouderd of vervuiling. | ja | 4 |  | Bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij aarden. |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 5.5 | FT | Functietest en smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | herstellen mechaniek | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
263 | Hulpcontactblok | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 8 | Kans op gevolgschade bij bedienen veiligheidsaarder |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
264 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | ja |  | 8 | Bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk, kans op gevolgschade bij aarden. |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
265 | Deelsysteem 3B: VERDEEL- en SCHAKELINSTALLATIE 25kV, openlucht uitvoering (alleen ATS) | [39 empty] | Schakeltuinen met een schakelaar van het Type ABB FSK mogen uitsluitend betreden worden als de installatie in zijn geheel spanningsloos is!
266 | Hoofdfunctie: het verdelen en schakelen op 25kV spanningsniveau
267 | Faalvorm 1 : niet verdelen/schakelen | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
268
269 | Hoofdcontact Lastschakelaar | Vacuum contact versleten | Slijtage contacten | ja | 20 |  | Treinhinder door uitschakelen , grote gevolgschade |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3.6 | TAO | Check aantal afschakelingen kortsluiting aan de hand van SCADA-HIS |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Maximaal circa 400 afschakelingen kortsluiting (OG levert historie aan) |  | Vervangen vacuum contact | [5 empty] | KO | Door vaak schakelen minder standtijd | bar: 1 jr.
270 | Hoofdcontact Lastschakelaar | Vacuum contact lek | Slijtage, trillingsbelasting vacuumcontact | ja |  | 20 | Treinhinder door uitschakelen, grote gevolgschade |  | 1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3.3 | SAO | Uitschakelen niet meer mogelijk, vervangen vauum contact |  | n.v.t. | n.v.t.
271 | Overdruk schakelcompartiment afwezig | Schakelcompartiment lekt | Slijtage, trillingsbelasting compartiment | ja | 40 | 0.5 | Treinhinder door uitschakelen, grote gevolgschade |  | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 33 | TAO | Bijvullen compartiment, |  | 6 mnd. | 6mnd. | [9 empty] | Zie onderhoudsdocument leverancier |  | Bijvullen compartiment,vervangen afdichtingen. | [5 empty] | KO | Schakeltuinen met een schakelaar van het Type ABB FSK mogen uitsluitend betreden worden als de installatie in zijn geheel spanningsloos is!
272 | Motor-veer aandrijving LS (indien aanwezig) | Mechanieken , ketting en tandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | Bedrijfszekerheids grens bereikt |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | GAO | Smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
273 | Motor-veer aandrijving LS (indien aanwezig) | Verwarmingselement uit | verwarming defect of elektrisch circuit gestoord | ja | 10 |  | Schakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.1 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 4 jr. | 3 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
274 | Aandrijfkast LS (indien aanwezig) | Printkaart defect | ontwerpfout kaart | nee |  | 4 | Schakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | SAO | printkaart vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
275 | Uitschakelspoelen LS | Uitschakel pin beweegt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 8 | Treinhinder door uitschakelen hoger gelegen VS, grote gevolgschade mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | FT | Functietest en smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
276 | Inschakelspoel LS | Inschakel pin beweegt niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 8 | Treinhinder door weigeren inschakeling |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | FT | Functietest en smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
277 | Deur vergrendeling (indien aanwezig) | deurcontact gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | nee |  | 3 | Schakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | GAO | Smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
278 | Stekker verbinding (indien aanwezig) | stekker secundair circuit gestoord | Mechanisch losgeraakt, electrisch losgeraakt | nee |  | 8 | Schakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | SAO | Reparatie |  | n.v.t. | n.v.t.
279 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen Condensatoren defect | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 8 | Schakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t. | [9 empty] | condensatoren vervangen na 15 jaar. In 2020 dienen alle condensatoren vervangen te worden | [7 empty] | KO | Het vervangen van condensatoren is onderdeel van het KO
280 | Hulpcontactblok VS | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
281 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | ja |  | 8 | Kans op gevolgschade bij schakelen |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.625 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
282 | Subfunctie 1 Auto Transformator koppelen en scheiden van de rail
283 | Faalvorm 1 : Uitval Auto Transformator tijdens bedrijf | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
284 | Scheidercontacten | Contact verbrand door overgangweerstand | slijtage | ja |  | 20 | hitte tijdens bedrijf, uitval, grote gevolgschade mogelijk |  | 1 | 10 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 11 | TAO | inspecteren met infrarood camera |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | sporen van warmte ontwikkeling |  | contact vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
285 | Subfunctie 1 Auto Transformator koppelen en scheiden van de rail
286 | Faalvorm 2 : Auto Transformator niet kunnen scheiden van de rail | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
287 | Scheidercontacten (LSS of BVLS) | Vacuum contact versleten | slijtage | ja | 40 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.65 | SAO | vervangen vacuumcontact |  | n.v.t. | n.v.t. | [18 empty] | Door vaak schakelen minder standtijd
288 | Scheidercontacten (LSS of BVLS) | Vacuum contact lek | Slijtage, trillingsbelasting vacuumcontact | ja | 40 |  | Veld afschakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.65 | SAO | vervangen vacuumcontact |  | n.v.t. | n.v.t.
289 | motor-veer aandrijving | Mechanieken , ketting en tandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | GAO | periodiek smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
290 | motor-veer aandrijving | Verwarmingselement uit | verwarming defect of elektrisch circuit gestoord | ja | 10 |  | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.1 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 4 jr. | 3 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
291 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 8 | Scheider bedienen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.375 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
292 | Hulpcontactblok | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 8 | Kans op gevolgschade bij bedienen scheider |  | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.375 | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
293 | Subfunctie 2 Aarden van 25kV veld
294 | Faalvorm 1 : Niet kunnen aarden van 25kV veld | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
295 | Aarder contacten (indien aanwezig) | Contact versleten | slijtage door vaak schakelen of stroom schakelen | ja | 20 |  | veilig aarden niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3.9 | TAO | inspecteren aardercontact op slijtage |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zilverlaag verdwenen |  | contact vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
296 | Aarder contacten (indien aanwezig) | Contact versleten | Contact verbrand door overgangweerstand | ja | 20 |  | veilig aarden niet meer mogelijk |  | 1 | 6 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3.9 | TAO | inspecteren aardercontact op slijtage (indien bereikbaar) |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | zilverlaag verdwenen |  | contact vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
297 | motor-veer aandrijving | Mechanieken , Ketting entandwielen lopen zwaar | smering verouderd, vervuiling of corosie | ja | 4 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | GAO | periodiek smeren |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
298 | motor-veer aandrijving | Verwarmingselement uit | verwarming defect of elektrisch circuit gestoord | ja | 10 |  | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.1 | FT | inspecteren werking verwarmingselement |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | vervangen verwarming of herstellen voedingscircuit | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
299 | Voeding circuit | spanning of automaat uit gevallen | Kortsluiting of onderbreking | nee |  | 8 | bedienen veiligheidsaarder niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.375 | SAO | Oorzaak van uitval opzoeken en repareren |  | n.v.t. | n.v.t.
300 | Hulpcontactblok | Hulpcontacten schakelen niet | Mechanisch vastgeraakt of elektrisch losgeraakt | ja |  | 20 | Kans op gevolgschade bij schakelen |  | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.55 | FT | periodiek controleren hulpcontactblok |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
301 | Elektrische vergrendelingen | Elektrische vergrendeling gestoord | Elektrisch los geraakt | ja |  | 20 | Kans op gevolgschade bij schakelen of schakelen niet meer mogelijk |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.65 | FT | periodiek controleren elektrische vergrendeling |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
302 | Subfunctie 3 Verdelen van energie op 25 kV niveau
303 | Faalvorm 1 : niet kunnen verdelen | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
304 | Buisrail of kabelrail | Overslag | Vreemde objecten op rail | ja |  | 2 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6.5 | TAO | railsysteem inspecteren op vreemde objecten |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | vreemde objecten verwijderen, schoonmaken | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
305 | Isolatoren, diverse | Overslag | Vervuiling | ja |  | 2 | Treinhinder door uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6.5 | GAO | isolatoroppervlak reinigen |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
306 | Stroomtransformator | secundaire bedrading losgeraakt | trilling, beschadiging | ja |  | 20 | Kans op gevolgschade door weigeren beveiliging, kans op beschadiging stroomtrafo |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1.1 | FT | secundair circuit controleren |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | verbinding herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
307 | Spanningstransformator | uitval | secundaire bedrading losgeraakt | nee |  | 20 | Kans op gevolgschade door weigeren beveiliging |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.65 | SAO | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | [11 empty] | Vervanging
308 | Subfunctie 4: Kabel en Kabeleindsluiting beveiligen tegen bliksemspanningspieken
309 | Faalvorm: Kabel en Kabeleindsluiting niet meer beveiligd tegen bliksemspanningspieken | andreaskruis is niet aanwezig | vandalisme, aanrijding | ja |  | 50 | aanrijding/ ongeval
310 | Overspanningsafleider 25kV-fase | Overslag | Vervuiling isolatoroppervlak | ja |  | 1 | Treinhinder door uitschakelen veld |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | GAO | isolatoroppervlak reinigen |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
311 | Scherm-overspanningsafleider bij eindsluiting bovenleiding | Overspanningsafleider defect | Overspanningsafleider functioneert niet meer door aanspreken. | ja |  | 20 | Treinhinder door beschadiging kabelverbinding |  | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | TAO | visuele controle ("kijker inspectie") in samenwerking met PGO opdrachtnemer |  | 5 jr. | 6 jr. | [11 empty] | Vervangen OSA | [5 empty] | KO | bar: 6 jr.
312 | Deelsysteem 4: RETOURSTROOM- en AARDINGSINSTALLATIE (in stations)
313 | Hoofdfunctie 1: Geleiden van de retourstroom.
314 | Faalvorm 1 : de retourstroom wordt niet (via de juiste weg) geleid.
315 | Aansluitkoper van retourcircuit, op stations | aansluitkoper verdwenen | diefstal | ja |  | 1 | Kans op gevolgschade en kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 | TAO | inspecteren aardkoper op aanwezigheid |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | verdwenen |  | opnieuw aanbrengen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
316 | Aardkoper van retourcircuit, langs de baan | aansluitkoper verdwenen | diefstal | ja |  | 1 | Kans op gevolgschade en kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 | TAO | inspecteren aardkabel op aanwezigheid en aansluiting Retourkast |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | verdwenen |  | opnieuw aanbrengen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
317 | Retourkast | corrosie aan verbindingen | deurrubbers verouderd | ja | 10 |  | Kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | TAO | inspecteren deurrubbers op veroudering |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | rubber verhard, scheurtjes |  | vervangen deurrubbers | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
318 | Retourkast | corrosie aan verbindingen | gat in kast door corrosie | ja |  | 5 | Kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | TAO | inspecteren kast op corrosie |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | roest |  | roest verwijderen en verf bijwerken | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
319 | Geleiders van retourcircuit | verbinding ingebrand | boutverbinding los | ja |  | 5 | Kans op gevolgschade en kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | TAO | inspecteren op losse verbindingen |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | verbinding los |  | nazien en op juiste moment vastzetten of herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
320 | Hoofdfunctie 2: Het waarborgen van een veilige omgeving voor mens, dier en apparatuur door aarding.
321 | Faalvorm 2 : de installatie wordt niet geaard.
322 | aardkoper van diverse installatiedelen | aardverbinding los | trilling | ja |  | 0.25 | onveilige situatie voor mens, dier en apparatuur |  | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 88 | TAO | inspecteren aardverbinding op bevestiging |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | boutverbinding los |  | vastzetten | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
323 | aardkoper van diverse installatiedelen | aardkoper verdwenen | diefstal | ja |  | 0.25 | onveilige situatie voor mens, dier en apparatuur |  | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 88 | TAO | inspecteren aardverbindingen op aanwezigheid |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [9 empty] | verdwenen |  | vernieuwen | [5 empty] | KO | bar: 6 mnd.
324 | Subfunctie 1: (alleen ATS HEULWEG) Geleiden van retourstroom (AC component) en blokkeren parasitaire DC component.
325 | Faalvorm 1 : de AC component wordt niet (niet goed) doorgelaten.
326 | Condensatorbank | condensatorelement defect | te hoge stroom door condensator | ja |  | 3 | retourstroom wordt niet goed geleid, kans op storing |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.6667 | TAO | inspectie capaciteit (uF) condensatorelementen |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Capaciteit buiten +/-10% van de waarde |  | vervangen defect condensatorelement | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
327 | Doorslagveiligheid ("Soulé") | Doorslagveiligheid\ defect | max. aantal overspanningen ca. 10 a 15 keer | nee |  | 0.25 | Soulé blijft geleiden, DC component wordt niet geblokkeerd, kans op gevolgschade. |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | SAO | vervangen Soulé |  | n.v.t. | n.v.t.
328 | Doorslagveiligheid ("Soulé") | Doorslagveiligheid\ defect | max. aantal overspanningen ca. 10 a 15 keer | nee |  | 0.25 | Soulé blijft geleiden, DC component wordt niet geblokkeerd, kans op gevolgschade. |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | TAO | inspectie Soulé door meting |  | 5 jr. | 3 jr. | [9 empty] | weerstand < 750 ohm |  | vervangen indien defect | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
329 | Deelsysteem 5: BESTURINGS- en BEVEILIGINGSINSTALLATIE, OS, ATS en IVS
330 | Functie: het bedienen en beveiligen van de voedingsinstallatie
331 | Faalvorm 1 : Het OS,ATS IVS van de tractievoedingsinstallatie of IVS wordt niet beveiligd en is niet te bedienen/monitoren
332 | Lokaal besturingssysteem (LBDV) -* PLC, LSM, B-controller, RTU, IED * Netwerk apperatuur (inclusief glasvezel) | Elektronica defect | veroudering of externe oorzaak | nee | 15 | 1 | Bedienen en melden inaftief of onbetrouwbaar |  | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 26 | FT | Reparatie door vervanging |  | 4 jr. | 3 jr. | [11 empty] | Reparatie door vervanging onderdeel | [5 empty] | KO | Zie Annex 6A Demarcatie Lokale en Centrale bedrijfsvoering systemen + beveiligingsrelais | bar: 3 jr.
333 | Lokaal besturingssysteem (LBDV) -* PLC, LSM, B-controller, RTU, IED * Netwerk apperatuur (inclusief glasvezel) | Software crash | externe oorzaak | nee |  | 10 | Bedienen en melden inaftief of onbetrouwbaar |  | 0.1 | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.26 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t. | [18 empty] | Zie Annex 6A Demarcatie Lokale en Centrale bedrijfsvoering systemen + beveiligingsrelais
334 | Tijdsynchronisatie | defect in één van de onderdelen | Voeding defect | Nee | 15 |  | SMC ontvangt geen tijdindicatie van meldingen, veel onduidelijke meldingen |  | 1 | 2 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
335 | Centrale bedrijfsvoeringssysteem 25kV SCADA | Elektronica defect | Falen van de centrale bedrijfsvoering 25kV SCADA | ja | 12 | 1 | Kans op gevolgschade en kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 1 | 24 uur | 1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 1032 | TAO | Preventief onderhoud centrale bedrijfsvoeringssysteem (25kV SCADA) conform matrix Betuweroute Onderhoudsdocumentatie Instandhouding "PoBR_OHScala " |  | Zie onderhoudsdocument leverancier | n.v.t. | [9 empty] | Zie afkeurcriteria van leveranciers |  | Vervangen componenten | [5 empty] | KO
336 | Centrale bedrijfsvoeringssysteem 25kV SCADA | Elektronica defect | Falen van de centrale bedrijfsvoering 25kV SCADA | ja | 12 | 1 | Kans op gevolgschade en kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 1 | 24 uur | 1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 1032 | SAO | Preventief onderhoud centrale bedrijfsvoeringssysteem (25kV SCADA) conform matrix Betuweroute Onderhoudsdocumentatie Instandhouding "PoBR_OHScala " |  | Zie onderhoudsdocument leverancier | n.v.t. | [9 empty] | Zie afkeurcriteria van leveranciers
337 | Centrale bedrijfsvoeringssysteem 25kV SCADA | Elektronica defect | Falen van de centrale bedrijfsvoering 25kV SCADA | ja | 12 | 1 | Kans op gevolgschade en kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 1 | 24 uur | 1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 1032 | TAO | Preventief onderhoud centrale bedrijfsvoeringssysteem (25kV SCADA) conform matrix Betuweroute Onderhoudsdocumentatie Instandhouding "PoBR_OHScala " |  | Zie onderhoudsdocument leverancier | n.v.t. | [9 empty] | Zie afkeurcriteria van leveranciers |  | reinigen /herstellen. | [5 empty] | KO
338 | Beveiligingsrelais, diversen | Beveiligingsrelais gestoord | externe oorzaak | nee | 15 | 20 | Selectiviteit verloren. Mogelijk meer uitval en niet-beschikbaarheid |  | 1 | 2 | 0.066667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.7333 | FT | Functietest middels meting |  | 4 jr. | 3 jr. | [11 empty] | reparatie door vervanging of her-programmeren | [5 empty] | KO | Zie Annex 6A Demarcatie Lokale en Centrale bedrijfsvoering systemen + beveiligingsrelais | bar: 3 jr.
339 | Stuurkaarten BVLS (MAOS kaarten) | Printkaart defect | divers | nee | 15 |  | Bedienen niet mogelijk |  | 0.1 | 1 | 0.0066667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.086667 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
340 | Relaiskaarten BVLS | Printkaart defect | divers | nee | 15 |  | Bedienen niet mogelijk |  | 0.1 | 1 | 0.0066667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
341 | MAOS kaarten (indien aanwezig) | MAOS kaart defect | Bovenleidingsschakelaar functioneert niet meer | Nee |  | 5 | Overgang van AT naar RT bedrijf, of groter gebied tussen de stations. |  | 0.1 | 1 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.24 | SAO | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | [11 empty] | Vervangen bij defect
342 | Centrale & Lokaal besturingssysteem (CBDV&LBDV) Algemeen -* PLC, LSM, B-controller, RTU, IED * Netwerk apperatuur (inclusief glasvezel) | Geen sturing of terugmelding tussen CBDV en bovenleidingschakelaar | Bedrijfsvoering in algemene zin verstroord | ja | 6mnd | 20 | Bedrijfsvoering 25kV TEV onvoldoende gewaarborgd |  | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 1032 | TAO | In afstemming met OBI (schakelplan) proefschakelen van alle op het schakelschema aanwezige bovenleidingschakelaars |  | 6mnd | 6mnd. | [11 empty] | In afstemming met bedieningsdeskundige opmaken storingsregistratie (RVO) met de juiste prioriteit. Herstel afstemmen met nevenaannemers conform demarcatie contracten. | [5 empty] | KO | Gebrekenlijst opmaken met herstelactie/termijn en deze toevoegen aan de maandrapportage techniek en contract | bar: 6 mnd.
343 | Condensatoren | Condensatoren defect | Lastschakelaar functioneerd niet meer | ja |  | 10 | Overgang van AT naar RT bedrijf, of groter gebied tussen de stations. |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.11 | SAO | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | [11 empty] | Vervangen bij defect
344 | Drehwinkel sensoren | Corroderen & vervuiling | Ongecontroleerde standveranderingen BVLS | ja |  | 10 | Overgang van AT naar RT bedrijf, of groter gebied tussen de stations. |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.11 | TAO | Schoonmaken en controle verwarmingselement |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [17 empty] | KO | bar: 6 mnd.
345 | Deelsysteem 6a: HULPVOEDINGSINSTALLATIES (IVS systeem van stations A15 tracé en Havenspoorlijn)
346 | Hoofdfunctie: het voeden van de besturings en beveiligingsinstallatie 400/230Vac
347 | Faalvorm 1 : de hulpvoeding valt uit
348 | MS kabels IVS systeem | doorslag | mechanische beschadiging bovengronds | ja |  | 5 | stationstrafo valt uit |  | 1 | 4 | 0.2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 24.8 | TAO | inspectie op beschadiging |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | buitenmantel doorboord |  | herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
349 | MS kabels IVS systeem | doorslag | mechanische beschadiging ondergronds | ja |  | 5 | stationstrafo valt uit |  | 1 | 4 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 16.8 | SAO | herstellen |  | n.v.t. | n.v.t.
350 | SVS installatie | overslag over isolatie | vervuiling oppervlak | ja |  | 3 | (n-1) grens bereikt voor MS voeding alle stations van betreffende streng |  | 1 | 4 | 0.33333 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 17.3333 | TAO | periodiek schoonmaken isolatie oppervlakken |  | 5 jr. | 5 jr. | [17 empty] | KO | bar: 5 jr.
351 | SVS installatie | overslag over isolatie | vervuiling oppervlak verouderen smeervet | ja |  | 3 | (n-1) grens bereikt voor MS voeding alle stations van betreffende streng |  | 1 | 4 | 0.33333 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 17.3333 | TAO | periodiek proefschakelen alle velden |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
352 | SVS installatie | mechaniek zit vast | smeermiddel verouderd | ja | 4 |  | uitval MS voeding van betreffende streng, weigeren inschakelen ("ping pong" en vanuit SMC) |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.75 | GAO | periodiek smeren vlgs voorschrift fabrikant |  | 5 jr. | 5 jr. | [17 empty] | KO | bar: 5 jr.
353 | Magnefix installatie | overslag over isolatie | vervuiling oppervlak | ja |  | 3 | uitval MS voeding meerdere stations |  | 1 | 4 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | GAO | periodiek schoonmaken |  | 2 jr. | 2 jr. | [17 empty] | KO | bar: 2 jr.
354 | MS smeltveiligheid (type Fullrange) in in SVS-trafoveld en Magnefix | uitval stationstrafo | interne beschadiging patroon door overbelasting | ja |  | 0.2 | uitval 400Vac spanning in betreffend station |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | TAO | periodiek meten weerstand smeltveiligheid |  | 2 jr. | 2 jr. | [9 empty] | weerstand hoger dan opgave fabrikant |  | smeltveiligheid vervangen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
355 | Stationstransfomator MS/400-230 V (droog) | doorslag isolatie | veroudering | ja | 40 |  | uitval 400Vac spanning in betreffend station |  | 1 | 3 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.225 | SAO | vervangen |  | n.v.t. | n.v.t.
356 | "ping pong" schakeling (automatische omschakeling voedingspunt IVS streng) | Led indicatoren nieuw type | elektrisch circuit gestoord | ja |  | 10 | (n-1) grens bereikt voor MS voeding alle stations van betreffende streng |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | FT | periodiek testen automatische omschakeling |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
357 | "ping pong" schakeling (automatische omschakeling voedingspunt IVS streng) | Led indicatoren oud type | elektrisch circuit gestoord | ja |  | 5 | (n-1) grens bereikt voor MS voeding alle stations van betreffende streng |  | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | FT | periodiek testen automatische omschakeling |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | defect herstellen | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
358 | 400/230Vac verdeler | losse verbinding | trilling, veroudering | ja |  | 10 | uitval 400/230V spanning, beschadiging verdeler |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | TAO | inspecteren met infrarood camera en meting conform NEN3140 |  | 6 jr. | 6 jr. | [11 empty] | herstellen verbindingen | [5 empty] | KO | bar: 6 jr.
359 | Aarding 400/230Vac installatie | Nul niet geaard | losse verbinding | ja |  | 10 | gevaarlijke aanraakspanning, storing |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | FT | inspectie door meting conform NEN3140 |  | 2 jr. | 2 jr. | [17 empty] | KO | bar: 2 jr.
360 | Deelsysteem 6b: HULPVOEDINGSINSTALLATIES (stations HVS tracé)
361 | Hoofdfunctie: het voeden van de besturings en beveiligingsinstallatie
362 | Faalvorm 1 : de hulpvoeding valt uit
363 | 400/230Vac verdeler | losse verbinding | trilling, veroudering | ja |  | 10 | uitval 400/230V spanning, beschadiging verdeler |  | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.1 | TAO | inspectie door meting conform NEN3140 en meten met infra rood camera |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | herstellen verbindingen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
364 | 400/230Vac verdeler | aardlekschakelaar werkt niet | veroudering | ja |  | 10 | uitval 400/230V spanning, beschadiging verdeler |  | 1 | 4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | FT | inspectie door meting conform NEN3140 |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | vervangen aardlekschakelaar | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
365 | 400/230Vac verdeler | aardlekschakelaar werkt niet | veroudering | ja |  | 8 | geen beveiliging op aardstroom, brand- of aanrakingsgevaar |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | FT | inspectie door meting conform NEN3140 en meten met infra rood camera |  | 5 jr. | 3 jr. | [11 empty] | vervangen aardlekschakelaar | [5 empty] | KO
366 | Deelsysteem 6c: HULPVOEDINGSINSTALLATIES, Kritische verbruikers, HVS tracé en A15 tracé
367 | Hoofdfunctie: het voeden van de kritische besturings en beveiligingscomponenten en -installatie
368 | Faalvorm 2 : de 60Vdc spanning (enkele zijn 110Vdc) of de UPS/DC bus 230Vac spanning valt uit
369 | Stationstransformator MS/230 V, 3fase (giethars) | overslag | Stationstrafo vervuild | ja |  | 10 | uitval 400/230V spanning |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | GAO | periodiek schoonmaken |  | 5 jr. | 5 jr. | bar: 5 jr.
370 | UPS/DC bus systeem | Gelijkrichter defect | veroudering elektronica | nee |  | 8 | Door redundantie in gelijkrichtermodules bij één defect nog geen impact |  | 1 | 2 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
371 | UPS/DC bus systeem | Condensatoren defect | veroudering | ja |  | 10 | Door redundantie bij een defect nog geen impact |  | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
372 | UPS/DC bus systeem | conditievermindering of defect accubatterij | veroudering | ja | 15 | 10 | Autonomietijd kleiner dan gespecificeerd |  | 1 | 8 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.6 | TAO | Doorladen en cellen meten middels prikmeting |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | capaciteit kleiner dan specificatie |  | Vervangen accubatterij | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
373 | UPS/DC bus systeem | temperatuurvoeler accubatterij | sensor kapot | nee |  | 10 | Autonomietijd kleiner dan gespecificeerd, Spanning kan te hoog oplopen |  | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.2 | SAO |  |  | n.v.t. | n.v.t.
374 | UPS/DC bus systeem | Wisselrichter defect | veroudering | nee |  | 10 | Uitval van alle Hulpspanning (60Vdc en 230Vac) voor preferente verbruikers. |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
375 | UPS/DC bus systeem | Static switch defect | overspanning | nee |  | 10 | Uitval van alle Hulpspanning (60Vdc en 230Vac) voor preferente verbruikers. |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
376 | UPS/DC bus systeem | Static switch defect | overspanning | nee |  | 10 | In combinatie met uitval wisselrichter, uitval 230V voor preferente gebruikers. |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.4 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
377 | UPS/DC bus systeem | koelventilator uitgevallen | ventilator versleten | nee | 8 |  | beschadiging of uitval UPS/DC bus door oververhitting |  | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | GAO | vervangen ventilatoren |  | 5 jr. | 6 jr. | [17 empty] | KO | bar: 6 jr.
378 | UPS/DC bus systeem | condensatoren van stabilisator | veroudering | ja | 10 |  | storing op spanning |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | TAO | (indien aanwezig) inspectie condensatoren |  | 5 jr. | 6 jr. | [11 empty] | Reparatie door vervanging | [5 empty] | KO | bar: 6 jr.
379 | UPS/DC bus systeem | oververhitting | stof ophoping | nee |  | 3 | beschadiging of uitval UPS/DC bus door oververhitting |  | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | GAO | Stof verwijderen |  | 2 jr. | 2 jr. | [17 empty] | KO | bar: 2 jr.
380 | DC automaten | Printkaart defect | sluiting in belastingscircuit | ja |  | 3 | Beveiliging inactief (uitschakelen niet mogelijk), Kans op gevolgschade |  | 1 | 2 | 0.33333 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 14.6667 | FT | DC automaatinspectie op defect |  | 2 jr. | 2 jr. | [11 empty] | Reparatie door vervanging | [5 empty] | KO | bar: 2 jr.
381 | Deelsysteem 7: SPANNINGSSLUIZEN
382 | Hoofdfunctie: het scheiden van 25kVac tractietracé en 1500Vdc tractietracé
383 | Faalvorm 1 : de Middenspanning ten behoeve van de hulpvoeding valt uit
384 | Besturingssysteem | Elektronica defect | veroudering of externe oorzaak | nee | 15 |  | Bedienen en melden inaftief of onbetrouwbaar |  | 1 | 2 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.6 | FT | periodieke controle van alle functies (Nader afstemmen met ON) |  | 4 jr. | 3 jr. | [11 empty] | Reparatie door vervanging onderdeel | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
385 | Besturingssysteem | Software crash | externe oorzaak | nee |  | 10 | Bedienen en melden inaftief of onbetrouwbaar |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.4 | SAO | Reparatie door vervanging |  | n.v.t. | n.v.t.
386 | Aardkoper | aardverbinding verdwenen | diefstal | nee |  | 1 | onveilige situatie voor mens, dier en apparatuur, retourstroom wordt niet goed geleid, kans op storing |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | TAO | inspecteren aardverbindingen op aanwezigheid |  | 1 jr. | 1 jr. | [11 empty] | vernieuwen | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
387 | Condensatorbank | condensatorelement defect | te hoge stroom door condensator | ja |  | 3 | retourstroom wordt niet goed geleid, kans op storing |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.6667 | TAO | inspectie capaciteit (uF) condensatorelementen |  | 1 jr. | 1 jr. | [9 empty] | Capaciteit buiten +/-10% van de waarde |  | vervangen defect condensatorelement | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
388 | Doorslagveiligheid ("Soulé") | Doorslagveiligheid\ defect | max. aantal overspanningen ca. 10 a 15 keer | ja |  | 0.25 | Soulé blijft geleiden, DC component wordt niet geblokkeerd, kans op gevolgschade. |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 44 | TAO | inspectie Soulé door meting |  | 5 jr. | 3 jr. | [9 empty] | weerstand < 750 ohm |  | vervangen indien defect | [5 empty] | KO | bar: 3 jr.
389 | Verbindingen groen/geel en/of zwarte cicuit | Railspoel defect/weg verbinding los/slecht contact | - diefstal; - werkzaamheden; | ja |  | 3 | - diefstal; - werkzaamheden; - losse/gecorrodeerde verbindingen |  | 1 | 1 | 0.33333 | 10 | 100 | 0 | 1 | 1000 | 370.3333 |  | Controleren toestand op: - aanwezig zijn - in goede staat - vastzitten meting stroomverdeling (finger-print) in spanningsluis uitvoeren | [12 empty] | Railspoel defect/weg Verbindingen weg/los |  | Herstel verbinding of vervang component. | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
390 | 25kV railspoelen sluisgebied | Railspoel defect/weg | - diefstal; - werkzaamheden; degeneratie insatllatie | ja |  | 3 | - diefstal; - werkzaamheden; - losse/gecorrodeerde verbindingen |  | 1 | 1 | 0.33333 | 10 | 100 | 0 | 1 | 1000 | 370.3333 |  | Controleren toestand op: - aanwezig zijn - in goede staat - vastzitten | [12 empty] | Railspoel defect/weg Verbindingen weg/los |  | Herstel verbinding of vervang component. | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
391 | Deelsysteem 8: Systeemconfiguratie Haventracé, A15 tracé en Zevenaar-Emmerich | [15 empty] | 0
392 | Complete Lijn Uitschakeling | Sequentie CLU loopt niet | defect in componenten langs het tracé | ja |  |  | Bij calamiteit wordt de 25kV bovenleiding niet geaard en hiermee niet vrijgegeven voor de overheids hulpdiensten |  | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 103.1 | TAO | Test CLU conform HDB0008-8.2 |  | 1 jr. | 1 | [9 empty] | Sequentie niet gereed op OBI |  | Herstel defecte onderdelen in afstemming met nevenaannemers. | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
393 | Analyse logfiles 25kV SCADA | Diverse | Het systeemgedrag van de configuratie komt niet overeen het de normaalstatus conform HDB0008 | ja |  |  | Onvoldoende redundantie en falen van het systeem |  | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 560 | TAO | Opstellen hersteladvies t.b.v. inspecteur ProRail |  | 1 mnd. | [10 empty] | Afwijkende bedrijfsstanden t.o.v. normale bedrijfsvoering conform HDB0008 |  | Herstel defecte onderdelen in afstemming met nevenaannemers. | [5 empty] | KO
394 | Gebruiksstatus componenten tellerstanden en comtradefiles van beveilingsrelais en VS/LS/SS schakelaars | falen component | Einde technische levensduur component | ja |  |  | Kans op gevolgschade en kans op Treinhinder door storing of uitschakelen |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 100 | 10 | 11.12 | GAO | Uitlezen bedrijfsurentellers, tellerstanden en comtradefiles van o.a. beveilingsrelais, schakelaars en deze met een jaarlijkse cyclus verwerken in een trendanalyse. Rapportage bespreken met inspecteur EV ProRail |  | 1 jr. | [10 empty] | Zie afkeurcriteria van leveranciers |  | Opstellen GO plan en bepalen restlevensduur van de componenten. | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
395 | Deelsysteem 9: Invoedingsysteem Tunnel technische installaties | [15 empty] | 0
396 | HVI | Diverse | diverse afwijkingen | ja |  |  | Bij calamiteit wordt de 25kV bovenleiding niet geaard en hiermee niet vrijgegeven voor de overheids hulpdiensten |  | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 103.1 | TAO | Visuele inspectie |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
397 | HVI | Diverse | diverse afwijkingen | ja |  |  | Bij calamiteit wordt de 25kV bovenleiding niet geaard en hiermee niet vrijgegeven voor de overheids hulpdiensten |  | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 103.1 | TAO | Proefschakelen alle velden |  | 1 jr. | 1 jr. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
398 | HVI | Mechanisme vervuild | Vervuiling | ja |  |  | Bij calamiteit wordt de 25kV bovenleiding niet geaard en hiermee niet vrijgegeven voor de overheids hulpdiensten |  | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 103.1 | TAO | Schoonmaken en smeren van schakelmechanismen |  | 2 jr. | 2 jr. | [17 empty] | KO | bar: 2 jr.
399 | HVI | Contact versleten | Contact verbrand door overgangweerstand | ja |  |  | Bij calamiteit wordt de 25kV bovenleiding niet geaard en hiermee niet vrijgegeven voor de overheids hulpdiensten |  | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 103.1 | TAO | Meten overgangsweerstanden |  | 4 jr. | 4 jr. | [17 empty] | KO | bar: 4 jr.
400 | HVI | Electronica defect | Beveiligingsrelais defect | ja |  |  | Bij calamiteit wordt de 25kV bovenleiding niet geaard en hiermee niet vrijgegeven voor de overheids hulpdiensten |  | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 103.1 | TAO | Controleren beveiligingen |  | 4 jr. | 4 jr. | [17 empty] | KO | bar: 4 jr.
401 | Transformator | Diverse | diverse afwijkingen | ja |  |  | Onvoldoende redundantie en falen van het systeem |  | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 560 | TAO | Visuele inspectie |  | 6 mnd. | 6 mnd. | [17 empty] | KO | bar: 1 jr.
402 | Transformator | Overslag, kruipsporen | Vervuiling | ja |  |  | Bij calamiteit wordt de 25kV bovenleiding niet geaard en hiermee niet vrijgegeven voor de overheids hulpdiensten |  | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 103.1 | TAO | Schoonmaken |  | 4 jr. | 4 jr. | [17 empty] | KO | bar: 4 jr.
403 | 10; Generieke (alle stations en objecten)
404 | Gehele installatie en alle locaties | Niet voldoen aan : Voorschrift Veilig Werken Laag Spanning (RLN 00444) | Veiligheidsrisico in installatie | [5 empty] | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 23 | TAO | NEN3140 keuring conform SCIOS scope 8. Rapportage conform RLN00444- deel 3 Overige installaties. |  | 5 jr. | 5 jr. | [9 empty] | afwijking van NEN3140 |  | Herstel afwijking | [5 empty] | KO | 1e keuring dit in 1e jaar van contract te worden uitgevoerd. Keuringsrapport afstemme met IV-LS van ProRail | bar: 5 jr.
405 | Inspectie/onderhoud gebouwen | Omgeving van installatie leid tot degeneratie over verstoring van de installatie | Vervuiling, lekkage, toegang onbevoegd persoon | [5 empty] | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 100 | 10 | 10 | 1 | 13.1 | TAO | Inspectie/onderhoud volgens bijlage 1 "Onderhoud gebouwen 25kV TES" |  | Zie bijlage | [10 empty] | Zie bijlage |  | Herstel volgens bijlage 1 | [5 empty] | KO
406 | Lokale informatie en tekeningen. | onvoldoende informatie voor onderhoud/storingsherstel | Informatie onvolledig of niet aanwezig | [5 empty] | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 100 | 10 | 10 | 1 | 13.1 | TAO | Controleren op aanwezige informatie of deze aanwezig/actueel is en overeen komt met de installatie |  | 1 jr | [10 empty] | Tekeningen wijken af of ontbreken |  | Benodigde tekeningen aanbrengen op locatie en SAP-PLM | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
407 | Configuratie management assets. | Registratie niet op orde | Informatie van assets niet beschikbaar | [5 empty] | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 100 | 1 | 12.2 | TAO | Objectregistratie SAP EAM (registratiesysteem ProRail) controleren en bijwerken bij aanvang van contract en wijzigen a.g.v. vervanging onderdelen of software |  | 1 jr | 1 jr | [9 empty] | registratie onvolledig |  | Gewijzigd invulprofiel (format ProRail) aanleveren bij ProRail | [5 empty] | KO | bar: 1 jr.
408
409
410

## Bijlage 1 Odh gebouwen 25kV TES
Risico Analyse | [14 empty] | Instandhoudingconcept | [5 empty] | IH specificaties Bodemwaarde / Veiligheidswaarde
[19 empty] | 1e jaar (2025) alle ID nummer uitvoeren |  | Alle wijzigingen in versie 5.7. t.o.v. 5.6 zijn in rood weergeven. | Versie 5.7 03-10--2024
|  | Objectstructuur |  |  |  |  | Failure Modes |  |  | Kansen en effecten |  |  |  |  | Instandhoudingconcept | [5 empty] | Specificaties
A. ID | B. Hoofdstuk | C. Niveau 1 | D. Niveau 2 | E. Niveau 3 / hoofd onderdeel | F. Nr. | G. Onderdeel | H. Faalvorm | I. Faaloorzaak | J. Condities v/d fout | K. Stand tijd (jaren) | L. Storing duur (uren) | M. Effect op Beschik-baarheid | N. Effect op Kosten | O. Effect op Veiligheid | P. Instand-houdings strategie | Q. Instandhoudingactie | R. Kosten correctieve actie | S. Categorie | T. Interval | U. Vervolgactie bij TAO | W. Afkeurwaarde | X. Opmerkingen
1 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 1. | Gebouw, als geheel inclusief hekwerk | vervuild | Inlopen, slechte afdichting | omgeving, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | GAO | vuil verwijderen | KO | -- | 1 jr | - | BW: ruimte oogt schoon, geen zichtbaar laagje vuil/zand etc.
2 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 1.1 | Gebouw, als geheel inclusief hekwerk | vervuild | beschadigd | omgeving, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op beschadiging | GO | -- | 0,5 jr | indien gebouw beschadigd is dit doorgeven aan ProRail Hekwerk herstellen | vrij van schade | Herstel in afstemming met ProRail.
3 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 1.2 | Gebouw, als geheel inclusief hekwerk | vervuild | beschadigd, vervuild | vandalisme | -- | -- | -- | -- | -- | SAO | indien gebouw beschadigd of vervuild is, dit direct melden aan ProRail | GO | -- | - | - | - | Herstel in afstemming met ProRail.
4 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 1.3 | Gebouw, als geheel inclusief hekwerk | vervuild | lekkage | defecte dakbedekking | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op lekkage | GO | -- | 1 jr | indien lekkage dan defect direct doorgeven aan ProRail | vrij van lekkage | Herstel in afstemming met ProRail.
5 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 2. | (Vlucht)-deuren | Geen (vlucht)weg | (vlucht)deuren niet gangbaar | veroudering, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren op gangbaarheid en op juiste kleur | KO | -- | 1 jr | smeren, kleine reparaties uitvoeren, Bij BW: Herstel binnen 4 weken. Bij VW: Direct herstellen. grote gebreken slechte staat schilderwerk melden bij PRoRail | BW: alle deuren zijn gangbaar en niet defect VW: VW: vluchtroutes en deuren niet versperd. BW: groen van kleur.
6 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 2.1 | Ketting bij deuren | Niet tegenhouden van deur bij openen | defect, afwezig | veroudering, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren op aanwezigheid en de staat van de ketting | KO | -- | 1 jr | ontbreken van ketting melden bij ProRail | heel en aanwezig zijn
7 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 2.2 | Dranger bij deuren | Niet sluiten van deur | defect, afwezig, sluit niet | veroudering, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren op aanwezigheid, werking en de staat van de dranger | KO | -- | 1 jr | kleine reparaties defecte dranger melden aan ProRail. | goed sluiten, heel en aanwezig zijn
8 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 2.3 | Vluchtweg | Versperde vluchtweg | belemmering, obstakels | gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren of vluchtweg vrij is van obstakels | KO | -- | 0,5 jr | obstakels verwijderen | geen obstakels of belemmering van de vluchtweg | -
9 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 2.4 | Sloten en deuraandrijfing (elektrische slot) op deuren | deur niet afgesloten | defect | vandalisme, omgeving | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren op goede werking slot | KO | -- | 1 jr | repareren vervangen indien noodzakelijk | functioneert niet naar behoren | Het toegangscontrolesysteem heeft ook een kaartlezer op het Infrahuis. Deze is onderdeel van de scope van deze installatie
10 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 2.5 | Toegangscontole systeem | deur niet te openen of sluiten | defect | veroudering, gebruik, vandalisme, omgeving | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren op goede werking slot, doormelding naar OBI en toegangssysteem | KO | -- | 1 jr | repareren vervangen indien noodzakelijk onderdelen of accu | functioneert niet naar behoren | Het toegangscontrolesysteem heeft ook een kaartlezer op het Infrahuis. Deze is onderdeel van de scope van deze installatie
11 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 2.5 | Toegangscontole systeem | deur open, niet te openen of te sluiten | defect | vandalisme, omgeving | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | Station afsluiten of hierop een beheersmaatregel nemen. | KO | -- |  |  | melding open deur door OBI | Het toegangscontrolesysteem heeft ook een kaartlezer op het Infrahuis. Deze is onderdeel van de scope van deze installatie
12 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 3. | Telefoon (vast) | - | ontbreekt, defect, geen verbinding. | omgeving, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op beschadiging/functioneren | KO | -- | 1 jr | Vervangen reparen. Bij geen verbinding afstemmen met ProRail ICTO | defect, niet functioneren telefoon
13 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 3. | Telefoon (vast) | - | ontbreekt, defect, geen verbinding. | omgeving, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | SAO | Herstellen | KO | -- | 1 jr | Vervangen reparen. Bij geen verbinding afstemmen met ProRail ICTO | defect, niet functioneren telefoon
14 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 3. | Inventaris | - | ontbreekt, defect | omgeving, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op aanwezig zijn van inventaris (zie paragraaf 1.9) | GO | -- | 1 jr | inventaris compleet maken | aanwezig en in goede staat volgens inventarisatie-lijst | Herstel in afstemming met ProRail.
15 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 3.1 | Brandblusser | brand niet kunnen blussen | werkt niet | veroudering | -- | -- | -- | -- | -- | GAO | laten keuren door bevoegde instantie Bij BW: Herstel binnen 4 weken. Bij VW: Direct herstellen. | KO | -- | 1 jr | - | BW: geen verlopen blusmiddelen, zegels intact. VW: vereiste middelen zijn aanwezig en voor gebruik gereed. | -
16 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 3.2 | Brandblusser | brand niet kunnen blussen | zegel is stuk of ontbreekt | veroudering | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren of zegel heel is | KO | -- | 0,5 jr | indien zegel niet heel, dan laten keuren door bevoegde instantie | heel zijn zegel | -
17 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 4. | Tekeningen | Onjuiste schematische weergave installaties | niet bijgewerkt | niet aangepast bij wijziging installaties | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren of tekeningen bijgewerkt zijn | KO | -- | 1 jr | tekeningen bijwerken in rood revisie. Kopie rood revisie opsturen naar IV. | tekeningen geven huidige situatie weer | -
18 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 5. | Hoogspanning stickers, -platen en toegangsstickers | Geen waarschuwing voor aanwezige hoogspanning | ontbreekt, niet leesbaar | veroudering, vandalisme | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren op leesbaarheid | KO | -- | 0,5 jr | vervangen | leesbaar | -
19 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 6. | Ventilatoren | geen of slechte koeling | -- | veroudering, vervuiling | -- | -- | -- | -- | -- | FT | controleren op rustig lopen, controleren werking terugslagkleppen, goede draairichting controleren | KO | -- | 1 jr | herstellen | ventilatoren lopen rustig, kleppen sluiten en openen goed, draairichting is goed BW: temperatuur conform instandhoudingsdocument + 5 oC; | -
20 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 6.1 | Ventilatoren | Defect | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SAO | motoren in- en uitwendig schoonmaken, kogellagers vervangen of geheel vervangen | KO | -- | - | - | motoren zijn schoon en werken naar behoren | -
21 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 7. | Kachels | het niet verwarmen van de binnenruimten | geen verwarming | eigen net niet beschikbaar, kortsluiting | -- | -- | -- | -- | -- | FT | goede werking controleren | KO | -- | 1 jr | Herstel binnen 4 weken. | kachels worden warm BW: temperatuur in OS < 3oC. | -
22 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 7.1 | Kachels | het niet verwarmen van de binnenruimten | -- | vervuiling, veroudering, trillingen | -- | -- | -- | -- | -- | GAO | schoonmaken, repareren of vervangen | KO | -- | 1 jr | - | kachels worden warm BW: temperatuur in OS < 3oC. | -
23 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 7.2 | Kachels | het niet verwarmen van de binnenruimten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SAO | vervangen | KO | -- | - | - | kachels worden warm | -
24 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 8. | Thermostaten | het niet beheersen van de temperatuur van de binnenruimten | geen of slechte werking | veroudering | -- | -- | -- | -- | -- | FT | goede werking controleren door instelling te verdraaien totdat ventilator/kachel aan en weer uit gaat | KO | -- | 1 jr | klein herstel vervangen | functioneert naar behoren
25 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 9. | Hygrostaten | het niet beheersen van de vochtigheid van de binnenruimten | geen of slechte werking | veroudering | -- | -- | -- | -- | -- | FT | goede werking controleren door instelling te verdraaien totdat kachel aan en weer uit gaat | KO | -- | 1 jr | Opnieuw instellen, herstellen, klein herstel vervangen | functioneert naar behoren BW: inschakelen bij rel. lucht-vochtigheid 70%, uitschakelen bij rel. lucht-vochtigheid 50% | -
26 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 10. | Stoffilters | het niet filteren van stofdeeltjes | verstopt | vervuiling | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op stof | KO | -- | 1 jr | vervangen binnen 4 weken. | BW: stoffilters voor 50 % vervuild. | -
27 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 11. | Aardverbindingen metalen delen in gebouw | Geen verbinding metalen delen met aarde | verbinding los of verbroken | werkzaamheden, omgeving | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | verbindingen visueel controleren op vast zitten | KO | -- | 1 jr | aardverbinding vast maken | vast zittende verbinding | -
28 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 11.1 | Aardelektroden en aardingen | Geen verbinding metalen delen met aarde | weerstand te hoog | losse verbindingen, omgeving | -- | -- | -- | -- | -- | FT | aardverspreidings-weerstand meten | GO | -- | 5 jr | Aardverspreidingsweerstand verlagen | Volgens actueel grondschema | Herstel in afstemming met ProRail.
29 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 11.2 | Contacten, verbindingen | Niet verzorgen elektrische verbinding | verbinding los of verbroken, losse contacten | werkzaamheden, omgeving, beschadigingen | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | verbindingen visueel controleren en manueel vast zetten, controleren op beschadigingen en losse contacten | KO | -- | 1 jr | verbinding vast maken, contacten vast zetten, beschadiging herstellen | vast zittende verbinding, geen beschadigingen, geen losse contacten | -
30 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 12. | Verlichting | Geen verlichting ruimten en buitenterrein | defect | veroudering, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren of verlichting werkt | KO | -- | 1 jr | Herstel/vervangen Bij BW: Herstel binnen 4 weken. Bij VW: Direct herstellen. | BW: 90% van alle lichtpunten functioneren naar behoren en veilig. VW: alle ruimtes hebben oriëntatie-verlichting. | -
31 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 12.1 | Verlichting | Geen verlichting ruimten en buitenterrein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FT | isolatie meting | KO | -- | 5 jr | - | NEN3140 SCIOS scope 8 SCIOS scope 8 | NEN3140 SCIOS scope 8
32 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 13. | Wandcontactdozen | Geen elektrisch contact. | defect | veroudering, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren of wandcontactdoos werkt en heel is | KO | -- | 1 jr | repareren, vervangen Herstel binnen 4 weken. | BW: 90% van alle wand-contactdozen functioneren naar behoren en veilig. | -
33 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 13.1 | Wandcontactdozen | Geen elektrisch contact. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FT | isolatie meting | KO | -- | 5 jr | vervangen | NEN3140 SCIOS scope 8 | NEN3140 SCIOS scope 8
34 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 14. | Schakelaars | Niet aan/uit schakelen van verlichting | defect | veroudering, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren of verlichting aan/uit gaat, controleren of schakelaar heel is | KO | -- | 1 jr | repareren, vervangen | verlichting gaat aan/uit, schakelaar is heel | -
35 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 14.1 | Schakelaars | Niet aan/uit schakelen van verlichting | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FT | isolatie meting | KO | -- | 5 jr | vervangen | NEN3140 SCIOS scope 8 | NEN3140 SCIOS scope 8
36 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 15. | Deurcontacten | Geen melding aan OBI bij openen deur | defect, geen melding bij OBI | veroudering, gebruik | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren of melding afgegeven wordt en binnenkomt bij OBI | KO | -- | 1 jr | repareren | melding ontvangen bij OBI | -
37 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 16. | Ventilatieroosters (natuurlijke) | Slecht ventileren van de ruimte | verstopt | vervuiling | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op stof | KO | -- | 1 jr | schoonmaken Herstel binnen 4 weken | BW: ventilatiewegen/-openingen zijn intact. - maximaal 50% verstopt | -
38 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 19. | Kelder | water in kelder | Afdichting kelder ondeugdelijk | omgeving, lekkende kabeldoorvoering, werkzaamheden | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op aanwezigheid water | KO | -- | 1 jr | Pompinstallatie in kleder functioneel testen en schoon maken | Dweildroog
39 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 19. | Kelder | water in kelder | Afdichting kelder ondeugdelijk | omgeving, lekkende kabeldoorvoering, werkzaamheden | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op aanwezigheid water | GO | -- | 1 jr | water verwijderen, lekkage opsporen en herstellen | Dweildroog | Herstel in afstemming met ProRail.
40 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 20. | Grindbed, bestrating, dak en lekbak trafo | vervuild | Onkruid aanwezig | omgeving | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren op vervuiling grind | KO | -- | 0,5 jr | onkruid verwijderen | onkruid niet hoger dan 20 cm | -
41 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 20.1 | Grindbed | Niet kunnen blussen van olie | vervuild | lekkage transformator | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | controleren op vervuiling grind | KO | -- | 1 jr | grondmonsters laten nemen, indien niet aan eis voldoet dan vervangen | geen vervuiling door olie | -
42 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 21. | Bestrating | Niet bereikbaar zijn gebouw en bijbehorende installaties | tegels/klinkers los, ontbreken, verzakt, beschadigd, waarvan het oppervlakte kleiner is dan 1 vierkante meter. | omgeving, werkzaamheden | -- | -- | -- | -- | -- | TAO | inspecteren op beschadiging, vervuiling, verzakken of ontbreken | KO | -- | 0,5 jr | indien beschadigd, verzakt of ontbreken, dan herstellen; indien vervuild, dan schoon maken Herstel binnen 4 weken. | vrij van schade, vervuiling en tegels/klinkers zijn aanwezig en niet verzakt BW: Bestrating redelijk intact, geen gaten in bestrating door verzakking/wegspoelen. | -
43 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 21.1 | Bestrating | Niet bereikbaar zijn gebouw en bijbehorende installaties | tegels/klinkers los, ontbreken, verzakt, beschadigd, waarvan het oppervlakte groter is dan 1 vierkante meter. | vandalisme | -- | -- | -- | -- | -- | SAO | indien beschadigd, verzakt of ontbreken, dan laten herstellen; indien vervuild, dan schoon maken | GO | -- | - | - | vrij van schade, vervuiling en tegels/klinkers zijn aanwezig en niet verzakt | Herstel in afstemming met ProRail.
44 | 2 | -- | -- | Gebouwen | 22. | Installaties OS/ATS/IVS/OPH algemeen | vervuild/defect. | defecten zijn niet gerelateerd aan een specifieke installatie | bliksem, ongedierte, vandalisme e.d. | -- | -- | -- | -- | -- | GAO | visuele functionele inspectie van het OS/ATS/IVS/OPH op afwijkingen, zoals lekkages, ongedierte, ontbreken gevaar- en waarschuwingsbordjes, kapotte onderdelen tgv vandalisme, bliksem, en zwerf-stromen. | KO | -- | 0,5 jr | afwijkingen herstellen | geen afwijkingen | Herstel in afstemming met ProRail.
45 | [5 empty] | Vogelafschemingsnet. Schakeltuin OS Dintel | doorgezakt/vervuild/defect. | veroudering/ schade | schade veroudering, gebruik | [5 empty] | TAO | indien beschadigd, verzakt of ontbreken, dan laten herstellen; indien vervuild, dan schoon maken | KO |  | 0,5 jr | herstel binnen 4 weken.. | gat groter dan 30 vierkante centimeter
Note on A5: Identificatienummer per regel, te gebruiken nà het samenvoegen van meerdere instandhoudingsdocumenten, beginnend bij 1, 2, 3 enz.
Note on B5: Verwijst naar het hoofdstuk van het IHD, waarin de tabel benoemd wordt.
Note on C5: Het hoogste niveau uit de objectstructuur, zijnde Railinfrasysteem
Note on D5: Het tweede niveau, zijnde · Geleidingsysteem · Draagsysteem · Energievoorzieningsysteem · Beveiligingsysteem · Transfersysteem · Treinbeheersingsysteem · Communicatiesysteem zoals vastgelegd in de BID00001
Note on E5: Het derde niveau van de objectstructuur, zoals vastgelegd in de BID00001
Note on G5: Een nadere aanduiding van het specifieke onderdeel zoals op deze regel beschreven.
Note on H5: De wijze waarop een technische installatie niet meer zijn functie vervult (ook wel functieafwijking genoemd)
Note on I5: De oorzaak die tot de geïdentificeerde faalvorm(en) kan leiden (defect onderdeel + aard van het defect)
Note on J5: Achterliggende oorzaak voor het ontstaan van een faaloorzaak, ander woord is faalmechanisme, voorbeelden zijn slijtage, veroudering en vandalisme
Note on K5: De gemiddelde bedrijfsduur, dat een onderdeel in tact blijft bij een bepaalde gebruiksintensiteit zonder de uitvoering van preventief onderhoud
Note on L5: De totale tijdsduur van de storing (incl. een gemiddelde tijd voor reizen, oorzaak zoeken en repareren)
Note on M5: Gevolg van het falen van een object tav. de beschikbaarheid van de infrastructuur / het treinverkeer
Note on N5: Gevolg van het falen van een object tav. alle kosten van herstelling incl. gevolgschade, excl. de kosten van productiederving
Note on O5: Gevolg van het falen van een object tav. de veiligheid van reizigers, personeel en derden
Note on P5: Hier wordt een keuze bepaald tussen: · Storing afhankelijk onderhoud (SAO) · Gebruik afhankelijk onderhoud (GAO) · Toestand afhankelijk onderhoud (TAO)
Note on Q5: Vastlegging wat gedaan moet worden
Note on R5: Verwijzing naar de kostensoort en unit van de instandhoudingactie volgens het Unitboekje
Note on S5: Optionele kolom, voor die gevallen waarbij één object in meerdere categorieën / verschijningsvormen voorkomen
Note on T5: Interval tussen instandhoudingsactiviteiten in weken (w), maanden (m) of jaren (j). Kies een uniforme schrijfwijze, bijvoorbeeld 1w,1m,1j
Note on U5: Vervolgactie bij tijdsafhankelijk onderhoud
Note on V5: Dit is een weegfactor bij het bepalen van instandhoudings-activiteiten, gebaseerd op bodemwaarde en veiligheidswaarde
Note on W5: Kolom voor aanvullende opmerkingen.

## Inst.schema 25kV tractievoeding
Deelsysteem
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2A |  |  |  |  | 3A | [11 empty] | 3B |  | 2B |  |  |  | 3B |  |  | 2B |  |  | 7
Eindsluiting
[10 empty] | TT | [6 empty] | VS |  |  | BVLS
|  |  | smoor | [17 empty] | PF | 25kV bovenleiding | [14 empty] | 25kV bovenleiding |  |  | 1500 Vdc bovenleiding
|  |  | spoel |  | Scheider |  | VS | [8 empty] | VS
150kV | [11 empty] | 2x25kV | [8 empty] | NF
150kV OSA |  |  | RWG | [21 empty] | BVLS | [5 empty] | BVLS
[10 empty] | olie opvang | [9 empty] | 25kV OSA
[20 empty] | PF+NF | [5 empty] | GIS |  |  | AT |  |  | open |  |  |  | AT
25kV OSA
|  | Aarde |  | Aarde |  | Aarde | [12 empty] | Aarde | [5 empty] | PF | [5 empty] | PF
[13 empty] | 4 | [11 empty] | NF | [5 empty] | NF
Aarde
retourkast
[12 empty] | OS |  | retour |  |  |  | Spoor | [5 empty] | Spoor |  | retour |  |  | olieopvang |  |  |  |  | C bank |  | olieopvang
[16 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [7 empty] | HLW
[28 empty] | retourkast AT |  | retourkast
[30 empty] | Spoor |  | retour
4
[30 empty] | retourkast |  |  |  | retourkast AT
[8 empty] | Besturings- en beveiligingsinstallatie OS | [14 empty] | Besturings- en beveiligings installatie AT | [6 empty] | Besturings- en beveiligings installatie AT | [7 empty] | Best.+bev. Sp.sluis
[11 empty] | 5 | [15 empty] | 5 | [7 empty] | 5
Hulpvoeding van stations HSV tracé: elk station separate MS/230VAC netvoeding Hulpvoeding van stations A15 tracé (OS Zevenaar tot OS Graafstroom): 10-13kV Integraal Voedings Systeem (IVS)
6