## Blad1
Toelichtingsvragen marktconsulatie
| vraag | antwoord
1 | In de scope staat vermeld dat de meters een eigen voeding dienen te hebben, deze functionele eis begrijpen | 1. Wij moeten hier nog de eisen voor formuleren maar het onderhoud is onderdeel van de scope. Buiten het duurzaamheidsaspect is het voor inschrijver van belang om het aantal malen dat een accu gewisseld moet worden gedurende de looptijd van de overeenkomst te beperken. We ontvangen natuurlijk graag uw visie hierop.
wij zeker, maar zijn er nog verwachtingen/eisen aan de levensduur van het systeem? Het gebruik van
batterijen zou hier bijvoorbeeld logisch zijn, maar hebben jullie in dat geval bepaalde minimale
verwachtingen van de accuduur van de sensoren?
2 | Zijn er, in het geval van het gebruik van batterijen, beperkingen in welke batterijchemie toegestaan is om | 2. Vooralsnog geen beperkingen maar de meetopstelling inclusief batterij moet wel recyclebaar zijn.
toe te passen?
3 | Jullie geven aan dat jullie 3x per 24 uur de meetdata verwachten door te sturen en dat de meetwaarde
alleen geregistreerd wordt als deze boven een bepaalde waterstand komt. Hiervoor zal in “rusttoestand” wel
| met een bepaald interval gemeten moeten worden om te bepalen of het waterniveau boven deze bepaalde | 3. Dit moeten we nog nader bepalen, vooralsnog gaan we uit van een meetfrequentie van 1x per 3 minuten. Ziet u dit als een gangbare meetfrequentie?
waterstand komt, daarom de vraag: is er een bepaalde (maximale) responsetijd tussen overschrijding van de
drempel en registratie van de meetwaarde? (Bijvoorbeeld 1 minuut “vertraging” tussen overschrijden van
drempel en detecteren door de sensor, of iets soortgelijks).
4 | Mogen de tijdstippen van 3x per 24 uur, waarop de meetdata wel wordt doorgestuurd, door de sensor
| worden bepaald? Bijvoorbeeld, zoals in de hiervoor genoemde situatie, elke 8 uur? Of dient dit op specifieke | Hier hebben we nog geen eis voor geformuleerd. Ziet u technisch beperkingen als alle sensoren op hetzelfde moment gaan communiceren?
tijdstippen verzonden te worden?
5 | Over welke tijdsperiode verwachten jullie dat de overstortmeters operationeel zullen zijn? Is dat
| bijvoorbeeld weer 7 jaar (net als de vorige periode, die liep van 2019-2026)? Deze vraag stellen wij omdat | De perioden moeten nog nader bepalen. In het kader van technische levensduur, wat is uw advies hierin?
we een beter beeld willen krijgen bij de uiteindelijke aanbesteding met de te verwachten (preventieve)
onderhoudsintervallen.
6 | Welke informatie verwachten jullie uit de meetdata te krijgen? Is dat alleen de afstand tot het gemeten
| waterniveau? Of verwachten jullie ook nog additionele informatie en/of parameters: zoals bijv. tijdstip van | De informatie die wij willen weten betreft: Overstorten met een tijdstempel.
meting, temperatuur?
7 | Verwachten jullie een bepaalde minimale meetnauwkeurigheid ten aanzien van de niveaumeting? En zo ja, | Dit moeten we nog nader bepalen, vooralsnog gaan we uit van een meetnauwkeurigheid van het meetpunt van 5 mm t.o.v. referentie.
wat is de nauwkeurigheid die jullie verwachten?
8 | Is er een bepaalde IP-rating (waterdichtheid) die jullie verwachten van de sensoren? Zo ja, kunnen jullie | We schrijven geen IP-rating voor maar beschrijven de condities waaronder de meetopstelling operationeel moet zijn. Het is de inschrijver om hiervoor de juiste eigenschappen van de meetopstelling te bepalen.
toelichten wat jullie hierin minimaal verwachten?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.