# Programma van eisen armaturen Gemeente Meppel-Westerveld-Steenwijkerland

| Technische eisen |  |
| --- | --- |
| 1 | Vanwege de snelle ontwikkeling van LED verlichting is het mogelijk dat de armaturen doorontwikkeld worden gedurende de looptijd van de aanbesteding. Van een inschrijver wordt minimaal verwacht dat wordt ingeschreven met een armatuur waarvan het niet de verwachting is dat het model in de komende jaren uit gefaseerd gaat worden. Het armatuurmodel moet dus leverbaar blijven gedurende de contractperiode. Het binnenwerk (de techniek) mag wel veranderen. Nieuwe technieken mogen toegepast worden maar met behoud van het lichtbeeld (of aantoonbare verbetering hiervan), en met behoud van inschrijfprijs. |
| 2 | Voor de armaturen dient de beschermingsgraad tegen invloeden van buitenaf minimaal te voldoen aan IP66 |
| 3 | De slagvastheid van het kofferarmatuur dient het minimaal te voldoen aan IK08. De slagvastheid van een kegelarmatuur dient minimaal te voldoen aan IK10. |
| 4 | De koffermodel armaturen dienen voorzien te zijn van een universeel toepasbaar opzetstuk geschikt voor montage op een paaltopmast met een diameter van 60mm en voor (opschuif)montage aan een uithouder met een diameter van 42mm t/m 60mm. |
| 5 | De montagediameter van een kegelarmatuur dient geschikt te zijn voor montage op een paaltopmast met een opzetdiameter van 60mm. |
| 6 | Het armatuur moet een lichtkleur produceren 3000 Kelvin (warmwit), het armatuur moet ook leverbaar zijn in een 2700K uitvoering. |
| 7 | Lichtbehoud (100.000 L90 F10 Tq25°C: - Het armatuur moet een verwachte levensduur hebben van minimaal 100.000 branduren.; - Het uitvalspercentage van de armaturen mag maximaal 10% bedragen (F10). Deze F-waarde betekent dat 90% van de armaturen aan de aangegeven L-waarde en levensduur voldoen; - Het armatuur moet uitgerust worden met CLO functie. |
| 8 | Op alle geleverde armaturen dient een garantieperiode van minimaal 5 jaar te zitten. Indien een armatuur binnen die periode uitvalt, wat niet te wijten is aan vandalisme, storm of aanrijschade, wordt deze door opdrachtnemer kosteloos vervangen. |
| 9 | Power factor mag niet minder zijn dan 0,90 wanneer het armatuur op 100% brandt. Bij 50% dimmen mag de powerfactor niet lager zijn dan 0,85 |
| 10 | Het armatuur dient geschikt te zijn voor wisselspanning 207-253 V; |
| 11 | Het armatuur dient middels een overspanningsbeveiliging (10kV) beveiligd te zijn tegen piekspanningen. |
| 12 | Armatuur moet voldoen aan EN60598, EN62471, EN62493, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 en zijn voorzien van CE-markering. |
| 13 | Armaturen moeten achteraf uit te rusten zijn met standaard leverbare oplossingen voor de armaturen, bijvoorbeeld louvres of lamellen, waarmee het licht naar voren of achteren kan worden beperkt |
| 14 | De tilthoek van het koffer armatuur moet instelbaar zijn tussen -10 graden en + 10 graden. |
| 15 | Om de kans op lichthinder te beperken worden eisen gesteld aan het minimaal aantal toe te passen leds in een armatuur. Armaturen dienen bij gebruik van high power leds minimaal te zijn voorzien van 30 LED’s, bij mid power leds minimaal 16 LED’s. |
| 16 | Het armatuur moet gedimd worden met regime 3A (Indal). |
| 17 | Armaturen dienen geleverd te worden met een montagehandleiding. |
| 18 | In het armatuur mogen geen zekeringen zijn opgenomen |
| 19 | De bevestigingsschroef(en) dienen te zijn ingevet met kopervet of aluminiumvet om contactcorrosie (“vastrotten”) te voorkomen. |
| 20 | Componenten moeten identificeerbaar, toegankelijk en te verwijderen zijn zonder het component of het armatuur te beschadigen; |
| 21 | De CRI van het armatuur dient minimaal 70 te zijn. |
| 22 | De armatuur moet gemaakt zijn van materiaal welke minimaal 25 jaar goed kan functioneren in de openbare ruimte en bestand is tegen alle weersinvloeden welke voorkomen in Nederland, orkanen uitgesloten; |
| 23 | De armatuur en/of onderdelen daarvan moeten nog minimaal 10 jaar naleverbaar zijn (reparatie, vervanging). |
| 24 | Armaturen moeten nieuw zijn. |
| 25 | Voor onderhoud en inspectie werkzaamheden moet de elektrische aansluiting in of bij het armatuur eenvoudig te bereiken zijn zodat gecontroleerd kan worden of de spanning aanwezig is in het armatuur |
| 26 | Elektrische klasse: 1 |
| 27 | Alle armaturen worden gebruiksklaar zonder losse onderdelen geleverd; |
| 28 | Optische risico groep minimaal 1 (EN-62471) |
| 29 | Armaturen moeten nieuw zijn. |
| 30 | Armatuur moet beschikken over ENEC+ certificaat |
| 31 | De kap van het paaltopmodel moet diffuus zijn of er moet een diffuus kapje over de ledjes zijn geplaatst. |
| 32 | Lumen-watt verhouding (bij 100% vermogen) van het paaltopmodel moet minimaal: 140 zijn. |
| 33 | Lumen-watt verhouding (bij 100%) van het koffermodel moet minimaal: 140 zijn. |
| 34 | Armaturen bij gemeente Steenwijkerland moeten zijn voorzien van 1 Zhaga D4i connector (aan de bovenkant), armatuur moet ook beschikken over een driver book18 waarin alle gegevens van het armatuur zijn opgeslagen. |
| 35 | De bijlage BRL moet voor elk aangeboden armatuur worden ingevuld. |
| Lichtberekening |  |
| 36 | De opdrachtgever behoudt het recht om de aangeleverde lichtberekening te controleren op de juistheid van gebruikte parameters. Het is voor de inschrijver niet toegestaan om andere gegevens in te vullen of aan te passen dan aangegeven in dit document. Inschrijver moet een aanbiedingsbrief aan de aanbestedingsstukken toevoegen waarin de alternatieve armaturen in worden benoemd. Mocht de inschrijver bepaalde gegevens m.b.t. het armatuur handmatig invullen dan dient men dit tevens te vermelden in deze brief (bijv. lumenstroom). |
| 37 | De lichtberekening in Dialux Evo dient geschikt te zijn voor Dialux Evo versie 10.0 en opgeslagen te zijn als .evo. De bestandsnaam moet opgebouwd zijn uit de eerste 4 letters van uw bedrijfsnaam en vervolgens het betreffende profiel. Lichtberekeningen in een ander format zijn niet toegestaan. De PDF mag maximaal bevatten: - Voorblad voorzien van naam inschrijver, perceel waarop wordt ingeschreven en het type armatuur waarmee wordt ingeschreven; - samenvatting (tot ROVL) bij straatprofielberekeningen. - De betreffende pagina’s zijn aangevinkt in het format voor de Dialux Evo berekening. |
| 38 | In het format voor de Dialux berekening zijn per armatuurtype 1 of meerdere straatprofielen ingevoegd om berekend te worden. Hierbij dient de inschrijver tevens het armatuurtype in te vullen (in de naam van het straatprofiel). |
| 39 | De uitkomst van de lichtberekening waar de armaturen minimaal aan moeten voldoen staat op bijlage 9 Kwalitatieve inschrijving armaturen V1 |
| 40 | De genoemde waarden in bijlage 9 moeten worden aangetoond door middel van een lichtberekening. De lichtberekening moet ter goedkeuring aangeboden worden aan de gemeente. |
| 41 | In de berekening moet de depreciatiefactor in de lichtberekening op 0.85 gezet worden. |
| 42 | De lichtberekening moet zowel in evo (dialux) als pdf formaat worden ingediend. |
| Eisen vormgeving |  |
| 43 | De armaturen aan de masten vanaf 5 meter moeten van het model “koffer” zijn. |
| 44 | De armaturen op paaltopmasten t/m lichtpunthoogte 4 m moeten van het model kegel zijn, dit armatuur moet centrisch op een mast worden aangebracht. |
| 45 | Kegel De afmetingen van de armatuur dient te voldoen aan (maten in mm.): - Concentrisch, conische basisvorm met geometrische vormgeving en dient centrisch op de mast te worden gemonteerd. - Ø D1 is tussen 350 en 750 mm. - Ø D2 inw. Geschikt voor opzet masttop 60 mm. - Ø D2 uitw. ≤ 98 mm. - H is tussen 230 en 560 mm. |
| 46 | Koffer De afmetingen van uw armatuur dient te voldoen aan (maten in mm.): - Langgerekt, als eenheid ontworpen, geometrische en symmetrische hoofdvorm. - Geschikt voor opschuifconstructie (Ø 60 mm). - Lengte L tussen 420 en 650 mm. - Breedte B tussen 150 en 300 mm. - Hoogte H tussen 80 en 200 mm. |