Inhoud

Bijlagen	4

Bijlagen voor alle percelen	4

Perceel bijlagen	4

1.	Inleiding	5

2.	Algemeen	6

2.1 Scope	6

2.1.1 Vaste werkzaamheden	7

2.1.2 Variabele werkzaamheden	7

2.1.3 Onderhoudsrapportages	7

2.1.4 Demarcatie horeca-apparatuur onroerend en roerend	8

2.2 Van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften	9

2.2.1 Specifiek van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften	9

2.1.2 Aanvullende technische eisen	10

2.1.3 Uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden	10

2.3 Veiligheid en aanvullende regelgeving	11

2.3.1 Uitgangspunten	11

2.3.2 Randvoorwaarden	11

2.3.3 Aanstellen VGCU	11

2.3.4 Veiligheidsvoorvallen	12

2.3.5 V&G op de agenda	12

2.3.6 Vergewisplicht	12

2.3.7 Algemene uitgangspunten Veiligheid & Gezondheid (V&G)	12

2.3.8 Werkterrein	13

2.3.9 Spanningsloos schakelen van installaties	14

2.3.10 Werkzaamheden derden	14

2.3.11 Opdrachten en verzoeken vanuit lokale gebruikers	14

3.	Omschrijving van de werkzaamheden van horeca-apparatuur op Defensie locaties.	15

3.1 Samenvatting werkomschrijving	15

3.2 Demarcatie	15

3.3 Afwijkingen horeca-apparatuur en/of bouwdeelgegevens	16

3.4 Inspectie horeca-apparatuur volgens NEN3140 SCIOS Scope 9	16

3.5 Preventief onderhoud	19

3.5.1 Waterbehandelingsinstallatie	19

3.5.2 Koelinstallatie centraal/lokaal	20

3.5.3 Keukenafzuiging (AZ)	22

3.5.4 Klein keukenapparatuur (KK)	23

3.5.5 Uitgiftebuffet (inbouw) (BUF)	25

3.5.7 CB/Ovens	26

3.5.8 Kook-, bak- en braadapparatuur (KB)	27

3.5.9 Spoelmachines (VW)	28

3.5.10 Koffiezetapparatuur (KOF)	29

3.6 Correctief onderhoud	30

3.6.1 Manco’s	30

3.6.2 Storingen	30

3.6.3 Procedure	30

3.6.4 Reactie- en Hersteltijden	31

3.7 Curatief onderhoud	31

3.8 Overige werkzaamheden	31

4	Onderhoud Management Systeem (OMS)	32

4.1 Werkprocessen OMS	32

4.1.2 Keuringen, tekeningen en logboeken	32

4.1.3 Planning van keuringen en onderhoudsbeurten vanuit het OMS	32

4.1.4 Verwerking in het OMS	33

4.1.5 Registratie resultaat in OMS	33

4.1.6 Eisen aan keuringsdocumenten	34

4.1.7 Voorblad keuringsdocument	34

4.2 Logboeken en revisiebescheiden	35

4.3 Facturatie	35

4.3.1 Preventief onderhoud/ keuringen	35

4.3.2 Storingen	35

4.3.3 Manco’s en  Overige werkzaamheden	35

5 	Overig proces & Organisatie	36

5.1	Prijzenboeken bijlage W.102, W.202,W.302 en W.8.0.	36

5.1.1 Preventief onderhoud	36

5.1.2 Correctief onderhoud (storingen)	36

5.1.3 Overige werkzaamheden/ EOW’s en manco’s	36

5.1.4 Materiaal	36

5.2	 Kwaliteitsborging, algemeen	37

5.2.1 De Opdrachtnemer zorg voor de kwaliteitsborging, dit houdt o.a. in:	37

5.2.2 Acceptatie kwaliteitsplan	38

5.2.3 Inhoud kwaliteitsplan	38

5.2.4 Toetsten door opdrachtgever	39

5.2.5 Beheersing van afwijkingen	39

5.3 Rapportages en Overleggen	40

5.3.1 Overleggen	40

5.3.2 Aanleveren rapporten	42

Bijlagen

Bijlagen voor alle percelen

Bijlage W.1.0. KPI en kortingsregeling

Bijlage W.2.0. Technische Standaard v3.0_20241022

Bijlage W.3.0. Aanmeldformulier V1.20

Bijlage W.3.1. Uitleg Toegangscontrole

Bijlage W.4.0. Model C V&G dossier versie juni 2020

Bijlage W.5.0. Huidige werkwijze IKR & Ultimo

Bijlage W.6.0. Werkinstructies externen keuren en preventief onderhoud

Bijlage W.6.1. Werkinstructies externen verhelpen storingen

Bijlage W.6.2. Werkinstructies externen uitvoeren extra opgekomen werk

Bijlage W.7.0. Afwijkingen

Bijlage W.8.0. Prijzenboek levering horeca-apparatuur (standaardapparatuur)

Perceel bijlagen

Componentenlijsten (CL)/assetlijsten bevatten tabbladen met verschillende soorten installaties (componentsoorten).

Perceel 1 bijlagen Noord & Oost

Bijlage W.101 Componentenlijst (asset) (CL) regio Noord & Oost

Bijlage W.102 Prijzenboek regio Noord & Oost

Perceel 2 bijlagen Noordwest & Zuidwest

Bijlage W.201 Componentenlijst (asset) (CL) regio Noordwest & Zuidwest

Bijlage W.202 Prijzenboek regio Noordwest & Zuidwest

Perceel 3 bijlagen Zuid

Bijlage W.301 Componentenlijst (asset) (CL) regio Zuid

Bijlage W.302 Prijzenboek regio Zuid

- Inleiding

Deze werkomschrijving maakt onderdeel uit van de overeenkomst voor het uitvoeren van wettelijk en noodzakelijk onderhoud, levering, plaatsen en beheer van de onroerende horeca-apparatuur(assets) verdeeld over circa 65 locaties van Defensie in Nederland en een locatie in Duitsland (Münster).

De opdrachtgever is voornemens een nieuw webbased Onderhoud Management Systeem (OMS) in te voeren. Deze werkomschrijving is geschreven op de werkwijze met dit OMS. Op het moment dat dit systeem nog niet ingevoerd is bij opdrachtgever dient de werkwijze uitgevoerd te worden conform bijlage W.5.0. ‘Huidige werkwijze IKR & Ultimo’.

Hiervoor is een stelpost opgenomen:

De verrekenbare stelpost voor het ‘’Onderhoudsmanagementsysteem, Beveiliging informatie-uitwisseling’ bedraagt € 150.000,= excl. Btw. per opdrachtnemer, niet per perceel.

Algemene Toelichting van het RVB

Het RVB streeft naar een efficiënte werkwijze voor uitwisseling van informatie. Om deze uitwisseling gestructureerd en gestandaardiseerd te laten verlopen wordt voor al zijn instandhoudingsprocessen één onderhoudsmanagement-systeem (iOMS) geïmplementeerd. Dit kan invloed hebben op de wijze van informatie-uitwisseling. Opdrachtgever draagt zorg voor een webbased applicatie, waarbij de toegang voor opdrachtnemer mogelijk wordt gemaakt (backoffice, app of koppeling met eigen systeem (API)). De werkinstructies voor deze processen worden beschikbaar gesteld door opdrachtgever en om de applicatie te kunnen gebruiken dienen door opdrachtnemer veilige middelen en verbinding te worden gebruikt. Wet- en regelgeving t.a.v. informatiebeveiliging is ook van toepassing op gebouw-gebonden systemen en bijbehorende netwerken. Vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) geldt een Basis Beveiligingsniveau (BBN2) dat van toepassing is op het moment dat door RVB en Defensie informatie wordt verwerkt. Voor iOMS en aangrenzende applicaties en systemen heeft het RVB gekozen voor een aanvullend beveiligingsniveau BBN3.

- Algemeen

Doel van de overeenkomst is het optimaal functioneel houden van opgestelde horeca-apparatuur. Hierbij behoort naast periodiek geplande werkzaamheden ook het melden en verhelpen van gebreken aan de genoemde apparatuur en het leveren en plaatsen van horeca-apparatuur.

Doelstellingen van de overeenkomst:

Goedwerkende horeca-apparatuur voor Defensie met volledige beschikbaarheid van hun functionaliteit, betrouwbaar en veilig.

Op basis van deze doelstelling (KSF) zijn de volgende KPI’s opgesteld.

- KPI 1: Jaarlijks 100% gekeurd, geïnspecteerd en/of onderhouden, waarvan 95% goedgekeurd.

- KPI 2: 95% van de rapportages, wordt maandelijks, juist, volledig en tijdig (conform OMS) ingeleverd.

- KPI 3: Reactie- en hersteltijden storingen conform werkomschrijving.

- KPI 4: De doorlooptijd van het aanbieden van een offerte naar het constateren van een manco’s is max. 10 werkdagen, bij 95% van manco’s.

- KPI 5: De hersteltijd van manco’s na opdracht van de opdrachtgever is max 3 maanden, bij 95% van manco’s.

De KPI’s zijn verder uitgewerkt in bijlage W.1.0. ‘KPI en kortingsregeling’.

2.1 Scope

De overeenkomst betreft:

- Het uitvoeren van wettelijke en specifiek genoemde inspecties en keuringen.

- Het preventief en correctief onderhoud.

- Het herstellen van storingen.

- Het herstellen van manco’s.

- Het uitvoeren van NEN3140 SCIOS Scope 9 inspectie aan de horeca-apparatuur.

- Het tijdig afmelden van uitgevoerde werkzaamheden in het OMS.

- Het rapporteren van de resultaten van het onderhoud van de horeca-apparatuur in het OMS.

- Het up-to-date houden van de data van betreffende apparatuur in het OMS.

De opdracht bestaat uit de volgende (inspanningsgerichte) activiteiten:

2.1.1 Vaste werkzaamheden

- Keuringen, inspecties en preventief onderhoud koelapparatuur.

- NEN-3140 SCIOS Scope 9 inspecties.

- Preventief onderhoud aan horeca-apparatuur inclusief het brandblussysteem van geïntegreerde afzuigkappen.

- Controle, meting concentratie schadelijke verbrandingsgassen en vluchtige stoffen volgens NEN-EN 50543. Tevens controle functionaliteit afschakelen gastoevoer bij uitschakeling van afzuigventilatie.

- Up-to-date houden van de registratie van vaste horeca-apparatuur. Onderdeel van het up-to-date houden van betreffende data is het jaarlijks vaststellen van de onderhoudsconditie van elk geregistreerd/ opgesteld apparaat, inclusief een jaarlijkse vaststelling van de onderhoudsconditie in lijn met de methodiek NEN2767.

2.1.2 Variabele werkzaamheden

- Correctief onderhoud (het verhelpen van storingen) en het oplossen van manco’s (het verhelpen van geconstateerde tekortkoming tijdens onderhoudswerkzaamheden).

- Curatief onderhoud (maatregel tot behoud of ter verhoging van de bedrijfszekerheid van de apparatuur).

- Overig opgedragen werkzaamheden

  - Vervangingen van horeca-apparatuur, na vaststelling dat apparatuur —na uitval of vaststelling van afwijking van functionaliteit— niet economisch meer functioneel te krijgen is.

  - Leveringen van horeca-apparatuur (incl. aansluiten) vanuit EOW’s (Extra Opgekomen Werkzaamheden); bijvoorbeeld voortkomend vanuit projecten, planmatig onderhoud, klantwensen, ect.

2.1.3 Onderhoudsrapportages

Alle onder deze overeenkomst uit te voeren handelingen dienen middels de daartoe aangegeven rapportage te worden aangeleverd. Ook om de functionaliteit van de te onderhouden apparatuur te borgen dient voor elk apparaat, middels een gekalibreerde meting, aangetoond te worden (middels een rapportage) dat de betreffende functionaliteit beschikbaar is. De rapportages maken een integraal onderdeel uit van de geleverde dienstverlening. Alle rapportages worden uitsluitend aan opdrachtgever verstrekt. De opdrachtnemer moet deze rapportages zelf op voeren in het OMS, de opdrachtgever zal hiervoor gemachtigd worden in het OMS.

2.1.4 Demarcatie horeca-apparatuur onroerend en roerend

Onder dit contract resulteert alle vast horeca-apparatuur:

- Vast opgestelde apparatuur, inclusief vast opgestelde stekkerklaar apparatuur 230V

  - Wandkoelmeubel stekkerklaar en remote (vaste opstelling)

  - Koelwerkbanken stekkerklaar en remote (vaste opstelling)

  - Vrieswerkbanken stekkerklaar en remote (vaste opstelling)

  - Koelcellen remote

  - Vriescellen remote

  - Barkoeling remote

  - Fustenkoeling

  - Ruimte koeler, split-airco’s

  - Kookketels

  - Braadsledes

  - iVario-cookers

  - Combisteamers

  - Friteuses, inclusief mobiele HennyPenny friteuses

  - Bakplaten

  - Grilplaten

  - Kookunits

  - Vaatwasmachines

  - Gereedschap/pannenwasmachines

  - Waterontharders t.b.v. vaatwasmachines

  - Planeetmenger 400V

  - Bain-marie inbouw

  - Warmhoudkast inbouw

  - Warmtebrug vast

- Mobiele koelbakken 230V nieuwe uitgifte opzet (vanaf BJ 2020)

- Alle apparatuur 3-fase 400V

  - Blastchillers

  - Warmwater (koffie) doorstroomzuilen

- Systeem afzuigkappen met capaciteitsregeling en/of UV-C en/of automatische blusinstallatie

- Afzuigplafonds met automatisch reinigingssysteem

- Handenwasbakken

- Slanghaspels

- Alle apparatuur met een gasaansluiting

- Alle apparatuur resulterend onder de Noodpoule

Apparatuur welke niet onder deze overeenkomst resulteert is:

- Afzuigkappen zonder regeling

- Weegschalen

- Vacumeerapparaat

- Mengers, mixers en keukenmachines 230V

- Koffiezetapparaten 230V

- Koffiecontainers 230V

- Opzet saladiëres warmhoudkasten, koelvitrines 230V

- Witgoed

  - Wasmachines

  - Wasdrogers

  - Koelkasten

  - Vrieskasten

  - Vrieskisten

  - Waterkokers

- Heteluchtovens 230V

- Magnetrons

- Mobiele bain-marie (ABM)

- Warmhoudwagens

- Kookplaat (soep)

- Hotpot

- Warmhoudplaat

- Warmtelamp los armatuur

- Toaster

- Tostiapparaat

- Barkoeling stekkerklaar

- Bierkoeling stekkerklaar

- Flessenkoelkast stekkerklaar

- Fustenkoeling stekkerklaar

- IJsblokjesmachines

- Verwarmde bordenlowerator

- Snijmachines

- Losse koelbak (mobiel) voor BJ 2020

- Wandkoeling stekkerklaar losse opstelling (voor BJ 2020)

2.2 Van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften

2.2.1 Specifiek van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften

- Warenwetbesluit ‘Bereiding en behandeling van levensmiddelen’

- Warenwetbesluit ‘Hygiëne van levensmiddelen’.

- Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

- Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie, editie 2023. Dit is de vijfde editie en vervangt de Hygiënecode van 2014

- Te leveren apparatuur moet voorzien zijn van CE-markering geldend voor de productgroepen waaronder de diverse horeca-apparatuur valt.

- Bij vervanging van apparatuur is mede van toepassing het document “Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Grootkeukenapparatuur - Versie maart 2017” van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Hoofdstuk 3 en 5. Dit document is te downloaden van de website https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/productgroepen-mvi-criteria/archief-44.

- ISSO 112 grootkeukenventilatie, met betrekking op onderhoud van afzuigkappen en afzuigplafonds

- NEN-EN 16282 ventilatie grootkeukens van toepassing. Deze norm behandelt specifiek ventilatiesystemen in grootkeukens. Het omvat richtlijnen voor ontwerp, installatie en onderhoud van ventilatiesystemen om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in keukens voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen.

- NEN 1078 specificeert de eisen voor gasinstallaties in gebouwen, inclusief horeca. Het behandelt onder andere de keuze van leidingen, appendages en veiligheidsvoorzieningen.

- NEN-EN 203-1 bevat de algemene veiligheids- en prestatie-eisen voor gasgestookte kook- en verwarmingsapparatuur voor gebruik in professionele keukens.

2.1.2 Aanvullende technische eisen

Onderstaande aanvullende eisen, voor vervangingen en leveringen, zijn— in de geest van verordening (EG) Nr. 852/2004 ter ondersteuning van het goed en eenvoudig hygiënisch reinigen— van toepassing.

- Bij vervanging van apparatuur dient aandacht te zijn voor spleten en kieren. Spleten en kieren tussen apparaten onderling en apparaten en aansluitende bouwkundige elementen, dienen dichtgezet te worden middels toereikende opvulelementen, zoals strippen, plinten, plaatwerk en kokerprofielen. Indien spleten en kieren kleiner zijn dan 5 mm kan ook een kitafdichting voldoen.

- Aansluitingen van nieuwe apparatuur dienen dusdanig uitgevoerd te worden dat deze minimale belemmeringen vormen voor het schoonhouden van wanden en vloeren. In principe worden er geen opbouwleidingen en afvoeren toegestaan. Ook is het niet toegestaan slangen en elektrische kabels op de grond te laten rusten. Indien deze toch toegepast worden dient er een voorziening getroffen te worden dat het totaal redelijkerwijs schoongehouden kan worden. Hierbij valt te denken aan het omkokeren van het leiding werk of het plaatsen van afdekplaten of profielen of opbinden van kabels en slangen. In principe wordt voor een geheel te vernieuwen keuken een installatiewand toegepast waarin al het leidingwerk wordt opgenomen.

- Eventueel aan te brengen plafonds en hulpconstructies hiervoor, mogen geen kieren, spleten en horizontale oppervlakte bevatten waartussen en waarop vuil zich kan vastzetten.

- Keukenapparatuur dient, met stekker/ wandcontactdoos verbinding aangesloten te worden of met een werkschakelaar.

- Voor beide wijzen van aansluiten geldt dat spanningsloos maken van apparatuur eenvoudig en logisch kan worden gerealiseerd. Zowel de stekkerverbinding, als de werkschakelaar dienen zonder demontage van elementen bereikbaar dient te zijn.

- Eventueel separaat toe te passen verlichtingsarmaturen dienen voorzien te zijn van onbreekbaar materiaal met glad oppervlak, en dient bij voorkeur inbouw te zijn en makkelijk te reinigen. In uitzonderlijk geval is opbouw en/of half inbouw verlichtingsarmatuur toegestaan mits er geen spleten/kieren ontstaan tussen het armatuur en ondergrond.

- Technische standaardversie 3.0 dd. 22-10-24, zie bijlage W.2.0.

2.1.3 Uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden

Alle onderhoudswerkzaamheden van het desbetreffende apparaat dienen volgens de specifieke onderhoudsvoorschriften van de fabrikant plaats te vinden. Deze worden eenmalig met de bescheiden van de eerste onderhoudsbeurt aangeleverd. De opdrachtnemer draagt zorg deze specifieke onderhoudsvoorschriften inclusief de beschikbare controle/ inspectie lijsten van desbetreffende fabrikant(en) in zijn bezit te hebben. Deze voorschriften dienen digitaal aangeleverd te worden. Bij het plaatsen van apparatuur dient het geheel van samenbouw, als daar sprake van is, voedselveilig afgewerkt te worden. E.e.a. conform bovengenoemde bepalingen.

2.3 Veiligheid en aanvullende regelgeving

2.3.1 Uitgangspunten

Een bouwwerk dient veilig gebouwd, gebruikt, onderhouden, gesloopt en gerecycled te kunnen worden. Gedurende de levensduur van het bouwwerk, wordt ter voorbereiding op het instandhoudingsproces bouwkundige-, technische- en/of organisatorische maatregelen genomen om bestaande veiligheids- en gezondheidsrisico’s weg te nemen. In het nemen van beheersmaatregelen op V&G-risico’s wordt de arbeid hygiënische strategie toegepast.

Onder een bouwwerk wordt in deze werkbeschrijving verstaan alle werkzaamheden zoals die zijn genoemd in de niet limitatieve lijst van bijlage 1 van de Europese richtlijn 92/57/EEG tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Zoals bijvoorbeeld montage en demontage van geprefabriceerde elementen, reparatie en ontmanteling.

Veiligheidsladder certificatie is per 1 januari 2022 verplicht voor opdrachtgevers, zoals de RVB, die aangesloten is bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB). Opdrachtnemers en al diens onderaannemers moeten minimaal aan niveau 2 voldoen (op de Safety Culture Ladder). Deze is vanaf 2024 vereist. De opdrachtnemer vertrekt uiterlijk 90 dagen na opdrachtvertrekking een geldig SCL certificaat op het vereiste niveau.

Veiligheid is:

  - Geen doel maar een organisatie (voor)waarde.

  - Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de keten.

  - Een cultuur waar leiderschap cruciaal is.

  - Scherp zijn op een goede risico-inventarisatie en -acceptatie.

  - Communicatie voor leerdoeleinden.

2.3.2 Randvoorwaarden

Een generiek veiligheidsplan dient te worden opgesteld door de opdrachtnemer, met duidelijke doelstellingen.

Toelichting: De meest actuele modeldocumenten voor dit project dienen te worden toegepast conform de eisen die zijn te downloaden via de locatie:

Modeldocumenten Veiligheid en Gezondheid (V&G) | Richtlijn | Rijksvastgoedbedrijf

2.3.3 Aanstellen VGCU

Opdrachtnemer stelt een V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) aan ingevolge art. 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, die de taken conform art. 2.31 uitvoert.

2.3.4 Veiligheidsvoorvallen

De opdrachtnemer moet de opdrachtgever en de beheerder direct op de hoogte stellen van alle (bijna) ongevallen, persoonlijke ongevallen, schadegevallen en bijzondere gebeurtenissen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. De opdrachtnemer is niet gerechtigd hierover mededelingen of informatie te verstrekken aan Derden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, tenzij het de Inspectie-SZW betreft. De melding moet plaats vinden via telefoonnummer 0800-8991103 (optie 2) of postbus.RVB.meldpunt.veiligheid@rijksoverheid.nl, daarnaast moet ook de Objectmanager van het betreffende object/locatie op de hoogte worden gesteld.

2.3.5 V&G op de agenda

De opdrachtnemer dient V&G op te nemen als standaard agendapunt in de contract- en technische overleggen. Daarin behandelt de opdrachtnemer de volgende onderwerpen:

            - Overzicht van incidenten en gevaarlijke situatie van de afgelopen maand.

            - Trendanalyses op de incidenten en gevaarlijke situaties.

            - Stand van zaken integrale veiligheid.

            - Risico’s op gebied van integrale veiligheid voor de komende maand.

            - Stand van het lerend vermogen op gebied van integrale veiligheid.

2.3.6 Vergewisplicht

Opdrachtnemer geeft opdrachtgever zonder voorwaarden toegang tot de onderhoudswerkplaatsen en het onderhoudsproces om haar vergewisplicht uit te kunnen voeren. De uitvoerende partij ondersteunt te allen tijde de opdrachtgever hierbij desgevraagd en verstrekt informatie hiertoe.

2.3.7 Algemene uitgangspunten Veiligheid & Gezondheid (V&G)

- De opdrachtnemer werkt in een doorgaande bedrijfsvoering omgeving, op een Defensielocatie. Dit betekent dat men rekening dient te houden met de specifieke operationele processen en procedures op de locatie en de directe omgeving van de opgestelde keukenapparatuur.

- Plaatselijke verordeningen en instructies dienen in alle gevallen opgevolgd te worden.

- De opdrachtnemer dient gepaste V&G-maatregelen te nemen en deze middels een algemeen V&G-plan te overleggen, alvorens met de eerste onderhoudswerkzaamheden te starten. Ingeval er sprake is van meerdere opdrachtnemers, dan zal de opdrachtgever een V&G-coördinator aanwijzen in de fase van de uitvoering. De aangewezen V&G-coördinator krijgt dan tevens de taak om af te stemmen, te coördineren en toezicht te houden op de gemaakte V&G afspraken.

- Werkzaamheden van de opdrachtnemer mogen niet leiden tot uitval van onder andere de beveiliging- brandbeveiliging- en elektra-installaties.

- De opdrachtnemer meldt zich voor alle werkzaamheden eerst aan volgens de specifieke Defensie aanmeldprocedure. Deze is separaat als bijlage W.3.0 ‘Aanmeldformulier V1.20’ opgenomen. Tevens dient de opdrachtnemer te allen tijde zich bij het gebouw/object via de meldpost/balie/objectbeheerder/-gebruiker te melden en laat zich informeren over het geldende objectreglement en over locatie specifieke risico’s. De opdrachtnemer is verplicht zich hieraan te houden.

- Bij de aanleg van de installatie houdt de opdrachtnemer rekening met het risico op microbiologische besmetting door de legionellabacterie en past daarbij de ISSO-kleintje Legionellapreventie en het ISSO 811 Hotspotvrij ontwerpen en het besluit hygiëne en veiligheid toe. Ver gelegen warmwatertappunten worden met individuele opwekking aangebracht.

- De werkzaamheden van de opdrachtnemer brengen de directe omgeving, het personeel en de bezoekers van de gebruiker nimmer in een gevaarlijke situatie. Te denken valt aan gladde keukenvloer, hete pannen, losse bedrading van schakelaars, etc.

- De opdrachtnemer voorkomt stof en zoveel mogelijk lawaai, veroorzaakt door zijn werkzaamheden, en dat dit in de omgeving terecht komt.

- De opdrachtnemer blokkeert geen vluchtroutes en verzamelpunt(en).

- Het materieel van de opdrachtnemer is niet langer dan een jaar geleden gekeurd en in orde bevonden. De keuring is aantoonbaar, zowel zichtbaar op het materieel aangebracht, als administratief. Materieel van de opdrachtnemer zal nooit onbeheerd op het terrein achter worden gelaten.

- De opdrachtnemer moet rekening houden met werkzaamheden op hoogte. Dit kunnen bijvoorbeeld werkzaamheden zijn aan de installatie op het dak.

- De opdrachtnemer dient maatregelen te nemen met betrekking tot zijn werkzaamheden aan de componenten. In de regel zijn ruimten goed betreedbaar, begaanbaar en verlicht. De opdrachtnemer dient rekening te houden met een situatie waarin een van deze voorzieningen niet in orde is/zijn en o.a. gebruik gemaakt moet worden van extra verlichting zoals een zaklamp, etc.

- Na voltooiing van de werkzaamheden van de opdrachtnemer mag de opgeleverde situatie niet leiden tot onveiligheid met betrekking tot onderhoud, inspectie, schoonmaak en vervanging. Ingeval dit wel tot onveiligheid leidt voor genoemde taken, dan zal de opdrachtnemer dit vermelden in het V&G Dossier, model C van het Rijksvastgoedbedrijf, bijlage W.4.0. Tevens zal de opdrachtnemer een binnen zijn scope onveilig aangetroffen situatie vastleggen middels een foto (hiervoor is een fotovergunning nodig) en opnemen, nadat hij deze direct na de constatering aan de opdrachtgever heeft gemeld, in het V&G Dossier.

2.3.8 Werkterrein

Voor de locaties (objecten) waarop de apparatuur (het werkterrein) is gelegen geldt een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage W.3.0 “Aanmeldformulier v1.20 en bijlage ‘Uitleg Toegangscontrole’ als bijlage W.3.1 toegevoegd. Alle medewerkers van opdrachtnemer en onderaannemer dienen te beschikken over een rechtsgeldige VOG-verklaring, welke op verzoek op locatie getoond moet kunnen worden.

Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden opgevolgd.

Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van hier omschreven regelgeving zijn voor rekening van opdrachtnemer.

2.3.9 Spanningsloos schakelen van installaties

Keukenapparatuur dient middels een stekkerverbinding of een ‘werkschakelaar’ aangesloten te zijn. Opdrachtnemer moet bij werkzaamheden daarvan gebruik maken. Indien er geen stekkerverbinding of werkschakelaar aanwezig is, of er reden is om hiervan af te wijken moet opdrachtnemer contact opnemen met de installatieverantwoordelijke via de regionaal technisch adviseur.

2.3.10 Werkzaamheden derden

Door derden wordt de zogenaamde dieptereiniging aan de horeca-apparatuur uitgevoerd, behoudens de dieptereiniging van afzuigplafonds en systeem-afzuigkappen.

Afzuigplafonds en systeem-afzuigkappen moeten door de opdrachtnemer onderhouden worden, middels een onderaannemer die bevoegd is om het betreffende fabricaat te onderhouden.

2.3.11 Opdrachten en verzoeken vanuit lokale gebruikers

Opdrachtnemer voert uitsluitend opdrachten uit in opdracht van de opdrachtgever (RVB). Indien er door de opdrachtnemer in opdracht van lokale vertegenwoordigers, horecaexploitant of andere medewerkers, of andere derden opdrachten of werkzaamheden worden uitgevoerd, zonder dat hierover vooraf overleg is geweest met de contactpersoon van de opdrachtgever, kunnen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten niet in rekening gebracht worden. De opdrachtnemer rapporteert uitsluitend aan de opdrachtgever.

- Omschrijving van de werkzaamheden van horeca-apparatuur op Defensie locaties.

3.1 Samenvatting werkomschrijving

Ten behoeve van de in bijlage W101, W201 en W301 ‘Componentenlijst (asset)’ vermelde horeca-apparatuur, bestaan de werkzaamheden uit:

- Het uitvoeren van de NEN 3140 SCIOS Scope 9 inspecties;

- Het verrichten van preventief onderhoud;

- Het verrichten van correctief onderhoud;

- Het uitvoeren van curatief onderhoud;

- Het leveren van variabele werkzaamheden;

- Het uitvoeren van periodieke keuringen conform wettelijke regelgeving aan de koelinstallatie;

- Het registreren van wijzigingen en vervangingen;

- Het volgen van de planning conform ingeregeld op het OMS;

- Verrichten van bijbehorende administratieve en organisatorische werkzaamheden, waaronder opstellen en naleven planningen (jaarplanning en detailplanning), rapporteren en volgen van overleggen;

- Overdracht naar de volgende opdrachtnemer;

- Oplevering aan de opdrachtgever.

3.2 Demarcatie

De onderhouds- en inspectiewerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd aan de horeca-apparatuur zijn inclusief de daarbij behorende aansluitvoorzieningen zoals appendages, slangen, kabels, e.d. De demarcatie voor deze aansluitvoorzieningen wordt als volgt bepaald:

- Elektra:	Het aansluitpunt in de ruimte (werkschakelaar of wandcontactdoos in de ruimte).

- Regeltechniek:	De elektrische voeding van de desbetreffende regelinstallatie/schakelkast.

- Water:	Het aansluitpunt in de ruimte (stopkraan leiding in de ruimte).

- Riolering:	Het aansluitpunt in de ruimte (vertrek riolering leiding in de ruimte).

- Ventilatie:	Het aansluitpunt in de ruimte (binnenkomst toevoerkanaal en vertrek afzuigkanaal in de ruimte).

- Gas:	Het aansluitpunt in de ruimte (gaskraan van de gasleiding in de ruimte).

- Stoom:	Het aansluitpunt in de ruimte (afsluiter van de stoomleiding in de ruimte).

3.3 Afwijkingen horeca-apparatuur en/of bouwdeelgegevens

De opdrachtnemer dient de registratie van vaste horeca-apparatuur up-to-date te houden.

- Bij elke onderhoudsbeurt dient de opdrachtnemer een conditiemeting uit te voeren in de lijn van de NEN 2767 (maximaal 1 keer per jaar), deze dient opdrachtnemer op te nemen in de onderhoud rapportage en tevens één keer per jaar in een afzonderlijke overzichtslijst per regio. Deze activiteit maakt onderdeel uit van de onderhoudsprijs conform het prijzenboek.

- Bij het projectmatig vervangen van apparatuur dient de opdrachtnemer de revisiebestanden conform het overdrachtsprotocol aan te leveren.

- Wanneer tijdens het onderhoud wordt geconstateerd dat de geregistreerde gegevens van een asset niet juist zijn dient de opdrachtnemer de gegevens aan te passen in het OMS, hiervoor mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

- Bij 1 op 1 vervangingen dient de opdrachtnemer dit zelf aan te passen in het OMS.

- Wanneer opdrachtnemer horeca-apparatuur aantreft die niet geregistreerd staat op de assetlijst maar wel onder dit contract zou moeten vallen, dan moet contact worden opgenomen worden met de opdrachtgever (regionaal technisch adviseur). Indien akkoord, dan dient de betreffende asset geregistreerd worden en onderhouden/gekeurd en een keuringsdocument worden opgeleverd in- het OMS. Hiervoor kan een vergoeding voor worden ingediend conform prijzenboek.

3.4 Inspectie horeca-apparatuur volgens NEN3140 SCIOS Scope 9

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. De periodieke inspectie is gestoeld op de NEN 3140 door een gecertificeerd inspectiebedrijf. Hiermee wordt de werkgever ondersteund bij de beheersing van die risico’s. Het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een inspectie aan de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen volgens scope 9 kan de werkgever aan deze vereiste tegemoet komen. De SCIOS-inspectie volgens scope 9 is gebaseerd op de NEN3140. De inspectie omvat een vaststaand inspectieplan. Dit inspectieplan is vastgesteld op basis van een risico-inschatting en best practices.

Uitvoeren van de NEN3140 inspecties aan de horeca-apparatuur is integraal onderdeel van deze overeenkomst. Voor het uitvoeren van deze inspectie is een interval van 2 jaar van toepassing. Het doel van de inspecties is gebreken te ontdekken die tijdens gebruik zijn ontstaan en gevaar op kunnen leveren. Apparatuur, onderdeel uitmakend van deze overeenkomst en dat voor gebruik moet worden aangesloten op de elektrische installatie, wordt beschouwd als elektrisch arbeidsmiddel als bedoeld in de NEN 3140. Als onderdeel van het contract moeten inspecties worden uitgevoerd aan deze apparatuur conform het gestelde onder bepaling 5.102 in de NEN 3140 met in achtneming van onderstaande.

De inspecties moeten worden uitgevoerd door inspecteurs die aantoonbaar zijn opgeleid en middels een SCIOS-registratie worden geïdentificeerd onder aansturing van een bedrijf dat beschikt over een SCOIS Scope 9 registratie.

Indien tijdens inspecties geconstateerd wordt dat het geïnspecteerde tot directe risico’s voor bedienend personeel leidt —afwijking ‘Prioriteit 1’— dient opdrachtnemer direct contact te leggen met de plaatselijke installatieverantwoordelijke (RVB) via de regionaal technisch adviseur. Prioriteit 1 moet worden gebruikt om aan te geven dat er een onaanvaardbaar risico (‘acuut gevaar’) aanwezig is en directe actie (‘handelend optreden’) noodzakelijk is om een onafwendbaar risico weg te nemen. Bij een ‘onaanvaardbaar risico’ valt te denken aan afwijkingen die kunnen leiden tot brandgevaar, een gevaarlijke situatie tot aanraking (elektrocutie) of stagnatie van bedrijfsprocessen in het gebouw en/of van de elektrische installatie.

Bij ‘handelend optreden’ moeten in ieder geval de volgende stappen worden doorlopen:

- Direct telefonisch informeren van de projectleider/objectmanager van opdrachtgever;

- Mailen van foto’s van de afwijking naar de projectleider/objectmanager van opdrachtgever, hiervoor is een fotovergunning nodig;

- Herstellen van de afwijking op dezelfde dag. In de tussentijd mag het apparaat niet gebruikt worden. Hier dient een passende tijdelijke maatregel op genomen te worden, door stekker uit te nemen of werkschakelaar uit te zetten. Betreffende apparaat wordt voorzien van een bordje met de tekst: ‘* Bedrijfsnaam opdrachtnemer* en ‘Tijdelijk niet meer te gebruiken NEN3140’;

- Is stap 3 niet mogelijk, dan in overleg met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning van opdrachtgever het betreffende elektrische apparaat uit gebruik nemen en afkoppelen. Betreffende apparaat wordt zowel afgekoppeld in de verdeelkast, als van de werkschakelaar. Indien apparaat middels een stekker is aangesloten, dient de stekker uit de wandcontactdoos genomen te worden. In de verdeelkast wordt een tijdelijke melding aangebracht middels een stikker dat betreffende apparaat is afgekoppeld.;

- Plakken van rode sticker met tekst * Bedrijfsnaam opdrachtnemer* en ‘Niet meer te gebruiken NEN3140 Afgekeurd’;

- Informeren van gebruikers dat apparaat niet meer gebruikt kan worden i.v.m. onaanvaardbare risico’s;

- Afstemmen met projectleider/objectmanager van de opdrachtgever over het moment van herstel;

- Indien herstel niet meer mogelijk is, overleggen met Projectleider /objectmanager van de opdrachtgever of apparaat vervangen dient te worden, of enkel verwijderd dient te worden;

- Informeren van projectleider/objectmanager van de opdrachtgever als de afwijking definitief hersteld is.

De resultaten van de inspectie worden in een gestandaardiseerd digitaal document gerapporteerd. In dit document staat minimaal vermeld:

- SCIOS Scope 9 registratienummer van inspecteur in register bevoegde personen;

- SCIOS Scope 9 registratienummer van gecertificeerd bedrijf;

- De geïnspecteerde apparaten met:

  - Apparaat-ID-nummer

  - Ruimte waar betreffende apparaat staat opgesteld

- Bevinding(en) na inspectie en beproeving, waarbij de navolgende terminologie dient te worden gehanteerd:

  - Voldoet;

  - Afwijking type A-1 (Direct Levensgevaarlijke Afwijkingen):

  - Afwijking type A-2 (Potentieel Levensgevaarlijke Afwijkingen):

  - Afwijking type B-1 (Ernstige Afwijkingen die Onderhoud Vereisen):

  - Afwijking type B-2 (Afwijkingen die Aandacht Vereisen maar Minder Urgent Zijn):

  - Afwijking type C (Afwijkingen van Administratieve Aard):

  - Afgekeurd voor verder gebruik, na uit gebruik name n.a.v. afwijking A1

3.5 Preventief onderhoud

De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden (preventief onderhoud) aan de horeca-apparatuur zijn inhoudelijk:

- Het inspecteren, controleren en afstellen van de horeca-apparatuur.

- Tevens dient er een feitelijke vaststelling gedaan te worden of betreffende asset functioneel voldoet. M.a.w. of een asset doet wat het zou moeten doen. Vaststelling hiervan dient met specifiek daarvoor bestemde en gekalibreerde apparatuur uitgevoerd te worden. Aanleveren van kalibratierapporten is onderdeel van de vaststelling.

Een overzicht van de te onderhouden assets treft u aan in bijlagen W101, W201 en W301 van de overeenkomst, de componentenlijsten. De onderhoudsfrequentie voor alle apparatuur is in principe 1 x per jaar (mits anders aangegeven zoals bijvoorbeeld bij de koelingen). Deze frequentie is de minimale eis. Indien blijkt dat uit wet- en regelgeving/ voorschrift fabrikant/ leverancier/ lokale omstandigheden (o.a. de F-gassen-verordening) een hogere frequentie benodigd is, dan prevaleert deze boven de hier aangegeven frequentie.

De rapportage van het preventief onderhoud dient de opdrachtnemer zelf per PO-activiteit in te voeren in het OMS.

Tijdens de uitvoering moet de opdrachtnemer de dienstverlening uitvoeren conform het kwaliteitsplan en de kwaliteit van de dienstverlening (preventief) meten, analyseren en afstemmen met de opdrachtgever en waar nodig verbeteren.

3.5.1 Waterbehandelingsinstallatie

3.5.1.1 Apparatuur

- Osmose-unit

- Tapwaterfilter

- Waterontharder

3.5.1.2 Preventief onderhoud waterbehandelingsapparatuur 1 x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid

- Het controleren van de waterbehandeling installaties, ontharders, demi-installaties plus toebehoren tot aansluitpunt van de verbruiker e.d. conform Waterwerkblad WB 1.4G punt 9 en WB 4.6 en volgens de voorschriften van de fabrikant.

OSMOSE UNIT

- Uitvoeren: volgens voorschrift fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de keerkleppen, afsluiters, circulatie- hogedrukpompen op lekkage en goede werking.

  - Van de membraan hydropressor.

  - Van de niveau beveiligingen.

  - Op corrosie en beschadigingen, waar nodig behandelen.

  - De aanwijzing van de geleidbaarheidsmeter.

  - Van de schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur, incl. alarm doormeldingen op juiste instelling en goede werking.

- Beproeven/Meten/Afstellen/rapporteren (het rapporteren van):

  - Van de hardheid product-water (dH).

  - Van de geleidbaarheid product-water (mS).

  - Van de hoeveelheid product-water (l/s).

  - Van de hoeveelheid drain-water (l/s).

TAPWATERFILTER

      - Uitvoeren: volgens voorschrift fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Op lekkages en juiste werking.

- Rapporteren:

  - Het aanleveren van de (wettelijke) verplichte documenten van het reinigen in het Legionella-beheersplan.

WATERONTHARDER (Onthard-waterinstallatie, ionenwisselaar)

      - Uitvoeren: volgens voorschrift fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de keerkleppen en afsluiters, op lekkage en juiste werking.

  - Op corrosie en beschadigingen, waar nodig behandelen.

  - Van de schakel-/regelapparatuur alsmede het regeneratie-programma, op juiste instelling en juiste werking.

- Beproeven/Meten/Afstellen/rapporten (het rapporteren van):

  - Van de hardheid van het voedingswater.

  - Van de hardheid na de ontharder.

  - Van de hardheid na de mengregeling, indien nodig regeling afstellen.

3.5.1.3 NEN3140 inspectie waterbehandelingsinstallatie éénmaal in de 2 jaar

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.5.2 Koelinstallatie centraal/lokaal

3.5.2.1 Apparatuur met synthetisch koudemiddel

- Koel- en vriescellen;

- Koel- en vrieskasten met separaat opgestelde aggregaten;

- Gekoelde buffetten/vitrines met separaat opgestelde aggregaten;

- Biertapinstallatie;

- Saladiëres;

- Werkbanken koel- en vries;

- Blastchillers.

3.5.2.2 Apparatuur met organisch koudemiddel R290

- Koel- en vriescellen;

- Koel- en vrieskasten met separaat opgestelde drycoolers;

- Gekoelde buffetten/vitrines met separaat opgestelde drycoolers;

- Saladiëres;

- Werkbanken koel- en vries;

- Blastchillers.

3.5.2.3 Preventief onderhoud koelinstallaties en koelapparatuur 1 x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid;

- Volgens voorschrift fabrikant/leverancier echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Reinigen:

  - Van de condens lekbak en afvoer;

  - Van de condensor, verdamper (hoge druk) en omkasting.

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de drukschakelaars en afstelling.;

  - Van de carterverwarming en condensordrukregeling;

  - Van de isolatie op beschadigingen;

  - Van de V-snaren op snaarspanning, uitlijning en slijtage, zo nodig vervangen;

  - Op overmatige geluidsproductie en trillingen;

  - Van de elektrische bedrading en aardverbindingen;

  - Van de temperatuurregeling en signaallampen;

  - Temperatuuraanwijzing (controle weergave met temperatuur in betreffend apparaat);

  - Van de beveiligingen;

  - Van de ontdooi-functies;

  - Van deursluitingen en deurafdichtingen.

- Beproeven/Meten:

  - Van de bewaarcondities.

- Beproeven:

  - Van de schakel- signalering- en beveiligingsapparatuur, incl. eventueel aanwezige alarmdoormeldingen;

  - Beproeven van het eventueel aanwezige lekdetectiesysteem;

  - Controle op lekdichtheid.

- Rapporteren:

  - Van de bewaarcondities.

  - Controle op lekdichtheid.

Indien sprake is van (mogelijke) lekkage van synthetisch koudemiddel dient de installatie onmiddellijk buiten werking worden gesteld en dient de opdrachtgever op het betreffende perceel direct telefonisch, met een bevestiging per mail, hiervan op de hoogte worden gesteld. In de mail moet minimaal onderstaande worden aangegeven:

- Objectcode;

- Gebouwnummer;

- Identificatienummer;

- Datum van constatering;

- Soort en de hoeveelheid gelekt koelmiddel;

- Aard van de lekkage;

- Advies over de te nemen corrigerende maatregelen.

Indien de lekkage niet onverwijld kan of mag worden gerepareerd, wordt hiervan onmiddellijk, binnen één werkdag, melding van gemaakt bij de bevoegde milieu-inspectie van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu door de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer dient een digitale koudemiddelregistratie per object bij te houden waarin per type koudemiddel de voorraadmutaties per handeling, per koelinstallatie, per datum en de redenen voor de voorraadmutaties worden vastgesteld. De digitale koudemiddelregistratie dient per kwartaal binnen 10 werkdagen in het opvolgende kwartaal aan de opdrachtgever overhandigd/toegezonden te worden. Tevens moet na elk afgesloten kalenderjaar een digitale koudemiddelbalans per object, per type koudemiddel en datum worden gemaakt.

Deze jaarregistratie dient binnen 30 kalenderdagen overhandigd/toegezonden worden aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer dient melding maken aan de opdrachtgever als een installatie binnen 1 jaar meer dan 3 maal heeft gelekt of in storing is gevallen.

3.5.2.4 NEN3140 inspectie koelinstallaties en koelapparatuur éénmaal in de 2 jaar

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.5.3 Keukenafzuiging (AZ)

3.5.3.1 Keukenapparatuur

- Afzuig- en dampkappen.

- Afzuigplafonds- en ventilatieplafonds.

3.5.3.2 Preventief onderhoud keukenafzuigapparatuur 1- x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid

- Volgens voorschrift fabrikant/ leverancier echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Reinigen:

  - Dieptereiniging bij ventilatieplafond;

  - Dieptereiniging systeem-afzuigkappen.

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de schakelaars.

  - Op overmatige geluidsproductie en trillingen.

  - Van de elektrische bedrading en aardverbindingen.

  - Van de beveiligingen.

- Beproeven/Meten:

  - Van de luchthoeveelheden.

  - Van de vetlaagdikte in kappen, plafonds en aansluitende kanalen.

- Beproeven:

  - Van de schakel- signalering- en beveiligingsapparatuur, incl. alarm doormeldingen.

- Rapporteren:

  - Luchthoeveelheden over elke afzuigkap.

  - Vetlaagdikte in kappen, plafonds en aansluitende kanalen.

3.5.3.3 NEN3140 inspectie keukenafzuigapparatuur éénmaal per 2 jaar

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.5.3.4 Onderhoud brandblussysteem geïntegreerde afzuigkap 2 x per jaar

De belangrijkste onderhoudsvoorschriften voor een ANSUL automatische blusinstallatie onder een afzuigkap zijn:

- Halfjaarlijkse inspecties door een gecertificeerde technicus.

- Jaarlijkse vervanging van smeltzekeringen en andere noodzakelijke onderdelen.

- Regelmatige reiniging van de afzuigkap om vetophoping te voorkomen.

- Testen van de handmatige activering en controleren van de druk in de cilinders.

- Correcte documentatie van alle onderhoudsbeurten.

Het correct uitvoeren van deze onderhoudstaken garandeert de werking van de blusinstallatie en voldoet aan de veiligheidsnormen.

3.5.4 Klein keukenapparatuur (KK)

3.5.4.1 Apparatuur

- Warmhoudkast inbouw;

- Warmhoudbrug;

- Suma Jet;

- Menger.

3.5.4.2 Preventief onderhoud klein keukenapparatuur 1 x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid;

- Volgens voorschrift fabrikant/ leverancier echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de schakelaars;

  - Op overmatige geluidsproductie en trillingen;

  - Van de elektrische bedrading en aardverbindingen;

  - Van de beveiligingen

  - Volledige systeemcontrole Suma Jet: Een keer per jaar moet het volledige systeem worden nagekeken om zeker te zijn dat alle onderdelen nog naar behoren functioneren.

- Meten:

  - Van temperatuur warmhoudkast, ijking externe temperatuur aanduiding;

  - Meten temperatuur aanraakbaar oppervlak warmhoudkast buitenzijde.

- Beproeven:

  - Van de schakel- signalering- en beveiligingsapparatuur.

  - Kalibratie van mengapparatuur: Als de Suma Jet gebruikmaakt van een doseersysteem voor reinigingsmiddelen, dient de mengverhouding ten minste elke zes maanden worden gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel wordt gebruikt.

- Vervangen Suma Jet:

  - Sproeikoppen vervangen: Afhankelijk van de gebruiksfrequentie kunnen de sproeikoppen na verloop van tijd slijten of verstopt raken. Het wordt aanbevolen deze elke zes maanden te controleren en indien nodig te vervangen.

  - Revisie van onderdelen Suma Jet: Eventuele versleten onderdelen zoals pakkingen, afsluiters.

- Rapporteren:

  - Van temperatuur warmhoudkast, ijking externe temperatuur aanduiding;

  - Temperatuur aanraakbaar oppervlak warmhoudkast buitenzijde.

  - Suma Jet doseersysteem reinigingsmiddelen mengverhouding.

3.5.4.3 NEN3140 inspectie grootkeukenapparatuur 2j

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.5.5 Uitgiftebuffet (inbouw) (BUF)

3.5.5.1 Apparatuur

- Soeppotten;

- Gekoelde buffetten/vitrines met separaat opgestelde condensors;

- Verwarmde buffetten/vitrines;

- Koelbakken;

- Warmtebruggen;

- Warmtelampen;

- Warmhoudplaten;

- Inbouw lowerator verwarmd.

3.5.5.2 Preventief onderhoud uitgiftebuffetten 1x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid

- Volgens voorschrift fabrikant/leverancier echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Reinigen:

  - Van de condens lekbak en afvoer.

  - Van de condensor, verdamper (hoge druk) en omkasting.

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de drukschakelaars en afstelling.

  - Van de carterverwarming en condensordrukregeling.

  - Van de isolatie op beschadigingen.

  - Van de V-snaren op snaarspanning, uitlijning en slijtage, zo nodig vervangen.

  - Op overmatige geluidsproductie en trillingen.

  - Van de elektrische bedrading en aardverbindingen.

  - Van de temperatuurregeling en signaallampen.

  - Van de beveiligingen.

  - Van de ontdooi-functies.

  - Van deursluitingen en deurafdichtingen.

- Beproeven/Meten:

  - Van de bewaarcondities.

  - Van temperatuur warmhoudbrug, ijking externe temperatuur aanduiding;

  - Meten temperatuur aanraakbaar oppervlak en warmhoudbrug buitenzijde.

- Beproeven:

  - Van de schakel- signalering- en beveiligingsapparatuur, incl. alarm doormeldingen.

  - Beproeven van het eventueel aanwezige lekdetectiesysteem.

- Rapporteren:

  - Bewaarcondities (temperatuur in buffet).

  - Temperatuur warmhoudbrug;

  - Temperatuur aanduiding op warmtebrug;

  - Temperatuur aanraakbaar oppervlak en warmhoudbrug buitenzijde.

3.5.5.3. NEN3140 inspectie grootkeukenapparatuur eenmaal per 2 jaar

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.5.7 CB/Ovens

3.5.7.1 Apparatuur

- Combisteamers;

- Heteluchtovens;

- Hogedruk steamer.

3.5.7.2 Preventief onderhoud combisteamers 1 x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid;

- Volgens voorschrift fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de verwarmingselementen, thermostaten, signaallampen;

  - Van de aardverbindingen;

  - Van de regel- en beveiligingsapparatuur;

  - Aansluitslangen gas en water.

- Meten:

  - Van de mediumtemperatuur en/of druk onder bedrijfsomstandigheden;

  - Kalibreren bedrijfstemperatuur met de temperatuuraanduiding aan de buitenzijde.

- Controleren en zo nodig herstellen (t.b.v. steamers en ovens):

  - Van de kranen, zwenkarm en aftapvoorzieningen op lekkage;

  - Van de werking van veiligheids-, ont- en beluchtingsventielen;

  - Van de pressostaten en manometers;

  - Van de deksels op scharnier- en sluitfunctie;

  - Van de werking van water-injectie en magneetkleppen. t.b.v. Gasgestookte toestellen;

  - Van de branders, aansteekbrander en inspuitstukken op juiste werking c.q. reinigen en/of afstellen;

  - Van de regelkraan, indien nodig invetten;

  - Van de werking van de aansteekbeveiliging;

  - Van de vergrendeling van de gastoevoer naar de hoofdbranders bij uitschakeling van het mechanisch afzuigsysteem;

  - Van de leidingen en appendages op lekkage;

  - Van het gasfilter op vervuiling, indien nodig reinigen;

  - Gasgestookte apparatuur op veiligheid controleren op basis van hierboven genoemde NEN-normen.

- Rapporteren:

  - Bereidingstemperatuur inwendig bij instelling in bedrijfsomstandigheden;

3.5.7.3 NEN3140 inspectie ovens éénmaal per 2 jaar

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.5.7.4 Meting verbrandingsgas

Controlemeting volgens NEN -EN 50543.

3.5.8 Kook-, bak- en braadapparatuur (KB)

3.5.8.1 Apparatuur

- Kookketels (met en zonder roerwerken);

- Kook/bak/grilplaten;

- Braadpannen;

- VarioCookers;

- Kookunits (Gas, inductie, ceramisch);

- Pastakokers;

- Friteuses incl. stuur computers.

3.5.8.2 Preventief onderhoud grootkeukenapparatuur 1x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid

- Volgens voorschrift fabrikant/leverancier, aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de verwarmingselementen, thermostaten, signaallampen.

  - Van de aardverbindingen.

  - Van de regel- en beveiligingsapparatuur.

- Meten:

  - Van de mediumtemperatuur en/of druk onder bedrijfsomstandigheden;

  - Kalibreren bedrijfstemperatuur met temperatuuraanduiding.

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de kranen, zwenkarm en aftapvoorzieningen op lekkage;

  - Van de werking van veiligheids-, ont- en beluchtingsventielen;

  - Van de pressostaten en manometers. 4 van de deksels op scharnier- en sluitfunctie;

  - Van de werking van water-injectie en magneetkleppen. t.b.v. Gasgestookte toestellen;

  - Van de branders, aansteekbrander en inspuitstukken op juiste werking c.q. reinigen en/of afstellen;

  - Van de regelkraan, indien nodig invetten;

  - Van de werking van de aansteekbeveiliging;

  - Van de vergrendeling van de gastoevoer naar de hoofdbranders bij uitschakeling van het mechanisch afzuigsysteem;

  - Van de leidingen en appendages op lekkage;

  - Van het gasfilter op vervuiling, indien nodig reinigen;

  - Aansluitslangen gas en water.

- Rapporteren:

  - Bereidingstemperatuur inwendig bij instelling in bedrijfsomstandigheden;

3.5.8.3 NEN3140 inspectie grootkeukenapparatuur eenmaal per 2jaar

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.5.8.4 Meting verbrandingsgas 1 x per jaar

Controlemeting volgens NEN -EN 50543.

3.5.9 Spoelmachines (VW)

3.5.9.1 Apparatuur

- Vaatwasmachines:

  - Vingerband

  - Korventransport

  - Doorschuif

  - Voorlader

- Pannenwasmachines;

- Gereedschap wasmachines;

- Transportsystemen, behorende bij de vaat/pannen wasinstallaties.

3.5.9.2 Preventief onderhoud grootkeukenapparatuur 1 x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid

- Volgens voorschrift fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen;

- Meten:

  - Bedrijfstemperaturen (per compartiment);

  - Functionele test middels plakproef- reinigingsresultaat.

- Controleren en zo nodig herstellen:

  - Van de leidingen, appendages, pompen e.d. op lekkages en beschadiging.

  - Van de werking van tank- en boilerelektroden.

  - Van de werking van magneetventielen.

  - Van de waterdruk in de naspoelzone.

  - Van de watertemperatuur in was- en spoelzone.

  - Van het naspoelsysteem op kalkaanslag.

  - Van de werking van regel- en schakelapparatuur.

  - Van de werking van de pomp en het filter.

  - Van de werking van thermometers en thermostaten.

  - Van de werking van spuitkoppen en zeepdoseersysteem.

  - Van de aandrijfassen.

  - Van de aandrijfmotor, indien nodig ketting spannen.

  - Van de spatzeiltjes.

  - Van de noodstopschakelaar.

  - Van de slipkoppeling, indien nodig afstellen.

  - Van de vinger-, koord- en schakelbanden op beschadigingen en/of slijtage.

- Rapporteren:

  - Bedrijfstemperaturen (per compartiment);

  - Vervuilingsgraad (reinigingsresultaat) na reiniging middels plakproef.

3.5.9.3 NEN3140 inspectie spoelmachines éénmaal per 2 jaar

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.5.10 Koffiezetapparatuur (KOF)

3.5.10.1 Apparatuur

- Koffiezetter (400V in zuil uitvoering t.b.v. containers)

3.5.10.2 Preventief onderhoud grootkeukenapparatuur 1x per jaar

- Controleren op correct functioneren en veiligheid;

- Meten watertemperatuur uit uitloop;

- Uitvoeren van navolgende:

  - Ontkalken van het gehele systeem;

  - Reiniging van het watersysteem;

  - Controle en reiniging van de verwarmingselementen;

  - Controle van pompen, waterleidingen en vervanging van filters;

  - Kalibratie van thermostaten en sensoren;

  - Vervanging van afsluitringen en pakkingen;

  - Reiniging en vervanging van koffiedoorlopen en filters;

  - Reiniging van de buitenkant en bedieningselementen;

  - Controle van de elektrische onderdelen.

- Rapporteren:

  - Temperatuur water uit het apparaat.

3.5.10.3 NEN3140 inspectie koffiezetapparatuur éénmaal per 2 jaar

Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling NEN 3140 en SCIOS-scope 9.

Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld. Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.

3.6 Correctief onderhoud

3.6.1 Manco’s

Manco’s kunnen voortkomen uit preventief onderhoud. Voor geconstateerde manco’s tijdens preventief onderhoud, kleiner of gelijk aan € 750, welke vallen onder het preventief onderhoud en/of inspectie, kunnen na mondelinge of telefonische instemming met de contactpersoon van de opdrachtgever direct worden uitgevoerd.

3.6.2 Storingen

De opdrachtnemer is verplicht alle aan hem gemelde storingen te herstellen.

Het herstellen van storingen dient zodanig geschieden dat de functionaliteit van de installatie(s) is hersteld, de veiligheid en gezondheid voor alle personen in het betreffende object weer is geborgd en/of verstoring van bedrijfsprocessen gebruiker is opgeheven. Als dit alles weer is hersteld, geborgd en/of opgeheven, is de storing gereed. Een storing wordt als volledig verholpen beschouwd als de technische verslaglegging akkoord is bevonden door opdrachtgever in het OMS van de opdrachtgever.

3.6.3 Procedure

De opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever via het OMS de opdracht waarop de tijdsduur voor oplossing van de storing en de werkzaamheden zijn vermeld en de contactpersoon. De urgentie van een storing bepaalt de wijze van aanpak. Bij storingen die urgente afhandeling vereisen kan de digitale opdracht ook achteraf worden verstrekt door opdrachtgever. Na de herstelwerkzaamheden zal de opdrachtnemer de digitale opdracht gereed moeten melden bij de opdrachtgever in het OMS. Voor de werkinstructies zie bijlage W.6.1. ‘Werkinstructies externen verhelpen storingen’. Indien opdrachtnemer dit d.m.v. een provisorische maatregel realiseert, moet hij contact opnemen met opdrachtgever voor een afspraak tot definitief herstel.

3.6.4 Reactie- en Hersteltijden

De termijnen waarbinnen de opdrachtnemer ter plaatse aanwezig dient te zijn voor het opheffen van de storing(en), wordt als volgt bepaald:

- Hoog; deze dienen functioneel hersteld (eventueel middels een noodreparatie) te zijn binnen 24 uur na melding, inclusief het gereed melden in het OMS;

- Middel; deze storingen dienen hersteld te zijn binnen 5 werkdagen na melding, inclusief het gereed melden in het OMS;

- Laag; deze storingen dienen hersteld te zijn binnen 15 werkdagen na melding, inclusief het gereed melden in het OMS.

De opdrachtgever bepaalt in hoeverre een storing een bepaalde urgentie heeft.

3.7 Curatief onderhoud

De opdrachtnemer kan tijdens preventief onderhoud noodzaak voor een maatregel tot behoud of mogelijkheden tot verhoging van de bedrijfszekerheid van de installatie vaststellen. De opdrachtnemer kan hiervoor een advies in het OMS schrijven. Indien de opdrachtgever instemt zal deze opdracht geven.

3.8 Overige werkzaamheden

Hieronder vallen de vervangingen voortkomend uit het planmatig onderhoud en de overige werkzaamheden zoals klantwensen, projecten en programma’s. De levering van de (standaard) apparatuur zal plaatvinden conform het prijzenboek levering horeca-apparatuur bijlage W.8.0., welke gedurende de looptijd van het contract gehanteerd zal worden. Voor bijkomende kosten, zoals uren, demonteren en afvoeren van apparatuur, het transporteren en plaatsen van apparatuur, zal dat middels een offerte-aanvraag verlopen. De tarieven/ prijzen/ kosten die onderdeel uitmaken van de prijzenboeken W.102,202,302 zijn hierbij van toepassing. De prijzenboeken zullen jaarlijks geïndexeerd worden.

4	Onderhoud Management Systeem (OMS)

In dit Hoofdstuk wordt de procedure voor het afhandelen van de werkzaamheden omschreven.

De opdrachtgever is voornemens een onderhoudsmanagementsysteem (OMS) in te voeren medio 2025. In deze werkomschrijving is de werkwijze van het nieuwe nog in te voeren OMS opgenomen.

Het OMS is een webbased applicatie. Het OMS vraagt om een beveiligde verbinding voor de informatie-uitwisseling, de wijze waarop deze verbinding tot stand zal/ komen wordt nog uitgewerkt.

Elke medewerker die toegang heeft tot het OMS dient in het bezit te zijn van een geldige VOG- verklaring.

Voor het Onderhoudsmanagementsysteem, Beveiliging informatie-uitwisseling. wordt een verrekenbare stelpost opnemen van € 150.000,=.

Maximaal 1 per opdrachtgever, zie ook ‘1. Inleiding’.

Wanneer bij aanvang van de uitvoeringsfase opdrachtnemer nog niet overgegaan is op het OMS wordt de opdrachtnemer gehouden aan de werkwijze zoals omschreven in bijlage 5.0 ‘Huidige werkwijze IKR & Ultimo’.

4.1 Werkprocessen OMS

Voor de verschillende processen/werkzaamheden zijn de werkinstructies toegevoegd, zie bijlagen: W.6.0 ‘Werkinstructies externen keuren en preventief onderhoud’, W.6.1 ‘Werkinstructies externen verhelpen storingen en W.6.2 Werkinstructies externen uitvoeren extra opgekomen werk’. Het OMS zal de onderhoudsopdrachten genereren voor de opdrachtnemer. Na uitvoering van de onderhoudsactiviteiten dient de opdrachtnemer de documenten zelf te uploaden naar OMS.

4.1.2 Keuringen, tekeningen en logboeken

De keuringen en preventief onderhoud (hierna te noemen keuringen) en daarbij horende onderhoudsdocumenten, certificaten, bewijzen, hierna te noemen: keuringsdocumenten, dienen door de opdrachtnemer volgens de hieronder beschreven procedure en aanwijzingen van de opdrachtgever te worden uitgevoerd en worden bijgehouden in OMS. Door de opdrachtgever wordt een samenwerkruimte ingericht waarin de opdrachtnemer en de opdrachtgever documenten kunnen uitwisselen en beheren welke niet via OMS ontsloten worden. Bij opdracht wordt de toegang tot deze samenwerkruimte ingeregeld door opdrachtgever.

4.1.3 Planning van keuringen en onderhoudsbeurten vanuit het OMS

Opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer bij aanvang van de overeenkomst digitaal een overzicht met geplande activiteiten voor de in het komende jaar te verrichten keuringen. In het activiteitenoverzicht staan de activiteiten per asset (met locatie) en maand van uiterlijke uitvoering vermeld. Het in detail plannen van de uitvoeringsdag volgt niet uit het OMS.

Het wijzigen van de maanden van uitvoering van keuringen voor een of meer assets is alleen toegestaan na overeenstemming met opdrachtgever.

Ten behoeve van de uitvoering/afmelding wordt tijdig (2 maanden voorafgaand aan aflopen keuringsdatum) automatisch een order verstrekt in het OMS.

4.1.4 Verwerking in het OMS

Het resultaat van de keuring inclusief de keuringsdocumenten dienen digitaal per order (in een pdf-bestand) te worden aangeboden in het OMS. Zie werkinstructie bijlage W.6.0. ‘Werkinstructies externen keuren en preventief onderhoud’.

De opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de juiste medewerkers toegangsrecht krijgen voor het werken in het OMS  van de opdrachtgever. De gebruikersnaam is gelijk aan een persoonlijk e-mailadres op het account van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het toegangsrecht. De benodigde autorisaties kunnen bij de opdrachtgever worden aangevraagd.

Een toegangsrecht mag nooit binnen de onderneming van de opdrachtnemer worden overgedragen, bijvoorbeeld in het geval van een personeelsmutatie of werkzaamheden derden. In een dergelijke situatie moet een nieuw toegangsrecht bij de opdrachtgever worden aangevraagd. De opdrachtgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het oneigenlijk gebruik van het toegangsrecht en eist in het kader van informatiebeveiliging van alle individuele gebruikers dat zij de beschikking hebben over een mobiel-device waarmee via tweefactor authenticatie de controle van rechtmatig gebruik kan gebeuren.

Voor het gebruik van het OMS van de opdrachtgever zal de opdrachtgever een eenmalige training organiseren voor de opdrachtnemer en het in te zetten personeel voor dit werk. Tevens zal de opdrachtgever één keer per jaar een middag permanente educatie organiseren over de RVB webbased applicatie(s) met als doel kennis delen en samenwerken bevorderen. Er zullen per perceel maximaal 2 medewerkers van de opdrachtnemer worden toegelaten.

API (Application Programming Interface)

In de toekomst werkt RVB aan de ontwikkeling van een API, de opdrachtnemer dient hier kosteloos medewerking aan te verlenen.

App

Naast de webbased applicatie is het in de toekomst mogelijk om direct gebruik te maken van een app, waarin orders direct kunnen worden afgewerkt.

4.1.5 Registratie resultaat in OMS

In het OMS dient telkens een resultaat met reden van de keuring te worden geregistreerd.

- Resultaat: Voltooid

  - Reden Goedgekeurd/ Uitgevoerd of

  - Reden Goedgekeurd/ Uitgevoerd met adviezen.

In beide gevallen verklaart de opdrachtnemer dat het asset voldoet aan vigerende wet- en regelgeving of het contractueel vastgestelde preventieve onderhoud is uitgevoerd. De opdrachtnemer levert een keuringsdocument met een, onvoorwaardelijke, verklaring van goedkeuring. Een advies mag worden opgenomen, echter enkel indien dit echt niet anders kan.

- Resultaat beoordeeld met observatie:

  - Reden Manco: Onderdelen vervangen;

  - Reden Manco: Documentatie niet op orde;

  - Reden Manco: Voldoet niet aan vigerende W&R;

  - Reden Manco: Overig (toelichten svp).

Goedkeuring kan volgen na het oplossen van het manco. Het manco wordt vastgelegd als observatie in OMS met een duidelijke omschrijving. De opdrachtnemer neemt de benodigde werkzaamheden/herstellingen op in de vervolgactie op observatie van dit betreffende asset in OMS, met vermelding van de reden van het onthouden van de goedkeuring en welke actie dient te worden uitgevoerd om de Status ‘goedgekeurd’ te verkrijgen. Samen met de observatie/ melding dient de opdrachtnemer een offerte in te dienen betreffende de hierboven benoemde actie(s).

- Resultaat beoordeeld met observatie:

  - Reden Afgekeurd: Technisch einde levensduur;

  - Reden Afgekeurd: Economisch einde levensduur;

  - Reden Afgekeurd: Overig (toelichten svp).

- Resultaat kan niet beoordeeld worden.

Afgekeurd

De huidige asset kan niet meer door zowel technisch als financieel verantwoord herstel op de Status ‘Goedgekeurd’ worden gebracht. De opdrachtnemer neemt de reden van afkeuring en de voorgestelde vervanging op onder de observatie in de EOW. Samen met de mancolijst dient de opdrachtnemer een offerte in te dienen betreffende de hierboven benoemde voorgestelde vervanging.

Niet gekeurd/Niet Uitgevoerd

De PO-activiteit is niet uit te voeren. De opdrachtnemer vermeld ondernomen acties en reden van het niet uitvoeren van de activiteit in op de order.

Een manco wordt opgedragen vanuit het OMS middels een EOW, zie werkinstructies bijlage W.6.2. ‘Werkinstructies externen uitvoeren extra opgekomen werk’.

4.1.6 Eisen aan keuringsdocumenten

Een voorbeeld van de lay-out van de keuringsdocumenten moet ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden overhandigd voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Per keuring moet het resultaat van deze werkzaamheden gerapporteerd worden aan de opdrachtgever in een keuringsdocument.

Indien het bewijs uit meerdere keuringsdocumenten bestaat, zoals bijvoorbeeld een voorblad, rapport en een certificaat, dan dienen deze door de opdrachtnemer tot één pdf-document te worden samengevoegd. Elk individueel pdf-bestand mag niet groter zijn dan 2 MB.

4.1.7 Voorblad keuringsdocument

Indien onderstaande niet vermeld staat op het eerste blad van het keuringsdocument, dient een voorblad toegepast te worden.

- Informatie van de opdrachtnemer:

  - De naam, adres en eventuele relevante accreditatie en/of certificering van de opdrachtnemer;

  - De naam, functie en eventuele relevante opleiding en/of certificering van de onderhoudskundige of inspecteur.

- Informatie van asset en keuring:

- Het asset-ID en asset type;

- De benaming van de keuring;

- De plaats van de asset met complex, bouwwerk- en ruimtegegevens;

- De rapportage van de opdrachtnemer met de benaming van de toegevoegde inhoud en de naam van het PDF-document.

Daarnaast moet in het keuringsdocument ook minimaal de component specifieke informatie zoals beschreven in de werkomschrijving, de assetlijst en alle overige in wet- en regelgeving voorgeschreven en binnen de vak branche gebruikelijke informatie, in het keuringsdocument worden opgenomen. Deze informatie moet digitaal worden gegenereerd en mag niet handgeschreven zijn.

4.2 Logboeken en revisiebescheiden

Opdrachtnemer draagt zorg voor het actueel houden van logboeken en revisiebescheiden die zich op de locatie bij een technisch beheerder of in een bij het bouwdeel behorende ruimte of opbergvoorziening bevinden. Opdrachtnemer meldt het ontbreken van (delen van) logboeken en revisiebescheiden aan opdrachtgever. Indien logboek digitaal wordt bijgehouden op het netwerk van de opdrachtnemer, dan moet bij het beëindigen van het contract, deze digitale logboeken worden overgedragen aan de opdrachtgever.

In de logboeken registreert de opdrachtnemer onder meer:

- Onderhoudsbeurten;

- Keuringen en keuringspunten (door inspecteur);

- Herstellingen/vervangingen;

- Modificaties;

- Revisies;

- Incidenten m.b.t. het betreffende component.

4.3 Facturatie

4.3.1 Preventief onderhoud/ keuringen

De facturatie zal maandelijks plaatsvinden middels een verzamelfactuur per perceel/ regio. waar tevens de geleverde prestatie in de vorm van een rapport aan wordt toegevoegd.

4.3.2 Storingen

Elke storing zal middels een order vanuit OMS verlopen. Per order dient er een factuur te worden opgesteld inclusief de prestatieverklaring

4.3.3 Manco’s en  Overige werkzaamheden

De overige werkzaamheden verlopen middels een offerte traject, en vallen in het OMS onder het proces EOW, zie de werkinstructies W.6.2. Elke goedgekeurde EOW zal uitmonden in een order en per order dient er gefactureerd te worden inclusief de prestatieverklaring.

5 	Overig proces & Organisatie

5.1	Prijzenboeken bijlage W.102, W.202,W.302 en W.8.0.

5.1.1 Preventief onderhoud (bijlage W.102,202 en 302)

Verrekening van de werkzaamheden vindt plaats conform prijzenboek. Alle prijzen opgegeven in het prijzenboek zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals documenten, klein materiaal, staartkosten, voorrijdkosten, reis- en verblijfkosten.

Voor de werkzaamheden opgenomen in het prijzenboek moet de opdrachtnemer een prijs per component op regelniveau opnemen. Bij afwijkingen kan er een verrekening plaats vinden. Afwijking kan inhouden meer (nieuw) of minder te onderhouden apparaten/ componenten. Afwijking wordt verrekend volgens de opgave in het prijzenboek. In zeer afwijkende gevallen en maatwerk zal een offerte ingediend moeten worden via OMS. Na goedkeuring volgt indien van toepassing toevoeging/wijziging aan het prijzenboek.

5.1.2 Correctief onderhoud (storingen) (bijlage W.102,202 en 302)

Uurtarief conform prijzenboek. Alle tarieven opgegeven in het prijzenboek zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals documenten, klein materiaal, staartkosten, reis- en verblijfkosten en voorrijkosten. De uurtarieven gelden ook voor uren van onderaannemers.

5.1.3 Overige werkzaamheden/ EOW’s en manco’s

Het uurtarief en de leveringen worden conform de prijzenboeken uitgewerkt in een offerte. Alle tarieven zoals opgegeven in het prijzenboek zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals documenten, klein materiaal, staartkosten, voorrijdkosten, reis- en verblijfkosten. De uurtarieven gelden ook voor uren van onderaannemers.

5.1.4 Materiaal

5.1.4.1 Klein materiaal

Onder klein materiaal wordt verstaan alle benodigde materialen (zoals stikstof/perslucht, borstels, kraanleertjes, O-ringen, pakkingen, thermoglaskoord, signaallampjes, hittebestendige elektrisch draad, thermokoppels, elektroden, reinigingsvloeistof, ontzuring-/ontkalkingsmiddelen, diverse kitsoorten, olie, vet, CO-buisjes. Dit dient opgenomen te zijn in de uurtarieven.

5.1.4.2 Overige materiaal/ onderdelen

Op de geleverde materialen/onderdelen mag nooit meer dan 10% op de primaire leveranciersprijzen worden gezet. Met primaire leveranciersprijzen wordt bedoeld: de nettoprijzen zoals door de leverancier van de materialen/onderdelen wordt berekend, op basis van Franco levering op of in het vervoermiddel bij het werkterrein. Te verwerken materialen/onderdelen dienen van een prijsniveau te zijn zoals dat tot stand komt op een effectief concurrerende groothandelsmarkt. Tussenhandel en onderaannemers mogen geen kostenverhogend effect hebben; kosten van en/of vergoedingen voor tussenhandelaars en onderaannemers worden niet vergoed.

De opdrachtnemer brengt alle door hem van de leverancier te verkrijgen kortingen en/of bonussen in mindering op de nettoprijzen.

Deze verwerkte materialen/onderdelen en de hieraan bestede uren (volgens uurtarief prijzenboek) moeten gespecificeerd op een aparte rekening worden ingediend.

5.1.4.3 Te gebruiken hulpmiddelen (materieel)

Werkzaamheden op hoogte waar hulpmiddelen voor nodig zijn tot een hoogte van vijf meter moeten in uurloon/verrekenprijs zijn inbegrepen. Voor hoogten hoger dan vijf meter een hoogwerker conform prijzenboek.

5.2	 Kwaliteitsborging, algemeen

5.2.1 De Opdrachtnemer zorg voor de kwaliteitsborging, dit houdt o.a. in:

- De opdrachtnemer voert het werk en alle processen die nodig zijn voor de werkzaamheden uit onder een kwaliteitsmanagementsysteem met een scope die het type werkzaamheden beslaat.

- De opdrachtnemer voert het werk uit onder een veiligheidsmanagementsysteem of een gelijkwaardig veiligheidssysteem.

- De opdrachtnemer vergewist zich dat zijn onderaannemers hetzelfde niveau qua veiligheid nastreven of hiertoe bereid zijn.

- De opdrachtnemer dient het kwaliteitsmanagementsysteem ten aanzien van het werk omschrijven in een contract specifiek kwaliteitsplan (conform NEN-EN- ISO9000 serie) dat consistent is met de eisen van de andere processen van het bedrijfsspecifieke kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsplan moet uitgaan van en aansluiten op de aanbestedingsstukken,

- De opdrachtnemer dient de borging van veiligheid en gezondheid omschrijven in een project specifiek Veiligheids- en Gezondheidsplan.

- De opdrachtnemer dient zijn processen zodanig op te zetten, te documenteren, in te voeren, te onderhouden en bij te sturen dat deze beheerst verlopen en de resultaten worden gerealiseerd en aantoonbaar en terug vindbaar worden vastgelegd binnen de kaders van de overeenkomst.

- De opdrachtnemer legt het door hem gedateerde, geverifieerde, gevalideerde en door de Directie van de opdrachtnemer ondertekende kwaliteitsplan aan de opdrachtgever ter acceptatie voor. Het eerste kwaliteitsplan moet uiterlijk worden voorgelegd 6 weken na ontvangst van de schriftelijke opdracht.

- De werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer wordt door de opdrachtgever getoetst via audits als bedoeld in NEN-EN ISO 9000. De opdrachtnemer moet aantonen dat conform de NEN-EN-ISO 9001:

  - Procesbeschrijvingen vastgelegd in het kwaliteitsplan, zodanig dat voldaan wordt aan de eisen uit de overeenkomst.

  - De dienstverlening wordt uitgevoerd cf. het kwaliteitsplan.

  - De opdrachtnemer de kwaliteit van de dienstverlening (preventief) meet, analyseert, afstemt met de opdrachtgever/gebruiker (klanttevredenheid) en verbetert.

  - Middelen afdoende worden gemanaged.

- Tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoort het onverkort volgen van het geaccepteerde kwaliteitsplan.

5.2.2 Acceptatie kwaliteitsplan

- De opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het (samenstel van) kwaliteitsplan en deelt haar beslissing schriftelijk aan de opdrachtnemer mee. De beslissing zal bij het eerste kwaliteitsplan uiterlijk 6 weken na indiening meegedeeld worden. Bij een volgend kwaliteitsplan zal de beslissing binnen 10 werkdagen meegedeeld worden.

- Ingeval van acceptatie wordt door de opdrachtgever een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de inrichting van zijn processen.

- Acceptatie wordt slechts aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan. Indien acceptatie wordt onthouden wordt de opdrachtnemer met redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan ter acceptatie aan de opdrachtgever voor.

5.2.3 Inhoud kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan dat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst bevat naast het overeenkomstnummer, de datering en de ondertekening door de opdrachtnemer, ten minste de volgende onderdelen:

- Beschrijving van de project specifieke werkprocessen en interactie tussen werkprocessen en alle bijbehorende activiteiten in lijn met het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer en hoe de managementprocessen deze processen beheersen, inclusief het verificatie en validatie proces.

- Beschrijving van de inrichting van het risicomanagement ten aanzien van risico's voor de opdrachtgever, gebruikers van het object (of land) en door of namens de opdrachtnemer in te zetten personeel. Inclusief op welke wijze het management actief risicomanagement uitvoert zodat de risico's zoveel mogelijk beheerst worden.

- Beschrijving van de wijze waarop de resultaten van de KPI's en de dienstverlening navolgbaar worden geregistreerd en aantoonbaar en terug vindbaar worden gedocumenteerd, waarbij specifiek aandacht voor administratieve afhandeling van processen in de door opdrachtgever beschikbaar gestelde OMS. Ook als werkzaamheden door onderaannemers worden uitgevoerd.

- Een overzicht van alle middelen, waaronder inbegrepen mensen, materialen, materieel, onderaannemers, leveranciers, milieu en financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de contract specifieke processen en de momenten waarop ze ingezet worden, ten behoeve van het voldoen aan alle eisen uit de werkomschrijving.

- Inzicht geven in:

  - De projectorganisatie (organogram).

  - De veiligheidsorganisatie.

  - De competenties, taken, (proces)verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandaten inclusief personele vervanging.

5.2.4 Toetsten door opdrachtgever

- De opdrachtgever is, in het kader van toezicht op de uitvoering, bevoegd tot het uitvoeren van audits (= contract specifieke kwaliteitsaudit). 
Dit teneinde te beoordelen of de opdrachtnemer overeenkomstig de inhoud van deze kwaliteitsborging werkt.

- Audits worden ten minste 3 werkdagen van tevoren bij de Opdrachtnemer gemeld. De resultaten worden schriftelijk aan de Opdrachtnemer overlegd.

- De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de auditresultaten schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen om de eventueel bij de audits geconstateerde tekortkomingen op te heffen.

- Indien de audits aanpassingen aan het kwaliteitsplan vereisen, verandert daarmee de status van het kwaliteitsplan van ‘geaccepteerd’ naar ‘niet geaccepteerd’. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, te verwerken en een nieuw kwaliteitsplan ter acceptatie aan de opdrachtgever voor te leggen. 
De opdrachtgever zal haar beslissing over het al dan niet accepteren van de nieuwe versie van het kwaliteitsplan, schriftelijk, binnen 10 werkdagen kenbaar maken.

5.2.5 Beheersing van afwijkingen

- De opdrachtnemer dient bij de opdrachtgever een afwijkingsrapportage in bij in de volgende gevallen:

  - De opdrachtnemer constateert afwijkingen van de werkomschrijving.

  - De opdrachtnemer constateert afwijkingen op de overeenkomst die vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

  - De opdrachtgever constateert afwijkingen op de processen uit het geaccepteerde kwaliteitsplan of de eisen van de werkomschrijving.

- Indien de opdrachtgever een afwijking als bedoeld in lid (a) sub III constateert, stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan binnen 5 werkdagen schriftelijk per email in kennis. In de email moet vastgelegd zijn op welke werkomschrijving paragraaf of bepaling deze afwijking betrekking heeft met een bewijs van de constatering.

- Indien de opdrachtnemer een afwijking als bedoeld in lid (a) sub I constateert, of indien hij door de opdrachtgever in kennis is gesteld van een afwijking als bedoeld in lid (a) sub III, stelt hij binnen 10 werkdagen een afwijkingsrapportage op.

- De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid (a) en lid (c) bevat de volgende onderdelen:

- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar werkomschrijving of de bepalingen van het kwaliteitsplan waarop de afwijking betrekking heeft.

- De eventuele kortingen ten gevolge van de afwijking

- Wie de afwijking heeft geconstateerd.

- De oorzaak analyse van de afwijking.

- De genomen correctieve maatregelen om de afwijking op te heffen en/of de gevolgen van de afwijking te compenseren.

- De voorgestelde corrigerende maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

- De eventuele consequenties van deze de voorgestelde corrigerende maatregelen voor het kwaliteitsplan.

- De datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de opdrachtnemer.

- Indien de opdrachtnemer een afwijking als bedoeld in lid (a) sub I constateert, of indien hij door de opdrachtgever in kennis is gesteld van een afwijking als bedoeld in lid (a) sub III, stelt hij binnen 10 werkdagen een afwijkingsrapportage op.

5.3 Rapportages en Overleggen

De opdrachtgever is regionaal gestuurd en verdeeld over 5 regio’s: Noord, Zuid, Noord-West, Zuid-West en Oost.

5.3.1 Overleggen

De opdrachtnemer moet deelnemen aan de volgende overleggen:

- Operationeel overleg: 12 x per jaar, per regio.

- Contractoverleg: 4x per jaar per opdrachtnemer.

- Dagelijks overleg.

- Strategisch overleg, op aanvraag

5.3.1.1 Operationeel overleg per regio

Doel van dit overleg is de samenwerking en communicatie te verbeteren en klanttevredenheid te verkrijgen en te behouden. Het operationeel overleg vindt plaats tussen de opdrachtnemer de opdrachtgever.

Dit overleg is voor aansturing van de uitvoering van deze werkomschrijving. Tijdens het overleg wordt aan de hand van de planning onderhoud (preventief onderhoud en wettelijke keuringen) en EOW-planning de voortgang van het werk besproken en het afhandelen van storingen.

De opdrachtnemer dient 5 werkdagen voorafgaand aan dit overleg de onderstaande zaken aan te leveren aan de personen op de verzendlijst van het overleg:

- Een actuele planning van het preventief onderhoud, wettelijke keuringen, met toelichting de lopende acties.

- Maandrapportages welke door de opdrachtnemer aangeleverd moeten worden zoals omschreven bij 5.3.2

Dit overleg vindt fysiek of digitaal plaats met een standaard agenda. De verslaglegging vindt plaats door de opdrachtnemer, waarbij het verslag binnen 5 werkdagen na het overleg aan de verzendlijst van het overleg zal worden aangeleverd door de opdrachtnemer.

Het niet tijdig afhandelen van storingen, uitvoeren van Extra Opgekomen Werkzaamheden en afwijkingen van de planningen worden beschouwd als onvoldoende werk, tenzij de opdrachtnemer aantoonbaar en aannemelijk kan maken dat het onvoldoende werk niet aan hem toerekenbaar is. Waarbij geldt dat onvoldoende werk zoals geconstateerd tijdens het operationeel overleg binnen 10 werkdagen uit wordt gevoerd en teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

5.3.1.2 Contractoverleg

Het contractoverleg is een kwartaal overleg en vindt 4x per jaar plaats, fysiek of digitaal. De opdrachtgever plant de overleggen jaarlijks voor het lopende jaar in.

In het contractoverleg wordt de opdrachtnemer beoordeeld door de opdrachtgever of er aan de in de werkomschrijving genoemde verplichtingen van de afgelopen 3 maanden is voldaan.

Het contractoverleg vindt plaats tussen de opdrachtgever en de gevolmachtigde van de opdrachtnemer.

Verslaglegging wordt verzorgd door de opdrachtgever, waarbij het verslag binnen 10 werkdagen aan de opdrachtnemer zal worden aangeleverd.

De opdrachtgever verstrekt binnen 5 werkdagen na afloop van de termijn de volgende documenten aan de opdrachtnemer:

- Rapportage, gegenereerd uit het OMS waaruit onder andere blijkt of de vervaldatum van een (wettelijke) verplichting is overschreden.

- Perioderapportage storingen waaruit blijkt welke storingen gereed zijn gemeld in het OMS en of dit tijdig is gebeurd.

- Agenda van het contractoverleg.

De opdrachtnemer dient 10 werkdagen voorafgaand aan het contractoverleg de onderstaande zaken aan te leveren bij opdrachtgever:

- Een actuele planning van het preventief onderhoud, wettelijke keuringen waaruit blijkt dat de uitvoering van de geplande uitvoering volgens planning verloopt.

- Kwartaalrapportages zoals omschreven in 5.3.2.

- Aanvraag meer en minder werk, waarin de componenten-mutaties van de afgelopen periode zijn opgenomen, in het OMS van de opdrachtgever ter acceptatie door de opdrachtgever te worden aangeboden.

- Geheel ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social return, voor het laatste contractoverleg van een jaar.

- Bijgewerkte stand van de KPI’s overzicht zie bijlage W.1.0. ‘KPI en kortingsregeling’.

Wanneer bovengenoemde stukken niet op tijd of niet conform de werkomschrijving door de opdrachtnemer zijn aangeleverd kan de opdrachtgever het contractoverleg opschorten en zal er een korting of een ingebrekestelling worden opgelegd.

5.3.1.3 Dagelijks overleg

Indien nodig worden hier de ingeplande technische werkzaamheden besproken, en de extra opgekomen werkzaamheden en storingen. Deze contacten zullen grotendeels digitaal of telefonisch plaatsvinden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

5.3.1.4 Strategisch overleg

Op verzoek van één van de betrokkenen uit de overeenkomst kan tussentijds worden overlegd met als doel, de voortgang en de kwaliteit van de dienstverlening te bespreken.

5.3.2 Aanleveren rapporten

5.3.2.1 Rapportage (wettelijke) verplichtingen

Voor elke overleg zal de opdrachtgever tijdig een geactualiseerde rapportage vanuit het OMS aan de opdrachtnemer verstrekken.

De opdrachtnemer dient uiterlijk 10 werkdagen vóór ieder overleg aan de hand van de informatie uit de rapportage (OMS) en informatie uit zijn eigen systemen aantoonbaar te maken dat voldaan is aan de (wettelijke) verplichtingen en de hieruit voortvloeiende certificaten, keurings- en onderhoudsrapporten actueel zijn.

Indien er afwijkingen zijn dan dient hiervoor een afwijkingsrapport opgesteld worden conform bepaling “beheersing van de afwijkingen" en dient deze in het afwijkingenregister worden opgenomen.

5.3.2.2 Rapportage storingen

De opdrachtnemer dient uiterlijk 10 werkdagen voor het contractoverleg en operationeel overleg aantoonbaar maken dat voldaan is aan de verplichting om alle storingen tijdig te verhelpen. Uit de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde perioderapportage storingen blijkt welke storingen gereed zijn gemeld in het OMS en of dit tijdig is gebeurd. De opdrachtnemer moet een storingsanalyse uitvoeren om herhaalstoringen te voorkomen.

Indien er afwijkingen zijn dan moet hiervoor een afwijkingsrapport opgesteld worden conform bepaling "beheersing van de afwijkingen" en moet deze in het afwijkingenregister worden opgenomen.

5.3.2.3 Rapportage EOW

De opdrachtnemer moet aan de hand van een EOW-rapportage aantonen dat de EOW’s volgens planning zijn ingediend en uitgevoerd. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een overzicht van de werkorders uit het OMS van de opdrachtgever en een eigen planning, bijvoorbeeld gegenereerd uit het systeem van de opdrachtnemer.

5.3.2.4 Rapportage afwijkingen

De opdrachtnemer moet 10 dagen vóór ieder contractoverleg een overzicht aanbieden van alle afwijkingen uit het afwijkingenregister van de afgelopen periode conform bijlage W.7.0. ‘Afwijkingen’ en bepaling "beheersing van de afwijkingen", waarbij is aangegeven welke beheersende maatregelen zijn genomen om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen en of deze het gewenste effect hebben bereikt.

Op verzoek van één van de betrokkenen uit de overeenkomst kan tussentijds worden overlegd met als doel, de voortgang en de kwaliteit van de dienstverlening te bespreken.

Daar waar horeca-apparatuur, apparatuur of asset wordt gebruikt wordt hetzelfde bedoeld.

Tevens is NEN-EN 16282 ventilatie grootkeukens van toepassing. Deze norm behandelt specifiek ventilatiesystemen. In grootkeukens. Het omvat richtlijnen voor ontwerp, installatie en onderhoud van ventilatiesystemen om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in keukens voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen. Voor gasgestookte horeca-apparatuur geldt in Nederland verschillende regelgeving en normen om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Daarnaast is het Warenwetbesluit Machines, van toepassing op machines, waaronder gasgestookte apparatuur, en stelt eisen aan de veiligheid van het ontwerp, de constructie en de installatie. De apparatuur moet bijvoorbeeld CE-gemarkeerd zijn, wat aangeeft dat het voldoet aan de essentiële eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook NEN 1078 is van toepassing. Deze norm specificeert de eisen voor gasinstallaties in gebouwen, inclusief horeca. Het behandelt onder andere de keuze van leidingen, appendages en veiligheidsvoorzieningen. Ten slotte is ook NEN-EN 203-1 van toepassing. Deze norm bevat de algemene veiligheids- en prestatie-eisen voor gasgestookte kook- en verwarmingsapparatuur voor gebruik in professionele keukens.

De Noodpoule is een voorraad nieuwe en jong gebruikte apparatuur t.b.v. snelle inzet bij calamiteiten.

Een systeemafzuigkap is een afzuigkap met een autonome regel-unit. Deze zijn doorgaans voorzien van een capaciteitsregeling en aanvullende geautomatiseerde vetafbraakfunctionaliteit.

Koel- en vriescellen van het type monoblock R290 met waterloop resulteren niet onder de regelgeving m.b.t. synthetische koudemiddelen. Ook remote apparatuur met dezelfde techniek resulteren niet onder F-gassen Verordening EU517/2014

Notabene, voor toepassing van synthetische koudemiddelen geldt onverkort hetgeen vermeld staat onder de kop koelapparatuur.

NEN-EN-ISO 18593: Norm beschrijft methoden voor het bemonsteren van oppervlakken in de voedselproductie- en verwerkingsomgevingen. Het omvat het gebruik van plakmethoden, swaps, en contactplaten voor microbiologische analyse. Geschikt voor het controleren van hygiëne van apparatuur, werkbanken, en andere oppervlakken die in contact komen met voedsel.

Zeep-doseerapparatuur zelf is niet opgenomen in deze overeenkomst. De coördinatie en afstemming wel. De zeepdosering is integraal onderdeel van de functionaliteit van de spoelmachine.

De regio’s zijn voor dit contract verdeeld in drie percelen.