## Samenvatting
PvE PO; Leerlab 1 en 2
Werkversie
Kruistabel - Ruimten & locaties - Typical-objecten
2025-07-11 14:45

## Kruistabel - Ruimten & locaties
Object | ID | Labels | Binnenklimaat overdekte buitenruimten; specifieke eisen licht (Buitenruimte) | Verlichtingssterkte (Em) (lux) ≥ | Gelijkmatigheidsindex ≥ | Verblindingshinder (UGR) ≤ | Kleurweergaveindex (Ra) ≥ | Binnenklimaat overdekte buitenruimten; specifieke eisen lucht (Buitenruimte) | Ventilatiedebiet (dm3/s per m2) ≥ | Binnenklimaat; specifieke eisen geluid (Ruimte) | Nagalmtijd (T30) (s) ≤ | Geluidwering gevel (GA) (dB) ≤ | Geluiddrukniveau; geluid van installaties ( (LI;A) (dB) ≤ | Luchtgeluidisolatie richting verblijfs/onderwijsruimten (DnT;A) (dB) ≥ | Contactgeluidniveau richting verblijfs/onderwijsruimten (LnT;A) (dB) ≤ | Prestatie-eisen; algemeen (Ruimte) | Temperatuur; winter; min. (ºC) ≥ | Temperatuur; winter; max. (ºC) ≤ | Temperatuur; zomer; max. (ºC) ≤ | Regelbaarheid temperatuur; winter (oC) ≥ | Regelbaarheid temperatuur; zomer (oC) ≥ | Regelbaarheid temperatuur; snelheid (oC/ ½h) ≥ | Luchtsnelheid; winter (m/s) ≤ | Luchtsnelheid; zomer (m/s) ≤ | Prestatie-eisen; lokaal thermisch comfort (Ruimte) | Verticale temperatuurgradiënt (K/m) < | Stralingstemperatuurasymmetrie; warm plafond (oC) < | Stralingstemperatuurasymmetrie; koud plafond (oC) < | Stralingstemperatuurasymmetrie; warme wand (oC) < | Stralingstemperatuurasymmetrie; koude wand (oC) < | Vloertemperatuur (oC) ≥ | Binnenklimaat; specifieke eisen licht (Ruimte) | Daglichtfactor (DT) in min. 50% ruimte (%) ≥ | Verlichtingssterkte (Em) (lux) ≥ | Gelijkmatigheidsindex ≥ | Verblindingshinder (UGR) ≤ | Luminantieverhouding ≤ | Binnenklimaat; specifieke eisen lucht (Ruimte) | CO2-concentratie (ppm) ≤ | Spuiventilatie (dm3/s per m2) ≥ | Ventilatiedebiet; per m2 (dm3/s per m2) ≥ | Ventilatiedebiet; per persoon (dm3/s per persoon) ≥ | Ventilatiedebiet; per voorziening (dm3/s per voorziening) ≥ | Drukverschil =
Primair onderwijs | TSLF-1
Algemene ruimten | TSLF-3
Centrale ontmoetingsruimte | TSP-7 | [9 empty] | 0.8 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 35 | 39 | 59 |  | 19 | 24 |  |  |  |  | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 |  |  | 2,1 | 200 | 0,5 | 22 |  |  | 950 | 6 | 3,6
Bibliotheek | TSP-9 | [9 empty] | 0.6 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 39 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 500 | 0,5 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Onderwijsruimten | TSLF-10
Groepsruimte | TSP-12 | [9 empty] | 0.6 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 39 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 500 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Leerplein | TSP-11 | [9 empty] | 0.8 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 35 | 31 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 500 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Speellokaal | TSP-10 | [9 empty] | 1.0 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 42 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 300 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Prikkelarme plek(ken) | TSP-55 | [9 empty] | 0,4 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 39 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 500 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Personeelsruimten | TSLF-5
Teamruimte | TSP-13 | [9 empty] | 0.6 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 39 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 500 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Spreekruimte | TSP-16 | [9 empty] | 0.6 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 39 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  |  | 500 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Kantoorruimte | TSP-14 | [9 empty] | 0.6 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 39 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 500 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Zorg/behandelruimte | TSP-54 | [9 empty] | 0.6 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 39 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 500 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
EHBO-/kolf-/rustruimte | TSP-57 | [9 empty] | 0.6 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 33 | 39 | 59 |  | 19 | 24 | 0,33 (T~buiten,gem.~) + 16,4 ± 3 | +/- 2 (buitentemperatuur: 0 tot 14 °C) | +/- 2 (buitentemperatuur: 20 tot 30 °C) | 1 | 0.16 | 0.20 |  | 3 | 5 | 14 | 23 | 10 | 19 |  | 2,1 | 500 | 0,6 | 19 | 1:10:30 |  | 950 | 6 |  | 8,5
Sanitaire ruimten | TSLF-4
Toiletruimte; kinderen | TSP-41 | [11 empty] | 45 | 39 | 59 |  | 18 | [16 empty] | 200 | 0,5 | 25 | [6 empty] | 14 | Onderdruk
Toiletruimte; personeel | TSP-42 | [11 empty] | 45 | 39 | 59 |  | 18 | [16 empty] | 200 | 0,5 | 25 | [6 empty] | 14 | Onderdruk
Toiletruimte; integraal toegankelijk | TSP-43 | [11 empty] | 45 | 39 | 59 |  | 18 | [16 empty] | 500 | 0,5 | 25 | [6 empty] | 14 | Onderdruk
Douchevoorziening; integraal toegankelijk | TSP-146 | [11 empty] | 45 | 39 | 59 |  | 18 | [16 empty] | 500 | 0,5 | 25 | [6 empty] | 14 | Onderdruk
Was-/droogruimte | TSP-47 | [11 empty] | 45 | 39 | 59 |  | 18 | [16 empty] | 200 | 0,5 | 25 | [6 empty] | 14 | Onderdruk
Verkeersruimten | TSLF-19
Hoofdentree/tochtportaal | TSP-6 | [9 empty] | 1.0 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 40 | 25 | 69 |  | 18 | [15 empty] | 1,5 | 200 | 0,5 | 22 |  |  |  |  | 1.4
Nevenentree/tochtportaal | TSP-50 | [9 empty] | 1.0 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 40 | 25 | 69 |  | 18 | [15 empty] | 1,5 | 200 | 0,5 | 22 |  |  |  |  | 1.4
Gang | TSP-44 | [9 empty] | 1.0 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 40 | 25 | 69 |  | 18 | [16 empty] | 100 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1.4
Trappenhuis | TSP-51 | [9 empty] | 1.0 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 40 | 25 | 69 |  | 18 | [16 empty] | 200 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1.4
Liftruimte/portaal | TSP-52 | [32 empty] | 200 | 0,5 | 25
Facilitaire ruimten | TSLF-40
Bergruimte; algemeen | TSP-99 | [12 empty] | 25 | 69 |  | 15 | [16 empty] | 100 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1
Bergruimte; speellokaal | TSP-104 | [12 empty] | 25 | 69 |  | 15 | [16 empty] | 100 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1
Bergruimte; medicatie/zorg | TSP-149 | [12 empty] | 25 | 69 |  | 15 | [16 empty] | 100 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1
Bergruimte; (mobiliteits)hulpmiddelen | TSP-179 | [12 empty] | 25 | 69 |  | 15 | [16 empty] | 100 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1
Garderobe; personeel | TSP-147 | [11 empty] | 40 | 25 | 69 |  | 18 | [16 empty] | 200 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1.4
Garderobe; kinderen | TSP-148 | [11 empty] | 40 | 25 | 69 |  | 18 | [16 empty] | 200 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1.4
Reprovoorziening | TSP-101 | [12 empty] | 25 | 69 |  | 18 | [16 empty] | 300 | 0,5 | 19 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | Onderdruk
Keuken | TSP-48 | [9 empty] | 1.0 | Geluidbelasting op de gevel minus 33 | 35 | 39 | 59 |  | 18 | [15 empty] | 2,1 | 500 | 0,6 | 22 |  |  |  | 6 |  |  |  | Onderdruk
Werkkast | TSP-100 | [12 empty] | 25 | 69 |  | 18 | [16 empty] | 100 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 1
Technische ruimten | TSLF-41
Techniekruimte | TSP-105 | [12 empty] | 39 | 59 |  | 15 | [16 empty] | 200 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 2.5
Patchkast/netwerkruimte ICT | TSP-106 | [12 empty] | 39 | 59 |  | 15 | [16 empty] | 200 | 0,5 | 25 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | Bovendruk
Meterkast | TSP-143 | [12 empty] | 39 | 59
Buitenruimten | TSLF-9
Schoolplein | TOS-7
Buitenberging; speelmateriaal | TOS-2 |  |  | 100 | 0.5 | 25 | 80
Buitenberging; afval | TOS-4 |  |  | 100 | 0.5 | 25 | 80 |  | 10
Fietsenstalling; personeel; overdekt | TOS-5 |  |  | 100 | 0.5 | 25 | 80
Fietsenstalling; kinderen; onoverdekt | TOS-21
Stallingsplek scootmobiel; overdekt | TOS-33 |  |  | 100 | 0.5 | 25 | 80
Toegangsroute naar gebouw | TOS-26
Parkeergelegenheid | TOS-6
Note on O7: Toelichting: 34 dB in geval van tussendeur.
Note on AI9: Toelichting: Op vloerniveau
Note on AP36: Toelichting: met een minimum van 50m3/h
Note on AP40: Toelichting: Met een minimum van 50 m3/h.
Note on AP41: Toelichting: Met een minimum van 50 m3/h.