## Energieprijzen
Energieprijzen | Prijs | Eenheid
Elektrische energie | 0.19 | €/kWh
Gas | 0.72 | €/m³

## EBM's
Alle maatregelen
Maatregel | Omschrijving | Totaal ZM | Totaal NM | Vermeden NM | TVT ZM | TVT NM
PT1 | Breng beweegbare gevelschermen aan | 185460 | 94336 | 91124 | 6.1855 | 3.1463
PT2 | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating | 130057.4 | 70879.6 | 59177.8 | 5.4222 | 2.955
PT2a | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating | 130057.4 | 70879.6 | 59177.8 | 5.4222 | 2.955
PT2b | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating | 206360 | 145802.8 | 60557.2 | 5.8237 | 4.1147
PT2c | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating | 220928.4 | 149142.4 | 71786 | 6.9434 | 4.6873
PT3 | Breng horizontale beweegbare energieschermen aan | 138600 | 109670 | 28930 | 6.8558 | 5.4248
PT4 | Vervang ventilatoren van IE2/IE3 klasse door ventilatoren met een EC motor | 911.9 | 225.5 | 686.4 | 29.9967 | 7.4178
PT5 | Pas een frequentieregelaar toe op de ventilator | 5874 | 4928 | 946 | 8.4469 | 7.0866
PT6 | Sluit het bedrijf aan op een CO2 netwerk | 8382 | 6974 | 1408 | 5.8208 | 4.8431
PT7 | Isoleer verwarmingsleidingen en appendages | 22043.582 | 13903.78 | 8139.802 | 6.7496 | 4.2572
PT8 | Vervang bij de groeibelichting SON-T armaturen voor LED armaturen | 1096480 | 894872 | 201608 | 7.4963 | 6.118
PT9 | Pas meerdere schakelgroepen toe bij groeibelichting | 39160 | 12540 | 26620 | 5.4735 | 1.7527
PT10a | Pas een ontvochtigingssysteem toe | 17.0592 | 16.9565 | 0.10267 | 5.8623 | 5.827
PT10b | Pas een ontvochtigingssysteem toe | 16.5092 | 16.4065 | 0.10267 | 6.6037 | 6.5626
PT10c | Pas een ontvochtigingssysteem toe | 12.1092 | 12.0065 | 0.10267 | 6.8029 | 6.7452
PT11 | Plaats meedere sensoren in een kasafdeling | 7942 | 7326 | 616 | 3.2829 | 3.0283
PT12 | Pas een automatische energieregistratie en bewakingssysteem met rapportagefunctie toe | 20658 | 20350 | 308 | 8.5392 | 8.4119
PT13 | Installeer een tweede rookgaskoeler of een tweede rookgas condensor | 38324 | 13508 | 24816 | 7.2007 | 2.538
PT14 | Pas een frequentieregeling op pompen toe | 3223 | 3069 | 154 | 3.2722 | 3.1159
Direct uitvoerbaar
Maatregel | Omschrijving | Totaal ZM | Totaal NM | Vermeden NM | TVT ZM | TVT NM
PT11 | Plaats meedere sensoren in een kasafdeling | 7942 | 7326 | 616 | 3.2829 | 3.0283
PT14 | Pas een frequentieregeling op pompen toe | 3223 | 3069 | 154 | 3.2722 | 3.1159
Natuurlijk moment
Maatregel | Omschrijving | Totaal ZM | Totaal NM | Vermeden NM | TVT ZM | TVT NM
PT1 | Breng beweegbare gevelschermen aan | 185460 | 94336 | 91124 | 6.1855 | 3.1463
PT2 | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating | 130057.4 | 70879.6 | 59177.8 | 5.4222 | 2.955
PT6 | Sluit het bedrijf aan op een CO2 netwerk | 8382 | 6974 | 1408 | 5.8208 | 4.8431
PT7 | Isoleer verwarmingsleidingen en appendages | 22043.582 | 13903.78 | 8139.802 | 6.7496 | 4.2572
PT9 | Pas meerdere schakelgroepen toe bij groeibelichting | 39160 | 12540 | 26620 | 5.4735 | 1.7527
PT13 | Installeer een tweede rookgaskoeler of een tweede rookgas condensor | 38324 | 13508 | 24816 | 7.2007 | 2.538

## PT1
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT1 |  |  | Investering
Omschrijving | Breng beweegbare gevelschermen aan |  |  | Investering ZM | 185460
|  |  |  | Investering NM | 94336
Uitgangspunten context
Fictieve kas 100x120m ph=5m | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
Enkel schermdoek reeds aanwezig (dicht vanaf minder dan 100 W/m² instraling |  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 41642.9015 | m³
Variabelen randvoorwaarden
|  |  |  | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Uren per jaar stoken | 4000 | u/j |  | Besparing gas | 29982.8891 | €/j
Op delta T (buitentemp.) | 8 | K |  | Besparing totaal | 29982.8891 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 6.1855 | j
Last |  | % |  | Eenvoudige TVT NM | 3.1463 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 164868.0328 | m³ (a.e.) | 14 m³/m² op 12.000 m²
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 41642.9015 | m³ (a.e.)
Uitgangssituatie:
Enkelglas
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting | Geen gevelscherm
Referentievermogen |  | kW
Last |  | % |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | Ruimte voor plaatsing scherm
Referentieverbruik onderdeel | 123225.1313 | m³ (a.e.) |  | Gevelconstructie geschikt
Onderbouwing, berekening, toelichting
Oppervlakte
Gevel | 2200 | m²
Dak | 12000 | m²
Totaal | 14200 | m²
U-waarde
Gevel | 8 | W/m2.K
Glasdek | 8 | W/m2.K
Glasdek met 1 scherm | 3 | W/m2.K | obv 4,8 W/m2.K
Gevel met toepassing scherm | 1.8462 | W/m2.K | obv 2,4 W/m2.K
Totaal | 2.8212 | W/m2.K
Totaal referentie | 3.7746 | W/m2.K
Warmteverbruik referentie | 164868.0328 | m³
Warmteverbruik doelsituatie A | 123225.1313 | m³
Een beweegbaar gevelscherm in een tuinbouwkas heeft verschillende voordelen, waaronder:
1. Klimaatbeheersing: Het gevelscherm kan worden gebruikt om de temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie in de kas te regelen. Door het gevelscherm te openen of te sluiten, kan de hoeveelheid licht en warmte die de kas binnenkomt worden gereguleerd.
2. Energiebesparing: Door het gevelscherm te gebruiken om de temperatuur in de kas te regelen, kan energie worden bespaard. In de winter kan het gevelscherm worden gesloten om warmte vast te houden, terwijl het in de zomer kan worden geopend om de kas te koelen en de behoefte aan airconditioning te verminderen.

## PT2
PT1
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT2 |  |  | Investering
Omschrijving | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating |  |  | Investering ZM | 130057.4
|  |  |  | Investering NM | 70879.6
Uitgangspunten context
Fictieve kas 100x120m ph=5m | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
Enkel schermdoek reeds aanwezig (dicht vanaf minder dan 100 W/m² instraling |  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 33314.3212 | m³
Variabelen randvoorwaarden
|  |  |  | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Uren per jaar stoken | 4000 | u/j |  | Besparing gas | 23986.3113 | €/j
Op delta T (buitentemp.) | 8 | K |  | Besparing totaal | 23986.3113 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 5.4222 | j
Last |  | % |  | Eenvoudige TVT NM | 2.955 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 164868.0328 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 33314.3212 | m³ (a.e.)
Uitgangssituatie:
Enkelglas
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting | Geen gevelscherm
Referentievermogen |  | kW
Last |  | % |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | Lichtdoorlatendheid moet ok zijn
Referentieverbruik onderdeel | 131553.7116 | m³ (a.e.) |  | Gevelconstructie geschikt
Onderbouwing, berekening, toelichting
Oppervlakte
Gevel | 2200 | m²
Dak | 12000 | m²
Totaal | 14200 | m²
U-waarde
Gevel | 8 | W/m2.K
Glasdek | 8 | W/m2.K
Glasdek met 1 scherm | 3 | W/m2.K | obv 4,8 W/m2.K
Gevel met oplossing A | 3.0769 | W/m2.K | obv 5 W/m2.K
Gevel met oplossing B | 0.72727 | W/m2.K | obv 0,8 W/m2.K
Gevel met oplossing C | 1.4694 | W/m2.K | obv 1,8 W/m2.K
Totaal A | 3.0119 | W/m2.K
Totaal B | 2.6479 | W/m2.K
Totaal C | 2.7629 | W/m2.K
Totaal referentie | 3.7746 | W/m2.K
Warmteverbruik referentie | 164868.0328 | m³
Warmteverbruik doelsituatie A | 131553.7116 | m³
Warmteverbruik doelsituatie B | 115653.6947 | m³
Warmteverbruik doelsituatie C | 120675.5659 | m³
Het nut van isolerende beplating op de gevels in een tuinbouwkas in plaats van glazen gevels is hoofdzakelijk energiebesparing. De isolerende beplating heeft een hogere isolatiewaarde dan glazen gevels, waardoor er minder warmte verloren gaat en er minder energie nodig is om de kas te verwarmen.

## PT2a
PT1
Algemene informatie |  |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT2a |  |  |  | Investering
Omschrijving | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating |  |  |  | Investering ZM | 130057.4
[5 empty] | Investering NM | 70879.6
Uitgangspunten context
Fictieve kas 100x120m ph=5m | 12000 | m² |  |  | Besparing |  | Eenheid
Enkel schermdoek reeds aanwezig (dicht vanaf minder dan 100 W/m² instraling |  |  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
[5 empty] | Besparing gas | 33314.3212 | m³
Variabelen randvoorwaarden
[5 empty] | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Uren per jaar stoken | 4000 | u/j |  |  | Besparing gas | 23986.3113 | €/j
Op delta T (buitentemp.) | 8 | K |  |  | Besparing totaal | 23986.3113 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting |  | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  |  | Eenvoudige TVT ZM | 5.4222 | j
Last |  | % |  |  | Eenvoudige TVT NM | 2.955 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 164868.0328 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  |  | Warmteverlies van het glas in W/m2.K |  | 8
Referentieverbruik onderdeel | 33314.3212 | m³ (a.e.) |  |  | Warmteverlies van de gevel in W/m2.K |  | 5
[5 empty] | variant |  | W/m2K
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting |  |  | a | 5
Referentievermogen |  | kW |  |  |  | b | 0.8
Last |  | % |  |  |  | c | 1.8
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 131553.7116 | m³ (a.e.)
met gevelscherm
[5 empty] | Oppervlakte | W/m2.K | met schermdoek | a | b | c
|  |  |  | Gevel | 1100 | 8 | 8 | 3.0769 | 0.72727 | 1.4694
Onderbouwing, berekening, toelichting |  |  |  | Dak | 12000 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3
Oppervlakte |  |  |  | Totaal | 13100 | 8 | 3.4198 | 3.0065 | 2.8092 | 2.8715
Gevel | 2200 | m²
Dak | 12000 | m² |  | 4000 uur stoken
Totaal | 14200 | m²
[6 empty] | 349488.0546 | 149399.4737 | 131340.1967 | 122720.9963 | 125443.2899
U-waarde
Gevel | 8 | W/m2.K
Glasdek | 8 | W/m2.K
Glasdek met 1 scherm | 3 | W/m2.K | obv 4,8 W/m2.K
Gevel met oplossing A | 3.0769 | W/m2.K | obv 5 W/m2.K
Gevel met oplossing B | 0.72727 | W/m2.K | obv 0,8 W/m2.K
Gevel met oplossing C | 1.4694 | W/m2.K | obv 1,8 W/m2.K
Totaal A | 3.0119 | W/m2.K
Totaal B | 2.6479 | W/m2.K
Totaal C | 2.7629 | W/m2.K
Totaal referentie | 3.7746 | W/m2.K
Warmteverbruik referentie | 164868.0328 | m³
Warmteverbruik doelsituatie A | 131553.7116 | m³
Warmteverbruik doelsituatie B | 115653.6947 | m³
Warmteverbruik doelsituatie C | 120675.5659 | m³
Deze maatregel is ingevoerd in het systeem
Berekening RVO
Besparing | 20.21%
Warmteverlies | 3.42
Bedrijfstijd | 5000
Oppervlakte | 12000
Verschil binnen/buiten temp | 8
van m3 gas naar MWH | 0.11374
| 1000 |  | Welke waarde is dit?
37730.3334
Oplossing A | SDP Platen
Oplossing B | Sandwich panelen
Oplossing C | Dubbel glas
Het nut van isolerende beplating op de gevels in een tuinbouwkas in plaats van glazen gevels is hoofdzakelijk energiebesparing. De isolerende beplating heeft een hogere isolatiewaarde dan glazen gevels, waardoor er minder warmte verloren gaat en er minder energie nodig is om de kas te verwarmen.

## PT2b
PT1
Algemene informatie |  |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT2b |  |  |  | Investering
Omschrijving | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating |  |  |  | Investering ZM | 206360
[5 empty] | Investering NM | 145802.8
Uitgangspunten context
Fictieve kas 100x120m ph=5m | 12000 | m² |  |  | Besparing |  | Eenheid
Enkel schermdoek reeds aanwezig (dicht vanaf minder dan 100 W/m² instraling |  |  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
[5 empty] | Besparing gas | 49214.3382 | m³
Variabelen randvoorwaarden
[5 empty] | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Uren per jaar stoken | 4000 | u/j |  |  | Besparing gas | 35434.3235 | €/j
Op delta T (buitentemp.) | 8 | K |  |  | Besparing totaal | 35434.3235 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting |  | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  |  | Eenvoudige TVT ZM | 5.8237 | j
Last |  | % |  |  | Eenvoudige TVT NM | 4.1147 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 164868.0328 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  |  | Warmteverlies van het glas in W/m2.K |  | 8
Referentieverbruik onderdeel | 49214.3382 | m³ (a.e.) |  |  | Warmteverlies van de gevel in W/m2.K |  | 5
[5 empty] | variant |  | W/m2K
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting |  |  | a | 5
Referentievermogen |  | kW |  |  |  | b | 0.8
Last |  | % |  |  |  | c | 1.8
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 115653.6947 | m³ (a.e.)
met gevelscherm
[5 empty] | Oppervlakte | W/m2.K | met schermdoek | a | b | c
|  |  |  | Gevel | 1100 | 8 | 8 | 3.0769 | 0.72727 | 1.4694
Onderbouwing, berekening, toelichting |  |  |  | Dak | 12000 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3
Oppervlakte |  |  |  | Totaal | 13100 | 8 | 3.4198 | 3.0065 | 2.8092 | 2.8715
Gevel | 2200 | m²
Dak | 12000 | m² |  | 4000 uur stoken
Totaal | 14200 | m²
[6 empty] | 349488.0546 | 149399.4737 | 131340.1967 | 122720.9963 | 125443.2899
U-waarde
Gevel | 8 | W/m2.K
Glasdek | 8 | W/m2.K
Glasdek met 1 scherm | 3 | W/m2.K | obv 4,8 W/m2.K
Gevel met oplossing A | 3.0769 | W/m2.K | obv 5 W/m2.K
Gevel met oplossing B | 0.72727 | W/m2.K | obv 0,8 W/m2.K
Gevel met oplossing C | 1.4694 | W/m2.K | obv 1,8 W/m2.K
Totaal A | 3.0119 | W/m2.K
Totaal B | 2.6479 | W/m2.K
Totaal C | 2.7629 | W/m2.K
Totaal referentie | 3.7746 | W/m2.K
Warmteverbruik referentie | 164868.0328 | m³
Warmteverbruik doelsituatie A | 131553.7116 | m³
Warmteverbruik doelsituatie B | 115653.6947 | m³
Warmteverbruik doelsituatie C | 120675.5659 | m³
Berekening RVO
Besparing | 29.85%
Warmteverlies | 3.42
Bedrijfstijd | 5000
Oppervlakte | 12000
Verschil binnen/buiten temp | 8
van m3 gas naar MWH | 0.11374
1000
55737.9925
Het nut van isolerende beplating op de gevels in een tuinbouwkas in plaats van glazen gevels is hoofdzakelijk energiebesparing. De isolerende beplating heeft een hogere isolatiewaarde dan glazen gevels, waardoor er minder warmte verloren gaat en er minder energie nodig is om de kas te verwarmen.

## PT2c
PT1
Algemene informatie |  |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT2c |  |  |  | Investering
Omschrijving | Vervang de gevel met enkel glas door een gevel met isolerende beplating |  |  |  | Investering ZM | 220928.4
[5 empty] | Investering NM | 149142.4
Uitgangspunten context
Fictieve kas 100x120m ph=5m | 12000 | m² |  |  | Besparing |  | Eenheid
Enkel schermdoek reeds aanwezig (dicht vanaf minder dan 100 W/m² instraling |  |  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
[5 empty] | Besparing gas | 44192.4669 | m³
Variabelen randvoorwaarden
[5 empty] | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Uren per jaar stoken | 4000 | u/j |  |  | Besparing gas | 31818.5762 | €/j
Op delta T (buitentemp.) | 8 | K |  |  | Besparing totaal | 31818.5762 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting |  | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  |  | Eenvoudige TVT ZM | 6.9434 | j
Last |  | % |  |  | Eenvoudige TVT NM | 4.6873 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 164868.0328 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  |  | Warmteverlies van het glas in W/m2.K |  | 8
Referentieverbruik onderdeel | 44192.4669 | m³ (a.e.) |  |  | Warmteverlies van de gevel in W/m2.K |  | 5
[5 empty] | variant |  | W/m2K
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting |  |  | a | 5
Referentievermogen |  | kW |  |  |  | b | 0.8
Last |  | % |  |  |  | c | 1.8
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 120675.5659 | m³ (a.e.)
met gevelscherm
[5 empty] | Oppervlakte | W/m2.K | met schermdoek | a | b | c
|  |  |  | Gevel | 1100 | 8 | 8 | 3.0769 | 0.72727 | 1.4694
Onderbouwing, berekening, toelichting |  |  |  | Dak | 12000 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3
Oppervlakte |  |  |  | Totaal | 13100 | 8 | 3.4198 | 3.0065 | 2.8092 | 2.8715
Gevel | 2200 | m²
Dak | 12000 | m² |  | 4000 uur stoken
Totaal | 14200 | m²
[6 empty] | 349488.0546 | 149399.4737 | 131340.1967 | 122720.9963 | 125443.2899
U-waarde
Gevel | 8 | W/m2.K
Glasdek | 8 | W/m2.K
Glasdek met 1 scherm | 3 | W/m2.K | obv 4,8 W/m2.K
Gevel met oplossing A | 3.0769 | W/m2.K | obv 5 W/m2.K
Gevel met oplossing B | 0.72727 | W/m2.K | obv 0,8 W/m2.K
Gevel met oplossing C | 1.4694 | W/m2.K | obv 1,8 W/m2.K
Totaal A | 3.0119 | W/m2.K
Totaal B | 2.6479 | W/m2.K
Totaal C | 2.7629 | W/m2.K
Totaal referentie | 3.7746 | W/m2.K
Warmteverbruik referentie | 164868.0328 | m³
Warmteverbruik doelsituatie A | 131553.7116 | m³
Warmteverbruik doelsituatie B | 115653.6947 | m³
Warmteverbruik doelsituatie C | 120675.5659 | m³
Berekening RVO
Besparing | 26.8%
Warmteverlies | 3.42
Bedrijfstijd | 5000
Oppervlakte | 12000
Verschil binnen/buiten temp | 8
van m3 gas naar MWH | 0.11374
1000
50050.4422
Het nut van isolerende beplating op de gevels in een tuinbouwkas in plaats van glazen gevels is hoofdzakelijk energiebesparing. De isolerende beplating heeft een hogere isolatiewaarde dan glazen gevels, waardoor er minder warmte verloren gaat en er minder energie nodig is om de kas te verwarmen.

## PT3
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT3 |  |  | Investering
Omschrijving | Breng horizontale beweegbare energieschermen aan |  |  | Investering ZM | 138600
|  |  |  | Investering NM | 109670
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
|  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 28078.5376 | m³
Variabelen randvoorwaarden
|  |  |  | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Uren per jaar stoken | 4000 | u/j |  | Besparing gas | 20216.5471 | €/j
Op delta T (buitentemp.) | 8 | K |  | Besparing totaal | 20216.5471 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 6.8558 | j
Last |  | % |  | Eenvoudige TVT NM | 5.4248 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 131033.1754 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 28078.5376 | m³ (a.e.)
Uitgangssituatie:
Eerste scherm aanwezig
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | % |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | Ruimte voor plaatsing scherm
Referentieverbruik onderdeel | 102954.6378 | m³ (a.e.) |  | Gevelconstructie geschikt
Onderbouwing, berekening, toelichting
Enkel schermdoek reeds aanwezig (dicht vanaf minder dan 100 W/m² instraling)
Warmteverlies | W/m2K | W verlies bij dt = 8
Kas | 8 | 64
Kas + Scherm 1 | 3 | 24
Kas + Scherm 1 + Scherm 2 | 1.7143 | 13.7143
Uren per jaar stoken | 4000 | u/j
Mogelijkheid tot dubbele scherming | 50% | %
Referentieverbruik | 131033.1754 | m³
Doelsituatie | 102954.6378 | m³
Een horizontaal beweegbaar energiedoek in een tuinbouwkas heeft meerdere voordelen. Ten eerste kan het energiedoek worden gebruikt om de temperatuur in de kas te reguleren. Het doek kan worden gesloten om warmte vast te houden en te voorkomen dat deze ontsnapt, waardoor de temperatuur in de kas wordt verhoogd. Aan de andere kant kan het doek ook worden geopend om overtollige warmte af te voeren en zo de temperatuur te verlagen.
Ten tweede kan het energiedoek worden gebruikt om de lichtinval in de kas te regelen. Het doek kan worden gesloten om het licht te verminderen en schaduw te bieden aan de planten. Dit kan vooral nuttig zijn tijdens warme zomermaanden wanneer te veel licht de planten kan beschadigen. Aan de andere kant kan het doek ook worden geopend om meer licht binnen te laten en de groei van de planten te stimuleren.

## PT4
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT4 |  |  | Investering
Omschrijving | Vervang ventilatoren van IE2/IE3 klasse door ventilatoren met een EC motor |  |  | Investering ZM | 911.9
|  |  |  | Investering NM | 225.5
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
|  |  |  | Besparing elektriciteit | 160 | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 0 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Vermogen elektromotor | 0.25 | kW |  | Besparing elektriciteit | 30.4 | €/j
Besparing IE2/3 -> EC motor | 20% | % |  | Besparing gas | 0 | €/j
|  |  |  | Besparing totaal | 30.4 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen | 0.25 | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 29.9967 | j
Last | 80% | % |  | Eenvoudige TVT NM | 7.4178 | j
Bedrijfstijd | 4000 | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 800 | kWh
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 160 | kWh | 6% besparing
Uitgangssituatie:
IE2 of lager
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | % |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 640 | kWh
Onderbouwing, berekening, toelichting
Besparing IE2 -> IE4 | 6%
Besparing IE3 -> IE4 | 3%
Motor | 0.25 | kW | Rated power output
IE2 efficiency | 68.5% | %
IE3 efficiency | 73.5% | %
IE4 efficiency | 77.9% | %
Opgenomen vermogen
IE2 | 0.36496 | kW
IE3 | 0.34014 | kW
IE4 | 0.32092 | kW
Besparing op rated power output
IE2-IE3 | 9.931% | %
IE2-IE4 | 17.62% | %
IE3-IE4 | 7.685% | %
Een EC motor is een elektronisch gecommuteerde motor die gebruik maakt van elektronica om de snelheid en het vermogen te regelen. Hierdoor kan de motor efficiënter werken dan een IE2 of IE3 motor, die werken op basis van een vast toerental.
De toegevoegde waarde van een EC motor is dat deze veel energiezuiniger is dan een IE2 of IE3 motor. Dit komt doordat de motor alleen de benodigde energie gebruikt, in plaats van constant op vol vermogen te draaien. Hierdoor kan er tot wel 20% energie bespaard worden ten opzichte van een IE2 of IE3 motor.
Daarnaast heeft een EC motor nog andere voordelen, zoals een hoger rendement, minder slijtage en minder geluidsoverlast. Dit maakt de EC motor een duurzame en milieuvriendelijke keuze voor veel toepassingen.

## PT4a
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT4a |  |  | Investering
Omschrijving | PT4 |  |  | Investering ZM | #N/A
|  |  |  | Investering NM | #N/A
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
|  |  |  | Besparing elektriciteit | 140.8 | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 0 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Besparing IE2 -> IE4 | 17.6% |  |  | Besparing elektriciteit | 26.752 | €/j
Besparing IE3 -> IE4 | 7.7% |  |  | Besparing gas | 0 | €/j
Vermogen elektromotor | 0.25 | kW |  | Besparing totaal | 26.752 | €/j
Besparing IE2/3 -> EC motor
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen | 0.25 | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 0 | j
Last | 80% | % |  | Eenvoudige TVT NM | 0 | j
Bedrijfstijd | 4000 | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 800 | kWh
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 140.8 | kWh | 6% besparing
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 659.2 | kWh
Onderbouwing, berekening, toelichting |  |  |  | Berekening RVO
|  |  |  | Vermogen | 0.25
|  |  |  | Last | 80%
Besparing IE2 -> IE4 | 6% |  |  | bedrijfstijd | 4000
Besparing IE3 -> IE4 | 3% |  |  | Besparing | 6%
48
Motor | 0.25 | kW | Rated power output
IE2 efficiency | 68.5% | %
IE3 efficiency | 73.5% | %
IE4 efficiency | 77.9% | %
Opgenomen vermogen
IE2 | 0.36496 | kW
IE3 | 0.34014 | kW
IE4 | 0.32092 | kW
Besparing op rated power output
IE2-IE3 | 9.931% | %
IE2-IE4 | 17.62% | %
IE3-IE4 | 7.685% | %
Een IE4 elektromotor is over het algemeen ongeveer 20% efficiënter dan een IE2 elektromotor en ongeveer 10% efficiënter dan een IE3 elektromotor. Dit betekent dat een IE4 elektromotor minder energie verbruikt voor dezelfde prestaties, wat kan leiden tot lagere energiekosten en een verminderde CO2-uitstoot. Bovendien hebben IE4 elektromotoren vaak een langere levensduur en vereisen ze minder onderhoud dan oudere modellen. Het gebruik van efficiënte elektromotoren kan dus niet alleen gunstig zijn voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de gebruiker.

## PT4b
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT4b |  |  | Investering
Omschrijving | PT4 |  |  | Investering ZM | #N/A
|  |  |  | Investering NM | #N/A
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
|  |  |  | Besparing elektriciteit | 61.6 | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 0 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Besparing IE2 -> IE4 | 17.6% |  |  | Besparing elektriciteit | 11.704 | €/j
Besparing IE3 -> IE4 | 7.7% |  |  | Besparing gas | 0 | €/j
Vermogen elektromotor | 0.25 | kW |  | Besparing totaal | 11.704 | €/j
Besparing IE2/3 -> EC motor
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen | 0.25 | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 0 | j
Last | 80% | % |  | Eenvoudige TVT NM | 0 | j
Bedrijfstijd | 4000 | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 800 | kWh
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 61.6 | kWh | 3% besparing
IE4 motor of EC motor is de maatregel
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 738.4 | kWh
Onderbouwing, berekening, toelichting |  |  |  | Berekening RVO
|  |  |  | Vermogen | 0.25
|  |  |  | Last | 80%
Besparing IE2 -> IE4 | 6% |  |  | bedrijfstijd | 4000
Besparing IE3 -> IE4 | 3% |  |  | Besparing | 3%
24
Een IE4 elektromotor is over het algemeen ongeveer 20% efficiënter dan een IE2 elektromotor en ongeveer 10% efficiënter dan een IE3 elektromotor. Dit betekent dat een IE4 elektromotor minder energie verbruikt voor dezelfde prestaties, wat kan leiden tot lagere energiekosten en een verminderde CO2-uitstoot. Bovendien hebben IE4 elektromotoren vaak een langere levensduur en vereisen ze minder onderhoud dan oudere modellen. Het gebruik van efficiënte elektromotoren kan dus niet alleen gunstig zijn voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de gebruiker.

## PT5
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT5 |  |  | Investering
Omschrijving | Pas een frequentieregelaar toe op de ventilator |  |  | Investering ZM | 5874
|  |  |  | Investering NM | 4928
Uitgangspunten context
Vermogen elektromotor | 0.25 | kW |  | Besparing |  | Eenheid
Aantal ventilatoren | 20 |  |  | Besparing elektriciteit | 3660 | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 0 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Standaard toeren | 100% |  |  | Besparing elektriciteit | 695.4 | €/j
Nieuwe toeren | 80% |  |  | Besparing gas | 0 | €/j
Uren nieuwe toeren | 1500 |  |  | Besparing totaal | 695.4 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen | 5 | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 8.4469 | j
Last | 100% | - |  | Eenvoudige TVT NM | 7.0866 | j
Bedrijfstijd | 4000 | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 20000 | kWh
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | -
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 3660 | kWh
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen | 5 | kW
Last |  | -
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 16340 | kWh
Onderbouwing, berekening, toelichting
Vermogen elektromotor | 5 | kW
Draaiuren | 4000 | u/j
Last | 100% | %
Verbruik | 20000 | kWh | Law of Affinity
Besparing vermogen bij 50% | 48.8% | %
Besparing
Deellast | 80% | %
Uren | 1500 | u/j
Verbruik deellast | 3840 | kWh
Verbruik doelsituatie | 16340 | kWh
Berekening RVO:
7500
3840
48.8%
Een frequentieregelaar (VFD) is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de snelheid van een elektromotor te regelen door de frequentie van de stroomtoevoer naar de motor aan te passen. Dit kan verschillende voordelen bieden, waaronder:
1. Energiebesparing: Een frequentieregelaar kan de snelheid van de motor aanpassen aan de vraag, waardoor de motor niet op volle capaciteit hoeft te draaien wanneer dit niet nodig is. Dit kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen en lagere energiekosten.
2. Langere levensduur: Door de snelheid van de motor aan te passen aan de vraag, kan een frequentieregelaar de slijtage van de motor verminderen en de levensduur van de motor verlengen.
3. Betere controle: Met een frequentieregelaar kan de gebruiker de snelheid van de motor nauwkeurig regelen, waardoor de motor beter kan worden afgestemd op de specifieke toepassing. Dit kan leiden tot betere prestaties en een hogere efficiëntie.
4. Geluidsreductie: Een frequentieregelaar kan de snelheid van de motor verminderen, waardoor het geluidsniveau van de motor wordt verminderd. Dit kan vooral gunstig zijn in toepassingen waarbij een stille werking belangrijk is.
5. Soepelere werking: Door de snelheid van de motor geleidelijk aan te passen, kan een frequentieregelaar zorgen voor een soepelere werking van de motor en de aangesloten apparatuur.

## PT6
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT6 |  |  | Investering
Omschrijving | Sluit het bedrijf aan op een CO2 netwerk |  |  | Investering ZM | 8382
|  |  |  | Investering NM | 6974
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
|  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 2666.6667 | m³
Variabelen randvoorwaarden
CO2 vraag | 50 | kg/ha |  | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Vollasturen dosering | 800 | u/j | Periode mei-aug | Besparing gas | 1920 | €/j
Besparing | 10% | % |  | Kosten CO2 | -480 | €/j
CO2 prijs | 0.1 | €/kg | OCAP/vloeibaar | Besparing totaal | 1440 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 5.8208 | j
Last |  | % |  | Eenvoudige TVT NM | 4.8431 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 26666.6667 | m³ (a.e.) | 14 m³/m² op 12.000 m²
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 2666.6667 | m³ (a.e.) | 50% energiebesparing
Referentieverbruik onderdeel | -4800 | kg | OCAP/vloeibaar | Uitgangssituatie:
Ketelgas als bron CO2
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting |  | Toevoeging: Ketelgas moet vermeden kunnen worden
Referentievermogen |  | kW
Last |  | % |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | CO2 net in de buurt
Referentieverbruik onderdeel | 24000 | m³ (a.e.)
Onderbouwing, berekening, toelichting
CO2 vraag | 50 | kg/ha
CO2 vraag | 48000 | kg | Tussen mei-aug 800 vollastuur doseren
Aardgas equivalent | 26666.6667 | m³ | 1,8 kg CO2 per m³
Besparing | 10% | %
Besparing | 2666.6667 | m³ | Aardgas
CO2 vraag extern in te vullen | 4800 | kg
CO2 prijs | 0.1 | €/kg | OCAP/vloeibaar
Kosten dosering vermeden opwek | 480
CO2 is essentieel voor fotosynthese, het proces waarbij planten koolstofdioxide omzetten in glucose en zuurstof met behulp van zonlicht. Door extra CO2 toe te voegen aan de kas, kunnen planten sneller groeien en meer opbrengst produceren. De hoeveelheid te doseren CO2 hangt af van verschillende factoren, zoals het type gewas, de grootte van de kas en de gewenste groeisnelheid van de planten. Over het algemeen wordt echter aanbevolen om tussen de 800 en 1200 ppm (parts per million) CO2 te doseren in de kas. Dit kan worden bereikt door middel van verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, of door het gebruik van CO2-generatoren of -cilinders. Het is belangrijk om de CO2-niveaus in de kas regelmatig te meten en aan te passen om optimale groeiomstandigheden te behouden.

## PT7
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT7 |  |  | Investering
Omschrijving | Isoleer verwarmingsleidingen en appendages |  |  | Investering ZM | 22043.582
|  |  |  | Investering NM | 13903.78
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
|  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 4536 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Warmtevraag | 14 | m³/m² |  | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
|  |  |  | Besparing gas | 3265.92 | €/j
|  |  |  | Besparing totaal | 3265.92 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 6.7496 | j
Last |  | - |  | Eenvoudige TVT NM | 4.2572 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 168000 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | -
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 4536 | m³ (a.e.)
Uitgangssituatie:
Isolatie ontbreekt
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting |  | Uitzoeken EML kantoren/bedrijfshallen oud
Referentievermogen |  | kW
Last |  | - |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 163464 | m³ (a.e.)
Onderbouwing, berekening, toelichting
Methode 1
Warmtetransport | 168000 | m³
Leidingverliezen | 10%
Nuttige leidingwarmte | 70%
Besparing isolatie | 90%
Besparing isolatie | 4536 | m³
Methode 2
Lengte transportleiding | 260 | m
Q = UA dT
U | 5 | W/m2K
A | 122.5221 | m²
dT | 50 | K
Q | 30.6305 | kW
Onnuttige warmteafzet | 30%
Warmteverlies | 9.1892 | kW
Bedrijfstijd | 5000 | Uur/jaar
Besparing isolatie | 90%
Besparing isolatie | 4704.3474 | m³
x

## PT8
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT8 |  |  | Investering
Omschrijving | Vervang bij de groeibelichting SON-T armaturen voor LED armaturen |  |  | Investering ZM | 1096480
|  |  |  | Investering NM | 894872
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
Lichtintensiteit | 120 | µmol/m²·s |  | Besparing elektriciteit | 727272.7273 | kWh
|  |  |  | Besparing gas | -16544.5928 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Belichtingsuren | 2000 | u/j |  | Besparing elektriciteit | 138181.8182 | €/j
Efficiency SON-T | 1.8 | µmol/J |  | Besparing gas | -11912.1069 | €/j
Efficiency LED | 3.3 | µmol/J |  | Vermeden onderhoud | 20000 | €/j
Nuttige lampwarmte | 20% | % |  | Besparing totaal | 146269.7113 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen | 800 | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 7.4963 | j
Last | 100% | % |  | Eenvoudige TVT NM | 6.118 | j
Bedrijfstijd | 2000 | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 1600000 | kWh
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 727272.7273 | kWh
Referentieverbruik onderdeel | -16544.5928 | m³ (a.e.) | Gemiste warmte | Uitgangssituatie:
Vermeden onderhoudskosten | 20000 | €/j | Lampen vervangen, reflectoren schoonmaken etc | Huidig is SON-T
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen | 436.3636 | kW
Last | 100% | % |  | TR:
Bedrijfstijd | 2000 | Uur/jaar |  |  | Toevoegen: lichtspectrum!!!
Referentieverbruik onderdeel | 872727.2727 | kWh
Onderbouwing, berekening, toelichting
Belichtinguren | 2000 | u/j
Uitgangssituatie SON-T | 1.8 | µmol/J
Doelsituatie LED | 3.3 | µmol/J
Lichtintensiteit | 120 | µmol/m²·s
Totale lichtvermogen SON-T | 800 | kW
Totale energievraag SON-T | 1600000 | kWh
Totale lichtvermogen LED | 436.3636 | kW
Totale energievraag LED | 872727.2727 | kWh
Efficiency lampwarmte | 70% |  | Stralingsverlies buiten de kas, weerkaatsing op betonvloer etc
Gemiste warmteopbrengst | 57906.075 | m³/j
Vermeden onderhoudskosten
SON-T | 20000 |  | Aanname 5% onderhoudskosten per jaar op totale investering SON-T
Berekening RVO | Elektriciteit
Besparing | 0.45455
Bedrijfstijd | 2000
Vermogen | 800
727272.7273
gas
nuttige lampwarmte | 0.2 | %
Omrekening m3 naar MWh | 0.11374
16544.5928
Er zijn verschillende redenen waarom een glastuinbouwbedrijf de groeibelichting van SON-T armaturen zou kunnen vervangen door LED armaturen. Ten eerste hebben LED armaturen een hogere energie-efficiëntie en gaan ze langer mee dan SON-T armaturen, waardoor ze uiteindelijk kunnen leiden tot lagere energiekosten en minder vervangingen. Ten tweede kunnen LED armaturen specifieker worden afgesteld op de behoeften van de planten, waardoor ze een betere groei en opbrengst kunnen opleveren. Ten derde produceren LED armaturen minder warmte dan SON-T armaturen, wat kan leiden tot een betere controle over de klimaatregeling in de kas en minder behoefte aan koeling. Tot slot zijn LED armaturen duurzamer en milieuvriendelijker dan SON-T armaturen, omdat ze geen kwik bevatten en gemakkelijker te recyclen zijn.

## PT9
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT9 |  |  | Investering
Omschrijving | Pas meerdere schakelgroepen toe bij groeibelichting |  |  | Investering ZM | 39160
|  |  |  | Investering NM | 12540
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
Lichtintensiteit | 120 | µmol/m²·s |  | Besparing elektriciteit | 48000 | kWh
Efficiency SON-T | 1.8 | µmol/J |  | Besparing gas | -2729.8578 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Belichtingsuren | 2000 | u/j |  | Besparing elektriciteit | 9120 | €/j
Uitschakelbare verlichting | 10% | % |  | Besparing gas | -1965.4976 | €/j
Uitschakeltijd | 30% | % |  | Besparing totaal | 7154.5024 | €/j
Nuttige lampwarmte | 50% | %
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen | 800 | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 5.4735 | j
Last | 100% | % |  | Eenvoudige TVT NM | 1.7527 | j
Bedrijfstijd | 2000 | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 1600000 | kWh
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen | 80 | kW | 10% lampen uitschakelen
Last | 100% | %
Bedrijfstijd | 600 | Uur/jaar | 30% uren uitschakelen
Referentieverbruik onderdeel | 48000 | kWh | Besparing
Referentieverbruik onderdeel | -2729.8578 | m³ (a.e.) | Gemiste warmte | Uitgangssituatie:
Onnodige belichting door te weinig schakelgroepen
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | % |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | Kabelroute geschikt
Referentieverbruik onderdeel | 1552000 | kWh
Onderbouwing, berekening, toelichting
Uitgangspunt: SON-T
Vermogen | 1000 | W
Efficiency | 1.8 | µmol/J
Belichtinguren | 2000 | u/j
Uitgangspunt besparing
Aantal lampen uitschakelen | 10%
Aantal uren uitschakelen | 30%
Berekening RVO | Elektriciteit
Besparing | 0.03
Bedrijfstijd | 2000
Vermogen | 800
48000
Gas
Nuttige lampwarmte | 0.5 | %
Van m3 gas naar Mwh | 8.7917
-2729.8578
Bedrijf
0.11374
Een glastuinbouwbedrijf heeft voldoende schakelgroepen nodig op de groeibelichting om het lichtniveau in de kas te kunnen regelen en aan te passen aan de behoeften van de planten. Door het gebruik van schakelgroepen kan de verlichting in verschillende zones van de kas worden aangepast, afhankelijk van factoren zoals de lichtbehoefte van de planten, de fase van de groei en de tijd van de dag. Het is belangrijk om te zorgen voor de juiste verdeling van de armaturen over de verschillende schakelgroepen om overbelasting te voorkomen. Door extra schakelgroepen toe te voegen, kan het bedrijf de verlichting beter afstemmen op de behoeften van de planten en de energie-efficiëntie maximaliseren. Bovendien kan het gebruik van extra schakelgroepen helpen om de levensduur van de verlichting te verlengen, omdat deze niet constant op volle capaciteit hoeft te werken.

## PT10a
Algemene informatie |  |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT10a |  |  |  | Investering
Omschrijving | Pas een ontvochtigingssysteem toe |  |  |  | Investering ZM | 17.0592
[5 empty] | Investering NM | 16.9565
Uitgangspunten context
Uitgangspunt is kleine kas, wantwarmtevraag moet hoog zijn (randvoorwaarde) |  |  |  |  | Besparing |  | Eenheid
Fictieve kas 100x120m ph=5m | 12000 | m² |  |  | Besparing elektriciteit | -15 | kWh
[5 empty] | Besparing gas | 8 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Warmtevraag | 30 | m³/m² |  |  | Besparing elektriciteit | -2.85 | €/j
[5 empty] | Besparing gas | 5.76 | €/j
[5 empty] | Besparing totaal | 2.91 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting |  | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  |  | Eenvoudige TVT ZM | 5.8623 | j
Last |  | % |  |  | Eenvoudige TVT NM | 5.827 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 30 | m³/m² (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 8 | m³/m² (a.e.) | Energiebesparing (warmte in a.e.)
Referentieverbruik onderdeel | -15 | kWh/m² | Extra elektriciteitsinbreng
varianten doorrekenen
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW |  |  | varianten |  |  | kWh/m2 | besparing |  | Besparing | randvoorwaarden:
Last |  | % |  | a | drygair | warmtepomp |  | 15 | 8-10 m3/m2 | bij 25-30 m3/m2 | 26.67% | 25+ m3/m2
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | b | technokas | lucht van buiten ramen |  | 2 | 4 | bij 25-30 m3/m2 | 13.33%
Referentieverbruik onderdeel | 22 | m³/m² (a.e.) |  | c | airmix/hynova | lucht boven scherm |  | 2 | 3 | bij 25-30 m3/m2 | 10%
Onderbouwing, berekening, toelichting
Uitgangspunt standaard verbruik | 30 | m³/m²
Variant A |  |  | Warmtepomp: Actieve ontvochtiging
Besparing | 8 | m³/m²
Elektrische input | 15 | kWh/m²
Variant B |  |  | Luchtaanzuiging buiten
Besparing | 4 | m³/m²
Elektrische input | 2 | kWh/m²
Variant C |  |  | Luchtaanzuiging boven het scherm
Besparing | 3 | m³/m²
Elektrische input | 2 | kWh/m²
Berekening RVO
Gebruik | 30
Besparing | 26.7%
8.01
Actieve ontvochtiging in een kas kan worden bereikt door het gebruik van apparaten zoals ontvochtigers, ventilatoren en klimaatregelsystemen. Het doel van actieve ontvochtiging is om de luchtvochtigheid in de kas te verlagen tot een niveau dat gunstig is voor de groei van de gewassen.
Ontvochtigers zijn apparaten die vocht uit de lucht halen door het door een koelsysteem te laten circuleren. Hierbij wordt de vochtige lucht afgekoeld tot onder het dauwpunt, waardoor het vocht in de lucht condenseert en kan worden opgevangen. De drogere lucht wordt vervolgens weer in de kas geblazen.
Ventilatoren worden gebruikt om de lucht in de kas te laten circuleren, waardoor de vochtige lucht wordt verplaatst en de drogere lucht beter wordt verdeeld. Dit kan helpen om de luchtvochtigheid te verlagen en vochtige plekken te verminderen.
Klimaatregelsystemen, zoals klimaatcomputers, kunnen ook worden gebruikt om de luchtvochtigheid in de kas te reguleren. Deze systemen meten de luchtvochtigheid en regelen automatisch de ontvochtigers en ventilatoren om de gewenste luchtvochtigheid te behouden.
Het is belangrijk om de luchtvochtigheid in de kas te reguleren, omdat te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot problemen zoals schimmels en ziektes bij de gewassen. Actieve ontvochtiging kan daarom helpen om de kwaliteit en opbrengst van de gewassen te verbeteren en het energieverbruik van de kas te verminderen.

## PT10b
Algemene informatie |  |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT10b |  |  |  | Investering
Omschrijving | Pas een ontvochtigingssysteem toe |  |  |  | Investering ZM | 16.5092
[5 empty] | Investering NM | 16.4065
Uitgangspunten context
Uitgangspunt is kleine kas, wantwarmtevraag moet hoog zijn (randvoorwaarde) |  |  |  |  | Besparing |  | Eenheid
Fictieve kas 100x120m ph=5m | 12000 | m² |  |  | Besparing elektriciteit | -2 | kWh
[5 empty] | Besparing gas | 4 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Warmtevraag | 30 | m³/m² |  |  | Besparing elektriciteit | -0.38 | €/j
[5 empty] | Besparing gas | 2.88 | €/j
[5 empty] | Besparing totaal | 2.5 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting |  | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  |  | Eenvoudige TVT ZM | 6.6037 | j
Last |  | % |  |  | Eenvoudige TVT NM | 6.5626 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 30 | m³/m² (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 4 | m³/m² (a.e.) | Energiebesparing (warmte in a.e.)
Referentieverbruik onderdeel | -2 | kWh/m² | Extra elektriciteitsinbreng
varianten doorrekenen
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW |  |  | varianten |  |  | kWh/m2 | besparing |  | Besparing | randvoorwaarden:
Last |  | % |  | a | drygair | warmtepomp |  | 15 | 8-10 m3/m2 | bij 25-30 m3/m2 | 26.67% | 25+ m3/m2
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | b | technokas | lucht van buiten ramen |  | 2 | 4 | bij 25-30 m3/m2 | 13.33%
Referentieverbruik onderdeel | 26 | m³/m² (a.e.) |  | c | airmix/hynova | lucht boven scherm |  | 2 | 3 | bij 25-30 m3/m2 | 10%
Onderbouwing, berekening, toelichting
Uitgangspunt standaard verbruik | 30 | m³/m²
Variant A |  |  | Warmtepomp: Actieve ontvochtiging
Besparing | 8 | m³/m²
Elektrische input | 15 | kWh/m²
Variant B |  |  | Luchtaanzuiging buiten
Besparing | 4 | m³/m²
Elektrische input | 2 | kWh/m²
Variant C |  |  | Luchtaanzuiging boven het scherm
Besparing | 3 | m³/m²
Elektrische input | 2 | kWh/m²
Berekening RVO
Gebruik | 30
Besparing | 13.3%
3.99
Actieve ontvochtiging in een kas kan worden bereikt door het gebruik van apparaten zoals ontvochtigers, ventilatoren en klimaatregelsystemen. Het doel van actieve ontvochtiging is om de luchtvochtigheid in de kas te verlagen tot een niveau dat gunstig is voor de groei van de gewassen.
Ontvochtigers zijn apparaten die vocht uit de lucht halen door het door een koelsysteem te laten circuleren. Hierbij wordt de vochtige lucht afgekoeld tot onder het dauwpunt, waardoor het vocht in de lucht condenseert en kan worden opgevangen. De drogere lucht wordt vervolgens weer in de kas geblazen.
Ventilatoren worden gebruikt om de lucht in de kas te laten circuleren, waardoor de vochtige lucht wordt verplaatst en de drogere lucht beter wordt verdeeld. Dit kan helpen om de luchtvochtigheid te verlagen en vochtige plekken te verminderen.
Klimaatregelsystemen, zoals klimaatcomputers, kunnen ook worden gebruikt om de luchtvochtigheid in de kas te reguleren. Deze systemen meten de luchtvochtigheid en regelen automatisch de ontvochtigers en ventilatoren om de gewenste luchtvochtigheid te behouden.
Het is belangrijk om de luchtvochtigheid in de kas te reguleren, omdat te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot problemen zoals schimmels en ziektes bij de gewassen. Actieve ontvochtiging kan daarom helpen om de kwaliteit en opbrengst van de gewassen te verbeteren en het energieverbruik van de kas te verminderen.

## PT10c
Algemene informatie |  |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT10c |  |  |  | Investering
Omschrijving | Pas een ontvochtigingssysteem toe |  |  |  | Investering ZM | 12.1092
[5 empty] | Investering NM | 12.0065
Uitgangspunten context
Uitgangspunt is kleine kas, wantwarmtevraag moet hoog zijn (randvoorwaarde) |  |  |  |  | Besparing |  | Eenheid
Fictieve kas 100x120m ph=5m | 12000 | m² |  |  | Besparing elektriciteit | -2 | kWh
[5 empty] | Besparing gas | 3 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Warmtevraag | 30 | m³/m² |  |  | Besparing elektriciteit | -0.38 | €/j
[5 empty] | Besparing gas | 2.16 | €/j
[5 empty] | Besparing totaal | 1.78 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting |  | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  |  | Eenvoudige TVT ZM | 6.8029 | j
Last |  | % |  |  | Eenvoudige TVT NM | 6.7452 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 30 | m³/m² (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 3 | m³/m² (a.e.) | Energiebesparing (warmte in a.e.)
Referentieverbruik onderdeel | -2 | kWh/m² | Extra elektriciteitsinbreng
varianten doorrekenen
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW |  |  | varianten |  |  | kWh/m2 | besparing |  | Besparing | randvoorwaarden:
Last |  | % |  | a | drygair | warmtepomp |  | 15 | 8-10 m3/m2 | bij 25-30 m3/m2 | 26.67% | 25+ m3/m2
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | b | technokas | lucht van buiten ramen |  | 2 | 4 | bij 25-30 m3/m2 | 13.33%
Referentieverbruik onderdeel | 27 | m³/m² (a.e.) |  | c | airmix/hynova | lucht boven scherm |  | 2 | 3 | bij 25-30 m3/m2 | 10%
Onderbouwing, berekening, toelichting
Uitgangspunt standaard verbruik | 30 | m³/m²
Variant A |  |  | Warmtepomp: Actieve ontvochtiging
Besparing | 8 | m³/m²
Elektrische input | 15 | kWh/m²
Variant B |  |  | Luchtaanzuiging buiten
Besparing | 4 | m³/m²
Elektrische input | 2 | kWh/m²
Variant C |  |  | Luchtaanzuiging boven het scherm
Besparing | 3 | m³/m²
Elektrische input | 2 | kWh/m²
Berekening RVO
Gebruik | 30
Besparing | 10%
3
Actieve ontvochtiging in een kas kan worden bereikt door het gebruik van apparaten zoals ontvochtigers, ventilatoren en klimaatregelsystemen. Het doel van actieve ontvochtiging is om de luchtvochtigheid in de kas te verlagen tot een niveau dat gunstig is voor de groei van de gewassen.
Ontvochtigers zijn apparaten die vocht uit de lucht halen door het door een koelsysteem te laten circuleren. Hierbij wordt de vochtige lucht afgekoeld tot onder het dauwpunt, waardoor het vocht in de lucht condenseert en kan worden opgevangen. De drogere lucht wordt vervolgens weer in de kas geblazen.
Ventilatoren worden gebruikt om de lucht in de kas te laten circuleren, waardoor de vochtige lucht wordt verplaatst en de drogere lucht beter wordt verdeeld. Dit kan helpen om de luchtvochtigheid te verlagen en vochtige plekken te verminderen.
Klimaatregelsystemen, zoals klimaatcomputers, kunnen ook worden gebruikt om de luchtvochtigheid in de kas te reguleren. Deze systemen meten de luchtvochtigheid en regelen automatisch de ontvochtigers en ventilatoren om de gewenste luchtvochtigheid te behouden.
Het is belangrijk om de luchtvochtigheid in de kas te reguleren, omdat te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot problemen zoals schimmels en ziektes bij de gewassen. Actieve ontvochtiging kan daarom helpen om de kwaliteit en opbrengst van de gewassen te verbeteren en het energieverbruik van de kas te verminderen.

## PT11
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT11 |  |  | Investering
Omschrijving | Plaats meedere sensoren in een kasafdeling |  |  | Investering ZM | 7942
|  |  |  | Investering NM | 7326
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
Warmtevraag | 14 | m³/m² |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 3360 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Gasverbruik | 168000 | m³ |  | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Besparing | 2% | % |  | Besparing gas | 2419.2 | €/j
|  |  |  | Besparing totaal | 2419.2 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 3.2829 | j
Last |  | % |  | Eenvoudige TVT NM | 3.0283 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 168000 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 3360 | m³ (a.e.) | 2% energiebesparing
Uitgangssituatie:
Te weinig sensoren
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | % |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  |  | Toevoegen: sturing gerichter mogelijk
Referentieverbruik onderdeel | 164640 | m³ (a.e.)
Onderbouwing, berekening, toelichting
Uitgangspunt is Het Nieuwe Telen?? - gedragsmaatregel hoofdzakelijk
Aanname besparing | 2%
Berekening RVO
Besparing | 0.02
Gas | 168000
3360
x

## PT12
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT12 |  |  | Investering
Omschrijving | Pas een automatische energieregistratie en bewakingssysteem met rapportagefunctie toe |  |  | Investering ZM | 20658
|  |  |  | Investering NM | 20350
Uitgangspunten context
Fictieve kas | 12000 | m² |  | Besparing |  | Eenheid
Warmtevraag | 14 | m³/m² |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 3360 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Gasverbruik | 168000 | m³ |  | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Besparing | 2% | % |  | Besparing gas | 2419.2 | €/j
|  |  |  | Besparing totaal | 2419.2 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 8.5392 | j
Last |  | % |  | Eenvoudige TVT NM | 8.4119 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 168000 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 3360 | m³ (a.e.) | 2% energiebesparing
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 164640 | m³ (a.e.)
Onderbouwing, berekening, toelichting
Uitgangspunt is Het Nieuwe Telen?? - gedragsmaatregel hoofdzakelijk
Aanname besparing | 2%
Gasverbruik | 168000
p1*p2
RVO berekening
x

## PT13
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT13 |  |  | Investering
Omschrijving | Installeer een tweede rookgaskoeler of een tweede rookgas condensor |  |  | Investering ZM | 38324
|  |  |  | Investering NM | 13508
Uitgangspunten context
|  |  |  | Besparing |  | Eenheid
|  |  |  | Besparing elektriciteit |  | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 7392 | m³
Variabelen randvoorwaarden
Gasverbruik | 168000 | m³ |  | Besparing elektriciteit | 0 | €/j
Besparing | 4.4% | % |  | Besparing gas | 5322.24 | €/j
|  |  |  | Besparing totaal | 5322.24 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen |  | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 7.2007 | j
Last |  | % |  | Eenvoudige TVT NM | 2.538 | j
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 168000 | m³ (a.e.)
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | %
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 7392 | m³ (a.e.) | 4,4% energiebesparing
Uitgangssituatie:
Geen tweede WW
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting | Afgastemp ketel hoger dan 50C
Referentievermogen |  | kW
Last |  | % |  | TR:
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar |  | Ruimte in de technische ruimte voor plaatsing
Referentieverbruik onderdeel | 160608 | m³ (a.e.) |  |  | Technische randvoorwaarde is goed kunnen uitkoelen
Onderbouwing, berekening, toelichting
Eerste condensor | 15%
Tweede condensor | 4.4%
Een rookgaskoeler is een apparaat dat wordt gebruikt in een industriële gasketel om de temperatuur van de uitlaatgassen te verlagen voordat deze door de schoorsteen worden afgevoerd. Het doel van het koelen van de rookgassen is om de efficiëntie van de ketel te verbeteren door de warmte die anders verloren zou gaan met de rookgassen terug te winnen.
Het toevoegen van een tweede rookgaskoeler kan de efficiëntie van de ketel nog verder verbeteren door de temperatuur van de rookgassen nog verder te verlagen. Dit kan ook helpen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden, die kunnen bijdragen aan luchtvervuiling en klimaatverandering.
Bovendien kan het gebruik van een tweede rookgaskoeler de levensduur van de apparatuur verlengen door de belasting op de primaire rookgaskoeler te verminderen, waardoor de kans op storingen en slijtage afneemt. Dit kan leiden tot lagere onderhoudskosten en een hogere betrouwbaarheid van de ketel op lange termijn.

## PT14
Algemene informatie |  |  |  | Controle
Intern maatregelnr. | PT14 |  |  | Investering
Omschrijving | Pas een frequentieregeling op pompen toe |  |  | Investering ZM | 3223
|  |  |  | Investering NM | 3069
Uitgangspunten context
0,55 kW pomp |  |  |  | Besparing |  | Eenheid
|  |  |  | Besparing elektriciteit | 5184 | kWh
|  |  |  | Besparing gas | 0 | m³
Variabelen randvoorwaarden
|  |  |  | Besparing elektriciteit | 984.96 | €/j
|  |  |  | Besparing gas | 0 | €/j
|  |  |  | Besparing totaal | 984.96 | €/j
Berekening energiebesparing
Grondslag |  | Eenheid | Toelichting | Eenvoudige terugverdientijd |  | Eenheid
Referentievermogen | 3 | kW |  | Eenvoudige TVT ZM | 3.2722 | j
Last | 80% | - |  | Eenvoudige TVT NM | 3.1159 | j
Bedrijfstijd | 4500 | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 10800 | kWh
Besparing |  | Eenheid | Toelichting
Referentievermogen |  | kW
Last |  | -
Bedrijfstijd |  | Uur/jaar
Referentieverbruik onderdeel | 5184 | kWh | 52% energiebesparing
Uitgangssituatie:
IE2 of lager, Geen VFD
Doelsituatie |  | Eenheid | Toelichting | 3 kW of hoger
Referentievermogen | 3 | kW
Last | 41.6% | - |  | TR:
Bedrijfstijd | 4500 | Uur/jaar |  | Voldoende ruimte plaatsing VFD
Referentieverbruik onderdeel | 5616 | kWh
Onderbouwing, berekening, toelichting
Pompvermogen
P = q * (rho * g * h + dp)
q | 40 | m³/h | aanname flow
rho | 1000 | kg/m³
g | 9.81 | m/s²
h | 5 | m | aanname opvoerhoogte
dp | 2 | bar | aanname drukverlies distributienet
η_elektrisch | 93%
P | 2.7672 | kW
P_elektrisch | 2.9755 | kW
Frequentieregeling -> deellast 60% flow, 0,5 bar minder drukverlies
q | 24 | m³/h
dp | 1.5 | bar
P | 1.327 | kW
P_elektrisch | 1.4269 | kW
Energiebesparing | 0.52046
Een frequentieregelaar op een pomp kan verschillende voordelen bieden, waaronder:
1. Energiebesparing: Een frequentieregelaar kan de snelheid van de pomp aanpassen aan de vraag, waardoor de pomp niet op volle capaciteit hoeft te draaien wanneer dit niet nodig is. Dit kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen en lagere energiekosten.
2. Langere levensduur: Door de snelheid van de pomp aan te passen aan de vraag, kan een frequentieregelaar de slijtage van de pomp verminderen en de levensduur van de pomp verlengen.
3. Betere controle: Met een frequentieregelaar kan de gebruiker de snelheid van de pomp nauwkeurig regelen, waardoor de pomp beter kan worden afgestemd op de specifieke toepassing. Dit kan leiden tot betere prestaties en een hogere efficiëntie.
4. Geluidsreductie: Een frequentieregelaar kan de snelheid van de pomp verminderen, waardoor het geluidsniveau van de pomp wordt verminderd. Dit kan vooral gunstig zijn in toepassingen waarbij een stille werking belangrijk is.