TECHNISCHE WERKOMSCHRIJVINGEN

Vervangen liftinstallaties

Locatie SVB Rotterdam (4 liftinstallaties)

Locatie SVB Zaandam (2 liftinstallaties)

Opdrachtgever

Sociale Verzekeringsbank

Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is niet toegestaan om dit document zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon geheel of ten dele te verstrekken aan derden, tenzij die derde nadrukkelijk bij dit project is betrokken. Het is niet toegestaan dit document of delen van dit document te gebruiken voor andere installaties dan die voorkomen in dit document.

Inhoudsopgave

1	Aantal liftinstallaties	3

2	Installaties in deze aanvraag	3

2.1	Gegevens van de huidige installatie	3

2.2	Gegevens van de huidige installatie	3

2.3	Gegevens van de huidige installatie	3

2.4	Gegevens van de huidige installatie	4

2.5	Gegevens van de huidige installatie	4

2.6	Gegevens van de huidige installatie	4

3	Lifttechnische specificaties nieuwe liften	5

3.1	Liftinstallaties, functionele eisen en uitvoering algemeen	5

3.2	Elektrotechnische installatie	7

4	Liftinstallaties specificatie uitvoering	8

5	Niet-lifttechnische werkzaamheden en/of demontage bestaande installaties	11

# Aantal liftinstallaties

Het betreft 4 nagenoeg gelijkwaardige liften te Rotterdam en 2 nagenoeg gelijkwaardige liften te Zaandam.

De afwijkingen zijn minimale verschillen. In de werkomschrijvingen zijn de verschillen gespecificeerd bij de betreffende onderdelen. In de nieuwe situatie dienen de liften ook nagenoeg identiek te worden uitgevoerd.

# Installaties in deze aanvraag

## Gegevens van de huidige installatie

| Pand/complex | SVB Rotterdam |  | Aandrijving | OTIS TRACTIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | Posthumalaan |  | Stopplaatsen | 10 |
| Aanduiding | LIFT A |  | Schachttoegangen | 10 |
| Installatienummer | F1795 |  | Cabinetoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS |  | Ophanging | 2:1 |
| Onderhoudsnummer | 61NF1795 |  | Opstelling | MRL |
| Keurende instantie | NivL |  | Hefhoogte [m] | 34,67 |
| Keurende instantie nr. | 307205003 |  | Hefsnelheid [m/s] | 1,6 |
| Status keuring | GOEDGEKEURD |  | Hefvermogen [kg] | 1000 |
| Bouwjaar | 2002 |  | Spreek-/luistertype | GSM |

## Gegevens van de huidige installatie

| Pand/complex | SVB Rotterdam |  | Aandrijving | OTIS TRACTIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | Posthumalaan |  | Stopplaatsen | 10 |
| Aanduiding | LIFT B |  | Schachttoegangen | 10 |
| Installatienummer | F1796 |  | Cabinetoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS |  | Ophanging | 2:1 |
| Onderhoudsnummer | 61NF1796 |  | Opstelling | MRL |
| Keurende instantie | NivL |  | Hefhoogte [m] | 34,67 |
| Keurende instantie nr. | 307205004 |  | Hefsnelheid [m/s] | 1,6 |
| Status keuring | GOEDGEKEURD |  | Hefvermogen [kg] | 1000 |
| Bouwjaar | 2002 |  | Spreek-/luistertype | GSM |

## Gegevens van de huidige installatie

| Pand/complex | SVB Rotterdam |  | Aandrijving | OTIS TRACTIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | Posthumalaan |  | Stopplaatsen | 12 |
| Aanduiding | LIFT C |  | Schachttoegangen | 12 |
| Installatienummer | F1797 |  | Cabinetoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS |  | Ophanging | 2:1 |
| Onderhoudsnummer | 61NF1797 |  | Opstelling | MRL |
| Keurende instantie | NivL |  | Hefhoogte [m] | 41,30 |
| Keurende instantie nr. | 307205001 |  | Hefsnelheid [m/s] | 1,6 |
| Status keuring | GOEDGEKEURD |  | Hefvermogen [kg] | 1000 |
| Bouwjaar | 2002 |  | Spreek-/luistertype | GSM |

## Gegevens van de huidige installatie

| Pand/complex | SVB Rotterdam |  | Aandrijving | OTIS TRACTIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | Posthumalaan |  | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | LIFT D Goederen |  | Schachttoegangen | 2 |
| Installatienummer | F1800 |  | Cabinetoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS |  | Ophanging | 2:1 |
| Onderhoudsnummer | 61NF1800 |  | Opstelling | MRL |
| Keurende instantie | NivL |  | Hefhoogte [m] | 3,1 |
| Keurende instantie nr. | 307205005 |  | Hefsnelheid [m/s] | 1 |
| Status keuring | GOEDGEKEURD |  | Hefvermogen [kg] | 1000 |
| Bouwjaar | 2002 |  | Spreek-/luistertype | GSM |

## Gegevens van de huidige installatie

| Pand/complex | SVB Zaandam |  | Aandrijving | KONE TRACTIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | Stationsstraat |  | Stopplaatsen | 5 |
| Aanduiding | LIFT A |  | Schachttoegangen | 5 |
| Installatienummer | A1526 |  | Cabinetoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS |  | Ophanging | 2:1 |
| Onderhoudsnummer | S39342 |  | Opstelling | MRL |
| Keurende instantie | NivL |  | Hefhoogte [m] | 14,5 |
| Keurende instantie nr. | 150604902 |  | Hefsnelheid [m/s] | 1 |
| Status keuring | GOEDGEKEURD |  | Hefvermogen [kg] | 630 |
| Bouwjaar | 1999 |  | Spreek-/luistertype | GSM |

## Gegevens van de huidige installatie

| Pand/complex | SVB Zaandam |  | Aandrijving | KONE TRACTIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | Stationsstraat |  | Stopplaatsen | 5 |
| Aanduiding | LIFT B |  | Schachttoegangen | 5 |
| Installatienummer | A1527 |  | Cabinetoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS |  | Ophanging | 2:1 |
| Onderhoudsnummer | S39341 |  | Opstelling | MRL |
| Keurende instantie | NivL |  | Hefhoogte [m] | 14,5 |
| Keurende instantie nr. | 150604901 |  | Hefsnelheid [m/s] | 1 |
| Status keuring | GOEDGEKEURD |  | Hefvermogen [kg] | 630 |
| Bouwjaar | 1999 |  | Spreek-/luistertype | GSM |

# Lifttechnische specificaties nieuwe liften

## Liftinstallaties, functionele eisen en uitvoering algemeen

Het compleet leveren en monteren van 56 nieuwe liften in de bestaande liftschacht(en) dient te voldoen aan de volgende eisen:

SVB locatie Rotterdam (4 liftinstallaties)

| Type lift | Tractie, MRL |
| --- | --- |
| Nominale hefsnelheid minimaal | 1,6 m/s of 1 m/s (als bestaande situatie) |
| Capaciteit minimaal | 180 ritten/uur |
| Nominaal hefvermogen minimaal | 1000kg (als bestaande situatie) |
| Uitvoering deuren | 2-delig als bestaande situatie, minimale vrije doorgang(b x h) 900 x 2100 mm (als bestaande situatie) |
| Hefhoogte | Lift A: 34,67m Lift B: 34,67m Lift C: 41,30m Lift D: 3,10m |
| Aantal stopplaatsen | Lift A: 10 Lift B: 10 Lift C: 12 Lift D: 02 |
| Uitvoering plaatsing machinekamer in schachtkop | uitvoering bij inschrijving specificeren |
| Bijzonder bedrijf | Lift A: Brandweerlift Lift B: Brandalarmschakeling Lift C: Brandalarmschakeling Lift D: Brandalarmschakeling |
| Norm | De installatie dien te voldoen aan de NEN-EN 81-20 (in het geval van BW lift NEN-EN 81-72:2020). |
| Toepassing | Personen- en incidenteel goederenvervoer |
| Vandaalbestendig | NEN-EN 81-71 klasse 1 (alleen drukknoppen en de deuren) |
| Cabinetype | Cabine met 1 toegang |
| Gebruiksintensiteit | hoog |
| Uitvoeringsvorm | Machinekamerloos waarbij de aandrijfmachine in de liftschacht is geplaatst en de nood- en onderhoudsbediening in een kast naast de bovenste schachttoegang. |
| Geluidsniveau | De lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Bij de oplevering dient een rapportage te worden overhandigd waarmee dit wordt aangetoond. |
| Maximaal toelaatbaar stopverschil | 5 mm, aandrijving close loop frequentie geregeld. Definitieve uitvoering type, materialiseren en kleur e.d. na goedkeuring van de opdrachtgever. Uitvoering afwerking moet visueel eenduidig zijn met de andere lift in het complex. |

SVB locatie Zaandam (2 liftinstallaties)

| Type lift | Tractie, MRL |
| --- | --- |
| Nominale hefsnelheid minimaal | 1 m/s. |
| Capaciteit minimaal | 180 ritten/uur |
| Nominaal hefvermogen minimaal | LIFT A: 630kg (als bestaande situatie) LIFT B: 1000kg (als bestaande situatie) |
| Uitvoering deuren | 2-delig als bestaande situatie, minimale vrije doorgang(b x h) 900 x 2100 mm (als bestaande situatie) |
| Hefhoogte | Lift A: 14,50m Lift B: 14,50m |
| Aantal stopplaatsen | Lift A: 5 Lift B: 5 |
| Uitvoering plaatsing machinekamer in schachtkop | uitvoering bij inschrijving specificeren |
| Bijzonder bedrijf | Lift A: Brandalarmschakeling Lift B: Brandalarmschakeling |
| Norm | De installatie dien te voldoen aan de NEN-EN 81-20. |
| Toepassing | Personen- en incidenteel goederenvervoer |
| Vandaalbestendig | NEN-EN 81-71 klasse 1 (alleen drukknoppen en de deuren) |
| Cabinetype | Cabine met 1 toegang |
| Gebruiksintensiteit | laag |
| Uitvoeringsvorm | Machinekamerloos waarbij de aandrijfmachine in de liftschacht is geplaatst en de nood- en onderhoudsbediening in een kast naast de bovenste schachttoegang. |
| Geluidsniveau | De lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Bij de oplevering dient een rapportage te worden overhandigd waarmee dit wordt aangetoond. |
| Maximaal toelaatbaar stopverschil | 5 mm, aandrijving close loop frequentie geregeld. Definitieve uitvoering type, materialiseren en kleur e.d. na goedkeuring van de opdrachtgever. Uitvoering afwerking moet visueel eenduidig zijn met de andere lift in het complex. |

## Elektrotechnische installatie

- Het verleggen van de voedingskabel naar de bovenste verdieping van de liftschacht.

- Het leveren en aanleggen van een groepenkast(en) voor alle benodigde componenten.

- Het leveren en aanbrengen van voldoende verlichting nabij de aandrijving, besturing en regeling.

- Het leveren en aanbrengen van energiezuinige noodverlichting daar waar vereist.

- Het leveren en aanbrengen van energiezuinige schachtverlichting uitgevoerd in led.

- Zo nodig, het leveren en aanbrengen van voldoende extra verlichting voor de schachttoegangen.

- Indien de oude zekeringenkast wordt hergebruikt dienen alle niet meer benodigde zekeringen, schakelaars en andere componenten verwijderd te worden. Indien het noodzakelijk is dat er in de oude zekeringenkast een zekering aanwezig is dient deze te worden vervangen en uitgevoerd als automaat. Uitgevoerd volgens NEN 1010. Het schakelplan moet altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de installatieverantwoordelijke (IV’er) van opdrachtgever.

De totale aansluitwaarde van de nieuwe installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

# Liftinstallaties specificatie uitvoering

Besturing

- De installatie moet worden geleverd met een besturing van hoogwaardige kwaliteit.

- De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.

- De besturing moet zijn uitgevoerd met een tornbesturing, die bij de installatie is meegeleverd en onvervreemdbaar aan de installatie is verbonden.

- Energiebesparende maatregelen; nieuw te plaatsen liftinstallatie is in het bezit van een energielabel A volgens VDI 4707-1.

Elektrische volgkabels

- Het leveren en aanbrengen van alle benodigde besturingskabels voor de lift. Voorbereiden met een UTP cat. 6 kabel voor camerabewaking, met voldoende overlengte op het cabinedak en in besturingskast.

Aandrijving

- Liftmachine elektrische tractielift.

  - Fabricaat: Hoogwaardig, merk en type opgeven bij de inschrijving.

  - Vermogen geschikt voor cabine en tegengewicht en hefvermogen als bestaande situatie.

  - Hefsnelheid minimaal (m/s): 1,0 m/s of 1,6 m/s volgens specificatie (bestaand).

  - Capaciteit/ aantal toelaatbare ritten per uur: minimaal 180.

  - Uitvoering met directe aandrijving (zonder wormkast overbrenging/gearless).

- Elektromotor

  - De aandrijving als geheel dient een zo laag mogelijke aansluitwaarde te hebben en is waar mogelijk en zinvol voorzien van regeneratie.

Draagmiddelen

- Uitvoering : Staalkabels of gelijkwaardig.

  - Indien van toepassing: draagmiddelen dienen te worden geleverd inclusief middelen om de kwaliteit van de draagmiddelen tijdens gebruik periodiek te controleren.

Schacht

Constructies in de schacht

Cabineleiders en tegengewichtleiders

- Smeertoestellen t.b.v. automatische smering leidsloffen.

- Gemakkelijk te legen olielekbakken onder de geleiders.

Haloproepen

- Eén-knops verzamelend in neerwaartse richting.

Haltableaus

- Locatie in nader overleg met de opdrachtgever te bepalen

- Type drukknop: Vandaalbestendig NEN-EN 81-71 klasse 1.

- Uitgevoerd in RVS

- Sleutelschakelaar/paslezer op begane grond/alle verdiepingen

- Brandweerliftschakelaar waar van toepassing volgens specificatie

- Indien niet nader gespecificeerd, dienen alle bestaande functies van de bestaande drukknoppentableau(s) ook in de nieuwe drukknoppentableau(s) te worden opgenomen.

Haltabelaus- en knoppen algemeen

Een nieuw te plaatsen knop of tableau moet ten minste de bestaande voorziening volledig afdekken. Er mogen expliciet geen gaten of beschadigen achterblijven en/of zichtbaar zijn op de muur na vervangen.

Standaanwijzing op de verdiepingen

- Digitale optische signalering (richting en verdieping) boven de schachtdeuren op alle stopplaatsen. Wijze en kleur van de uitvoering te bepalen in overleg met opdrachtgever.

Schachtdeuren

-	Uitgevoerd in hoogwaardige/vandaalbestendige NEN-EN 81-71 klasse 1 kwaliteit

-	Bij voorkeur tweedelig telescopisch

-	Deurafwerking: geslepen RVS korrel 220

-	Afmetingen: 900x2100 mm

-	Brandwerendheid min. 60 minuten

Schachtdeurkozijn

- Uitgevoerd in staal geslepen RVS korrel 220

- Brandwerendheid min. 60 minuten

Afwerking schachtfront

- Uitgevoerd in staal geslepen RVS korrel 220

- Het plaatmateriaal moet aan de schachtzijde van een trilling dempend materiaal worden voorzien

- Brandwerendheid min. 60 minuten

Cabine

Liftcabine algemeen

- Het aanbrengen van een compleet nieuwe liftcabine. 
Vandaalbestendig NEN-EN 81-71 klasse 1.

Cabinevoorzieningen

- Positie cabinetableau Conform NEN 81-70 gebruik rolstoel

- Cabineverlichting geïntegreerd in het cabineplafond voorzien van noodverlichting. Mogelijkheid tot automatisch uit- en inschakeling. Uitschakeltijd instelbaar. Uitvoering energiezuinig, led.

- Leuning, makkelijk te vervangen vanuit de cabine, uitgevoerd in RVS

- Spiegel, geplaatst op de achterzijde over de gehele breedte tot halverwege cabinehoogte volledig ondersteund

- Klapbankje uitgevoerd in hout, enkel waar dit nu het geval is.

- Stootrand, uitgevoerd in hout/composiet

- Wanden en plafond, voorzien van makkelijk te vervangen panelen. Krasbestendig en makkelijk te reinigen.

- Vloerbedekking (hoogwaardig marmoleum) uitgevoerd in kuipvorm, naden dichtgelast of afgekit.

- Algemeen interieur “STANDAARD+” af te stemmen met opdrachtgever. Het betreft hier een overheidsgebouw. Uitstraling en duurzaamheid zijn hierin erg belangrijk.

Cabinebesturing

- Verzamelbesturing in beide richtingen/bestemmingsbesturing met of zonder knoppen.

Cabinetableau

- bedieningspaneel geïntegreerd met de standaanwijzing uitgevoerd in RVS/Glas

- deur-open en deur-sluiten knop

- Type drukknop: verhoogd schrift/braille

- Leveren en monteren van een vrij programmeerbare alarmdoormelder met geïntegreerde spreek-/luisterunit (met noodstroomvoorziening) in de cabine van het merk Rukra.

- Simkaart aan te leveren door opdrachtgever.

- Indien niet nader gespecificeerd, dienen alle huidige functies van de bestaande drukknoppentableau(s) ook in de nieuwe drukknoppentableau(s) te worden opgenomen. Bijvoorbeeld sleutelschakelaars, ventilatorschakelaar, overlastsignalering, enzovoort.

- Specifiek moet voor alle liften de mogelijkheid bestaan om achteraf een paslezer te plaatsen, de bekabeling hiervoor (2x2,08mm afgeschermd (getwist)) moet reeds voorzien zijn.

Cabinedeuren

-	Automatisch openende cabinedeuren

-	Uitgevoerd in hoogwaardig/vandaalbestendige NEN-EN 81-71 klasse 1 kwaliteit

-	Bij voorkeur tweedelig telescopisch

-	Deurafwerking: geslepen RVS korrel 220

-	Sensorlijst vast gemonteerd aan het kooimeubel (niet aan deurvleugel)

-	Deuraandrijving: d.m.v. frequentie-geregelde elektromotor

-	Afmetingen: 900x2100 mm.

Deurbesturing bedrijf

- opentijd deur(en) (s)		: min 5 s; instelbaar

- ophoudtijd deur(en) (s)		: instelbaar

- capaciteit minimaal 180 deurbewegingen per uur

# Niet-lifttechnische werkzaamheden en/of demontage bestaande installaties

Algemeen

Het plaatsen van een compleet nieuwe lift is, met bovenstaande specificaties, naar onze mening mogelijk in de bestaande liftschacht. Dit met inachtneming van de vereiste vrije ruimtes. Wij hebben om deze reden gekozen voor een volledige vervanging, waarbij de voorkeur uitgaat naar het beperken van de bouwkundige werkzaamheden.

In de bestaande liftschacht dient een compleet nieuwe lift met de benoemde specificaties in tabel 1 te worden aangeboden. De nieuwe lift dient te voldoen aan de vereiste vrije ruimtes in de schacht (kop en put).

Alle overige constructieve voorzieningen (inclusief constructieberekeningen) ten behoeve van de montage van de lift zijn onderdeel van de (bouwkundige) werkzaamheden van de opdrachtnemer.

Het plaatsen van stofschotten

- Het leveren en aanbrengen van een degelijke tijdelijke afsluiting (zgn. stofschotten) van de

liftschacht t.b.v. het afschermen van de open schachttoegangen. De schotten moeten de sparing, die gaat ontstaan, geheel afdichten van vloer tot aan plafond.

- De verdiepingsvloer moet worden afgedekt tegen stof, water en mechanische beschadiging.

- Een scheidingswand bij enkele schacht met meerdere liften.

Het demonteren en afvoeren van de liftinstallatie

- Het verwijderen en afvoeren van de complete liftinstallatie volgens de geldende regelgeving.

- Voor het afvoeren van de liftonderdelen mag gebruik worden gemaakt van de bestaande lift. Hiervoor mag de eventuele tijdelijke noodlift niet worden gebruikt.

- Het verwijderen van alle bestaande leidingen in de liftschacht en machinekamer tot aan de hoofdzekeringkast en/of hoofdschakelaars in de liftmachinekamer.

- Het bouwkundig dichtmaken en afwerken van de niet meer benodigde gaten in de liftschacht.

- Het verzorgen van alle benodigde constructieve berekeningen.

- Het reinigen van de liftschacht inclusief eventueel olie- en vetvrij maken.

Het aanpassen van de schachtkop

- Indien noodzakelijk, het leveren en aanbrengen van de benodigde verstevigingen in de constructie na de bouwkundige (sloop)werkzaamheden.

- Indien noodzakelijk, het verstevigen/verwijderen van het plafond boven de schachtkop, inclusief het afvoeren van vrijkomend puin. Het afvoeren van het puin mag het gebruik van de bestaande lift of de tijdelijke noodlift door de gebruikers niet hinderen.

- Indien noodzakelijk, het bouwkundig verhogen, dichtmaken en afwerken van de schachtwand in de schachtkop.

- Indien noodzakelijk, het boren van nieuwe gaten en bouwkundig dichtmaken en afwerken van de niet meer benodigde gaten van de machinekamer.

- Indien noodzakelijk, het aanbrengen van een goedgekeurde hijsgelegenheid in de schachtkop/liftmachinekamer.

Het aanpassen van de schachtdeursparing

- Het verwijderen en afvoeren van de schachtdeuren.

- Het, indien van toepassing, vergroten van de bouwkundige sparing.

- Het aanpassen van de betonvloer t.b.v. het plaatsen van de schachtdeuren ‘op’ de verdieping.

- Het afvoeren van vrijkomend materiaal. Het afvoeren van de liftonderdelen en puin mag het gebruik van de bestaande lift of de tijdelijke noodlift door de bewoners niet hinderen.

- Na het plaatsen van de schachtdeur het herstellen en afwerken van de vloer en/of wanden, door middel van een muurkap en/of een aluminium profiel.

- Het herstellen en/of opnieuw aanbrengen van beschadigde tegels/stuclaag.

Overige niet-lifttechnische werkzaamheden

Alle hak-, breek-, timmer- en metselwerkzaamheden dienen verzorgd te worden door de opdrachtnemer.

En verder, in ieder geval en indien van toepassing:

- Sjouwhulp (geen bouwkraan beschikbaar/noodzakelijk).

- Alle noodzakelijke werkvloeren en eventuele steigers in de schacht, let hierbij op het aanwezig zijn van meerdere installaties in één schacht, ook dit is voor risico en inschatting opdrachtnemer

- Naast de omschreven werkzaamheden, omvat het werk eveneens het leveren van benodigde materialen, hulpmiddelen, overig materiaal, arbeidskrachten, enz.

- Het boren van gaten in, en het lassen en slijpen aan bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer, maar is alleen na toestemming van de directie of eigenaar toegestaan. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door of vanwege hem zijn gemaakt.

- Alle schilderwerkzaamheden van de aangebrachte liftonderdelen, met grondverf en het aflakken in nader te bepalen RAL kleuren.

- Het aanbrengen van verlichting voor de schachttoegangen in het kozijn (minimaal 50 Lux, gemeten op de vloer). Dit alleen wanneer de bestaande verlichting onvoldoende is.

- Alle sloop- en bouwafval, verpakkingsmateriaal en dergelijke wordt eigendom van de opdrachtnemer en door de opdrachtnemer verzameld en afgevoerd. Dit is inclusief puin, olie en (vloeibare) chemische producten die vrijkomen en/of overblijven na montage.

- Het verzorgen van opslag- en afvalcontainers, inclusief eventueel vergunningen en/of precariorechten.

- Eventuele diverse timmerwerkzaamheden behoren tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

- De levering en het aanleggen/monteren van voedingsleidingen, in overleg, van de laagspanningsruimte naar de hoofdschakelaar van de lift.

- Het verzorgen van alle noodzakelijke bouwvergunningen.

- Het verzorgen van precariorecht en/of vergunning (onder andere voor plaatsen van containers).

De opdrachtnemer dient de installatie(s) ingebruikname gereed en schoon op te leveren.