## Storingen 2024-2025YTD
Jaar | Gebouw | Unit Nr | Opmerking | Oorzaak | Omschrijving
2024 | SVB LEIDEN | A1507 | oproepknop op 6 is kapot | Inspektie | Technisch
2024 | SVB NIJMEGEN | A1512 | Deuren blijven klapperen en het duurt lang voordat de lift vertrekt. | Schachtdeurgrendel | Technisch
2024 | SVB NIJMEGEN | A1512 | 1 persoon | Electronisch component | Technisch
2024 | SVB NIJMEGEN | A1512 | gaat om de kleine lift schaaft en trilt heel erg | Tractiekabels | Technisch
2024 | SVB NIJMEGEN | A1512 | De kleine lift piept als er meer dan 4 pers in de lift staan en doet het pas als er iemand uitstapt en maximum gewicht is 630 kg. | Electrische aansluiting liftkooi | Technisch
2024 | SVB NIJMEGEN | A1513 | grote lift hapert en schaaft. als die omlaag gaat | Spanwiel snelheidsbegrenzerkabel | Technisch
2024 | SVB NIJMEGEN | A1513 | grote lift: op de 8e sluiten de deuren niet meer automatisch | Schachtdeurmachine electrisch | Technisch
2024 | SVB NIJMEGEN | A1513 | stil met pendelende deuren. SPOED beide liften stil | Schachtdeurgrendel | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1520 | Lift hapert, niveauverschil. mandag open vanaf 7 tot 5 | Electronisch component | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1520 | stil open tot 17:00 | Kooideurcontact | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1520 | Verd:3/Lift blijft hangen op 3 | Electronisch component | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1520 | 2 personen | Schachtdeurgrendel | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1520 | tuusen 0 en 1 maakr die rare beweging | Electronische deurdetector | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1520 | Verd:Bg/Lift blijft hangen op bg | Remote Station | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1521 | Verd:4/Lift blijft stilstaan op de 4 e verdieping | Deurmachine electrisch | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1521 |  | Deurmachine electrisch | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1521 | Schurend geluid | Snelheidsbegrenzerkabel | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1521 | lift stil. en deuren pendelen op 5 | Veiligheidslijst electrisch | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1521 | lift maakt een schapend geluid | Leidsloffen/-rollen liftkooi | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1521 | lift staat stil op de bg | Electronisch component | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1522 | Geeft de verdieping niet aan bij aankomst, ook hee | Inspektie | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1522 | Deur gaat niet open | Leidsloffen/-rollen liftkooi | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1523 | Staat stil op de 5e verdieping sinds vrijdagmiddag | Leidsloffen/-rollen liftkooi | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1523 | Liftdeur gaat niet open | Inspektie | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1523 | Verd:1 e verdieping/Lift staat al de hele morgen v | Electronisch component | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1523 | Lift is van 3 naar 1 gezakt licht ging uit en knipperen | Leidsloffen/-rollen liftkooi | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1523 | Lift 4 in Toren C middelste lift is van de 9e etage naar de 6e etage gevallen met iemand erin. Maandagochtend de storing oppakken!!! | Leidsloffen/-rollen liftkooi | Technisch
2024 | SVB UTRECHT | A1524 | lift stil op bg | Impulseur liftkooi | Technisch
2024 | SVB ZAANSTAD | A1525 | Gaat om de linkerlift. Er komt olie uit de plafond van de lift. | Assistentie klant | Technisch
2024 | SVB ZAANSTAD | A1525 | De liftdeuren lopen op de 3de verdieping aan | Schachtdeurleidslof | Vandalisme/verkeerd gebruik
2024 | SVB ZAANSTAD | A1525 | De personenlift staat stil. De deuren gaan niet helemaal dicht. | Kooideur(paneel) | Technisch
2024 | SVB ZAANSTAD | A1525 | bij de balie: lampje brandt, niveauverschil bij 1 van de liften | Inspektie | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4959 | 1 lift stil parkeergarage doet niets meer knoppen | Stuurstroomzekering | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4959 | Lift staat stil op de 2e etage. | Schachtdeurgrendel | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4959 | 1 persoon opgesloten | Deurmachine electrisch | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4959 | staat weer stil; | Deurmachine electrisch | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4959 |  | Remote Station | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4960 | vanuit binnen met een kar aangereden vermoedelijk. deur is uit de rails gelopen | Kooideurleidslof | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4960 | vertrekt niet vanaf de BG | Vangonderdelen liftkooi | Vandalisme/verkeerd gebruik
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4961 | problemen met deuren graag bellen met de melder voor begeleiding 31629649186 | Impulseur liftkooi | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4961 | De lift gaat naar verkeerde verdiepingen. | Impulseur liftkooi | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4962 | lift was woensdag gemeld en staat nu nog steeds stil. | Impulseur liftkooi | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4962 | Er lijkt een geleidingsstrip van de lift afgevallen te zijn, ligt nu in de schacht | Inspektie | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4962 | stil op bg met niv verschil | Schachtdeurrollen | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4962 | De deuren pendelen op de 3de en daarn doet hij het plots weer | Schachtdeurgrendel | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4963 | lift stil op bg met deuren open | Aircord schachtdeur | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4963 | lift blijft eerst stilstaan , duurt aantal minuten voordat hij weer vertrekt. | Veiligheidslijst electrisch | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4963 |  | Electrische aansluiting liftkooi | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4963 | Liftopsluiting, 1 pers. | Eindschakelaar schacht | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4964 | lift stil op bg | Deurmachine electrisch | Vandalisme/verkeerd gebruik
2024 | SVB AMSTELVEEN | E4966 | graag rechter lift ook nqa kijken staat ook stil | Schachtdeurgrendel | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | Y3517 | als je erin staat hoor je een schapend geluid | Vangonderdelen liftkooi | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | Y3517 | lift stil, deure nniet dicht op 1 | Schachtdeur(paneel) | Vandalisme/verkeerd gebruik
2024 | SVB AMSTELVEEN | Y3517 | deuren pendelen voor vertrek. | Assistentie klant | Technisch
2024 | SVB AMSTELVEEN | Y3517 | de deuren sluiten slecht is iets tegenaan gekomen | Kooideur(paneel) | Technisch
2024 | SVB DEVENTER | E9987 | lift stil op 3 | Besturingssoftware | Technisch
2024 | SVB DEVENTER | E9987 | open op 1 | Wegzakbeveiliging liftkooi | Technisch
2024 | SVB DEVENTER | E9987 | Tot 7 open | Schachtdeur(paneel) | Vandalisme/verkeerd gebruik
2024 | SVB DEVENTER | E9988 | Verlichting defect. | (Nood)verlichting liftkooi | Technisch
2024 | SVB DEVENTER | Y6714 | olie spuit eruit | Besturingssch. Hefpl. | Technisch
2024 | SVB GRONINGEN | F0125 |  | Storing microprocessor | Technisch
2024 | SVB GRONINGEN | F0125 | opsluiting. lift gaat telkens op en neer maar negrns de deur open | Impulseur liftkooi | Technisch
2024 | SVB GRONINGEN | F0125 | zat net vrouw vast. die is er uit. td zet lift stil tot wij zijn geweest. SLV maakte ook geen verbinding met ons. | Impulseur liftkooi | Herhaalstoring
2024 | SVB GRONINGEN | F0125 | 1 van de 2 maar waarschijnlijk deze heeft kuren. gaat spontaan naar verdiepingen. en heeft nivo verschil met lift en uitstap. redelijk groot. Graag spoedig nakijken ivm struikelgevaar. | Inspektie | Technisch
2024 | SVB GRONINGEN | F0125 | lift stil op bg, tot 17u anders maandag | Noodeinschakelaar | Technisch
2024 | SVB GRONINGEN | F0125 | 4 man opgesloten. 0630125101 | Electronisch component | Technisch
2024 | SVB ROERMOND | F0165 |  | (Nood)verlichting liftkooi | Technisch
2024 | SVB ROERMOND | F0165 | de lift F0165 (linkerlift) een verschrikkelijk irritant geluid maakt. | Rem | Technisch
2024 | SVB ROERMOND | F0165 | Lift maakt veel te veel lawaai, volgens mij moet d | Inspektie | Technisch
2024 | SVB BREDA | F0184 | lift blijft op en neer gaan en opent nergens. | Storing microprocessor | Technisch
2024 | SVB BREDA | F0184 | lift stil op 3 | Vanen/magneten schacht | Technisch
2024 | SVB BREDA | F0185 | op 1 gaat de deur niet meer dicht | Schachtdeur(paneel) | Technisch
2024 | SVB BREDA | F0185 | deur sluit niet helemaal | Schachtdeur(paneel) | Technisch
2024 | SVB BREDA | F0185 | deur gaat af en toe met een klap dicht | Deurmachine electrisch | Technisch
2024 | SVB BREDA | F0185 | lift staat stil | Impulseur liftkooi | Technisch
2024 | SVB BREDA | F0185 |  | Schachtdeur(paneel) | Technisch
2024 | SVB ROTTERDAM | F1795 | 3de verdieping werkt niet. F1797, werkt soms de knop van de 2de niet. | Kooidrukknoppen | Technisch
2024 | SVB ROTTERDAM | F1795 | Ik wil graag een storing melden aan de Brandweerlift 61NF1795. Er brand helemaal geen licht meer waardoor het pikkedonker is in de lift. Zou dit zsm opgelost kunnen worden? | (Nood)verlichting liftkooi | Technisch
2024 | SVB ROTTERDAM | F1797 | Er is net nog een lift defect gegaan 61NF1797 | Electronisch component | Technisch
2024 | SVB ROTTERDAM | F1797 | lift stil op bg | Electronisch component | Technisch
2024 | ZADKINE COLLEGE | F1798 | We hebben een storing aan de lift. Het gaat om liftnr 61NF1798 | Kooideur(paneel) | Technisch
2024 | ZADKINE COLLEGE | F1798 | Graag bellen als je er ben lift heeft een vrije val gemaakt. volgens melder | Inspektie | Technisch
2024 | SVB NIJMEGEN | F8518 | 2 personen zaten opgesloten zijn eruit, lift staat nu op de 1ste verdieping en wordt niet meer gebruikt. | Electronisch component | Technisch
2025 | SVB | G3068 | Leer rit laten maken ¦ Onderdeel | Besturingssoftware | Technisch
2025 | SVB | G3068 | Schacht deur rollen liepen vast Dit hersteld | Schachtdeurrollen | Technisch
2025 | SVB | G3068 | Lift weg gezakt en eindschakelaar beneden aangesproken. Nagekeken en getest. | Eindschakelaar schacht | Technisch
2025 | SVB | G3068 | Schacht deur van kelder ging niet goed dicht Veer afgesteld En nieuwe deur sloffen | Schachtdeursluiter | Technisch
2025 | SVB | G3068 | Safe-fault. Deze gereset | Storing microprocessor | Technisch
2025 | SVB LEIDEN | A1507 | Eind schakelaar gesteld | Eindschakelaar schacht | Technisch
2025 | SVB LEIDEN | A1507 | Opsluiting verholpen. Lift stond door zijn eindschakelaar. Hersteld en getest. ¦ Zie bon van Mike | Eindschakelaar schacht | Technisch
2025 | SVB LEIDEN | A1508 | Ventilator maakt herrie | Ventilator liftkooi | Technisch
2025 | SVB LEIDEN | A1510 | Schachtdeur en onderdelen verroest. Aanbieding gemaakt voor herstel. ¦ Zie bon van Mike | Schachtdeur(paneel) | Technisch
2025 | SVB UTRECHT | A1518 |  | Assistentie klant | Technisch
2025 | SVB UTRECHT | A1523 | Communicatie fout tussen drive en regeling, data stekkers losgemomen en opnieuw er in gezet | Storing microprocessor | Technisch
2025 | SVB UTRECHT | A1523 | Grendel werd aangetikt dee gesteld | Schachtdeurgrendel | Technisch
2025 | SVB UTRECHT | A1523 | Lift positie kwijt , tapereaderslofje ingesleten deze vervangen | Impulseur liftkooi | Technisch
2025 | SVB UTRECHT | A1524 |  | Snelheidsbegrenzer | Technisch
2025 | SVB ZAANSTAD | A1525 |  | Fotocel | Vandalisme/verkeerd gebruik
2025 | SVB ZAANSTAD | A1525 |  | Schachtdeurdrempel | Technisch
2025 | SVB ZAANSTAD | A1525 |  | Electrische aansluiting machinekamer | Technisch
2025 | SVB AMSTELVEEN | E4959 |  | Assistentie klant | Technisch
2025 | SVB AMSTELVEEN | E4959 | Sluiting op kooi data lineSluiting opgelost RS 16 van TCI vervangen Lift rijdt weer normaal | Electrische aansluiting liftkooi | Technisch
2025 | SVB AMSTELVEEN | E4961 |  | Impulseur liftkooi | Technisch
2025 | SVB AMSTELVEEN | E4962 | Kooileiders slofje + houder slof rechts boven vervangen. Unit in bedrijf naar behoren. Lawaai verholpen. Leiders handmatig gesmeerd | Leidsloffen/-rollen liftkooi | Technisch
2025 | SVB AMSTELVEEN | E4962 |  | Schachtdeurrollen | Technisch
2025 | SVB AMSTELVEEN | E4965 |  | (Nood)verlichting liftkooi | Technisch
2025 | SVB DEVENTER | E9987 | Tl noodverlichting in kooi vervangen | (Nood)verlichting liftkooi | Technisch
2025 | SVB DEVENTER | E9987 | Deurstoring Metalen plaatjes in de geleiderail kooi. | Leidsloffen/-rollen liftkooi | Technisch
2025 | SVB GRONINGEN | F0124 | Accu ups vervangen. Lege Accu maakte het piep geluid. | Electronisch component | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0165 | Tr sloffen vervangen. Andere lift tractie schijfrem afgesteld. | Electrische aansluiting machinekamer | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0165 |  | Machine | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0165 |  | Rem | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0165 | Assistentie kf | Rem | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0165 |  | Rem | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0165 |  | Schachtdeurleidslof | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0166 | Veel sw fouten. Relais besteld. | Relais(onderdelen) | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0166 |  | Motorbeveiliging | Technisch
2025 | SVB ROERMOND | F0166 |  | Rem | Technisch
2025 | SVB BREDA | F0185 | Lift gereset na spanningsuitval. | Spanningsuitval | Technisch
2025 | SVB BREDA | F0185 | Installatie gereset, grendel afgesteld en schoongemaakt. Nagezien. Probleem lijkt opgelost. | Schachtdeurcontact | Technisch
2025 | SVB BREDA | F0185 | Installatie gereset. Probleem met besturing. Lijkt opgelost. | Storing microprocessor | Technisch
2025 | SVB ROTTERDAM | F1795 | DBD fault. by, br, sw te vervangen. Draait nu maar gaat vaker voor komen. Opnemen met Rashid. | Relais(onderdelen) | Technisch
2025 | SVB ROTTERDAM | F1795 | Deze lift was in bedrijf | Inspektie | Technisch
2025 | SVB ROTTERDAM | F1796 | Zie melding, lift staat op FSO ( brandmeldsysteem) Hersteld | Storing microprocessor | Technisch
2025 | SVB ROTTERDAM | F1797 | Had status | Schachtdeurcontact | Technisch
2025 | ZADKINE COLLEGE | F1799 | Niemand thuis | Voor niets geweest | Technisch
2025 | ZADKINE COLLEGE | F1799 | Lift staat stil op de DBD bewaking, hersteld | Relais(onderdelen) | Technisch
2025 | ZADKINE COLLEGE | F1799 | Lift staat in storing op de BSW controle contact van de rem. Hersteld. | Electronisch component | Technisch
2025 | SVB NIJMEGEN | F8518 | Accu¿s vervangen. | Electronisch component | Technisch