## Inleiding
Programma van eisen
Dit document bevat het Programma van Eisen.
Deze eisen zijn, zoals toegelicht in de leidraad, ingedeeld in onderstaande aandachtsgebieden en dienen met Ja of Nee te worden beantwoord:
Om in aanmerking te komen voor gunning dienen alle vragen met Ja te worden beantwoord.
Ondergetekende verklaart hiermee akkoord te gaan met alle in dit document genoemde eisen:
Naam vertegenwoordigingsbevoegde:
Functie:
Plaats:
Datum:
Handtekening

## Eisen Connectiviteit
Managed Darkfiber
Het beschikbaar stellen van de verbinding
Prestatie verbinding |  | Antwoord met Ja of Nee
1 | U kunt tijdelijke redundante lijnen leveren van het datacenter van Greenhouse naar het bestaande datacenter dat het Erasmus MC nu huurt van Eurofiber op de locatie Spaanse Kubus (2671 CT - 3044 BB), met een flexibele looptijd en een opzegtermijn van 6 maanden. |  | 0
2 | U kunt redundante lijnen leveren van locatie datacenter van Greenhouse (2671 CT) naar Erasmus MC (3015 GD en 3015GE). |  | 0
3 | Voor elk van bovenstaande lijnen, inclusief DWDM-apparatuur, geldt dat u deze binnen 84 dagen na definitieve gunning dient op te leveren. |  | 0
4 | U levert per set van redundante lijnen bij inschrijving indicatieve tracé-voorstellen aan, bijvoorbeeld op basis van Google Maps of vergelijkbare kaarten. Hieruit moet duidelijk blijken dat het om daadwerkelijk redundante lijnen gaat, zonder fysieke kruisingen en met een minimale onderlinge afstand van 10 meter bij het betreden van het datacenter of ruimten op de campus van het Erasmus MC. Binnen 30 dagen na gunning levert u exacte tracé-tekeningen aan, gebaseerd op verificatie met alle betrokken partijen, waaronder grondeigenaren, vergunningverleners en netbeheerders. Zowel het indicatieve als het definitieve tracé moet aantoonbaar voldoen aan volledige redundantie-eisen zoals gesteld in dit PvE. LET OP: deze informatie dient u bij uw Inschrijving in te leveren. |  | 0
5 | Kabels kruisen elkaar nooit en liggen minimaal 10 meter van elkaar gescheiden om storing bij graafwerkzaamheden te voorkomen).
6 | Over de ondersteunde aansluittypen: U levert een dual aansluiting (duplex). |  | 0
7 | Over de configuratortypen: U levert iedere lijn punt-punt. |  | 0
8 | U garandeert per punt-punt lijn een minimale beschikbaarheid van 99,9%. Er mag geen gelijktijdige uitval van beide lijnen (het redundante paar) mogelijk zijn. Uitzondering hierop is een verstoring als gevolg van een force majeure. |  | 0
9 | In geval van een "line down" garandeert u binnen 8 uur (vanaf tijdstip melding incident) herstel van beschikbaarheid, met uitzondering van fysieke schade aan de darkfiber. |  | 0
10 | U garandeert dat u zich bij het plaatsen van de kabels houdt aan de gestelde specificaties van de fabrikant. |  | 0
11 | U kondigt gepland onderhoud of werkzaamheden tenminste 2 weken voorafgaand aan het onderhoud of de werkzaamheden aan per mail. |  | 0
12 | De maximale toegestane demping van het darkfiber trace bedraagt ≤ 0,36dB per kilometer bij 1310nm of ≤ 0,25dB per kilometer bij 1550nm. |  | 0
0
Managed Darkfiber
Het bewaken van de verbinding en gebruik DWDM-apparatuur
DWDM |  | Antwoord met Ja of Nee
13 | U kunt op elke door u aan te leggen nieuwe darkfiber verbinding managed DWDM bieden. |  | 0
14 | Uw oplossing voorziet in het automatisch uitschakelen van de laser op de darkfiber lijnen bij onderbrekIng van het lichtcircuit. |  | 0
15 | Uw oplossing voorziet in het automatisch uitschakelen van alle aangesloten access poorten zodra er zich in de darkfiber lijn (RX e/o TX) een onderbreking voordoet. |  | 0
16 | U kunt ondersteuning leveren bij het uitvoeren van behoefteanalyse en/of advies geven bij voorgenomen mutaties. |  | 0
17 | U levert de dienst volledig werkend op, aantoonbaar getest inclusief access load test. |  | 0
18 | U levert de access optics. Deze moeten compatibel zijn met de genoemde specificaties in de bijlagen: - Bijlage 20 - Darkfiber lijnen overzicht detail v1.0.
19 | U bent volledig verantwoordelijk voor de aansturing van de partijen om de dienst tijdig operationeel te krijgen en kwalitatief conform specificatie te laten functioneren maar niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken veroorzaakt door derden buiten uw controle (zoals netbeheerders, vergunningverleners, of grondeigenaren)'. |  | 0
20 | U kunt ondersteuning leveren bij test of troubleshoot werkzaamheden. |  | 0
21 | U kunt ondersteuning leveren bij het aansluiten van access apparatuur zoals bijvoorbeeld netwerk- en of storage-apparatuur. |  | 0
22 | U voert monitoring van de beschikbaarheid uit op basis van 24*7. |  | 0
23 | Bij ongeplande uitval van het darkfiber pad of hardware verstoring van de DWDM-apparatuur meldt u dit 24*7 binnen 15 minuten telefonisch bij de engineer van dienst van het Erasmus MC. |  | 0
24 | U zorgt voor tijdige software / firmware updates binnen de eisen van de geldende normenkaders. |  | 0
25 | U meldt gepland onderhoud of werkzaamheden altijd tenminste 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden aan het Erasmus MC.
26 | U zorgt voor minimaal een jaarlijkse controle dat de demping binnen de afgesproken specificaties blijft en neemt waar nodig correctieve maatregelen. |  | 0
27 | U zorgt er voor dat de apparatuur is voorzien van een geldend supportcontract op alle onderdelen. Zodra support niet meer is gegarandeert wordt de appartuur voor afloop van het support gelifecycled, tegen gelijkblijvende kosten. |  | 0
28 | Bij verstoring apparatuur garandeert u een maximale hersteltijd van de dienst binnen 8 uur gemeten vanaf het moment van optreden van de verstoring. |  | 0
29 | U voert prestatiebewaking uit en rapporteert dit tenminste elk kwartaal. Hierin is tenminste opgenomen de uptime van de DWDM-apparatuur zelf maar ook de demping van alle verbindingen. |  | 0
30 | Op alle darkfiber verbindingen wordt tenminste AES-256 encryptie toegepast op layer 1. |  | 0
31 | U levert bij Inschrijving een 'concept technisch ontwerp' |  | 0
32 | Binnen 30 dagen na gunning wordt in afstemming met Erasmus MC een volledig uitgewerkt technisch ontwerp opgeleverd met alle componenten inclusief poorten met hierbij de technische details. |  | 0
33 | U gaat akkoord met plaatsing van alle DWDM-componenten binnen de primaire cages in de gehuurde datacenters van het Erasmus MC en de hoofdlocatie van het Erasmus MC. |  | 0
34 | U draagt zelf zorg voor een beveiligde toegang tot de management omgeving van de DWDM-apparatuur. |  | 0
35 | Bij gunning komen de fabrikanten van de DWDM-apparatuur niet uit landen die voorkomen op de sanctielijst van economische zaken. Bij wijziging van sanctielijsten tijdens de contractperiode wordt in overleg een migratieplan opgesteld, waarbij redelijke kosten voor vervanging voor rekening van Erasmus MC komen. |  | 0
36 | Initieel wordt de dienst opgeleverd volgens de meegeleverde capaciteitsplanning (zie bijlage 20 - Darkfiber lijnen overzicht detail v1.0). De door u ingezette hardware heeft de mogelijkheid in de toekomst uit te breiden met 2* 100GB Ethernet, 2* 10GB Ethernet en 2* 32Gb Fiber-channel per darkfiber-lijn (zonder aanpassing aan de chassis). |  | 0
37 | Alle voor de DWDM-dienst aangeboden apparatuur heeft tenminste twee voedingen waarbij er altijd 1 kan uitvallen zonder dat hierdoor een verbinding wordt onderbroken. |  | 0
38 | U draagt zorg voor compatibiliteit aan de access-zijde met de optics zoals benoemd in de netwerkarchitectuur (zie bijlage 20 - Darkfiber lijnen overzicht detail v1.0). |  | 0
39 | Rechtstreekse communicatie over incidenten en wijzigingen tussen het team netwerkbeheer Erasmus MC en het beheerteam van de betreffende dienst is toegestaan, ook als dit een onderaannnemer betreft. |  | 0
40 | De aangeboden lijnen zijn geregistreerd bij de Kadaster Dienst KLIC (ter voorkoming van graafschade). |  |  | 0
41 | U neemt direct actie bij storingen of graafschade.
42 | De darkfiber verbinding wordt per vezel niet gedeeld met andere partijen, of voor lijn-management doeleinden.
43 | Het netwerk moet kunnen meegroeien / mee-ademen met de organisatie en de technologische ontwikkelingen. | Vervallen

## Sheet22
Antwoord
Ja
Nee