## In te vullen
Categorie | Omschrijving | Eenheid / Waarde | Invulveld Leverancier | Toelichting/ eis | Kolom1 | Legenda |  | Opties keuzemenu
1. Algemene informatie | [6 empty] | Waarschijnlijk goed ingevuld | I | 2700
| Fabrikant | – |  | Fabrikant van armatuur |  |  | Fout ingevuld/ veroorzaakt fout | II | 3000
| Naam van armatuur | – |  | Exact typeaanduiding |  |  | Handmatig controleren
| Lengte | mm |  | Lengte: van toepassing percelen 4, 5, 6 en 7. |  |  | In te vullen
| Breedte of Diameter afmeting | mm |  | Diameter: van toepassing percelen 1, 2, en 3. Breedte: van toepassing percelen 4, 5, 6 en 7. |  |  | Niet invulbaar (automatisch berekening)
| Hoogte afmeting | mm |  | Hoogte
| Component led: merk en serie | – |  | Specificeer type led-chip
| Component optiek of lenzen: merk en serie | – |  | Type lens of optiek
| Component driver: merk en serie | – |  | Inclusief serienummer
| Perceel |  |  | 1 t/m 7
| Maximale vermogen LED driver | W |  | ≤ 25W (perceel 1 t/m 5) ≤ 40W (perceel 6 en 7)
| Kleur armatuur | RAL |  | Perceel 1: RAL 9007 Perceel 2: RAL 9005 Perceel 3: RAL 7016 Percelen 4 t/m 7: standaardkleur metaalgrijs leverancier of RAL 9007
| Tilthoek (opschuif) minimum | Graden |  | ≤ -5° Van toepassing percelen 4, 5, 6 en 7
| Tilthoek (opschuif) maximum | Graden |  | ≥ 0° Van toepassing percelen 4, 5, 6 en 7
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur led-module | Uur |  | ≥ 100.000 uur
| Lumenbehoud led-module | L |  | Mininmaal L95
| Faalpercentage ledmodule | F |  | Maximaal F10
| Levensduur driver | Uur |  | ≥ 100.000 uur
| Faalpercentage driver | F |  | Max. F10
3. Fotometrische parameters
| Luminous flux armatuur | Lm |  | Volgens uitkomst lichtberekening profiel
| Efficacy armatuur (start) | Lm/W |  | ≥ 90lm/W
| Efficacy armatuur einde levensduur | Lm/W |  | ≥ 90lm/W
| Luminous flux LED-module | Lm
| Rendement armatuur | – | #DIV/0! | Hier zit geen eis aan verbonden.
| Kleurtemperatuur | K |  | 2700K (perceel 1) volgens CIE 15 3000K (perceel 2 t/m 7) volgens CIE 15
| Kleurcoördinaten | X/Y |  | Volgens CIE 15. (max. 3 decimalen)
| Kleurrendering | CRI |  | CRI ≥ 80 volgens CIE 13.3
| Kleurnauwkeurigheid | MacAdam |  | Afwijking na 9000 branduren. Max. 5 SDCM.
| Low Frequency ripple, piek-tot-piek (bij 100% belasting), typ. | % |  | ≤ 3%
| Flikkerpercentage | % |  | ≤ 10% (decimaal toegestaan)
4. Elektrische parameters
| Voedingsspanningsbereik (min) | V AC |  | ≤ 200V AC Van toepassing op alle percelen
| Voedingsspanningsbereik (max) | V AC |  | ≥ 250V AC Van toepassing op alle percelen
| Voedingsspanningsbereik (min) | V DC |  | ≤ 320V DC Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6
| Voedingsspanningsbereik (max) | V DC |  | ≥ 380V DC Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6
| Stroom bij begin levensduur (incl. CLO) | mA |  | Op basis van daadwerkelijk verbruik (230v AC)
| Gem. stroom gedurende levensduur (incl. CLO) | mA |  | Op basis van daadwerkelijk verbruik (230v AC)
| Stroom einde levensduur (incl. CLO) | mA |  | Op basis van daadwerkelijk verbruik (230v AC)
| Max. inschakelstroom 230v AC | A |  | Bij 90° fasehoek. Max. 80A. Van toepassing op alle percelen
| Duur inschakelpiek 230v AC | µs |  | ≤ 1500 µs Van toepassing op alle percelen
| Max. inschakelstroom 350v DC | A |  | Max. 40A. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6
| Duur inschakelpiek 350v DC | µs |  | ≤ 1500 µs Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6
| Vermogen - Start | W |  | Volgens uitkomst lichtberekening profiel
| EMVI vermogen | W | 0 | Voor gunningscriteria
| Power factor bij opgegeven 'Vermogen - Start, cel B46' | Cos φ |  | PF op basis van 230v AC.
| Power factor 100% (van nominale vermogen driver) | Cos φ |  | ≥ 0,95. PF op basis van 230v AC.
| Power factor 70% (van nominale vermogen driver) | Cos φ |  | ≥ 0,90. PF op basis van 230v AC.
| Power factor 50% (van nominale vermogen driver) | Cos φ |  | ≥ 0,80. PF op basis van 230v AC.
| Power factor 20% (van nominale vermogen driver) | Cos φ |  | ≥ 0,70. PF op basis van 230v AC.
| Efficiency bij opgegeven 'Vermogen - Start, cel B46' | % |  | Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Efficiency bij 100% (van nominale vermogen driver) | % |  | ≥ 85%. Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Efficiency bij 70% (van nominale vermogen driver) | % |  | ≥ 75%. Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Efficiency bij 50% (van nominale vermogen driver) | % |  | ≥ 70%. Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Efficiency bij 20% (van nominale vermogen driver) | % |  | ≥ 65%. Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Total Harmonic Distortion (THD) bij nominale belasting driver | % |  | ≤ 10% (decimaal toegestaan) volgens EN 61000-3-2 uitgaand van 230v AC 50hz.
| Surge bescherming (line-line) | kV |  | ≥ 6kV. Volgens EN 61000-4-5
| Surge bescherming (line-earth) | kV |  | ≥ 10kV. Volgens EN 61000-4-5
| Veiligheid elektrisch | Klasse (keuzemenu) |  | I of II.
5. Omgevingscondities
| IP-classificatie | IPXX |  | ≥ IP65.
| IK-classificatie | IK |  | Min. IK09 (perceel 1 en 2) Min. IK08 (perceel 3, 4, 5, 6 en 7)
| Gewicht | kg |  | Op 0,1 kg nauwkeurig Max. 6 kg (perceel 1 en 2) Max. 12 kg (perceel 3) Max. 8 kg (perceel 4, 5, 6 en 7)
| Oppervlaktebehandeling klasse | C |  | ≥ C4.
| Oppervlaktebehandeling omschrijving | Tekst (bondig) |  | Aantal lagen + type coating + laagdiktes (µm)
6. Duurzaamheid
| Levenscyclusanalyse (LCA) | kg CO₂ eq |  | Gehele armatuur (par. 7.3.5), onderdeel A1 t/m A4. Op 0,1 nauwkeurig Max. 100,0 kg CO2 eq.
7. Lichttechnisch
| Gemiddelde verlichtingssterkte (Egem) | lx |  | Volgens lichtberekening (perceel 1, 2, 3, 4 en 5) Beoordelingsvlak Rijbaan P5
| Gelijkmatigheid (Es/Egem) | – |  | Volgens lichtberekening (perceel 1, 2, 3, 4 en 5) Beoordelingsvlak Rijbaan P5
| Luminantie (L) | L |  | Volgens lichtberekening (perceel 6 en 7)
| Gelijkmatigheid (Ul) | lx |  | Volgens lichtberekening (perceel 6 en 7)