## W-installaties
Bijlage 4 - Onderhoudsspecificatie en frequentielijst onderhoud E&W installaties
Omschrijving: | Onderhoudsspecificatie: preventief en periodiek onderhoud, verplichte jaarlijkse en meerjaarlijkse inspecties en keuringen conform minimaal wet- en regelgeving en fabriek- en leveranciersvoorschriften.
Datum: | 2025-10-01
Onderdeel |  | Minimale onderhoudsfrequentie | Incl. optische controle | Incl. technische reiniging | Aanvullende informatie
W- installaties
Contractpartij is per school installatieverantwoordelijke
Afvoeren
| ontluchtingsklep | 1x per jaar | V | V
| inspectieput | 1x per jaar | V
| vuilwaterpomp | 1x per jaar | V | V
| leidingtraject | 1x per jaar | V
| vetvangput | 1x per jaar | V | V
| straatkolken | 1x per jaar | V | V
| verfafscheider | 2x per jaar | V | V
Water
| watermeter | 1x per jaar | V
| hydrofoorinstallatie | 1x per jaar | V
| circulatiepomp | 1x per jaar | V
| (regel)afsluiter | 1x per jaar | V
| boiler (elek. of ind.) | 1x per jaar | V
| boiler (dir.) | 1x per jaar | V |  | incl. inspectie/keuring
| buffervat | 1x per jaar | V
| brandput | 1x per jaar | V | V
| beregeningsinstallatie terrein | 1x per jaar | V
Gassen
| gasleidingnet | 1x per jaar | V |  | incl. Scios Scope 7A
| gasmeter | 1x per jaar | V
| gas detectie systeem | 1x per jaar | V | V
Beveiliging
| brandkleppen | 1x per jaar | V
| brandslanghaspel | 1x per jaar | V
| brandblusser | 1x per jaar | V |  | incl. 5- jaarlijkse drukproef
| droge blusleiding | 1x per jaar | V
Warmteopwekking
| cv-ketel incl. appendages en leidingwerk | 1x per jaar | V | V | incl. jaarlijks onderhoud PO en 4 jaarlijks inspectie PI - Scios Scope 1
| warmtepomp incl. appendages en leidingwerk | 1x per jaar | V | V | incl. periodieke inspectie op lekdichtheid
| wko-installatie open bron incl. appendages en leidingwerk | 1x per jaar | V | V | incl. per seizoen: meten, naregelen, bronnen bijstellen, GBS als bronbestand op wijzigingen en constateringen aanpassen, meetrapportages en verslaglegging, en 1x per jaar broncamera inspectie en evaluatieplicht richting Provincie
| wko-installatie open bron incl. appendages en leidingwerk | 1x per 4 jaar | V | V | incl. jutteren bronpaar, incl. meetrapportage en verslaglegging
| wko-installatie gesloten bron incl. appendages en leidingwerk | 1x per jaar | V | V | incl. per seizoen: meten, naregelen, bronnen bijstellen, meetrapportages, GBS als bronbestand op wijzigingen en constateringen aanpassen, en 1x per jaar navullen en controleren transportmedium in de bronnen en evaluatieplicht richting Provincie
| stadsverwarming | 1x per jaar | V |  | vanaf dat het leidingwerk stadsverwarming het gebouw binnenkomt is get onderhoud voor verantwoordelijkheid contractpartij
| luchtgordijn gasgestookt | 1x per jaar | V | V
| heater gasgestookt | 1x per jaar | V | V
Warmtedistributie
| circulatiepomp | 1x per jaar | V
| (regel)afsluiter | 1x per jaar | V
| drukregelaar | 1x per jaar | V
| temp.regelaar | 1x per jaar | V
| kleppen en afsluiters | 1x per jaar | V
| buffervat | 1x per jaar | V
| expansie voorzieningen | 1x per jaar | V
| radiatoren en stralingspanelen | 1x per jaar | V
| verdeler vloerverwarming incl. aansturing | 1x per jaar | V
| platenwisselaar | 1x per jaar | V
| lucht- vuilafscheider | 1x per jaar | V
| navulsysteem | 1x per jaar | V
Koudeopwekking
| koelmachine | 1x per jaar | V | V | incl. F-gassen verordening - jaarlijks inspecteren op lekdichtheid
| split-unit | 1x per jaar | V | V
| condensor | 1x per jaar | V | V
Koudedistributie
| circulatiepomp | 1x per jaar | V
| (regel)afsluiter | 1x per jaar | V
| drukregelaar | 1x per jaar | V
| temp.regelaar | 1x per jaar | V
| kleppen en afsluiters | 1x per jaar | V
| buffervat | 1x per jaar | V
Luchtbehandeling
| luchtbeh.kast incl. appendages en leidingwerk | 1x per jaar | V | V | incl. 1x per jaar vervangen filters - H-klasse (hepa-filters)
| climarad ventilatiesysteem | 1x per jaar | V | V
| luchtzuiveringsunit | 1x per jaar | V | V | incl. 1x per jaar vervangen filters - H-klasse (hepa- filters)
| afzuigventilator | 1x per jaar | V | V
| (regel)afsluiter | 1x per jaar | V
| (regel)klep | 1x per jaar | V
| CAV klep | 1x per jaar | V | V
| VAV klep | 1x per jaar | V | V
| brandklep | 1x per jaar | V
| naverwarmer | 1x per jaar | V | V
| nakoeler | 1x per jaar | V | V
| toevoerrooster | 1x per jaar | V | V
| afzuigrooster | 1x per jaar | V | V
| airsock | 1x per jaar | V | V | incl. 1x per 2 jaar: demonteren, reinigen en monteren
Regeling klimaat
| systeem | 1x per maand | V |  | één keer per maand het GBS controleren, indien nodig bijstellen en rapporteren. incl. het inregelen en koppelen van storingen en klachten die voortkomen uit het GBS, welke automatisch worden gemeld in het ERP-systeem en TOPdesk.
| hardware | 1x per jaar | V
| software | 2x per jaar | V |  | incl. benodigde updates (Priva systeem vanaf begin 2026 in de Cloud)
| regelaars regelkast | 1x per jaar | V
| regelaars distr.syst. | 1x per jaar | V
| regelaars ruimte | 1x per jaar | V
Sanitair
| toilet, reservoir, urinoir, wastafel, beugels, fontein, kranen, douche garnituur en tioletaccessoires | 1x per jaar | V

## E-installaties
Bijlage 4 - Onderhoudsspecificatie en frequentielijst onderhoud E&W installaties
Omschrijving: | Onderhoudsspecificatie: preventief en periodiek onderhoud, verplichte jaarlijkse en meerjaarlijkse inspecties en keuringen conform minimaal wet- en regelgeving en fabriek- en leveranciersvoorschriften.
Datum: | 2025-10-01
Onderdeel |  | Minimale frequentie | Incl. optische controle | Incl. technische reiniging | Aanvullende informatie
E- installaties
Contractpartij is per school installatieverantwoordelijke
Hoofdmeter
| transformator | 1x per jaar | V
| energiemeter | 1x per jaar | V
Verdeelinrichting
| verdeelinrichting | 1x per jaar | V | V | incl. thermografische controle en fotoverslag
| beveiligingstoestel | 1x per jaar | V
| aardlekschakelaar | 1x per jaar | V |  | excl. periodiek testen = onderdeel van NEN 3140 (Scios Scope 8)
| overspanningsbev. | 1x per jaar | V |  | incl. meldcontact GBS
| tussenmeter | 1x per jaar | V
| magneetschakelaar | 1x per jaar | V
| stuurstroomcompo. | 1x per jaar | V
| energiespiegel | 1x per jaar | V
Noodstroomvoorziening
| netwachter | 1x per jaar | V |  | incl. omschakelpaneel & overige delen en excl. vervangen accu's
| ups-installatie | 1x per jaar | V | V
Kabelwegen
| kabelgoot | 1x per jaar | V
| wandgoot | 1x per jaar | V
| vloerdoos | 1x per jaar | V
| multizuil | 1x per jaar | V
Licht- en krachtinstallatie
| schakelmateriaal | 1x per jaar | V
| aanw.detector | 1x per jaar | V
| bedieningspaneel | 1x per jaar | V |  | incl. software
| signaleringspaneel | 1x per jaar | V |  | incl. software
laadpaal
Nood-/vluchtverlichtingsinstallatie
| vluchtwegverlichting | 1x per jaar | V | V | incl. jaarlijkse inspectie en excl. 4 jaarlijkse accu vervanging
| noodverlichting | 1x per jaar | V | V | incl. jaarlijkse inspectie en excl. 4 jaarlijkse accu vervanging
| noodvoedingskast | 1x per jaar | V |  | incl. jaarlijkse inspectie en excl. 4 jaarlijkse accu vervanging
| beheerderstaken | 1x per mnd. | V |  | overeenkomstig vigerende wet- en regelgeving
Aarding-/bliksembeveiliging
| aardingsrail | 1x per jaar | V |  | incl. verbindingen en meting aardverspreidingsweerstand
| pot.veref.rail | 1x per jaar | V |  | incl. verbindingen en meting aardverspreidingsweerstand
| bliksembeveilig. | 1x per jaar | V |  | incl. zakleidingen, opvangers en weerstandsmeting
Intercominstallatie
| centrale apparatuur | 1x per jaar | V |  | incl. sturingen
| buitenpost | 1x per jaar | V
| binnenpost | 1x per jaar | V
Toegangscontrole
| centrale apparatuur | 1x per jaar | V |  | incl. sturingen
| software | 1x per jaar | V |  | incl. sturingen
| onderstation | 1x per jaar | V
| kaartlezer | 1x per jaar | V
| elektrisch deurbesl. | 1x per jaar | V
CCTV-installatie
| centrale apparatuur | 1x per jaar | V |  | incl. sturingen en koppelingen
| software | 1x per jaar | V |  | incl. sturingen en koppelingen
| opslagmedium | 1x per jaar | V
| monitoren | 1x per jaar | V
| camera's binnen | 1x per jaar | V | V | incl. controle zichtbereik
| camera's buiten | 1x per jaar | V | V | incl. controle zichtbereik
Brandmeldinstallatie
| brandmeldcentrale | 1x per jaar | V |  | incl. sturingen, doormeldingen en noodstroomvoorziening en excl. 4 jaarlijkse accu vervanging
| brandweerpaneel | 1x per jaar | V
| nevenpaneel | 1x per jaar | V
| automatische meld. | 1x per jaar | V | V
| nevenindicatoren | 1x per jaar | V | V
| flitslicht | 1x per jaar | V | V
| i/o module | 1x per jaar | V
| aspiratiesysteem | 1x per jaar | V | V
| kleef-/deurmagneet | 1x per jaar | V | V
| vrijloopdranger | 1x per jaar | V
| beheerderstaken | 1x per mnd. | V |  | overeenkomstig vigerende wet- en regelgeving
Ontruimingsalarminstallatie
| ontruim.centrale | 1x per jaar | V |  | incl. sturingen, doormeldingen en noodstroomvoorziening en excl. 4 jaarlijkse accu vervanging
| ontruimingspaneel | 1x per jaar | V
| handbrandmelders | 1x per jaar | V
| akoest.signaalgever | 1x per jaar | V
| gtv-installatie | 1x per jaar | V
| kleef-/deurmagneet | 1x per jaar | V | V
| beheerderstaken | 1x per mnd. | V |  | overeenkomstig vigerende wet- en regelgeving
Inbraakinstallatie
| centrale apparatuur | 1x per jaar | V |  | incl. sturingen, doormeldingen en noodstroomvoorziening en excl. 4 jaarlijkse accu vervanging
| codebediendeel | 1x per jaar | V
| passief ir-detector | 1x per jaar | V | V
| glasbreukdetector | 1x per jaar | V
| magneetcontact | 1x per jaar | V
| akoest.signaalgever | 1x per jaar | V
| flitslicht | 1x per jaar | V
Mindervaliden-signaleringsinstallatie
| trekschakelaar | 1x per jaar | V
| afsteltoets | 1x per jaar | V
| signaleringslamp | 1x per jaar | V | V
| trekkoord | 1x per jaar | V |  | incl. bevestiging
| signaal naar bsp | 1x per jaar | V
PV installatie
| PV panelen | 1x per jaar | V |  | incl. jaarlijks controleren op afwijkingen zonnepanelen, bekabeling en connectoren
| Omvormer | 1x per jaar | V |  | incl. firmware updates en controleren op afwijkingen
| Smartlogger | 1x per jaar | V |  | incl. firmware updates en controleren op afwijkingen in opbrengst
| Overspanningsbeveiliging | 1x per jaar | V
Overige
| Schuifdeur elektrisch | 1x per jaar | V | V | inl. jaarlijkse inspectie/keuring
| Slagboominstallatie terrein | 1x per jaar | V
| Schuifhek/poort terrein | 1x per jaar | V
| Automatische raamopener / rookluiken | 1x per jaar | V | V
| Paniekbeslag | 1x per jaar | V
| Tourniquet elektrisch | 1x per jaar | V | V
| Rolluik elektrisch (brandwerend) | 1x per jaar | V |  | inl. jaarlijkse inspectie/keuring
| Roldeur elektrisch (brandwerend) | 1x per jaar | V |  | inl. jaarlijkse inspectie/keuring
| Overheaddeur handmatig | 1x per jaar | V | V | inl. jaarlijkse inspectie/keuring
| Overheaddeur elektrisch | 1x per jaar | V | V | inl. jaarlijkse inspectie/keuring
| Hijsinstallatie en theatermotoren | 1x per jaar | V | V | inl. jaarlijkse inspectie/keuring
| Noodstop machines | 1x per jaar | V |  | inl. jaarlijkse inspectie/keuring