## Factsheet
Factsheet
Algemene gegevens
Projectnaam | Verbeteren Korftlaan
Objectnaam | Gemaal Korftlaan
Objectnummer | 203102
Objectsoort | Poldergemaal
Adres | Korftlaan, nabij nummer 1
Postcode, plaats | 2616 LJ, Delft
Coordinaten | N 52.01588° E 004.37423°
Technische gegevens
Capaciteit | 37 m3/min
Pompen | 2 x Hydrostal 18,5 m3/min
Aflsuiters | 2 x AVK DNxx + Auma-aandrijving
Krooshekreiniger | RLC MIR3
Besturing | T-box + koppeling VBS HHD
...
...
Betrokken partijen
Opdrachtnemer | Civiel en werktuigbouwkundig
Naam | Aann. Bedr. Gebr. Schouls BV
Adres | Postbus 1250
Postcode, plaats | 2302 BG, Leiden
Opdrachtnemer | Elektrotechniek
Naam | Kwakernaak BV
Adres | Stevinweg 3
Postcode, plaats | 2964 LM, Groot Ammers
Overig
Opmerkingen | ...
Beschrijving van het object
Poldergemaal Korftlaan betreft een ondergronds pompgemaal bestaande uit 2 Hidrostal pompen met een capaciteit van 18,5 m3/min welke in een betonnen instroomconstructie staan. Achter elke pomp bevindt zich in een droge afsluiterruimte een gietijzeren persleiding met een Auma-bediende schuifafsluiter met stijgende spindel. De instroom van het gemaal is voorzien van een krooshek welke wordt gereinigd door een automatische kroosreiniger van RLC (type MIR-2 rijdend). De pompen, auma’s en roosterreiniger worden aangestuurd vanuit de schakelkast in een buitenopstellingskast naast het gemaal. Het gemaalterrein is volledig verhard en afgesloten met een terreinhekwerk. Vanaf het gemaal gaat de persleiding richting de uitstroomconstructie aan het Bieslandsepad. Direct achter het gemaal bevindt zich een gietijzeren noodpersaansluiting waar een noodpomp op aangesloten kan worden. Vanaf de noodpersaansluiting gaat de persleiding verder in een PE-leiding ø560 SDR11 tot aan de uitstroomconstructie. Om zettingsverschillen in de persleiding op te vangen zijn er pendelstukken in het leidingwerk voorzien bij de instroom en de uitstroom. De uitstroomconstructie bestaat uit een staalconstructie waar de persleidingen in uit komen en afgewerkt zijn met terugslagkleppen. In de uitstroomconstructie bevinden zicht ook twee inlaatvoorzieningen, één inlaatleiding naar de watergang ten zuiden van de uitstroom en één inlaatleiding ten noorden van de uitstroom welke in twee leidingen wordt gesplitst naar twee watergangen.
Afbeeling van het object