TECHNISCHE WERKOMSCHRIJVINGEN

Planmatig Onderhoud

2027

Opdrachtgever

Gemeente Purmerend

Purmersteenweg 42

1441 DM Purmerend

Opdracht-/projectnummer

20250966

Datum

18 augustus 2025

Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is niet toegestaan om dit document zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon geheel of ten dele te verstrekken aan derden, tenzij die derde nadrukkelijk bij dit project is betrokken. Het is niet toegestaan dit document of delen van dit document te gebruiken voor andere installaties dan die voorkomen in dit document.

Inhoudsopgave

1.	Van IJsendijkstraat 417, Purmerend - Installatie 46000041461	3

1.1	Gegevens van de installatie	3

1.2	L0205 Vervangen van de besturing	3

1.3	L0305.1 Vervangen van de aandrijfmachine	3

1.4	L0520 Vervangen van de schachttableaus	3

1.5	L0605.1 Reviseren van de schachtdeuren (draaideur)	4

1.6	L0630.1 Vervangen van de ontgrendelmagneten	4

1.7	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	4

1.8	L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)	4

# Van IJsendijkstraat 417, Purmerend - Installatie 46000041461

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Milieustraat Purmerend | Aandrijving | Ketting |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Van IJsendijkstraat 417, Purmerend | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | Goederenlift | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift vijse0417 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | Schindler Liften B.V. | Ophanging |  |
| Installatienummer | 46000041461 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie |  | Hefhoogte [m] | 5500,00 m |
| Keurende instantie nr. |  | Hefsnelheid [m/s] | 0,15 m/s |
| Spreek-/luistertype | EDNL | Hefvermogen [kg] | 400 kg |
| Bouwjaar | 2003 |  |  |

## Alternatieve aanbieding - Vervangen van de complete installatie

In de onderstaande werkomschrijving vindt u de gedetailleerde benodigde werkzaamheden om de installatie op de Van IJsendijkstraat 417 in de gewenste conditie te verkrijgen. Mogelijk overtreffen de kosten van deze werkzaamheden de economische waarde van de installatie. Graag ontvangen wij een advies voor een complete vervanging van de installatie. Bij complete vervanging moet de aandrijving geschieden doormiddel van een tractie aandrijving met tegengewicht of doormiddel van een hydraulische aandrijving. Het wederom monteren van een spindelaandrijving is niet gewenst.

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0305.1 Vervangen van de aandrijfmachine

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete aandrijving, inclusief draagmiddelen en alle afleidwielen van de installatie. Hierbij dienen de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand te worden gehouden. Wanneer nog niet van fabriekswege is aangebracht, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving. De aandrijving voorzien van alle benodigde afschermingen en opschriften. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0605.1 Reviseren van de schachtdeuren (draaideur)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de schachtdeuren wordt het vervangen van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van:
- de scharnierlagers en deurdrangers
- de deurcontacten en brugstukjes

Verder daar waar nodig het richten, het in één vlak met de schachtwand brengen en het ontroesten van de schachtdeuren, inclusief drempels. Opgeven welke deuren dit betreft.
En het waar nodig richten, in één vlak met de schachtdeuren brengen en ontroesten van de schachtwand. Ook dienen, daar waar nodig, de ruiten/kijkglazen te worden vastgezet en de gebarsten/beschadigde ruiten/kijkglazen te worden vervangen. 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0630.1 Vervangen van de ontgrendelmagneten

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de ontgrendelmagneten, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan de cabine.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten