## Blad1
Bijlage Inschrijfstaat
Het betreft de inschrijfstaat voor de overeenkomst preventief- en correctief onderhoud (druk)rioolgemalen
Let op bij het invullen van de inschrijving:
De inschrijver moet marktconforme prijzen aanbieden.
Zeer lage prijzen worden niet geaccepteerd en leiden tot uitsluiting.
Over de inschrijfstaat:
Als je eenheidsprijzen invult, rekent de inschrijfstaat automatisch uit:
Wat de jaartotalen per onderdeel zijn.
Wat de totaalprijs per onderdeel is.
Wat de totale inschrijfsom is.
Deze bedragen moet je overnemen in het inschrijvingsbiljet
De eenheidsprijzen zijn inclusief:
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst en risico
Belangrijk:
De inschrijfstaat telt automatisch op, maar de inschrijver blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste prijzen.
Afwijking van de UAV 2012:
Als de werkelijke hoeveelheid meer dan 10% afwijkt, blijven de afgesproken verrekenprijzen gelden.
Bij een lagere hoeveelheid krijg je geen extra vergoeding.
Onderdeel : Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
in hoofdstuk 3 van het PvE. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Hoeveelheid per jaar Totaal | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1.1 | Bergbezinkbassin | 8 | Stuks |  | 0
1.2 | Bergbezinkriool | 2 | Stuks |  | 0
1.3 | Luchtpers installatie | 1 | Stuks |  | 0
1.4 | Minigemaal | 54 | Stuks |  | 0
1.5 | Opvoergemaal | 6 | Stuks |  | 0
1.6 | Rioolgemaal | 47 | Stuks |  | 0
1.7 | Tunnelgemaal | 2 | Stuks |  | 0
1.8 | Woonbootunit (hydrofoor) | 1 | Stuks |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen, als omschreven
in hoofdstuk 5 van het PvE. Het tijdstip en de urgentie van de melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Hoeveelheid per jaar Totaal | Eenheid | Eenheidsprijs | Indicatieve totaalprijs per jaar
2.1 | Verhelpen van zeer hoog urgente storingen tussen 07.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen. | 10 | Stuks |  | 0
2.2 | Verhelpen van zeer hoog urgente storingen buiten 07.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden). | 30 | Stuks |  | 0
2.3 | Verhelpen van overige storingen tussen 07.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen, na opdracht opdrachtgever | 60 | Stuks |  | 0
2.4 | Verhelpen van overige storingen buiten 07.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden), na opdracht opdrachtgever | 5 | Stuks |  | 0
2.5 | Monitoren hoofdpost gedurende het jaar (post) | 1 | stuks |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 3 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te leveren en vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De verrekenprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Vervangen materialen dienen afgeleverd te worden bij gemeentewerf.
Post nr. | Onderdeel | Fictieve hoeveelheid per jaar | Eenheid | Verrekenprijs | Fictieve totaalprijs per jaar
Verrekenprijzen arbeid + directielevering
3.1 | Vervangen pompen drukrioolgemaal, ophalen bij gemeentewerf, monteren, installeren, in gebruik stellen en paspoort updaten. Oude pomp afleveren bij gemeentewerf. | 30 | Stuks |  | 0
3.2 | Vervangen besturingsunit drukrioolgemaal (directielevering) ophalen op gemeentewerf, monteren, installeren, in gebruik stellen en paspoort updaten. Oude besturingsunit afleveren bij gemeentewerf. | 30 | Stuks |  | 0
3.3 | Vervangen PLC (directielevering) ophalen op gemeentewerf, verwijderen bestaande PLC, monteren nieuwe PLC, installeren, in gebruik stellen en paspoort updaten. Oude PLC afleveren bij gemeentewerf. | 5 | Stuks |  | 0
Verrekenprijzen arbeid
4.1 | Werkzaamheden MAW: update paspoort incl. foto's | 150 | Stuks |  | 0
4.2 | Uurtarief servicevoertuig incl. personeel | 40 | Uur |  | 0
Verrekenprijzen arbeid + materiaal
Pompen
5.1 | Noardling - DSP22-05 BB 1,5kW | 10 | Stuks |  | 0
5.2 | Noardling - DSP22-07 BD 2,8kW | 10 | Stuks |  | 0
5.3 | Noardling - DSP22-08 BD 2,8kW | 5 | Stuks |  | 0
5.4 | Xylem-Flygt - MP 3069.170 HT 1,7kW | 5 | Stuks |  | 0
5.5 | Xylem-Flygt - MP 3069.170 HT 2,4kW | 5 | Stuks |  | 0
5.6 | Xylem-Flygt - NP 3102.160 MT 3,1kW | 5 | Stuks |  | 0
5.7 | Xylem-Flygt - MP 3102.170 LT 4,4kW | 5 | Stuks |  | 0
Pomponderdelen
6.1 | Verversen olie pomp rioolgemaal | 10 | Stuks |  | 0
6.2 | Waaier tbv DSP22-05 BB | 10 | Stuks |  | 0
6.3 | Waaier tbv DSP22-07 BD | 10 | Stuks |  | 0
6.4 | Waaier tbv DSP22-08 BD | 10 | Stuks |  | 0
6.5 | Waaier 210 tbv Xylem Flygt 3068.170 | 10 | Stuks |  | 0
6.6 | Waaier 250 tbv Xylem Flygt 3069.170 | 10 | Stuks |  | 0
Hijsketting
7.1 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat t/m 80 kg schalmdikte 6 mm, harpsluiting M8. | 2 | Stuks |  | 0
6.2 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat Zwaarder dan 80 kg schalmdikte 8 mm, harpsluiting M10 | 1 | Stuks |  | 0
6.3 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat t/m 80 kg schalmdikte 6 mm, harpsluiting M8. | 2 | Stuks |  | 0
6.4 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat Zwaarder dan 80 kg schalmdikte 8 mm, harpsluiting M10 | 1 | Stuks |  | 0
6.5 | Hijsketting minigemaal L=4 m incl. RVS harpsluiting | 10 | Stuks |  | 0
6.6 | Ophanghaak RVS316 | 10 | Stuks |  | 0
Geleidenstang
7.1 | Geleidestang 3/4" (26,9x2,0 mm) per m, materiaal RVS316 | 60 | m |  | 0
7.2 | Geleidestang 1 1/4" (42,4x2,0 mm) per m, materiaal RVS316 | 10 | m |  | 0
7.3 | Geleidestang 2" (60,3x2,0 mm) per m, materiaal RVS316 | 20 | m |  | 0
7.4 | Geleidestanghouder 2", materiaal RVS316 | 4 | Stuks |  | 0
7.5 | Geleidestanghouder 1 1/4", materiaal RVS316 | 2 | Stuks |  | 0
7.6 | Geleidestanghouder 3/4", materiaal RVS316 | 10 | Stuks |  | 0
Leidingwerk
8.1 | Balkeerklep 5/4", materiaal gietijzer | 10 | Stuks |  | 0
8.2 | Balkeerklep 1,5", materiaal gietijzer | 10 | Stuks |  | 0
8.3 | Balkeerklep 2", materiaal gietijzer | 10 | Stuks |  | 0
8.4 | Balkeerklep 80 mm, materiaal gietijzer | 5 | Stuks |  | 0
8.5 | Balkeerklep 100 mm, materiaal gietijzer | 2 | Stuks |  | 0
8.6 | Persleiding 2" in gemaal per m, RVS316 | 10 | m |  | 0
8.7 | Persleiding 63mm in gemaal per m, HDPE | 10 | m |  | 0
8.8 | Persleiding 75mm in gemaal per m, HDPE | 10 | m |  | 0
8.9 | Persleiding 90mm in gemaal per m, HDPE | 10 | m |  | 0
8.10 | Flygt voetbocht DN50, materiaal gietijzer | 10 | Stuks |  | 0
8.11 | Flygt voetbocht DN80, materiaal gietijzer | 5 | Stuks |  | 0
8.12 | Flygt voetbocht DN100, materiaal gietijzer | 2 | Stuks |  | 0
8.13 | Kogelkraanafsluiter 2", materiaal RVS316 | 10 | Stuks |  | 0
8.14 | Muurdoorvoer 2" (minigemaal) incl. graafwerkzaamheden | 2 | Stuks |  | 0
8.15 | Verloop 2" naar 1,5" of 5/4" | 2 | Stuks |  | 0
8.16 | Compleet leidingwerk minigemaal: 1x Voetbocht DN50; 1x Balkeerklep DN50; Persleiding 63 mm HDPE incl. mof en verbindingsstukken; 1x Knie 63 mm HDPE'; 1x Kogelafsluiter 2"; 1x verloop stuk 5/4" indien van toepassing. 1x koppeling 2'' of 5/4"; | 8 | Stuks |  | 0
Buitenkast en sokkel
9.1 | Buitenopstellingskast RH 800 Afmetingen: 1150x800x350 mm (HxBXD), RAL6009, slottype: eurocilinder en t.b.v. energiebedrijf het slottype , voorbereid met sparing t.b.v. antenne/rode lamp. Kast voldoet tevens aan CAM eisen. | 2 | Stuks |  | 0
9.2 | Buitenopstellingskast RH 1200 Afmetingen: 1150x1200x350 mm (HxBXD), RAL6009, slottype: eurocilinder en t.b.v. energiebedrijf het slottype , voorbereid met sparing t.b.v. antenne. Kast voldoet tevens aan CAM eisen. | 2 | Stuks |  | 0
9.3 | Buitenopstellingskast PSZ445 (592x425x270), scharnierende deur, eurocilinder | 10 | Stuks |  | 0
9.4 | Sokkel t.b.v. RH-800 | 2 | Stuks |  | 0
9.5 | Sokkel t.b.v. RH1200 | 2 | Stuks |  | 0
9.6 | Sokkel t.b.v. PSZ445 | 10 | Stuks |  | 0
9.7 | Afdichten mantelbuis (toepassen CELLPACK - DUCT SEAL art. NO 240357) | 10 | Stuks |  | 0
9.8 | Hydrokorrels in buitenopstellingskast | 10 | Stuks |  | 0
Elektrische componenten (ABB S200 serie of gelijkwaardig)
10.1 | Magneetschakelaar tot 3 kW | 10 | Stuks |  | 0
10.2 | Magneetschakelaar van 3 tot 5 kW | 5 | Stuks |  | 0
10.3 | Thermische blok 2 - 4,5A | 10 | Stuks |  | 0
10.4 | Thermische blok 4 - 7A | 5 | Stuks |  | 0
10.5 | Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4A | 10 | Stuks |  | 0
10.6 | Motorbeveiligingsschakelaar 4-6,3A | 5 | Stuks |  | 0
10.7 | Aardlekschakelaar 40A, 3P, 30mA, type A (Geschikt voor toepassing in circuit zonder 0) | 2 | Stuks |  | 0
10.8 | Aardlekschakelaar 63A, 3P, 30mA, type A (Geschikt voor toepassing in circuit zonder 0) | 1 | Stuks |  | 0
10.9 | Aardlekschakelaar 40A, 3P+N, 300mA, type A | 2 | Stuks |  | 0
10.10 | Aardlekschakelaar 63A, 3P+N, 300mA, type A | 1 | Stuks |  | 0
10.11 | Aardlekautomaat 16A, 1P+N, Kar. B, 30mA, Type A | 1 | Stuks |  | 0
10.12 | Voeding 240Vac - 24 Vdc | 1 | Stuks |  | 0
10.13 | Installatieautomaat C10A, 3P | 3 | Stuks |  | 0
10.14 | Installatieautomaat C16A, 3P | 2 | Stuks |  | 0
10.15 | Installatieautomaat C20A, 3P | 1 | Stuks |  | 0
10.16 | Rode storingslamp LED, slagvast | 5 | Stuks |  | 0
Regel- en installatieapparatuur
11.1 | Vervangen Mitsubishi CPU FX3U PLC | 2 | Stuks |  | 0
11.2 | Communicatie module Mitsubihi | 2 | Stuks |  | 0
11.3 | Analoge ingangsmodule met 4 analoge ingangen | 2 | Stuks |  | 0
11.4 | Digitale uibreidingsmodule met 8 digitale ingangen | 2 | Stuks |  | 0
11.5 | Bedieningspaneeel, Schneider, HMISTU, incl. achterdeel | 2 | Stuks |  | 0
11.6 | Kabel PLC-bedieningspaneel Schneider | 2 | Stuks |  | 0
11.7 | GSM-antenne, Adesys, vandaalbestendig | 2 | Stuks |  | 0
11.8 | Kabel PLC-modem, lengte 15cm | 2 | Stuks |  | 0
11.9 | Installatie besturingssoftware t.b.v. telemetrysysteem - Mous Aquaweb | 2 | Stuks |  | 0
11.10 | Vervangen Adesys Severa modem 4G SVM2000-I | 2 | Stuks |  | 0
11.11 | Installatie X15 software op Adesys Severa modem | 2 | Stuks |  | 0
Niveausensoren
12.1 | Vlotter incl. 10 m1 kabel en gewicht, typ ENM-10, Flygt | 10 | Stuks |  | 0
12.2 | Niveauwipper incl. 10 m1 kabel, type NF-5 | 1 | Stuks |  | 0
12.3 | Radar incl. 10 m1 kabel, type C11, Vega incl. bevestigingsbeugel (RVS) | 1 | Stuks |  | 0
12.4 | Radar incl. 10 m1 kabel, type C22, Vega incl. bevestigingsbeugel (RVS) | 1 | Stuks |  | 0
12.5 | Drukopnemer incl. 10 m1 kabel, type Vegawell 52 4...20mA incl. spankabel en afspangewicht (RVS) | 5 | Stuks |  | 0
| Overige werkzaamheden |  |  |  | 0
13.1 | Verbinden kabels d.m.v. gietmof incl. materiaal (4aders/6 mm2 of 10 mm2) | 5 | Stuks |  | 0
13.2 | KLIC-melding | 5 | Stuks |  | 0
13.3 | Halve rijbaan afzetting | 2 | Stuks |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen, exclusief BTW. |  |  |  | 0
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
| Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
| Totale inschrijfsom, exclusief BTW. | 0
De inschrijver:
________________________________________(bedrijfsnaam)
________________________________________(adres)
________________________________________(postcode)
________________________________________(plaats)
________________________________________ (datum)
________________________________________ (handtekening)
________________________________________ (naam)
________________________________________ (functie)