## Blad1
Nummer | Omschrijving | Preventiepunt niet meer van toepassing | Preventiepunt uitgevoerd | Preventiepunt wordt uitgevoerd | Preventiepunt wordt niet uitgevoerd | Preventiepunt is deels uitgevoerd | Uitvoering van het preventiepunt wordt overwogen
Eisen:
1123/01.01E | Zonnepanelen (Scope 12) | [5 empty] | Onze contractpartner iDNova informeert bij haar onderhoudspartij of de PV installatie volgens scope 12 wordt gekeurd. Mocht er nog geen scope 12 keuring plaatsvinden dan zijn wij voornemens om daar wel op te gaan sturen (zeker als dit een vereiste is van de verzekeraar).
1123/03.01E | Afzuigkanaal keuken |  | Ja, er vindt inspectie van het vetkanaal plaats (Vlint). De precieze frequentie en rapportage wordt opgevraagd bij iDNova. In de afzuiginstallatie bevindt zich tevens een blusinstallatie, deze wordt jaarlijks gecontroleerd.
1123/04.01E | Blusmiddel keuken (F branden) |  |  | De aanwezige handbrandblussers in de keuken van het restaurant (nieuwbouw) en koffiekeuken (oudbouw) worden jaarlijks onderhouden (Smeba). Per brandblusser wordt aangegeven wanneer de blusstof vervangen dient te worden. De handbrandblusser in de koffiekeuken blijkt inderdaad een schuimblusser categorie A en B. Aangezien de koffiekeuken over frituurpannen beschikt wordt iDNova verzocht om deze handbrandblusser te vervangen door een schuimblusser categorie A, B en F (net als in keuken restaurant).
1123/05.01E | Werkplaats(en) |  | In de betreffende werkplaats (van de foto) is een gekeurde handbrandblusser (cat. A, B) aanwezig. De kunststof afvalbak is vorig jaar vervangen door een metalen (brandveilige) variant.
1123/05.02E | Technische ruimten (brandbare opslag) | [5 empty] | Er zijn een of enkele metalen kasten in technische ruimten aanwezig aanwezig voor opslag van bijv. brandbare spullen (o.a. ruimte LBK West in HdP). Opslag van goederen in technische ruimten blijft een aandachtspunt om het risico te beperken (staat hoog op de agenda).
1123/06.01E | Inbraakmeldinstallatie (uitbreideN) | [5 empty] | Het gehele pand is voorzien van inbraakdetectie. De verkeersruimten die direct toegang bieden tot de kunstopslag zijn bewaakt d.m.v. bewegingsmelders. Deze verkeersuimten zijn overigens niet openbaar en daarmee niet toegankelijk voor bezoekers/publiek.
1123/07.01E | Brandmeldinstallatie (uitbreiden) | [5 empty] | De brandmeldinstallatie wordt jaarklijks onderhouden. Certificaten zijn desgewenst aan te leveren. De brandweer brengt minimaal 1x per 5 jaar een bezoek aan het gebouw t.b.v. een schouw. Het voorstel voor uitbreiding van de BMI naar enkele ruimten wordt binnenkort o.a. met onze contractpartner iDNova besproken.
Aanbevelingen:
1123/02.01A | Lithium(ion) batterijen/accu's | [5 empty] | Er is (nog) geen beleid t.a.v. stalling electrische fietsen. Op dit moment is het mogelijk om zowel in de parkeergarage P2 (buiten) als in de fietsenstalling in de kelder van het Huis der Provincie (HdP) een electrische fiets te stallen en op te laden. In de fietskelder van het HdP zijn de volgende (brand)veiligheidsmaatregelen genomen: rookmelders, blusvoorzieningen en een speciale branddeken. De komende tijd komt dit onderwerp hoog op de agenda te staan. Daarbij zullen evt. aanvullende maatregelen om het risico bij brand/calamiteiten te verminderen worden besproken, incl. de overweging om de stalling van electrische fietsen niet meer in de fietskelder van het HdP toe te staan.
123/04.02A | automatische blusinstallatie (aerosol) |  |  |  | De automatische blusinstallatie van de MER in het HdP (oudbouw) bestaat uit een gasinstallatie. De MER in de nieuwbouw bestaat uit een Aerosol automatisch blussysteem (fabr. Stat-x). De keuze voor een Aerosol blussysteem zal destijds met de nieuwbouw (2016) wel overwogen zijn genomen. Het is bekend dat na blussing een grondige schoonmaak van de ruimte noodzakelijk is om corrosievorming te voorkomen. Daarnaast is de MER inmiddels zo “uitgekleed” en staat alle data inmiddels in de cloud, dat het risico op schade van de apparatuur hier te verwaarlozen is.
1123/06.02A | Kunstvoorwerpen (makkelijk meeneembaar) | [5 empty] | Zie reactie mail John van der Woude (25-09-2025)
1123/08.01A | Waterschade risico |  |  |  | Er is waterdetectie op de vloer in de kunstopslag aanwezig. De kunst ligt ca. 10 cm boven de vloer opgeslagen. Bij een onverhoopte waterlekkage in de kunstopslag zal het water eerst via de verkeersruimten naar de kelder onder De Binnenhof stromen. Tegen de tijd dat deze kelder deels of geheel blank dreigt te staan zijn er pompen aangerukt om het water weg te pompen.
| Overige vragen | Aanwezig | Niet aanwezig | Wordt opgevraagd | Is in behandeling | Wordt niet aangevraagd/gedaan | -
AnnetThessa/Rik | Brandinstallaties | Ik weet niet om welke inspectie dit gaat. Ik kan ieder geval het Onderhoud Brandmeldinstallatie Certificaat d.d. dec. 2024 delen. Zie bijlage.
Hendrika Remmerde/Rik Leijenaar | Taxaties | Er is een actief beleid t.a.v. periodieke taxatie gebouwen, inventaris en kunst. De nieuwe rapportages volgen binnenkort (aan Netty).
Marcel Nijhof/Rik Leijenaar | Asbest | Voor de provinciale gebouwen zijn in het verleden asbestinventarisaties opgesteld. Daar waar mogelijk is het asbest gesaneerd en/of zijn er asbestbeheersplannen aanwezig.
Annet/Thessa/Rik | Elektrische installatie | De NEN3140 wordt 1x per 4 jaar uitgevoerd. De Scios Scope 10 vindt niet plaats. Het inspectierapport NEN3140 van juli 2024 is desgewenst aan te leveren.
Annet/Thessa/Rik/Adrie | Preventieniveau | Er is een Integraal Plan Brandveiligheid (IBP) aanwezig. Dit plan is desgewenst aan te leveren. Dit is een groot document van 251 blz en ca 50MB groot (opvraagbaar). NB. Evt. aanbevelingen n.a.v. opnamen (bijv. verzekering), omgevingsdienst, Brandweer etc worden altijd serieus overwogen en/of opgevolgd.
Annet/Thessa/Rik | Zonnepaneleninstallaties |  |  | Deze vraag staat uit bij onze contractpartner iDNova.
Dat is onderdeel van de werkwijze bij de toewijzing van zonnepanelen op daken.
De omvormers zijn aan een stalen constructie in een technische ruimte geplaatst.
In toekomstige situaties zal dat zeker een afweging zijn.
N.v.t. er zijn geen zonnepanelen van derden op de provinciale daken aanwezig.
Verduurzaming blijft een belangrijk onderwerp voor de provincie. In relatie tot netcongestie, laadvoorzieningen, energieopslag etc.
Annet/Thessa/Rik | Procedure brandgevaarlijke werkzaamheden |  |  |  | Dank voor het formulier. We zullen dit bespreken met onze contractpartner iDNova.